## Planilha1
ORIGEM | TIPO | NUMOS | NUMOCORRENCIA | ROTA | NOMECLIENTE | CPF | CODIGOENERGISA | UC | IDSIGFI | QDCACCNS | OBRA | TIPODESIGFI | DTCONCLUSAO | DTAINC | DTAALT | USUARIOINC | USUARIOALT | STATUS | LATLON | LATLONCON | NOMEDAMAE | RECLAMANTE | MUNICIPIO | ENDERECO | COMPETENCIA | CAUSA | TIPOCAUSA | DTAHORARECLAMACAO | EXECUTOR | TELEFONES | CONCLUSAO | DIAGNOSTICO | DESCADICIONALPROG | DESCADICIONALEXEC | IDTIPOMANUTENCAO | IDORIGEM | IDTIPOSOLICITACAO | IDCAUSA | IDCONCLUSAO | IDEXECUTOR | IDDIAGNOSTICO | DTINIDESLOCAMENTO | DTCHEGADA | DTAHORAFATO | STATUSSRV | DATACONCLUSAO | IDMOBILE | MANUTENCAO | WHMAX | DATALOG
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030344 | 66867 | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2024-05-01 10:18 | 2024-05-01 00:29 | 2024-05-02 14:22 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110231666666666,-71.94544166666667 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-05-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-05-01 00:29 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-01 10:02 | 2024-05-01 10:02 | 2024-05-01 00:29 | 3 | 2024-05-01 | 202400030344 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030336 | 66794 | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2024-05-02 09:00 | 2024-05-01 00:28 | 2024-05-02 11:16 | ANDERSONCRUZ |  | EM ANALISE | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.676073333333333,-71.600875 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-05-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-05-01 00:27 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:BATERIA ESTAVA BOA E A BATERIA 2 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-05-02 08:43 | 2024-05-02 08:43 | 2024-05-01 00:27 | 2 | 2024-05-02 | 202400030336 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030328 | 66839 | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2024-05-02 08:26 | 2024-05-01 00:27 | 2024-05-02 11:16 | ANDERSONCRUZ |  | EM ANALISE | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680181666666666,-71.60554333333333 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2024-05-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-05-01 00:26 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-02 08:15 | 2024-05-02 08:15 | 2024-05-01 00:26 | 2 | 2024-05-02 | 202400030328 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030310 | 66354 | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2024-05-02 07:55 | 2024-05-01 00:25 | 2024-05-02 11:16 | ANDERSONCRUZ |  | EM ANALISE | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658301666666667,-71.59665666666666 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2024-05-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-05-01 00:24 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-05-02 07:25 | 2024-05-02 07:25 | 2024-05-01 00:24 | 2 | 2024-05-02 | 202400030310 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030302 | 67470 | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2024-05-01 13:39 | 2024-04-30 21:09 | 2024-05-02 11:05 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.66126,-72.82051666666666 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-04-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-30 21:08 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES. CLIENTE NÃO ESTAVA EMCASA. RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-05-01 12:59 | 2024-05-01 12:59 | 2024-04-30 21:08 | 3 | 2024-05-01 | 202400030302 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030294 | 67471 | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2024-05-01 12:40 | 2024-04-30 21:07 | 2024-05-02 11:14 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.629685,-72.832515 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-04-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-30 21:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNA E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-05-01 11:55 | 2024-05-01 11:55 | 2024-04-30 21:04 | 3 | 2024-05-01 | 202400030294 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400030286 | 68602 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2024-05-02 08:55 | 2024-04-30 18:10 | 2024-05-02 12:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-04-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-30 18:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA DESLIGADA, FOI SUBSTITUÍDO A MESMA SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-05-02 07:08 | 2024-05-02 07:08 | 2024-04-30 18:09 | 2 | 2024-05-02 | 202400030286 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400029601 |  | 21 | ANA CAROLINA SILVA MACHADO | 8707289200 | 087072892-00 | 716434 | 19347 | 800414 | 212301465 | SIGFI80 | 2024-04-27 09:13 | 2024-04-26 15:10 | 2024-04-29 11:51 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.373956,-70.760895 | -8.37397391,-70.76104777 | MARILUCE DO NASCIMENTO SILVA | ANA CAROLINA SILVA MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA ALIANÇA DO PARAÍSO RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA ALIANÇA DO PARAÍSO | 2024-04-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-26 15:09 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-27 09:03 | 2024-04-27 09:03 | 2024-04-26 15:09 | 3 | 2024-04-27 | 202400029601 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400029593 |  | 21 | CLEONILTON REGO ARAÚJO | 6076082267 | 060760822-67 | 716707 | 19343 | 800430 | 212301463 | SIGFI80 | 2024-04-27 08:04 | 2024-04-26 15:01 | 2024-04-29 16:53 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.364354,-70.744245 | -8.36439669,-70.74423718 | MARIA HELIA LISBOA REGO | CLEONILTON REGO ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL | 2024-04-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-26 15:00 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-27 07:44 | 2024-04-27 07:44 | 2024-04-26 15:00 | 3 | 2024-04-27 | 202400029593 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400029585 |  | 21 | JUSCELINO DA COSTA ARAÚJO | 521.243.632-04 | 521243632-04 | 716430 | 19341 | 800454 | 212301462 | SIGFI80 | 2024-04-27 08:25 | 2024-04-26 14:57 | 2024-04-29 17:03 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.370174,-70.745836 | -8.37036952,-70.7458317 | RAIMUNDA EPIFANIA DA COSTA | JUSCELINO DA COSTA ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE TRANSUAL; COLÔNIA PAU CAÍDO RIO MURÚ; COMUNIDADE TRANSUAL; COLÔNIA PAU CAÍDO | 2024-04-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-26 14:57 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-27 08:19 | 2024-04-27 08:19 | 2024-04-26 14:57 | 3 | 2024-04-27 | 202400029585 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400029577 |  | 53 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | 66389631200 | L2.2023-0671 |  | 18149 | 800078 |  | SIGFI45 | 2024-04-27 09:48 | 2024-04-26 09:45 | 2024-04-29 15:04 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.004392,-69.470997 | -9.004392,-69.470997 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-26 09:45 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-27 08:50 | 2024-04-27 08:50 | 2024-04-26 09:45 | 3 | 2024-04-27 | 202400029577 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029205 | 65920 | 21 | FRANCISCO EMERSON BEZERRA RODRIGUES | 082.722.902-00 | 1 |  | 42174 | 450048 |  | SIGFI45 | 2024-04-26 15:53 | 2024-04-25 15:44 | 2024-04-30 14:07 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.538590,-70.919491 | -8.53816,-70.91948000000001 | ODÍLIA DE OLIVEIRA BEZERRA | FRANCISCO EMERSON BEZERRA RODRIGUES | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:44 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-26 13:56 | 2024-04-26 13:56 | 2024-04-25 15:44 | 3 | 2024-04-26 | 202400029205 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029197 | 65479 | 21 | MARIA SOCORRO CORDOVEZ DE PAIVA | 002428822-50 | 002428822-50 |  | 19473 | 800579 |  | SIGFI80 | 2024-04-27 08:28 | 2024-04-25 15:43 | 2024-04-30 14:12 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.501691, -70.857758 | -8.501666666666667,-70.85774166666667 | TERESINHA CORDOVEZ DE PAIVA | MARIA SOCORRO CORDOVEZ DE PAIVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:42 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-04-27 07:22 | 2024-04-27 07:22 | 2024-04-25 15:42 | 3 | 2024-04-27 | 202400029197 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029171 | 60758 | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2024-04-28 11:26 | 2024-04-25 15:20 | 2024-04-29 17:15 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.57065,-72.79918666666667 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:19 | ONEOM009 | 68984210597000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA 1 E 2 EM DESCARGA PROFUNDA, SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //SERVIÇO REALIZADO PELA A EQUIPE: ROBERTO ELETRICISTA E CLAUDEI AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-04-28 10:30 | 2024-04-28 10:30 | 2024-04-25 15:19 | 3 | 2024-04-28 | 202400029171 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029163 | 59646 | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2024-04-29 06:48 | 2024-04-25 15:16 | 2024-04-30 15:14 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2024-04-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:16 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRA-SE COM A BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2024-04-28 17:02 | 2024-04-28 17:02 | 2024-04-25 15:16 | 3 | 2024-04-29 | 202400029163 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029155 | 65761 | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2024-04-27 12:34 | 2024-04-25 15:09 | 2024-04-29 17:20 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954253333333332,-70.18608833333333 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2024-04-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:09 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRA-SE COM O INVERSOR DESLIGADO E NÃO LIBERA TENSÃO DE SAÍDA. SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 23 | 2024-04-27 11:35 | 2024-04-27 11:35 | 2024-04-25 15:09 | 3 | 2024-04-27 | 202400029155 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029148 | 62616 | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2024-04-27 17:21 | 2024-04-25 15:08 | 2024-04-29 17:28 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909285,-70.183205 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:07 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRA-SE COM A BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO RESPONDENDO NO BOTÃO RESETE. SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-04-27 16:50 | 2024-04-27 16:50 | 2024-04-25 15:07 | 3 | 2024-04-27 | 202400029148 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029130 | 58445 | 9 | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | 025.634.572-46 | MLPA7034760-22 | 658113 | 13627 | 1248 | 212201964 | SIGFI80 | 2024-04-27 16:31 | 2024-04-25 15:05 | 2024-04-29 17:31 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.907096666666666,-70.19364 | -7.9071750000000005,-70.193745 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA TERRRA ALTA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-04-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:04 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRA-SE COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. //EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5042 | 23 | 2024-04-27 16:02 | 2024-04-27 16:02 | 2024-04-25 15:04 | 3 | 2024-04-27 | 202400029130 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029122 | 54834 | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2024-04-27 15:38 | 2024-04-25 15:02 | 2024-04-29 17:39 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.29073187,-71.12128888 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 15:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 EM DESCARGA PROFUNDA, E A BATERIA 1 NÃO TAVA LIBERANDO TENSÃO, A MESMA FOI SUBSTITUÍDA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 15:08 | 2024-04-27 15:08 | 2024-04-25 15:01 | 3 | 2024-04-27 | 202400029122 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029114 | 54947 | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2024-05-01 15:38 | 2024-04-25 14:45 | 2024-05-02 14:15 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.42002551,-73.22333175 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 14:45 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNA E EXTERNA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-05-01 15:29 | 2024-05-01 15:29 | 2024-04-25 14:45 | 3 | 2024-05-01 | 202400029114 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029106 | 57874 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2024-05-01 15:28 | 2024-04-25 14:44 | 2024-05-02 11:46 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.8631866666666665,-72.99058333333333 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 14:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM SUBSTITUÍDAS AS MESMAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-05-01 14:53 | 2024-05-01 14:53 | 2024-04-25 14:43 | 3 | 2024-05-01 | 202400029106 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029072 | 61902 | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2024-04-28 11:04 | 2024-04-25 14:27 | 2024-04-29 17:46 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.721498333333333,-71.99753333333334 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 21:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS FORAM ENCONTRADAS EM STAND-BY, SISTEMA ESTAVA PARADO. FOI FEITO A TROCA DAS MESMAS PELA EQUIPE CONSTITUIDA POR, EDUARDO GAMA E GENILSON MOURA, DE FORMA QUE O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-04-28 09:44 | 2024-04-28 09:44 | 2024-04-24 21:15 | 3 | 2024-04-28 | 202400029072 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029064 | 66018 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2024-04-27 16:30 | 2024-04-25 14:26 | 2024-04-29 17:52 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680975000000001,-71.98434333333333 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 21:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRADAS EM STAND-BY, SISTEMA DELISGADO. EQUIPE CONSTITUÍDA POR EDUARDO GAMA E GENILSON MOURA, FIZERAM A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-04-27 16:30 | 2024-04-27 16:30 | 2024-04-24 21:15 | 3 | 2024-04-27 | 202400029064 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029049 | 66172 | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2024-04-26 15:00 | 2024-04-25 11:43 | 2024-04-27 20:13 | FERNANDO.SILVA | JONATHANCUNHA | CANCELADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.276143333333332,-72.68436666666666 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-26 14:22 | 2024-04-26 14:22 | 2024-04-25 11:42 | 5 | 2024-04-26 | 202400029049 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029023 | 64196 | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2024-04-29 16:27 | 2024-04-25 11:34 | 2024-04-30 15:22 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158406666666668,-72.699945 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM UMA BATERIA E COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, FOI SUBSTITUÍDO A BATERIA PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-29 14:49 | 2024-04-29 14:49 | 2024-04-25 11:33 | 3 | 2024-04-29 | 202400029023 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029015 | 63600 | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2024-05-01 11:18 | 2024-04-25 11:33 | 2024-05-02 11:53 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408434999999999,-72.71605833333334 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, INVERSOR SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO D02. FORAM SUBSTITUÍDOS AS BATERIAS E O INVERSOR, DESTE MODO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO E JOSUÉ. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-05-01 10:06 | 2024-05-01 10:06 | 2024-04-25 11:32 | 3 | 2024-05-01 | 202400029015 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400029007 | 63591 | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2024-05-01 09:11 | 2024-04-25 11:31 | 2024-05-02 12:23 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410404999999999,-72.71488833333333 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:30 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CANCELADO POR QUE NÃO FOI CONCLUÍDO A TROCA DAS BATERIAS.FOI ABERTO UMA NOVA OS. | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL COM UMA BATERIA 100% DE SOC E A OUTRA DESCARREGADA COM 0% DE SOC, NO ENTANTO LIBERANDO TENSÃO NORMAL. NÃO FOI SUBSTITUÍDA A BATERIA POR FALTA DE MATERIAL MAS JÁ SUBINDO UMA EQUIPE NO RIO COM 15 BATERIAS E DENTRO DE DOIS OU TRÊS DIAS VAI SER FEITO O REPARO DA MESMA./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-05-01 08:36 | 2024-05-01 08:36 | 2024-04-25 11:30 | 5 | 2024-05-01 | 202400029007 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028975 | 65684 | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2024-04-28 14:09 | 2024-04-25 11:19 | 2024-04-30 08:57 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.26119843,-70.98148008 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:19 | ONEOM004 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS MESMAS E VOLTOL A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2024-04-28 13:51 | 2024-04-28 13:51 | 2024-04-25 11:19 | 3 | 2024-04-28 | 202400028975 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028967 | 64105 | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2024-04-27 12:11 | 2024-04-25 11:17 | 2024-04-30 09:09 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.28695684,-71.08706198 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM INVERSOR SEM TENSÃO FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA FUNCIONOU NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-04-27 11:30 | 2024-04-27 11:30 | 2024-04-25 11:14 | 3 | 2024-04-27 | 202400028967 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028934 | 61754 | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2024-04-29 17:59 | 2024-04-25 11:12 | 2024-05-02 20:50 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.190461666666666,-72.71195333333334 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:07 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS EM DESCARGA TOTAL, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS. INVERSOR SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO, TAMBÉM FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-29 16:56 | 2024-04-29 16:56 | 2024-04-25 11:07 | 3 | 2024-04-29 | 202400028934 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028926 | 58945 | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2024-04-27 13:56 | 2024-04-25 11:11 | 2024-04-30 09:13 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.28530203,-71.10782323 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DA MESMA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 13:25 | 2024-04-27 13:25 | 2024-04-25 11:10 | 3 | 2024-04-27 | 202400028926 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028918 | 58935 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2024-04-27 14:31 | 2024-04-25 11:08 | 2024-04-30 09:23 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.2825973,-71.11203596 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 11:07 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 14:06 | 2024-04-27 14:06 | 2024-04-25 11:07 | 3 | 2024-04-27 | 202400028918 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028884 | 58443 | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2024-04-27 09:04 | 2024-04-25 11:00 | 2024-04-30 09:59 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | -8.25991261,-71.05382204 | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 EM DESCARGA PROFUNDA, E DURANTE A NOITE NAO LIBERAVA CARGA PRA UC, FOI FEITA A TROCA DA MESMA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 08:41 | 2024-04-27 08:41 | 2024-04-25 10:59 | 3 | 2024-04-27 | 202400028884 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028868 | 55326 | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2024-04-28 11:42 | 2024-04-25 10:54 | 2024-04-30 10:21 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.23445054,-71.02833991 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA, E A BATERIA 2 ESTAVA SOBRECARREGADA, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA 1, E O SLEEP NA BATERIA 2 E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSIVEL FAZER A MEDIÇÃO DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-28 11:07 | 2024-04-28 11:07 | 2024-04-25 10:53 | 3 | 2024-04-28 | 202400028868 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028850 | 65477 | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2024-04-27 11:03 | 2024-04-25 10:49 | 2024-04-30 10:27 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.045828333333333,-72.759425 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:48 | ONEOM004 | 68992443034000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS DESLIGADAS FORAM SUBSTITUÍDAS AS MESMAS E O SIETEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 10:28 | 2024-04-27 10:28 | 2024-04-25 10:48 | 3 | 2024-04-27 | 202400028850 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028843 | 65340 | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2024-04-26 17:01 | 2024-04-25 10:44 | 2024-04-30 10:34 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.918886666666666,-72.77294166666667 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FOI REALIZADO A TROCA DAS MESMAS. SISTEMAS DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-26 15:43 | 2024-04-26 15:43 | 2024-04-25 10:43 | 3 | 2024-04-26 | 202400028843 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028835 | 64652 | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2024-04-28 09:42 | 2024-04-25 10:41 | 2024-04-30 10:39 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.93618,-72.75833333333334 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCINONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEN CAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-28 09:24 | 2024-04-28 09:24 | 2024-04-25 10:40 | 3 | 2024-04-28 | 202400028835 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028819 | 61764 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-04-27 11:41 | 2024-04-25 10:31 | 2024-04-30 10:46 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038333333333332,-72.74831999999999 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS. /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-27 11:22 | 2024-04-27 11:22 | 2024-04-25 10:30 | 3 | 2024-04-27 | 202400028819 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028801 | 54471 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2024-04-27 16:14 | 2024-04-25 10:17 | 2024-04-30 10:52 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.28370979,-71.1259889 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-27 15:59 | 2024-04-27 15:59 | 2024-04-25 10:15 | 3 | 2024-04-27 | 202400028801 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028793 | 61483 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2024-04-27 09:54 | 2024-04-25 10:15 | 2024-04-30 11:01 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087666666666667,-72.777525 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:14 | ONEOM004 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SEM TENSÃ DE SAIDA AC, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA FICOU FUNCIONADO NORMALMENTE. /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-04-27 09:12 | 2024-04-27 09:12 | 2024-04-25 10:14 | 3 | 2024-04-27 | 202400028793 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028785 | 54156 | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2024-04-27 17:31 | 2024-04-25 10:13 | 2024-04-30 11:05 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.28996893,-71.13751004 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-27 17:21 | 2024-04-27 17:21 | 2024-04-25 10:02 | 3 | 2024-04-27 | 202400028785 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028777 | 55154 | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2024-04-27 10:15 | 2024-04-25 10:12 | 2024-04-30 11:11 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152211666666666,-72.806085 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-04-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-25 10:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //SERVIÇO REALIZADO PELA EQUIPE, ROBERTO ELETRICISTA E CLAUDEI AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 21 | 2024-04-27 09:58 | 2024-04-27 09:58 | 2024-04-25 10:11 | 3 | 2024-04-27 | 202400028777 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028397 | 61549 | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2024-04-26 07:55 | 2024-04-24 20:59 | 2024-04-30 11:16 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654760000000001,-71.594255 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 20:58 | ONEOM008 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: AS BATERIAS ESTAVAM COM SOC APAGADO, FOI REALIZADO A TROCA DAS MESMAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-26 07:27 | 2024-04-26 07:27 | 2024-04-24 20:58 | 3 | 2024-04-26 | 202400028397 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028371 | 63987 | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2024-04-25 12:52 | 2024-04-24 20:50 | 2024-04-26 16:15 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864833333333333,-71.82552333333334 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 20:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTRERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. TÉCNICOS: UELERSON E EMANUEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-25 12:03 | 2024-04-25 12:03 | 2024-04-24 20:49 | 3 | 2024-04-25 | 202400028371 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028363 | 65374 | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2024-04-27 15:46 | 2024-04-24 20:48 | 2024-04-30 11:30 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140288333333332,-71.95450000000001 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 20:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: BATERIAS ESTAVAM COM SOC APAGADO, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA VOLTOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-27 15:21 | 2024-04-27 15:21 | 2024-04-24 20:47 | 3 | 2024-04-27 | 202400028363 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028355 | 65452 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2024-05-01 09:08 | 2024-04-24 20:46 | 2024-05-02 14:29 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.12929,-71.95196333333334 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 20:42 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM COM O SOC APAGADO,AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-05-01 08:32 | 2024-05-01 08:32 | 2024-04-24 20:42 | 3 | 2024-05-01 | 202400028355 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028348 |  | 54 | LUCINEIDE LIMA MORAIS | 79445730259 | L2.2023-0899 |  | 18369 | 8000134 | 112304166 | SIGFI80 | 2024-04-25 10:41 | 2024-04-24 18:05 | 2024-04-26 16:22 | JONATHANCUNHA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.59724,-68.9707 | -9.59718915,-68.97069178 | LUZENIR PEREIRA LIMA | LUCINEIDE LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 18:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA (SEM NÚMERO DE OCORRÊNCIA) | BATERIA FOI ENCONTRADA DESLIGADA, CORRETIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS RELIGAMENTO DA BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2024-04-25 09:41 | 2024-04-25 09:41 | 2024-04-24 18:03 | 3 | 2024-04-25 | 202400028348 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028330 | 61557 | 21 | PEDRO ANTÔNIO FRANÇA | 699.837.982-04 | 1 |  | 35454 | 800635 |  | SIGFI80 | 2024-04-27 10:55 | 2024-04-24 11:26 | 2024-04-30 14:17 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.463611,-70.824756 | -8.46365,-70.82482833333333 | RAIMUNDA FRANÇA | PEDRO ANTÔNIO FRANÇA | TARAUACÁ | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 11:25 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-04-27 08:53 | 2024-04-27 08:53 | 2024-04-24 11:25 | 3 | 2024-04-27 | 202400028330 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028322 | 61436 | 21 | JOÃO BATISTA FRANÇA | 72300248204 | 1 |  | 35462 | 800624 |  | SIGFI80 | 2024-04-27 09:24 | 2024-04-24 11:23 | 2024-04-30 14:21 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.464715,-70.813451 | -8.4645698,-70.81340851 | RAIMUNDA FRANÇA | JOÃO BATISTA FRANÇA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 11:22 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA, REALIZAMOS MEDIÇÕES, FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTAVA SEM TENSÃO AC NA SAÍDA. REALIZAMOS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E A ENERGIA FOI RESTAURADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2024-04-27 08:51 | 2024-04-27 08:51 | 2024-04-24 11:22 | 3 | 2024-04-27 | 202400028322 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028314 | 61482 | 21 | GRASSONILDO PAIVA DA SILVA | 061926942-14 | 061926942-14 |  | 19469 | 800544 |  | SIGFI80 | 2024-04-26 10:36 | 2024-04-24 11:21 | 2024-04-30 14:29 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.501323, -70.858602 | -8.50122579,-70.85882661 | MARIA SOCORRO CORDOVEZ DE PAIVA | GRASSONILDO PAIVA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 11:18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA, REALIZAMOES TESTES E MEDIÇÕES E PERCEBEMOS QUE O INVERSOR ESTAVA SEM TENSÃO, FIZEMOS A TROCA DO INVERSOR E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 JONALDO, TEC 3 MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2024-04-26 09:51 | 2024-04-26 10:36 | 2024-04-24 11:18 | 3 | 2024-04-26 | 202400028314 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028306 | 60979 | 21 | ELIAS LEAL SILVA | 052.853.352-56 | 1 |  | 42192 | 800614 |  | SIGFI80 | 2024-04-26 13:19 | 2024-04-24 11:16 | 2024-04-30 14:39 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.513231,-70.884063 | -8.513201666666667,-70.88412333333333 | MARIA SÔNIA ELI ROQUE LEAL | ELIAS LEAL SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 11:15 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-26 12:37 | 2024-04-26 12:37 | 2024-04-24 11:15 | 3 | 2024-04-26 | 202400028306 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028280 | 58932 | 21 | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | 711585772-57 | 1 |  | 20149 | 800738 |  | SIGFI80 | 2024-04-26 09:16 | 2024-04-24 11:10 | 2024-04-30 14:44 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.524778,-70.875460 | -8.52479166,-70.87546524 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA DO CARMO | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 10:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI FEITA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. JONALDO SOULO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-26 08:44 | 1899-12-31 | 2024-04-24 10:10 | 3 | 2024-04-26 | 202400028280 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028272 | 55433 | 21 | ILTON DE MENEZES FERREIRA | 4652260270 | 10 |  | 42542 | 800497 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 12:12 | 2024-04-24 11:09 | 2024-04-26 16:32 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.686470,-71.030555 | -8.686433333333333,-71.03063333333333 | MARIA JOSE DE MENEZES | ILTON DE MENEZES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU, IGARAPÉ SÃO JORGE RIO MURU, IGARAPÉ SÃO JORGE | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 10:10 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-04-25 10:46 | 2024-04-25 10:46 | 2024-04-24 10:10 | 3 | 2024-04-25 | 202400028272 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028264 | 54554 | 21 | VIVIANE DA SILVA DUARTE | 8773433225 | 1 |  | 20077 | 8000666 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 10:29 | 2024-04-24 11:05 | 2024-04-26 16:39 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.715609,-71.019490 | -8.715616666666667,-71.01951166666666 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | VIVIANE DA SILVA DUARTE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 09:59 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-25 09:37 | 2024-04-25 09:37 | 2024-04-24 09:59 | 3 | 2024-04-25 | 202400028264 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028256 | 52429 | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2024-04-27 10:47 | 2024-04-24 10:49 | 2024-04-30 11:35 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.712896666666667,-72.00498833333333 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 10:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO, AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY, FOI FEITO A SUBISTITUIÇÃO DAS MESMAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. TÉCNICOS: CARLOS GAMA E GENILSON MOURA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-04-27 10:47 | 2024-04-27 10:47 | 2024-04-24 10:48 | 3 | 2024-04-27 | 202400028256 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028231 | 57861 | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2024-04-24 15:02 | 2024-04-24 09:40 | 2024-04-25 10:59 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.68168933,-71.95134821 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 09:40 | ONEOM004 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, JOSÉ FRANCISCO E DEJESUS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-24 14:30 | 2024-04-24 14:30 | 2024-04-24 09:40 | 3 | 2024-04-24 | 202400028231 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400028223 |  | 6 | ESCOLA MUNICIPAL AURELINO PEREIRA DE BRITO VII | 34.693.564/0001-79 | 1 |  | 43452 | 1600011 |  | SIGFI160 | 2024-04-24 11:20 | 2024-04-24 09:37 | 2024-04-25 11:26 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.705742,-71.997745 | -7.70556286,-71.9977521 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARAUACÁ | ESCOLA MUNICIPAL AURELINO PEREIRA DE BRITO VII | CRUZEIRO DO SUL | RIO LIBERDADE; COMUNIDADE SANTA RITA RIO LIBERDADE; COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-24 09:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. JOSE FRANCISCO E DEJESUS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-24 10:45 | 2024-04-24 10:45 | 2024-04-24 09:37 | 3 | 2024-04-24 | 202400028223 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028157 |  | 54 | ANTONIEL SOARES LIMA | 029.287.582-75 | 1 |  | 42836 | 80184 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 13:00 | 2024-04-23 08:20 | 2024-04-26 13:50 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.619619,-68.988189 | -9.61965816,-68.98829447 | MARIA AUXILIADORA SOARES MOTA | ANTONIEL SOARES LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SERINGAL APUÍ; FAZENDA RIO MACAUÃ; SERINGAL APUÍ; FAZENDA | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:20 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-25 12:09 | 2024-04-25 12:09 | 2024-04-23 08:20 | 3 | 2024-04-25 | 202400028157 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028108 |  | 54 | VILSON NERI WENDLAND | 33610177934 | 1 |  | 42618 | 800065 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 15:25 | 2024-04-23 08:17 | 2024-04-26 14:06 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.61983237,-68.98732371 | -9.61985327,-68.98735095 | ERNA WENDLAND | VILSON NERI WENDLAND | SENA MADUREIRA | SERINGAL APUÍ FAZENDA SERINGAL APUÍ FAZENDA | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE,PAULO E CRISTHIAN . SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-25 15:25 | 2024-04-25 15:25 | 2024-04-23 08:17 | 3 | 2024-04-25 | 202400028108 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028058 |  | 54 | CHRISTIAN NERI AVALOS WENDLAND | 68340796291 | 1 |  | 42624 | 8000179 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 16:34 | 2024-04-23 08:14 | 2024-04-26 14:15 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.61991472,-68.98740281 | -9.62002379,-68.9874544 | LINA STELA AVALOS WENDLAND | CHRISTIAN NERI AVALOS WENDLAND | SENA MADUREIRA | SXERINGAL APUÍ FAZENDA SXERINGAL APUÍ FAZENDA | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:14 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-25 15:30 | 2024-04-25 15:30 | 2024-04-23 08:14 | 3 | 2024-04-25 | 202400028058 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028033 |  | 53 | AZARIAS GARCIA RUIZ | 723.046.262-20 | L2.2023-0688 |  | 18165 | 450067 |  | SIGFI45 | 2024-04-30 13:32 | 2024-04-23 08:12 | 2024-05-02 10:15 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.061137,-69.591359 | -9.06105432,-69.59135094 | MARIA GARCIA AHUANARI | AZARIAS GARCIA RUIZ | MANOEL URBANO | COMUNIDADE MERCEJANA; RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE MERCEJANA; RIO PURUS | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:12 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-30 12:19 | 2024-04-30 12:19 | 2024-04-23 08:12 | 3 | 2024-04-30 | 202400028033 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028025 |  | 53 | FRANCISCO RUIZ JUBATO | 62560387204 | L2.2023-0669 |  | 18147 | 450069 |  | SIGFI45 | 2024-04-30 11:21 | 2024-04-23 08:12 | 2024-05-02 10:22 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.060520,-69.591175 | -9.06065891,-69.59124006 | ROSAMIRA JUBATO | FRANCISCO RUIZ JUBATO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE MERCEJANA - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE MERCEJANA - RIO PURUS | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-30 10:07 | 2024-04-30 10:07 | 2024-04-23 08:11 | 3 | 2024-04-30 | 202400028025 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400028017 |  | 53 | SILVINO GARCIA RUIZ | 727.249.512-04 | L2.2023-0689 |  | 18166 | 450061 |  | SIGFI45 | 2024-04-30 15:43 | 2024-04-23 08:11 | 2024-05-02 10:27 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.060207,-69.591148 | -9.06009165,-69.59118545 | MARIA GARCIA AHUANARI | SILVINO GARCIA RUIZ | MANOEL URBANO | RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-30 14:27 | 2024-04-30 14:27 | 2024-04-23 08:11 | 3 | 2024-04-30 | 202400028017 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027985 |  | 53 | MARIA ADELAIDE VIEIRA DE SOUZA | 63183170230 | 1 |  | 19815 | 450045 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 12:06 | 2024-04-23 08:09 | 2024-04-29 15:10 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.036957,-69.578152 | -9.03691266,-69.57820141 | MARIA VIEIRA DE SOUZA | MARIA ADELAIDE VIEIRA DE SOUZA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ESQUECIDO COMUNIDADE ESQUECIDO | 2024-04-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-23 08:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-28 10:09 | 2024-04-28 10:09 | 2024-04-23 08:09 | 3 | 2024-04-28 | 202400027985 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027944 | 55602 | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2024-04-23 16:02 | 2024-04-23 08:06 | 2024-04-25 11:42 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.421028333333334,-73.22473 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-04-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-22 19:19 | ONEOM009 | 68999693616000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM BATERIA 1 COM DEFORMAÇÃO NA CAIXA FÍSICA, BATERIA 2 EM DESCARGA PROFUNDA .SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA E QUECIO AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-04-23 15:38 | 2024-04-23 15:38 | 2024-04-22 19:19 | 3 | 2024-04-23 | 202400027944 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027910 | 45625 | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2024-04-23 15:06 | 2024-04-23 07:59 | 2024-04-25 11:50 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.419888333333334,-73.220135 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-04-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-22 19:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA 1 E 2 EM DESCARGA PROFUNDA, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA E QUECIO AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-04-23 14:30 | 2024-04-23 14:30 | 2024-04-22 19:19 | 3 | 2024-04-23 | 202400027910 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027845 |  | 53 | ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA | 001.721.302-98 | L2.2023-0680 |  | 18158 | 450066 |  | SIGFI45 | 2024-04-27 12:36 | 2024-04-22 09:01 | 2024-04-29 15:17 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.990661,-69.559554 | -8.99060587,-69.5597036 | RAIMUNDA EMÍDIO DA COSTA | ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA | MANOEL URBANO | RIO PURUS; COMUNIDADE ESCONDIDO S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS RIO PURUS; COMUNIDADE ESCONDIDO | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 09:00 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1, 2KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-04-27 11:15 | 2024-04-27 11:15 | 2024-04-22 09:00 | 3 | 2024-04-27 | 202400027845 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027837 |  | 53 | GILSON DA COSTA DE FREITAS | 137246226 | 1 |  | 19811 | 45779 |  | SIGFI45 | 2024-04-27 14:45 | 2024-04-22 09:00 | 2024-04-29 15:25 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.991297,-69.559370 | -8.991297,-69.559370 | RAIMUNDA EMÍDIO DA COSTA | GILSON DA COSTA DE FREITAS | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 09:00 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-27 12:38 | 2024-04-27 12:38 | 2024-04-22 09:00 | 3 | 2024-04-27 | 202400027837 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027811 |  | 53 | MARIA LUCIANA ALVES DA SILVA TAMBURINI | 69128456220 | 1 |  | 19817 | 45168 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 13:32 | 2024-04-22 08:59 | 2024-04-29 15:31 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.049271,-69.582037 | -9.04927022,-69.58210652 | FRANCISCA ALVES LEITE | MARIA LUCIANA ALVES DA SILVA TAMBURINI | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ESQUECIDO COMUNIDADE ESQUECIDO | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE FORA DE CASA NO MOMENTO,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-04-28 12:28 | 2024-04-28 12:28 | 2024-04-22 08:58 | 3 | 2024-04-28 | 202400027811 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027779 |  | 53 | CLÉCIO SANTOS VERÇOSA | 3250069205 | 1 |  | 19807 | 800089 |  | SIGFI45 | 2024-04-26 13:45 | 2024-04-22 08:56 | 2024-04-29 15:36 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.990242,-69.550493 | -8.990242,-69.550493 | MARIA SOCORRO SANTOS VERÇOSA | CLÉCIO SANTOS VERÇOSA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-26 12:11 | 2024-04-26 12:11 | 2024-04-22 08:56 | 3 | 2024-04-26 | 202400027779 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027761 |  | 53 | FRANCISCO SILVA GARCIA | 62560395215 | L2.2023-0666 |  | 18144 | 450312 |  | SIGFI45 | 2024-04-26 14:21 | 2024-04-22 08:56 | 2024-04-29 15:42 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.000515,-69,537916 | -9.00042091,-69.53797172 | MARIA ENEDINA GARCIA | FRANCISCO SILVA GARCIA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SANTA CRUZ - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE SANTA CRUZ - RIO PURUS | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-26 14:08 | 2024-04-26 14:08 | 2024-04-22 08:55 | 3 | 2024-04-26 | 202400027761 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027753 |  | 53 | ANTÔNIO NUNES FROTA | 71925171272 | L2.2023-0685 |  | 18163 | 450050 |  | SIGFI45 | 2024-04-24 14:30 | 2024-04-22 08:55 | 2024-04-25 10:04 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.004034,-69.500639 | -9.00413591,-69.50064534 | LUIZA NUNES FROTA | ANTÔNIO NUNES FROTA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE MAMUEIRO S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE MAMUEIRO | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-24 13:24 | 2024-04-24 13:24 | 2024-04-22 08:55 | 3 | 2024-04-24 | 202400027753 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027746 |  | 53 | DÃO JÚNIOR DIMAS DA SILVA | 70345234286 | 1 |  | 19719 | 800076 |  | SIGFI45 | 2024-04-25 11:30 | 2024-04-22 08:55 | 2024-04-26 14:20 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.991892,-69.515779 | -8.99186916,-69.5156711 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIMAS | DÃO JÚNIOR DIMAS DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL - RIO PURUS COMUNIDADE PORTO CENTRAL - RIO PURUS | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-25 10:33 | 2024-04-25 10:33 | 2024-04-22 08:54 | 3 | 2024-04-25 | 202400027746 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027720 |  | 53 | ISAIAS SILVA DA COSTA | 8444301299 | 1 |  | 20005 | 800086 |  | SIGFI45 | 2024-04-25 15:58 | 2024-04-22 08:53 | 2024-04-26 14:28 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.996509,-69.535119 | -8.996509,-69.535119 | VILMA FERREIRA DA SILVA | ISAIAS SILVA DA COSTA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SANTA CRUZ COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-25 14:21 | 2024-04-25 14:21 | 2024-04-22 08:53 | 3 | 2024-04-25 | 202400027720 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027621 |  | 22 | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | 699.531.122-15 | 1 |  | 42534 | 800685 |  | SIGFI80 | 2024-04-22 13:47 | 2024-04-22 08:31 | 2024-04-23 10:24 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.771905,-71.122374 | -8.7720453,-71.12250431 | MARIA NAILDA NASCIMENTO DE SOUZA | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:31 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-22 12:29 | 2024-04-22 12:29 | 2024-04-22 08:31 | 3 | 2024-04-22 | 202400027621 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027456 |  | 21 | ILTON DE MENEZES FERREIRA | 4652260270 | 10 |  | 42542 | 800497 |  | SIGFI80 | 2024-04-30 14:39 | 2024-04-22 08:19 | 2024-05-02 09:19 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.686470,-71.030555 | -8.68646341,-71.03057261 | MARIA JOSE DE MENEZES | ILTON DE MENEZES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU, IGARAPÉ SÃO JORGE RIO MURU, IGARAPÉ SÃO JORGE | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:19 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS QUADROS CC,CA, QUADRO DE BATERIA, MÓDULOS, MEDIÇÕES E REAPERTOS, TEC 1 SAULO, TEC 2 JOBALDO, AUX MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-30 13:39 | 2024-04-30 13:39 | 2024-04-22 08:19 | 3 | 2024-04-30 | 202400027456 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027449 |  | 21 | FRANCISCO FORTUNATO MESQUITA | 71287882200 | 10 |  | 42540 | 800616 |  | SIGFI80 | 2024-04-30 09:26 | 2024-04-22 08:19 | 2024-05-02 09:26 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.685841,-71.017294 | -8.68570629,-71.01720913 | MARIA RAIMUNDA FORTUNATO | FRANCISCO FORTUNATO MESQUITA | TARAUACA | RIO MURU, SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU, SERINGAL ESTIRÃO | 2024-04-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-22 08:18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CC,CA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. CLIENTE NÃO SE ENCONTRVA NA RESIDÊNCIA TEC 1 SAULO TEC 2 JONALDO, AUX, MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-30 08:58 | 2024-04-30 09:26 | 2024-04-22 08:18 | 3 | 2024-04-30 | 202400027449 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027373 | 63324 | 17 | CLESSIANE PEREIRA | 93964749249 | 93964749249 | 17553 | 17553 | 450020 | 212301982 | SIGFI45 | 2024-04-23 12:41 | 2024-04-19 22:52 | 2024-04-24 10:24 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.399591,-72.58633 | -8.39953,-72.586255 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | CLESSIANE PEREIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-04-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 22:52 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-23 12:31 | 2024-04-23 12:31 | 2024-04-19 22:52 | 3 | 2024-04-23 | 202400027373 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027365 | 61444 | 17 | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | 85580945272 | L1.2023-1236 | 725570 | 16628 | 450060 | 212301978 | SIGFI45 | 2024-04-23 10:22 | 2024-04-19 22:50 | 2024-04-24 10:32 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.46088,-72.5386 | -8.460455,-72.53858333333332 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; | 2024-04-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 22:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2024-04-23 09:52 | 2024-04-23 09:52 | 2024-04-19 22:50 | 3 | 2024-04-23 | 202400027365 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027357 | 50814 | 17 | ANDREIA PEREIRA | 2145323210 | L1.2023-0484 | 725620 | 16477 | 450021 | 212301977 | SIGFI45 | 2024-04-23 12:04 | 2024-04-19 22:48 | 2024-04-24 10:37 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.4028,-72.5836 | -8.402703333333333,-72.58375666666667 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | ANDREIA PEREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; | 2024-04-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 22:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2024-04-23 11:42 | 2024-04-23 11:42 | 2024-04-19 22:45 | 3 | 2024-04-23 | 202400027357 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027258 | 53413 | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2024-04-22 13:17 | 2024-04-19 11:47 | 2024-04-23 15:20 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.251993333333333,-71.03651666666666 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 11:47 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO NAS BATERIAS, FOI FEITA A TROCA DAS MESMAS E O SISTEMA VOLTOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-22 12:34 | 2024-04-22 12:34 | 2024-04-19 11:47 | 3 | 2024-04-22 | 202400027258 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027241 | 52833 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2024-04-22 10:27 | 2024-04-19 11:45 | 2024-04-23 15:27 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.29073,-71.09228 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 11:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMAL, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-22 08:50 | 2024-04-22 08:50 | 2024-04-19 11:45 | 3 | 2024-04-22 | 202400027241 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027233 |  | 53 | VILMA FERREIRA DA SILVA | 805.672.742-68 | L2.2023-0693 |  | 18169 | 450062 |  | SIGFI45 | 2024-04-26 10:49 | 2024-04-19 11:44 | 2024-04-29 15:46 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.997641,-69.536193 | -8.99766302,-69.53619449 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VILMA FERREIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SANTA CRUZ; S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE SANTA CRUZ; | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:44 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-26 09:09 | 2024-04-26 09:09 | 2024-04-19 11:44 | 3 | 2024-04-26 | 202400027233 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027225 |  | 53 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | 1961776260 | L2.2023-0761 |  | 18231 | 800081 |  | SIGFI45 | 2024-04-25 13:43 | 2024-04-19 11:43 | 2024-04-26 14:37 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.993720,-69.533147 | -8.993720,-69.533147 | VILMA FERREIRA DA SILVA | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SANTA CRUZ - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS FAZENDA SANTA VITÓRIA COMUNIDADE SANTA CRUZ - RIO PURUS | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:43 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-25 12:29 | 2024-04-25 12:29 | 2024-04-19 11:43 | 3 | 2024-04-25 | 202400027225 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027217 |  | 53 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | 70853587264 | L2.2023-0739 |  | 18211 | 45142 |  | SIGFI45 | 2024-04-24 16:43 | 2024-04-19 11:43 | 2024-04-25 10:13 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.996148,-69.514415 | -8.996148,-69.514415 | VILMA FERREIRA DA SILVA | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE NOVO PORTO - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE NOVO PORTO - RIO PURUS | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:42 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-24 15:23 | 2024-04-24 15:23 | 2024-04-19 11:42 | 3 | 2024-04-24 | 202400027217 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027209 |  | 53 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIMAS | 85168700225 | L2.2023-0694 |  | 18170 | 45141 |  | SIGFI45 | 2024-04-25 10:31 | 2024-04-19 11:42 | 2024-04-26 14:46 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.992169,-69.515960 | -8.99206099,-69.51580815 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA REIS | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DIMAS | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:42 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO L, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-25 09:20 | 2024-04-25 09:20 | 2024-04-19 11:42 | 3 | 2024-04-25 | 202400027209 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027191 | 50679 | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2024-04-27 10:16 | 2024-04-19 11:42 | 2024-04-30 11:40 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.27467995,-71.07673733 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 11:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, FOI FEITO A TROCA DAS MESMA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-27 09:47 | 2024-04-27 09:47 | 2024-04-19 11:41 | 3 | 2024-04-27 | 202400027191 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400027167 | 47936 | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2024-04-21 16:16 | 2024-04-19 11:40 | 2024-04-23 15:43 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321645,-71.19413166666666 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-04-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-19 11:39 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTADO COM BATERIAS DESCARREGADAS, FORAM TROCADAS E O SISTEMA VOLTOU AO FUNCIONAMENTO NORMAL. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-21 15:08 | 2024-04-21 15:08 | 2024-04-19 11:39 | 3 | 2024-04-21 | 202400027167 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027050 |  | 53 | FABIANO GOMES DA SILVA | 3153227217 | 1 |  | 19713 | 45177 |  | SIGFI45 | 2024-04-24 12:28 | 2024-04-19 11:21 | 2024-04-25 10:20 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.015743,-69.466800 | -9.015743,-69.466800 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | FABIANO GOMES DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL - RIO PURUS COMUNIDADE PORTO CENTRAL - RIO PURUS | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:20 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-24 10:36 | 2024-04-24 10:36 | 2024-04-19 11:20 | 3 | 2024-04-24 | 202400027050 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027043 |  | 53 | JOSÉ MARILZO LEITE DA SILVA | 666.596.122-20 | L2.2023-0676 |  | 18154 | 800073 |  | SIGFI45 | 2024-04-23 13:37 | 2024-04-19 11:20 | 2024-04-24 09:28 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.012703,-69.448554 | -9.0128428,-69.44861022 | MARIA CAPISTRANO DA SILVA | JOSÉ MARILZO LEITE DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:20 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-23 12:17 | 2024-04-23 12:17 | 2024-04-19 11:20 | 3 | 2024-04-23 | 202400027043 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027035 |  | 53 | FRANCISCA GOMES NASCIMENTO | 85636231253 | L2.2023-0695 |  | 18171 | 45102 |  | SIGFI45 | 2024-04-23 15:39 | 2024-04-19 11:18 | 2024-04-24 09:38 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.996100,-69.448517 | -8.9961144,-69.44838947 | SONIA MARIA NÓBREGA GOMES | FRANCISCA GOMES NASCIMENTO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE PORTO CENTRAL S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE PORTO CENTRAL | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-04-23 14:03 | 2024-04-23 14:03 | 2024-04-19 11:17 | 3 | 2024-04-23 | 202400027035 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027027 |  | 53 | EDIVALDO DE SOUZA DA SILVA | 70105359220 | 1 |  | 19691 | 45134 |  | SIGFI45 | 2024-04-22 17:04 | 2024-04-19 11:16 | 2024-04-23 10:56 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.968982,-69.426596 | -8.96889796,-69.42665967 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | EDIVALDO DE SOUZA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA , LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES COLETA DE DADOS, E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-22 15:58 | 2024-04-22 15:58 | 2024-04-19 11:15 | 3 | 2024-04-22 | 202400027027 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400027001 |  | 53 | MARIA EDILEUZA LOPES DA SILVA | 1262743206 | 1 |  | 19693 | 45175 |  | SIGFI45 | 2024-04-23 09:23 | 2024-04-19 11:14 | 2024-04-24 09:46 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.968030,-69.426432 | -8.968030,-69.426432 | MARIA DE JESUS PEREIRA LOPES | MARIA EDILEUZA LOPES DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-23 07:51 | 2024-04-23 07:51 | 2024-04-19 11:14 | 3 | 2024-04-23 | 202400027001 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026995 |  | 53 | MARIA JOSÉ MELO DE ARAÚJO | 2842797221 | 1 |  | 19671 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-22 15:26 | 2024-04-19 11:13 | 2024-04-23 11:09 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.974202,-69.385532 | -8.974202,-69.385532 | TEODORICA BARBOSA DE ARAÚJO | MARIA JOSÉ MELO DE ARAÚJO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SÃO JOÃO; RIO PURUS; GLEBA AREZ COMUNIDADE SÃO JOÃO; RIO PURUS; GLEBA AREZ | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. (OBS. A TAMPA DE CIMA DA CAIXA SE ENCONTRAVA COM OS PARAFUSOS FORA DO LUGAR). | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-22 13:52 | 2024-04-22 13:52 | 2024-04-19 11:13 | 3 | 2024-04-22 | 202400026995 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026987 |  | 53 | LEANDRO NASCIMENTO FROTA | 5411633290 | L2.2023-0654 |  | 18132 | 450033 |  | SIGFI45 | 2024-04-24 10:00 | 2024-04-19 11:13 | 2024-04-25 10:29 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.988030, -69.441825 | -8.98799244,-69.4417627 | FRANCISCA GOMES NASCIMENTO | LEANDRO NASCIMENTO FROTA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA | 2024-04-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-19 11:12 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-24 08:23 | 2024-04-24 08:23 | 2024-04-19 11:12 | 3 | 2024-04-24 | 202400026987 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026961 |  | 22 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | 2286747270 | 1 |  | 42606 | 800585 |  | SIGFI80 | 2024-04-22 10:36 | 2024-04-18 09:10 | 2024-04-23 10:27 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.795201,-71.163238 | -8.79514226,-71.16327141 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA | 2024-04-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-18 09:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-22 09:57 | 2024-04-22 09:57 | 2024-04-18 09:10 | 3 | 2024-04-22 | 202400026961 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026953 |  | 21 | MARIA DUCILENE FERREIRA PESSOA | 80575471204 | 10 |  | 42600 | 800498 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 12:06 | 2024-04-18 09:09 | 2024-04-26 10:41 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.63201062,-70.96178673 | -8.63202788,-70.96173275 | MARIA ALVES FERREIRA | MARIA DUCILENE FERREIRA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU, SERINGAL BELO MONTE RIO MURU, SERINGAL BELO MONTE | 2024-04-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-18 09:09 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-25 11:28 | 2024-04-25 11:28 | 2024-04-18 09:09 | 3 | 2024-04-25 | 202400026953 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026912 |  | 22 | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | 70833265253 | 1 |  | 42570 | 800658 |  | SIGFI80 | 2024-04-19 15:40 | 2024-04-18 09:07 | 2024-04-22 14:06 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.814086,-71.212803 | -8.8140122,-71.21274912 | MARIA MATEUS DO NASCIMENTO | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PACUTI RIO MURÚ SERINGAL PACUTI | 2024-04-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-18 09:07 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-19 15:09 | 2024-04-19 15:09 | 2024-04-18 09:07 | 3 | 2024-04-19 | 202400026912 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026904 |  | 22 | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | 80952623234 | 1 |  | 42568 | 800608 |  | SIGFI80 | 2024-04-19 09:14 | 2024-04-18 09:06 | 2024-04-22 14:13 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.810794,-71.184134 | -8.81065083,-71.18434246 | ROSALINA VIANA DA CRUZ | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ | 2024-04-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-18 09:06 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-19 07:41 | 2024-04-19 07:41 | 2024-04-18 09:06 | 3 | 2024-04-19 | 202400026904 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026821 |  | 54 | RAIMUNDO LIRA DA COSTA | 495.116.102-87 | 1 |  | 42620 | 80183 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 14:10 | 2024-04-18 08:56 | 2024-04-26 14:52 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.619714,-68.988027 | -9.61969478,-68.98801141 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA DA COSTA | RAIMUNDO LIRA DA COSTA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SERINGAL APUÍ; FAZENDA RIO MACAUÃ; SERINGAL APUÍ; FAZENDA | 2024-04-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-18 08:56 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-25 11:16 | 2024-04-25 11:16 | 2024-04-18 08:56 | 3 | 2024-04-25 | 202400026821 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026599 | 48028 | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2024-04-18 10:48 | 2024-04-17 10:41 | 2024-04-19 10:15 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.411106666666665,-72.71575333333334 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-17 09:16 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADA, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, NÃO FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL. TÉCNICOS: EMANUEL E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 24 | 2024-04-18 10:06 | 2024-04-18 10:23 | 2024-04-17 09:16 | 3 | 2024-04-18 | 202400026599 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026557 |  | 54 | ALEXANDRE LINO DE OLIVEIRA | 51964848253 | L2.2023-0938 |  | 18408 | 800154 | 112304296 | SIGFI80 | 2024-04-27 15:00 | 2024-04-16 13:37 | 2024-04-29 15:51 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.493701, -68.953215 | -9.49381015,-68.95323025 | LUIZA LINO DE OLIVEIRA | ALEXANDRE LINO DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 13:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-27 13:58 | 2024-04-27 13:58 | 2024-04-16 13:37 | 3 | 2024-04-27 | 202400026557 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026532 |  | 54 | ANTONIO LINO DE OLIVEIRA | 62689762234 | L2.2023-0947 |  | 18417 | 8000152 | 112304299 | SIGFI80 | 2024-04-27 16:12 | 2024-04-16 13:36 | 2024-04-29 15:55 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.489656, -68.952184 | -9.4897181,-68.95217496 | LUIZA LINO DE OLIVEIRA | ANTONIO LINO DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 13:35 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADO EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN É PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-27 15:19 | 2024-04-27 15:19 | 2024-04-16 13:35 | 3 | 2024-04-27 | 202400026532 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026516 |  | 54 | MILTON DA SILVA FREIRES | 72467843220 | L2.2023-0966 |  | 18436 | 8000112 | 112304301 | SIGFI80 | 2024-04-22 11:02 | 2024-04-16 13:34 | 2024-04-23 11:15 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.405397, -68.902836 | -9.40536879,-68.90285102 | ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | MILTON DA SILVA FREIRES | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 13:34 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-22 10:01 | 2024-04-22 10:01 | 2024-04-16 13:34 | 3 | 2024-04-22 | 202400026516 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026508 |  | 54 | ADELSON DE SOUZA FREIRES | 53290410234 | 1 |  | 18827 | 8000111 | 112304435 | SIGFI80 | 2024-04-22 09:50 | 2024-04-16 13:34 | 2024-04-23 11:20 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.405561,-68.903298 | -9.40570557,-68.90329213 | MARIA DE SOUZA FREIRES | ADELSON DE SOUZA FREIRES | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 13:34 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-22 08:47 | 2024-04-22 08:47 | 2024-04-16 13:34 | 3 | 2024-04-22 | 202400026508 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026474 |  | 53 | JOEL ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | 84601540259 | L2.2023-0697 |  | 18173 | 45167 |  | SIGFI45 | 2024-04-18 12:49 | 2024-04-16 12:29 | 2024-04-19 14:14 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.966832,-69.416375 | -8.9669229,-69.41649064 | MARIA NUNES DO NASCIMENTO | JOEL ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | MANOEL URBANO | COLÔNIA SANTA MARIA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COLÔNIA SANTA MARIA | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:29 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-18 11:15 | 2024-04-18 11:15 | 2024-04-16 12:29 | 3 | 2024-04-18 | 202400026474 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026466 |  | 53 | LEONE FERREIRA DE MELO | 74811886291 | 1 |  | 19673 | 45136 |  | SIGFI45 | 2024-04-19 14:33 | 2024-04-16 12:29 | 2024-04-22 16:46 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.976128,-69.397469 | -8.97608116,-69.39764394 | ECILIA FERREIRA DE MELO | LEONE FERREIRA DE MELO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:29 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-19 13:31 | 2024-04-19 13:31 | 2024-04-16 12:29 | 3 | 2024-04-19 | 202400026466 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026458 |  | 53 | JÚLIA MARQUES PACAIA | 70394885236 | L2.2023-0681 |  | 18159 | 45149 |  | SIGFI45 | 2024-04-18 10:14 | 2024-04-16 12:28 | 2024-04-19 14:21 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.975604,-69.396229 | -8.97556943,-69.3961638 | CREUZA SOUSA MARQUES | JÚLIA MARQUES PACAIA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SÃO JOÃO; GLEBA AREZ PARTE A B E C S/N ALTO RIO PURÚS GLEBA AREZ PARTE A B E C COMUNIDADE SÃO JOÃO; GLEBA AREZ PARTE A B E C | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:28 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-18 08:45 | 2024-04-18 08:45 | 2024-04-16 12:28 | 3 | 2024-04-18 | 202400026458 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026441 |  | 53 | ROSILENE CUNHA DE OLIVEIRA | 1439566208 | 1 |  | 19687 | 45774 |  | SIGFI45 | 2024-04-18 16:54 | 2024-04-16 12:27 | 2024-04-19 14:25 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.965557,-69.422749 | -8.96537793,-69.42279835 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CUNHA | ROSILENE CUNHA DE OLIVEIRA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:26 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-18 15:39 | 2024-04-18 15:39 | 2024-04-16 12:26 | 3 | 2024-04-18 | 202400026441 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026433 |  | 53 | CÉLIO MOURA DA SILVA | 7590188204 | 1 |  | 19685 | 45973 |  | SIGFI45 | 2024-04-19 09:15 | 2024-04-16 12:26 | 2024-04-19 14:29 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.963574,-69.421945 | -8.96352051,-69.42194781 | FRANCISCA LUZENIRA MOURA | CÉLIO MOURA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:26 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-19 07:53 | 2024-04-19 07:53 | 2024-04-16 12:26 | 3 | 2024-04-19 | 202400026433 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026425 |  | 53 | KEMILY VITORIA SANTOS DA SILVA | 2027916296 | 1 |  | 19683 | 45772 |  | SIGFI45 | 2024-04-18 15:32 | 2024-04-16 12:25 | 2024-04-19 14:36 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.965550,-69.421445 | -8.965550,-69.421445 | GRACIETE MAGALHÃES DOS SANTOS | KEMILY VITORIA SANTOS DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA - RIO PURUS | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-18 14:03 | 2024-04-18 14:03 | 2024-04-16 12:25 | 3 | 2024-04-18 | 202400026425 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026417 |  | 53 | NATANIEL MOURA DA SILVA | 70292311206 | 1 |  | 19689 | 450171 |  | SIGFI45 | 2024-04-19 10:59 | 2024-04-16 12:24 | 2024-04-19 14:39 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.967944,-69.421569 | -8.96788988,-69.42157291 | FRANCISCA LUZENIRA MOURA | NATANIEL MOURA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS COMUNIDADE SAMAÚMA NOVA - RIO PURUS | 2024-04-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-16 12:22 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-19 09:30 | 2024-04-19 09:30 | 2024-04-16 12:22 | 3 | 2024-04-19 | 202400026417 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026409 | 46818 | 22 | FÁBIO VIRÍCIO DA SILVA | 062.501.252-64 | 1 |  | 41482 | 800573 |  | SIGFI80 | 2024-04-18 07:44 | 2024-04-16 11:26 | 2024-04-19 14:45 | HELY | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.798546,-71.160567 | -8.79850284,-71.16055575 | TEREZA DE SOUZA VIRÍCIO | FÁBIO VIRÍCIO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-04-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICO: JONALDO MANOEL. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-18 07:28 | 2024-04-18 07:28 | 2024-04-16 11:24 | 3 | 2024-04-18 | 202400026409 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026391 | 48279 | 16 | MARCELO MELO DE CARVALHO | 71857150244 | 71857150244 | 713951 | 18707 | 800011 | 212301994 | SIGFI80 | 2024-04-27 12:55 | 2024-04-16 10:35 | 2024-04-30 14:52 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.024686,-72.745126 | -8.025763333333334,-72.745425 | MARLUCIA FERREIRA DE MELO | MARCELO MELO DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO | 2024-04-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-16 10:33 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MEDIÇÕES EXTERNAS, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA, EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-27 12:17 | 2024-04-27 12:17 | 2024-04-16 10:33 | 3 | 2024-04-27 | 202400026391 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400026326 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2024-04-15 17:24 | 2024-04-15 21:37 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.185478333333332,-72.70942833333334 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-04-15 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-15 16:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REMONTADO COM SUCESSO | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 16:58 | 2024-04-15 17:24 | 2024-04-15 16:41 | 1 | 2024-04-15 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400026318 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2024-04-15 12:27 | 2024-04-15 21:37 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155681666666668,-72.67583333333333 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-04-15 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-04-15 11:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REMONTADO COM SUCESSO /MARCOS E EMANUEL | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 11:39 | 2024-04-15 12:27 | 2024-04-15 11:39 | 1 | 2024-04-15 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400026300 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2024-04-15 11:35 | 2024-04-15 21:37 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155708333333333,-72.67603333333334 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DA FOZ DO SAO JOÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-04-15 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-15 10:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REMONTADO COM SUCESSO, MARCOS, EMANUEL | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 10:35 | 2024-04-15 11:34 | 2024-04-15 10:34 | 1 | 2024-04-15 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400026292 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2024-04-14 09:29 | 2024-04-15 21:37 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157473333333334,-72.67950166666667 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-04-15 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-14 08:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REMONTADO COM SUCESSO /MARCOS E EMANUEL | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-14 08:38 | 2024-04-14 09:23 | 2024-04-14 08:37 | 1 | 2024-04-15 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026284 | 55998 | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2024-04-28 13:28 | 2024-04-15 19:21 | 2024-04-30 11:49 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 01:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRAVAM-SE EM STAND-BY EM CAMPO,FOI POSSÍVEL FAZER RECUPERAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, EQUIPE CONSTITUIDA POR EDUARDO GAMA E GENILSON MOURA. NÃO FOI NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2024-04-28 12:13 | 2024-04-28 12:13 | 2024-04-14 01:40 | 3 | 2024-04-28 | 202400026284 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026276 | 59651 | 16 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | 65413970234 | L1.2023-1110 | 713716 | 16759 | 800077 | 212300948 | SIGFI80 | 2024-04-17 15:51 | 2024-04-15 19:08 | 2024-04-23 17:15 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.091428333333333,-72.60602833333334 | -8.09141552,-72.60602531 | ANEDIA CORREIA XAVIER | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO, FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA FUNCIONOU NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-04-17 15:32 | 2024-04-17 15:32 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-17 | 202400026276 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026268 | 54923 | 16 | MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 81087985234 | L1.2023-1027 | 714177 | 16745 | 800072 | 212300982 | SIGFI80 | 2024-04-27 15:57 | 2024-04-15 19:03 | 2024-04-30 14:59 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.106773,-72.596516 | -8.106661666666668,-72.59654333333333 | MARIA BRASILINA BEZERRA DA SILVA | MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM INVERSOR SEM SAIDA AC, FOI SUBSTITUÍDO O MESMO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE ./LUIZ FERNANDO ELETRICISTA EDEM KAUE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-04-27 15:17 | 2024-04-27 15:17 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-27 | 202400026268 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026250 | 47199 | 16 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA | 62871269220 | L1.2023-1004 | 713949 | 16742 | 800010 | 212300942 | SIGFI80 | 2024-04-17 09:27 | 2024-04-15 19:01 | 2024-04-23 17:31 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.01294,-72.7244 | -8.00125681,-72.72243252 | RAIMUNDA CHAVES DE OLIVEIRA | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. O CLIENTE INFORMOU QUE FEZ UMA OCORRÊNCIA PRA REMOÇÃO DO SISTEMA. NÃO FOI POSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POS O CLIENTE TIROU A CASA DO LOCAL ONDE FOI FEITO A INSTALAÇÃO DO SITEMA. TÉCNICOS: DE JESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-17 08:21 | 2024-04-17 08:21 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-17 | 202400026250 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026243 | 56421 | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2024-04-19 12:19 | 2024-04-15 18:49 | 2024-04-23 16:14 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.92133402,-72.77217978 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS MESMA E VOLTOL A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2024-04-19 12:09 | 2024-04-19 12:09 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-19 | 202400026243 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026235 | 60764 | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2024-04-18 17:12 | 2024-04-15 18:42 | 2024-04-23 16:25 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.08851076,-72.77526541 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP NAS MESMA E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-18 16:58 | 2024-04-18 16:58 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-18 | 202400026235 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026227 | 58940 | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2024-04-16 14:16 | 2024-04-15 18:37 | 2024-04-23 16:31 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.92061196,-72.77208453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA TEVE UMA QUEDA DE ENERGIA. O D.O2 FOI ACIONADO COM 12% CORTANDO A CARGA DA UC. E COM 40% ELE VOLTOL A CARGA NORMALMENTE. SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-16 14:01 | 2024-04-16 14:01 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-16 | 202400026227 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026219 | 52012 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2024-04-19 09:11 | 2024-04-15 18:34 | 2024-04-23 16:38 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.10529575,-72.78720401 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS MESMA E VOLTOL A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2024-04-19 08:56 | 2024-04-19 08:56 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-19 | 202400026219 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400026201 | 40480 | 16 | ANDREILSON BARBOSA MEIRELES | 9758541277 | L1.2023-0485 | 714062 | 16693 | 800111 | 212300955 | SIGFI80 | 2024-04-18 09:45 | 2024-04-15 18:31 | 2024-04-23 17:35 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.158485,-72.57226333333332 | -8.15845374,-72.57229605 | ANTONIA HENRIQUE BARBOSA | ANDREILSON BARBOSA MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO SANTA LUZIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-15 15:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO. FOI FEITO A TROCA E O MESMO FUNCIONOU PERFEITAMENTE. TÉCNICOS: DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-04-18 08:52 | 2024-04-18 08:52 | 2024-04-15 15:50 | 3 | 2024-04-18 | 202400026201 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026185 |  | 54 | MARIA LEIR SOUZA GOMES | 61052060200 | L2.2023-0945 |  | 18415 | 8000109 | 112304298 | SIGFI80 | 2024-04-18 11:18 | 2024-04-15 13:44 | 2024-04-19 14:55 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.399605, -68.902896 | -9.39977396,-68.90285829 | JOSEFA FREIRE DE SOUZA | MARIA LEIR SOUZA GOMES | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DOQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DOQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:44 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-18 10:19 | 2024-04-18 10:19 | 2024-04-15 13:44 | 3 | 2024-04-18 | 202400026185 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026169 |  | 54 | JEVANE DA COSTA LIMA | 79445799291 | 1 |  | 19049 | 8000113 | 112304318 | SIGFI80 | 2024-04-18 12:47 | 2024-04-15 13:43 | 2024-04-19 15:01 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.405621,-68.905510 | -9.40553498,-68.90557691 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | JEVANE DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-18 11:54 | 2024-04-18 11:54 | 2024-04-15 13:43 | 3 | 2024-04-18 | 202400026169 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026151 |  | 54 | LUZANIRA DA COSTA LIMA | 72096071291 | 1 |  | 18831 | 8000110 | 112304309 | SIGFI80 | 2024-04-18 09:53 | 2024-04-15 13:42 | 2024-04-19 15:06 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.405478,-68.902966 | -9.40558582,-68.90299685 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | LUZANIRA DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-18 08:28 | 2024-04-18 08:28 | 2024-04-15 13:42 | 3 | 2024-04-18 | 202400026151 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026144 |  | 54 | CLEISON PAIVA DE SOUZA | 5119151280 | L2.2023-0807 |  | 18277 | 80158 | 112304355 | SIGFI80 | 2024-04-29 14:12 | 2024-04-15 13:42 | 2024-04-30 16:59 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.327621,-68.853933 | -9.32759927,-68.85390325 | ANTONIA SOUZA PAIVA | CLEISON PAIVA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:41 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-29 11:18 | 2024-04-29 11:18 | 2024-04-15 13:41 | 3 | 2024-04-29 | 202400026144 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026052 |  | 54 | GARDELINE TELES DOS SANTOS | 70136053289 | 1 |  | 18883 | 8000204 | 112304189 | SIGFI80 | 2024-04-19 10:20 | 2024-04-15 13:33 | 2024-04-22 16:55 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.568513,-68.955297 | -9.568513,-68.955297 | MARIA LIDUINA TELES | GARDELINE TELES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA; FAZENDA INGAZEIRA SERINGAL SANTA JOANA; FAZENDA INGAZEIRA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-19 09:16 | 2024-04-19 09:16 | 2024-04-15 13:33 | 3 | 2024-04-19 | 202400026052 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400026003 |  | 53 | LUCAS SEGAR DO NASCIMENTO | 8649440207 | L2.2023-0730 |  | 18202 | 800085 |  | SIGFI45 | 2024-04-29 11:23 | 2024-04-15 13:18 | 2024-04-30 17:09 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.010262,-69.536119 | -9.01026883,-69.53612646 | ALDEIDE SEGAR CARDIANA | LUCAS SEGAR DO NASCIMENTO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REPERTOS, MEDIÇÕES COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-29 10:00 | 2024-04-29 10:00 | 2024-04-15 13:17 | 3 | 2024-04-29 | 202400026003 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025997 |  | 53 | ALDEIDE SEGAR CARDINA DO NASCIMENTO | 89119274220 | L2.2023-0700 |  | 18175 | 800080 |  | SIGFI45 | 2024-04-29 14:28 | 2024-04-15 13:17 | 2024-04-30 17:21 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.011979,-69.534380 | -9.01330543,-69.53344405 | MARIA SEGAR CARDINA | ALDEIDE SEGAR CARDINA DO NASCIMENTO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-29 12:56 | 2024-04-29 12:56 | 2024-04-15 13:17 | 3 | 2024-04-29 | 202400025997 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025989 |  | 53 | MARIA DENISE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 1998696260 | 1 |  | 19813 | 800084 |  | SIGFI45 | 2024-04-29 15:49 | 2024-04-15 13:17 | 2024-04-30 17:30 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.013319,-69.533498 | -9.013319,-69.533498 | ONIZIA RAMALHO D´ OLIVEIRA | MARIA DENISE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:16 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-29 14:30 | 2024-04-29 14:30 | 2024-04-15 13:16 | 3 | 2024-04-29 | 202400025989 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025971 |  | 53 | JOSÉ RIBAMAR SABÓIA | 18303706268 | L2.2023-0660 |  | 18138 | 800083 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 15:08 | 2024-04-15 13:16 | 2024-04-29 16:00 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.014954,-69.533971 | -9.01504737,-69.53411026 | MARIA JOSÉ SABÓIA | JOSÉ RIBAMAR SABÓIA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:16 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-28 14:04 | 2024-04-28 14:04 | 2024-04-15 13:16 | 3 | 2024-04-28 | 202400025971 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025963 |  | 53 | JEFERSON MOURA DA SILVA | 6427245201 | L2.2023-0656 |  | 18134 | 45106 |  | SIGFI45 | 2024-04-21 10:46 | 2024-04-15 13:15 | 2024-04-22 17:01 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.016658, -69.449013 | -9.016658, -69.449013 | SOLANGE SOUZA DE MOURA | JEFERSON MOURA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-21 09:43 | 2024-04-21 09:43 | 2024-04-15 13:15 | 3 | 2024-04-21 | 202400025963 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025955 |  | 53 | SANDRA DIAS DA SILVA | 96005491253 | L2.2023-0819 |  | 18289 | 800087 |  | SIGFI45 | 2024-04-20 16:37 | 2024-04-15 13:15 | 2024-04-22 17:09 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.016531,-69.426389 | -9.016531,-69.426389 | FRANCISCA DA SILVA DIAS | SANDRA DIAS DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-20 15:11 | 2024-04-20 15:11 | 2024-04-15 13:14 | 3 | 2024-04-20 | 202400025955 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025948 |  | 53 | LUCIMAR DIAS DA SILVA | 3797182279 | L2.2023-0741 |  | 18213 | 800077 |  | SIGFI45 | 2024-04-20 14:48 | 2024-04-15 13:14 | 2024-04-22 17:16 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.017623,-69.426308 | -9.01764553,-69.42636509 | FRANCISCA DA SILVA DIAS | LUCIMAR DIAS DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-20 13:25 | 2024-04-20 13:25 | 2024-04-15 13:14 | 3 | 2024-04-20 | 202400025948 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025930 |  | 53 | ODAIZA SILVA FERREIRA | 52720292249 | L2.2023-0664 |  | 18142 | 45143 |  | SIGFI45 | 2024-04-21 15:00 | 2024-04-15 13:13 | 2024-04-22 17:25 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.012541, -69.491767 | -9.01252592,-69.49174235 | MARIA JÚLIA DA SILVA | ODAIZA SILVA FERREIRA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-21 13:08 | 2024-04-21 13:08 | 2024-04-15 13:13 | 3 | 2024-04-21 | 202400025930 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025922 |  | 53 | MARCIO MOURA DA SILVA | 4736161221 | L2.2023-0647 |  | 18125 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-21 17:05 | 2024-04-15 13:13 | 2024-04-23 11:30 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.022012, -69.444991 | -9.022012, -69.444991 | SOLANGE SOUZA DE MOURA | MARCIO MOURA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:12 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-21 15:45 | 2024-04-21 15:45 | 2024-04-15 13:12 | 3 | 2024-04-21 | 202400025922 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025914 |  | 53 | ADRIANO MOURA DA SILVA | 1238735258 | L2.2023-0753 |  | 18223 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-21 12:22 | 2024-04-15 13:12 | 2024-04-23 11:43 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.024215,-69.441334 | -9.02425129,-69.44122286 | MARIA SOUZA DE MOURA | ADRIANO MOURA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-21 10:52 | 2024-04-21 10:52 | 2024-04-15 13:11 | 3 | 2024-04-21 | 202400025914 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025906 |  | 53 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | 91135443220 | L2.2023-0705 |  | 18180 | 800059 |  | SIGFI45 | 2024-04-21 09:25 | 2024-04-15 13:10 | 2024-04-23 11:47 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.022875,-69.443005 | -9.02281513,-69.44302276 | MARIA MARQUES DA SILVA | ANTONIO MARQUES DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:10 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-21 08:04 | 2024-04-21 08:04 | 2024-04-15 13:10 | 3 | 2024-04-21 | 202400025906 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025898 |  | 53 | MANUEL DA SILVA CARDEAL | 83017755215 | 1 |  | 19705 | 450032 |  | SIGFI45 | 2024-04-19 16:39 | 2024-04-15 13:09 | 2024-04-23 12:01 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.001532,-69.426616 | -9.00153041,-69.42652577 | MATILDE NUNES DA SILVA CARDEAL | MANUEL DA SILVA CARDEAL | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-19 15:31 | 2024-04-19 15:31 | 2024-04-15 13:09 | 3 | 2024-04-19 | 202400025898 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025880 |  | 53 | ANTONIO SALES NUNES CARDEAL | 62554441200 | L2.2023-0668 |  | 18146 | 450026 |  | SIGFI45 | 2024-04-20 09:21 | 2024-04-15 13:09 | 2024-04-23 12:09 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.007335,-69.432423 | -9.00747905,-69.4325092 | MATILDE NUNES DA SILVA CARDEAL | ANTONIO SALES NUNES CARDEAL | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA S/N ALTO RIO PURÚS SERINGAL ITATINGA COMUNIDADE ITATINGA | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:08 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-20 08:07 | 2024-04-20 08:07 | 2024-04-15 13:08 | 3 | 2024-04-20 | 202400025880 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025872 |  | 53 | ANTONIO LEITE CARDEAL | 9581251200 | 1 |  | 19707 | 45144 |  | SIGFI45 | 2024-04-20 10:40 | 2024-04-15 13:08 | 2024-04-23 12:15 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.009705,-69.429895 | -9.00961784,-69.43005759 | MARIA CAPISTANA DO NASCIMENTO | ANTONIO LEITE CARDEAL | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO , QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-20 09:31 | 2024-04-20 09:31 | 2024-04-15 13:07 | 3 | 2024-04-20 | 202400025872 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025864 |  | 53 | LEIDIA DIAS CARNEIRO | 7299668289 | 1 |  | 19701 | 45150 |  | SIGFI45 | 2024-04-17 16:33 | 2024-04-15 13:07 | 2024-04-18 10:36 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.994400,-69.420263 | -8.99439989,-69.42032774 | ECILIA CARNEIRO DIAS | LEIDIA DIAS CARNEIRO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA - PURUS COMUNIDADE ITATINGA - PURUS | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, COLETA DE DADOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-17 14:58 | 2024-04-17 14:58 | 2024-04-15 13:07 | 3 | 2024-04-17 | 202400025864 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025856 |  | 53 | JAILSON DIAS CARNEIRO | 10255804270 | 1 |  | 19703 | 450031 |  | SIGFI45 | 2024-04-17 11:01 | 2024-04-15 13:07 | 2024-04-18 10:47 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.995942,-69.420000 | -8.99598533,-69.42001278 | ECILIA CARNEIRO DIAS | JAILSON DIAS CARNEIRO | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:06 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-17 08:05 | 2024-04-17 08:05 | 2024-04-15 13:06 | 3 | 2024-04-17 | 202400025856 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025849 |  | 53 | ECILIA CARNEIRO DIAS | 499237226 | 1 |  | 19699 | 450030 |  | SIGFI45 | 2024-04-17 14:40 | 2024-04-15 13:06 | 2024-04-18 10:55 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.995376,-69.420584 | -8.99547667,-69.42042347 | MARIZA CARNEIRO DIAS | ECILIA CARNEIRO DIAS | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS COMUNIDADE ITATINGA - RIO PURUS | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 13:05 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DO MÓDULO, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-17 12:43 | 2024-04-17 12:43 | 2024-04-15 13:05 | 3 | 2024-04-17 | 202400025849 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025674 |  | 22 | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | 6250164243 | 1 |  | 42610 | 800647 |  | SIGFI80 | 2024-04-22 08:29 | 2024-04-15 09:01 | 2024-04-23 10:36 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.798794,-71.160573 | -8.79876855,-71.16059803 | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 09:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-22 07:37 | 2024-04-22 07:37 | 2024-04-15 09:01 | 3 | 2024-04-22 | 202400025674 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025658 |  | 21 | FRANCISCO HELITON BEZERRA RODRIGUES | 94984077204 | 1 |  | 42412 | 450051 |  | SIGFI45 | 2024-04-29 10:42 | 2024-04-15 09:00 | 2024-04-30 16:29 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.54041961,-70.91721979 | -8.54038725,-70.91735981 | ODILIA DE OLIVEIRA BEZERRA | FRANCISCO HELITON BEZERRA RODRIGUES | TARAUACA | RIU MURÚ, IGARAPÉ OURO PRETO RIU MURÚ, IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:59 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-29 09:54 | 2024-04-29 09:54 | 2024-04-15 08:59 | 3 | 2024-04-29 | 202400025658 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025641 |  | 21 | AD MADUREIRA CONGREGAÇÃO MONTE MORIÁ | 5257901285 | 1 |  | 42410 | 450006 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 11:07 | 2024-04-15 08:59 | 2024-04-29 14:33 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.53441877,-70.9217738 | -8.5342955,-70.92175201 | CLEUDEMIR VIERA DA PAIXÃO | AD MADUREIRA CONGREGAÇÃO MONTE MORIÁ | TARAUACA | RIU MURÚ, IGARAPÉ OURO PRETO RIU MURÚ, IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:59 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO SAULO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-28 10:14 | 2024-04-28 10:14 | 2024-04-15 08:59 | 3 | 2024-04-28 | 202400025641 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025633 |  | 21 | MARIA FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA | 695.024.392-87 | 1 |  | 42186 | 450020 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 10:09 | 2024-04-15 08:58 | 2024-04-29 14:42 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.533990,-70.923102 | -8.53393295,-70.9230838 | ALAIDES DA PAIXÃO OLIVEIRA | MARIA FRANCISCA DA PAIXÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:58 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO SOULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-28 08:57 | 2024-04-28 08:57 | 2024-04-15 08:58 | 3 | 2024-04-28 | 202400025633 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025625 |  | 21 | IUMNALANA SARAIVA DE OLIVEIRA | 046.553.002-80 | 1 |  | 42184 | 450070 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 11:44 | 2024-04-15 08:57 | 2024-04-29 14:46 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.534509,-70.921728 | -8.5344801,-70.92175479 | FRANCISCA DA CRUZ NASCIMENTO SARAIVA | IUMNALANA SARAIVA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:57 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA A MANUTENÇÃO, CASA FECHADA JONALDO SAULO MANUEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-28 11:08 | 2024-04-28 11:08 | 2024-04-15 08:57 | 3 | 2024-04-28 | 202400025625 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025617 |  | 21 | ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 700.924.812-56 | 1 |  | 42182 | 450004 |  | SIGFI45 | 2024-04-28 12:32 | 2024-04-15 08:57 | 2024-04-29 14:49 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.534605,-70.920493 | -8.53465707,-70.92048392 | FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES | ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURÚ; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:56 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA A MANUTENÇÃO. JONALDO MANOEL SAULO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-28 11:46 | 2024-04-28 11:46 | 2024-04-15 08:56 | 3 | 2024-04-28 | 202400025617 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025609 |  | 21 | FRANCISCO EMERSON BEZERRA RODRIGUES | 082.722.902-00 | 1 |  | 42174 | 450048 |  | SIGFI45 | 2024-04-29 09:41 | 2024-04-15 08:56 | 2024-04-30 16:41 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.538590,-70.919491 | -8.53849997,-70.91939765 | ODÍLIA DE OLIVEIRA BEZERRA | FRANCISCO EMERSON BEZERRA RODRIGUES | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANUAL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-29 08:27 | 2024-04-29 08:27 | 2024-04-15 08:55 | 3 | 2024-04-29 | 202400025609 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025591 |  | 21 | FRANCISCO APARECIDO BEZERRA RODRIGUES | 107.737.302-30 | 1 | 725689 | 42172 | 450069 | 212302000 | SIGFI45 | 2024-04-28 14:37 | 2024-04-15 08:55 | 2024-04-29 14:58 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -8.537457,-70.920488 | -8.53740243,-70.92047872 | ODÍLIA DE OLIVEIRA BEZERRA | FRANCISCO APARECIDO BEZERRA RODRIGUES | TARAUACA | RIO MURU, IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU, IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FALTOU IMAGENS DO CHECKLIST´S REALIZADOS. | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-28 13:42 | 2024-04-28 13:42 | 2024-04-15 08:54 | 6 | 2024-04-28 | 202400025591 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025484 |  | 21 | ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 04.033.254/0001-67 | 1 |  | 19975 | 8000607 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 09:47 | 2024-04-15 08:44 | 2024-04-26 10:53 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.675414,-70.994397 | -8.67546778,-70.99443407 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ACRE | ESCOLA ESTADUAL MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE DOS SANTOS | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL MONTE BELO RIO MURU; SERINGAL MONTE BELO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-25 09:13 | 2024-04-25 09:13 | 2024-04-15 08:44 | 3 | 2024-04-25 | 202400025484 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400025476 |  | 21 | ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ MARQUES LEITE I | 34.693.564/0002-50 | 1 |  | 19973 | 800610 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 09:12 | 2024-04-15 08:43 | 2024-04-26 10:56 | RAFAELSANTOS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.675627,-70.994411 | -8.67549668,-70.99443643 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARAUACÁ | ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ MARQUES LEITE I | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-04-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-15 08:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL ,SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-25 08:18 | 2024-04-25 09:02 | 2024-04-15 08:43 | 3 | 2024-04-25 | 202400025476 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025294 | 55842 | 3 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | 552.696.722-00 | 55269672200 | 657834 | 15161 | 971 | 212201722 | SIGFI80 | 2024-05-02 14:08 | 2024-04-14 00:42 | 2024-05-02 18:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -9.121055,-72.698915 | -9.121458333333333,-72.69916166666667 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:42 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-05-02 13:16 | 2024-05-02 13:16 | 2024-04-14 00:42 | 2 | 2024-05-02 | 202400025294 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025286 | 55907 | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | 036.095.02-58 | MLPA7514812-22 | 669548 | 14004 |  | 212202478 | SIGFI80 | 2024-05-02 13:15 | 2024-04-14 00:39 | 2024-05-02 20:02 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -9.122236666666668,-72.698725 | -9.122286666666668,-72.69869999999999 | MARIA EUGENIA SILVA DE SOUZA | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:38 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-05-02 12:20 | 2024-05-02 12:20 | 2024-04-14 00:38 | 2 | 2024-05-02 | 202400025286 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025260 | 55653 | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2024-04-18 10:01 | 2024-04-14 00:33 | 2024-04-19 10:05 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.41068283,-72.71551424 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | OBS: SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIALIZAR TODO O SISTEMA.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NAS INFORMAÇÕES INTERNA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-18 09:53 | 2024-04-18 09:53 | 2024-04-14 00:32 | 3 | 2024-04-18 | 202400025260 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025252 | 55135 | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2024-04-18 10:56 | 2024-04-14 00:31 | 2024-04-19 10:01 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.41101348,-72.71419675 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:30 | ONEOM007 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-18 10:38 | 2024-04-18 10:38 | 2024-04-14 00:30 | 3 | 2024-04-18 | 202400025252 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025245 | 43077 | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2024-04-29 11:06 | 2024-04-14 00:27 | 2024-04-30 15:45 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.129105000000001,-72.68681 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:23 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | COORDENADAS DOS REGISTRO NÃO BATEM COM AS COORDENADAS DO CLIENTE. | BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, CONTROLADOR NÃO JOGANDO CARGA PARA AS BATERIAS. OS MESMOS FORAM SUBSTITUÍDOS VOLTANDO AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-29 09:17 | 2024-04-29 09:17 | 2024-04-14 00:23 | 6 | 2024-04-29 | 202400025245 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025237 | 54576 | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2024-04-15 16:07 | 2024-04-14 00:22 | 2024-04-18 11:57 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.19061374,-72.71346421 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-04-14 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO, NORMALIZADO APÓS RELIGAÇÃO DO MESMO. FOI FEITO LEITURAS DE TENSÃO, INTERNAS E EXTERNAS. FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 16 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-15 15:19 | 2024-04-15 15:19 | 2024-04-14 00:21 | 3 | 2024-04-15 | 202400025237 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025211 | 53515 | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2024-04-30 17:35 | 2024-04-14 00:18 | 2024-05-02 14:02 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410546666666667,-72.71486833333333 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESCARREGADA EM ALARME COM 0% DE SOC, INVERSOR SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO D02. FORAM SUBSTITUÍDOS BATERIAS E INVERSOR PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-30 16:24 | 2024-04-30 16:24 | 2024-04-14 00:17 | 3 | 2024-04-30 | 202400025211 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025203 | 52944 | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2024-04-26 15:49 | 2024-04-14 00:15 | 2024-04-30 11:53 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263091666666666,-72.70466 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-26 15:11 | 2024-04-14 00:14 | 3 | 2024-04-26 | 202400025203 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025195 | 52684 | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2024-04-15 12:03 | 2024-04-14 00:12 | 2024-04-16 10:52 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.1288866,-72.70846255 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-04-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRA-SE COM O INVERSOR DESLIGADO. SISTEMA NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//TÉCNICO: IVANILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-15 11:19 | 2024-04-15 11:19 | 2024-04-14 00:11 | 3 | 2024-04-15 | 202400025195 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025187 | 52678 | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2024-04-28 13:29 | 2024-04-14 00:11 | 2024-04-30 11:57 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.129913333333333,-72.70792166666666 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-04-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO APENAS COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS./ERIVALDO E JOSUÉ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-28 12:12 | 2024-04-28 12:20 | 2024-04-14 00:10 | 3 | 2024-04-28 | 202400025187 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025161 | 52115 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-14 00:03 | 2024-04-19 09:57 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.4097926,-72.72100632 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 00:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-18 13:47 | 2024-04-18 13:47 | 2024-04-14 00:02 | 3 | 2024-04-18 | 202400025161 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025153 | 50497 | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2024-04-16 13:07 | 2024-04-14 00:01 | 2024-04-18 12:07 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.2198094,-72.7000227 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-04-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 12:51 | 2024-04-16 12:51 | 2024-04-14 | 3 | 2024-04-16 | 202400025153 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025146 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2024-04-18 12:33 | 2024-04-13 23:59 | 2024-04-26 18:47 | FERNANDO.SILVA | HELY | CANCELADO | -9.409111,-72.71425 | -9.41021359,-72.71704155 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | OS CANCELADA DEVIDO TER CONFUNDIDO A OS 48028 COM SISTEMA RESIDENCIAL DO SR.PEDRO FERREIRA COM O SISTEMA DA ESCOLA OS SIAP 48028 OS ONE 202400026599 | OBS01: SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//OBS02: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A MEDIÇÃO NAS INFORMAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-18 12:18 | 2024-04-18 12:18 | 2024-04-13 23:59 | 5 | 2024-04-18 | 202400025146 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025138 | 50695 | 21 | MARIA ORLEANDRA DE SOUZA ARAÚJO | 998816592-72 | 998816592-72 | 716717 | 19595 | 800385 | 212301592 | SIGFI80 | 2024-04-14 14:34 | 2024-04-13 23:57 | 2024-04-16 11:26 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.542890,-70.847244 | -8.54297,-70.84737 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUZA | MARIA ORLEANDRA DE SOUZA ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-04-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: /ERIVALDO E EZAQUIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2024-04-14 13:54 | 2024-04-14 13:54 | 2024-04-13 23:57 | 3 | 2024-04-14 | 202400025138 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025112 | 48094 | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2024-04-27 15:32 | 2024-04-13 23:55 | 2024-04-30 12:04 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.12118,-72.67573333333333 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:54 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA, A MESMA FOI SUBSTITUÍDA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-27 15:03 | 2024-04-27 15:03 | 2024-04-13 23:54 | 3 | 2024-04-27 | 202400025112 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025096 | 47352 | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2024-04-16 10:46 | 2024-04-13 23:49 | 2024-04-18 12:16 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.21546384,-72.69937239 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 10:24 | 2024-04-16 10:24 | 2024-04-13 23:48 | 3 | 2024-04-16 | 202400025096 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025088 | 46298 | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2024-04-19 10:30 | 2024-04-13 23:46 | 2024-04-23 16:44 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.34022217,-72.68608451 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-19 10:11 | 2024-04-19 10:11 | 2024-04-13 23:45 | 3 | 2024-04-19 | 202400025088 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025070 | 46285 | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2024-04-16 09:20 | 2024-04-13 23:43 | 2024-04-18 12:27 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.22735058,-72.72198829 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-04-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO, SISTEMA NORMALIZADO APÓS REINICIALIZAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 08:52 | 2024-04-16 08:52 | 2024-04-13 23:42 | 3 | 2024-04-16 | 202400025070 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025062 | 46419 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2024-04-16 16:25 | 2024-04-13 23:41 | 2024-04-18 13:48 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.27580132,-72.68320924 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE APÓS SER REINICIALIZADO.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 16:01 | 2024-04-16 16:01 | 2024-04-13 23:40 | 3 | 2024-04-16 | 202400025062 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025054 | 46193 | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2024-04-16 09:51 | 2024-04-13 23:39 | 2024-04-18 13:55 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.21976148,-72.71310063 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. SISTEMA NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 09:33 | 2024-04-16 09:33 | 2024-04-13 23:39 | 3 | 2024-04-16 | 202400025054 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025021 | 42828 | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2024-04-26 08:03 | 2024-04-13 23:19 | 2024-04-30 12:17 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204563333333335,-72.70994833333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-26 07:22 | 2024-04-26 07:22 | 2024-04-13 23:19 | 3 | 2024-04-26 | 202400025021 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025013 | 41941 | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2024-04-26 18:04 | 2024-04-13 23:14 | 2024-04-30 13:57 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197533333333332,-72.7084 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DISCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-26 17:12 | 2024-04-26 17:12 | 2024-04-13 23:13 | 3 | 2024-04-26 | 202400025013 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400025005 | 41422 | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2024-04-19 11:12 | 2024-04-13 23:13 | 2024-04-23 16:52 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.3415119,-72.68682859 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO NA SAÍDA DO INVERSOR. SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR.//EQUIPE: IVANILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 23 | 2024-04-19 10:33 | 2024-04-19 10:33 | 2024-04-13 23:12 | 3 | 2024-04-19 | 202400025005 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024990 | 41185 | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2024-04-16 15:43 | 2024-04-13 23:09 | 2024-04-18 13:59 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.27618101,-72.68504655 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 23:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS SER REINICIALIZADO.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 15:27 | 2024-04-16 15:27 | 2024-04-13 23:08 | 3 | 2024-04-16 | 202400024990 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024974 | 40518 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2024-04-16 13:38 | 2024-04-13 23:02 | 2024-04-18 14:12 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.22969179,-72.70319498 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 22:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS REINICIAR POR COMPLETO.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-16 13:24 | 2024-04-16 13:24 | 2024-04-13 22:57 | 3 | 2024-04-16 | 202400024974 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024966 | 40549 | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2024-04-26 12:06 | 2024-04-13 22:52 | 2024-04-30 14:01 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403821666666666,-72.71068 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-04-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-13 22:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-26 11:23 | 2024-04-26 11:23 | 2024-04-13 22:51 | 3 | 2024-04-26 | 202400024966 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024958 | 58080 | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2024-04-15 10:24 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-16 11:06 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.609508333333334,-70.53663 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:59 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, SISTEMA ESTA ENTRANDO EM ALARME DESLIGANDO A ENERGIA DO CLIENTE VOLTANDO EM SEGUIDA E DESLIGANDO DE NOVO CONTINUAMENTE, FOI REALIZADO UMA RECONFIGURAÇÃO NO SISTEMA FAZENDO COM QUE O MESMO VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE ,RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 22 | 2024-04-15 09:26 | 2024-04-15 09:26 | 2024-04-12 16:59 | 3 | 2024-04-15 | 202400024958 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024933 | 55250 | 9 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | 483.873.802-10 | MLPA6996381-21 | 660387 | 13554 | 1264 | 212201973 | SIGFI80 | 2024-04-13 16:10 | 2024-04-12 16:56 | 2024-04-16 11:02 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.924086666666667,-70.18954333333333 | -7.923948333333334,-70.18953 | MARIA ROSA PEDRO DA SILVA | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-13 15:27 | 2024-04-13 15:27 | 2024-04-12 16:56 | 3 | 2024-04-13 | 202400024933 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024925 | 54005 | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2024-04-15 09:19 | 2024-04-12 16:54 | 2024-04-23 00:35 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.607168333333334,-70.56075833333333 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:52 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONFIRMADO QUE O SISTEMA ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-15 08:43 | 2024-04-15 08:43 | 2024-04-12 16:52 | 3 | 2024-04-15 | 202400024925 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024909 | 47942 | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2024-04-29 10:49 | 2024-04-12 16:49 | 2024-04-30 16:15 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2024-04-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:47 | ONEOM005 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS DESLIGADAS E O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO, NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5042 | 24 | 2024-04-29 07:05 | 2024-04-29 07:05 | 2024-04-12 16:47 | 3 | 2024-04-29 | 202400024909 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024891 | 47385 | 9 | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 068.740.062-74 | 6874006274 | 660912 | 15539 | 1107 | 212202238 | SIGFI80 | 2024-04-13 17:20 | 2024-04-12 16:46 | 2024-04-16 12:05 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.922474999999999,-70.18031500000001 | -7.92244,-70.18019833333332 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. TÉCNICOS: RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-13 16:31 | 2024-04-13 16:31 | 2024-04-12 16:45 | 3 | 2024-04-13 | 202400024891 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024883 | 47344 | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2024-04-13 15:17 | 2024-04-12 16:44 | 2024-04-16 12:11 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.920934999999999,-70.18258166666666 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:44 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-04-13 14:34 | 2024-04-13 14:34 | 2024-04-12 16:44 | 3 | 2024-04-13 | 202400024883 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024875 | 57789 | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2024-04-13 14:11 | 2024-04-12 16:43 | 2024-04-16 13:51 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909414999999999,-70.18297 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 16:43 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA ESTAVA EM STAND-BY, FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-04-13 13:27 | 2024-04-13 13:27 | 2024-04-12 16:43 | 3 | 2024-04-13 | 202400024875 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024859 | 30502 | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2024-04-13 11:30 | 2024-04-12 09:11 | 2024-04-16 14:07 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118609999999999,-72.67277166666666 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-12 09:10 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS INCHADAS , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA, TÉCNICO: EMANUEL MARCOS. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 24 | 2024-04-13 10:50 | 2024-04-13 11:30 | 2024-04-12 09:10 | 3 | 2024-04-13 | 202400024859 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024842 | 54204 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2024-05-01 11:19 | 2024-04-12 07:59 | 2024-05-02 14:43 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.04865,-71.93375166666667 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 19:18 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-05-01 11:00 | 2024-05-01 11:00 | 2024-04-11 19:18 | 3 | 2024-05-01 | 202400024842 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024834 | 54160 | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2024-04-12 10:36 | 2024-04-12 07:50 | 2024-04-15 16:53 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -9.06824,-71.94148 | -9.068311666666666,-71.94148833333334 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-04-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 19:18 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DISJUNTOR DOS MÓDULOS ESTAVA DESLIGADO . RELIGADO E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL /JOSE CORDEIRO/ ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-12 09:51 | 2024-04-12 09:51 | 2024-04-11 19:18 | 3 | 2024-04-12 | 202400024834 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024826 | 50675 | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2024-04-13 09:56 | 2024-04-11 18:59 | 2024-04-16 14:21 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.41352997,-73.26124639 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA CM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS FOI FEITO O SLEEP NAS MESMA E VOLTO FUNCIONA NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E CLAUDEIR | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-13 09:38 | 2024-04-13 09:38 | 2024-04-11 18:58 | 3 | 2024-04-13 | 202400024826 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024818 | 44724 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-04-12 14:28 | 2024-04-11 18:57 | 2024-04-16 08:31 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38649366,-73.14709515 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.SISTEMA TEVE UMA QUEDA DE ENERGIA DEVIDO O D.O 2 ACIONADO CM 12% E LIBERO CARGA CM 40%. DE JESUS E CLAUDEIR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-12 13:25 | 2024-04-12 13:25 | 2024-04-11 18:57 | 3 | 2024-04-12 | 202400024818 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024800 | 44419 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-04-24 08:44 | 2024-04-11 18:56 | 2024-04-25 11:57 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.385819999999999,-73.14558333333333 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, MAIS COM APENAS A BATERIA 2 FUNCIONANDO, BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA E QUECIO AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-04-24 08:11 | 2024-04-24 08:11 | 2024-04-11 18:55 | 3 | 2024-04-24 | 202400024800 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024792 | 42275 | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2024-04-13 09:10 | 2024-04-11 18:54 | 2024-04-16 14:35 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41416606,-73.25425477 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A BATERIA DOIS ESTAVA COM A CARGA BAIXA E NÃO ESTAVA AGUENTANDO O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DO CLIENTE. FOI FEITO UM RESET NA MESMA E O LED CHG FICOU ACESO INDICANDO QUE A BATERIA ESTAVA RECEBENDO CARGA. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E CLAUDEIR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-13 08:52 | 2024-04-13 08:52 | 2024-04-11 18:53 | 3 | 2024-04-13 | 202400024792 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024784 | 54987 | 21 | MIRLENE VIEIRA DA PAIXÃO | 006.453.352-23 | 1 | 725802 | 42254 | 450005 | 212302010 | SIGFI45 | 2024-04-13 10:33 | 2024-04-11 18:47 | 2024-04-16 15:01 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.509646,-70.907679 | -8.509646,-70.907679 | MARILENE VIEIRA DA PAIXÃO | MIRLENE VIEIRA DA PAIXÃO | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, NA MESMA FOI REALIZADO UM RESET NA BATERIA. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //TÉCNICOS: JARDESSON E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-13 10:02 | 2024-04-13 10:02 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024784 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024776 | 55892 | 22 | SEBASTIÃO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO | 864.330.402-68 | 1 |  | 43140 | 800724 |  | SIGFI80 | 2024-04-13 11:56 | 2024-04-11 18:42 | 2024-04-16 15:12 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.859168,-71.311723 | -8.85917129,-71.31165124 | MARIA NAIR RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | SEBASTIÃO RODRIGUES DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONADO. FOI FEITA MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICO: JONALDO MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-13 11:44 | 2024-04-13 11:44 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024776 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024768 | 54163 | 22 | LEIDIANE LOPES MUNIZ | 053111392-26 | 1 | 725420 | 43090 | 800778 | 212301952 | SIGFI80 | 2024-04-13 09:53 | 2024-04-11 18:41 | 2024-04-16 15:20 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.831013,-71.227176 | -8.83091161,-71.22724842 | ANTÔNIA DUCIANE DO NASCIMENTO LOPES | LEIDIANE LOPES MUNIZ | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO. FOI FEITA MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICO: JONALDO MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-13 09:30 | 2024-04-13 09:30 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024768 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024750 | 47477 | 22 | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | 072.185.502-40 | 1 |  | 41504 | 800572 |  | SIGFI80 | 2024-04-13 08:57 | 2024-04-11 18:37 | 2024-04-16 15:29 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.813113,-71.209518 | -8.81266609,-71.20936104 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO. FOI REALIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTENAS. FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICO: JONALDO MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-13 08:34 | 2024-04-13 08:34 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024750 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024735 | 43069 | 22 | RISONETE LIMA PEREIRA | 5314592258 | 1 | 717105 | 26704 | 800551 | 212301563 | SIGFI80 | 2024-04-12 10:17 | 2024-04-11 18:29 | 2024-04-16 16:37 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.763278,-71.084603 | -8.76318272,-71.08468522 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA | RISONETE LIMA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNASE EXTERNAS, FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICO: JONALDO MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-12 09:57 | 2024-04-12 09:57 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-12 | 202400024735 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024727 | 41546 | 21 | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | 58624511291 | 1 | 716993 | 20065 | 800531 | 212301653 | SIGFI80 | 2024-04-25 09:36 | 2024-04-11 18:21 | 2024-04-26 16:47 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.694692,-71.008533 | -8.694685,-71.00846 | MARIA FELICIANA CAMPOS | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO MEDIÇÕES EXTERNAS, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA INSPENÇÃO. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-25 07:49 | 2024-04-25 07:49 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-25 | 202400024727 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024719 | 42067 | 21 | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | 711585772-57 | 1 |  | 20149 | 800738 |  | SIGFI80 | 2024-04-14 10:19 | 2024-04-11 18:19 | 2024-04-16 11:45 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.524778,-70.875460 | -8.524946666666667,-70.87542333333334 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA DO CARMO | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA | 2024-04-11 | RAIO | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, E DPS AVARIADO. OS MESMOS FORAM SUBSTITUÍDOS . SISTEMA VOLTOU SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. AMBOS OS QUADROS ESTÃO COM AS FECHADURAS DANIFICADAS. CLIENTE AUSENTE. //TÉCNICOS: ERIVALDO, GEILSON E EZAQUIEL | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5039 | 23 | 2024-04-14 09:14 | 2024-04-14 09:14 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-14 | 202400024719 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024701 | 47471 | 21 | LUCAS SARAIVA DE OLIVEIRA | 083.619.982-09 | 1 |  | 42252 | 450003 |  | SIGFI45 | 2024-04-26 11:15 | 2024-04-11 18:17 | 2024-04-30 15:06 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.508844,-70.907357 | -8.508988333333333,-70.90735833333333 | FRANCISCA DA CRUZ NASCIMENTO SARAIVA | LUCAS SARAIVA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-04-26 10:18 | 2024-04-26 10:18 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-26 | 202400024701 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024693 | 47485 | 21 | LARICE SOUZA DE OLIVEIRA | 069.442.962-76 | 1 |  | 42256 | 450063 |  | SIGFI45 | 2024-04-13 11:27 | 2024-04-11 18:14 | 2024-04-16 15:52 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.508577,-70.907858 | -8.50851801,-70.90787633 | MARIA SIRLEIDE FERREIRA SOUZA | LARICE SOUZA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA. A MESMA FOI FEITA O RESET NA BATERIA, MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: //JARDESSON E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-13 11:04 | 2024-04-13 11:04 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024693 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024685 | 42904 | 21 | FRANCISCO EVALDO DE PAIVA FERREIRA | 064028572-46 | 064028572-46 |  | 19507 | 800609 |  | SIGFI80 | 2024-04-13 16:15 | 2024-04-11 18:10 | 2024-04-16 16:02 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.502744, -70.861978 | -8.502744, -70.861978 | TEREZINHA CORDOVEZ DE PAIVA | FRANCISCO EVALDO DE PAIVA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-04-11 | RAIO | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL./ERIVALDO, GEILSON E EZAQUIEL | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5039 | 23 | 2024-04-13 15:01 | 2024-04-13 15:01 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024685 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024677 | 46294 | 21 | LEONARIA FERREIRA DE OLIVEIRA PESSOA | 021934492-28 | 021934492-28 | 716439 | 19447 | 800398 | 212301468 | SIGFI80 | 2024-04-13 14:46 | 2024-04-11 18:06 | 2024-04-16 16:13 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.489418, -70.861708 | -8.489418, -70.861708 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | LEONARIA FERREIRA DE OLIVEIRA PESSOA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-04-11 | RAIO | INTERMITENCIA | 2024-04-11 18:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO./ERIVALDO, GEILSON E EZAQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5039 | 23 | 2024-04-13 13:36 | 2024-04-13 13:36 | 2024-04-11 18:01 | 3 | 2024-04-13 | 202400024677 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024669 | 42389 | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | 53588045287 | INTEL 2ºTR 851 | 725053 | 41326 | 800741 | 212301893 | SIGFI80 | 2024-04-13 10:33 | 2024-04-11 17:59 | 2024-04-16 16:20 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.446373,-70.864259 | -8.446233333333334,-70.86412333333332 | MARIA ZULEIDE SOBRALINO VIEIRA | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 17:59 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM GERAÇÃO DOS MÓDULOS, BATERIA EM ALARME NÃO LIBERANDO TENSÃO. FOI FEITO O RESET, A MESMA VOLTOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL./ERIVALDO, GEILSON E EZAQUIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-13 08:38 | 2024-04-13 08:38 | 2024-04-11 17:59 | 3 | 2024-04-13 | 202400024669 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024651 | 46725 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2024-04-16 10:24 | 2024-04-11 17:50 | 2024-04-17 16:12 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721540000000001,-71.997415 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 17:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS EM CAMPO E O SISTEMA PARADO, FOI FEITO A TROCA DAS MESMAS E REALIZADO TODOS OS TESTES SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. /EQUIPE:EDUARDO GAMA E JOSÉ FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-04-16 10:24 | 2024-04-16 10:24 | 2024-04-11 17:49 | 3 | 2024-04-16 | 202400024651 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024644 | 46293 | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2024-04-12 10:04 | 2024-04-11 17:48 | 2024-04-15 17:04 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.681816666666666,-71.95129166666668 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 17:46 | ONEOM011 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO EM CAMPO, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY EQUIPE NORMALIZOU AS MESMAS E SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. JOSÉ FRANCISCO E EDUARDO GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2024-04-12 10:04 | 2024-04-12 10:04 | 2024-04-11 17:46 | 3 | 2024-04-12 | 202400024644 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024636 | 43785 | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2024-04-12 12:22 | 2024-04-11 17:44 | 2024-04-15 17:13 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.604091666666666,-71.951925 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 17:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRAVAM-SE EM STAND-BY EM E SISTEMA ESTAVA DESLIGADO AS MESMAS FORAM NORMALIZADAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. /EQUIPE:JOSÉ FRANCISCO E EDUARDO GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2024-04-12 11:47 | 2024-04-12 11:47 | 2024-04-11 17:43 | 3 | 2024-04-12 | 202400024636 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024628 | 44056 | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2024-04-12 14:39 | 2024-04-11 17:40 | 2024-04-16 10:04 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.720753333333333,-71.99779 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 17:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS EM STAND-BY O MESMO ESTAVA ENERGISADO DURANTE O DIA, RESTETADO O SISTEMA E A MESMA FORAM NORMALIZADAS E SISTEMA FUNCIONOU NORMALMENTE. JOSÉ FRANCISCO E EDUARDO GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2024-04-12 14:13 | 2024-04-12 14:13 | 2024-04-11 17:39 | 3 | 2024-04-12 | 202400024628 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400024255 |  | 21 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | 13331230278 | INTEL 2ºTR 887 |  | 41454 | 800502 | 212301804 | SIGFI80 | 2024-04-14 13:10 | 2024-04-11 14:57 | 2024-04-15 14:13 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.303276,-70.761333 | -8.3033469,-70.76133403 | PETRONILIA DIAS DE ARAÚJO | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO CASTANHEIRA RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO CASTANHEIRA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-11 14:57 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NO LOCAL//JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-14 12:19 | 2024-04-14 12:19 | 2024-04-11 14:57 | 3 | 2024-04-14 | 202400024255 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400024131 |  | 21 | FRANCISCA BARRETO GOMES | 026.57.4362-18 | INTEL 2ºTR 843 |  | 40690 | 800464 | 212301884 | SIGFI80 | 2024-04-14 14:15 | 2024-04-11 14:43 | 2024-04-15 14:21 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.32810859,-70.74967927 | -8.32803443,-70.74948079 | MARIA ALCI BARRETO | FRANCISCA BARRETO GOMES | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-04-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-11 14:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NO LOCAL//JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-14 14:15 | 2024-04-14 14:15 | 2024-04-11 14:43 | 3 | 2024-04-14 | 202400024131 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024040 | 40797 | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2024-04-10 10:02 | 2024-04-11 11:28 | 2024-04-18 14:17 | 5071 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214971666666665,-72.69993666666666 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-04-11 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-10 08:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | EM DECORRENCIAS DA ENCHENTE QUE SE DEU NO MES DE FEVEREIRO, FOI NECESSARIO RETIRAR AS BATERIAS E O QUADRO ELETRICO E RESGUARDAR EM LOCAL SEGURA. POSTERIORMENTE, APOS A ENCHENTE O SISTEMA DO CLIENTE FOI REINSTALADO. | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-10 08:56 | 2024-04-10 10:02 | 2024-04-10 08:49 | 3 | 2024-04-10 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400024032 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2024-04-09 16:57 | 2024-04-11 11:28 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190588333333332,-72.71207833333332 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SIILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-04-11 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-09 16:24 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-09 16:31 | 2024-04-09 16:57 | 2024-04-09 16:24 | 1 | 2024-04-11 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024024 | 49545 | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2024-04-11 14:39 | 2024-04-11 09:46 | 2024-04-15 16:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.9529579,-72.7895783 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 09:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM TENSÃO AC /FOI SUBSTITUÍDO AS BATERIAS O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-04-11 13:51 | 2024-04-11 13:51 | 2024-04-11 09:45 | 3 | 2024-04-11 | 202400024024 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024016 | 47364 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2024-04-11 16:16 | 2024-04-11 09:44 | 2024-04-15 16:08 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.02726328,-72.74346958 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 09:43 | ONEOM007 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SISTEMA ENCONTRADO SEM TENÇÃO. AC /FOI FEITO O RESET DAS BATERIAS O SISTEMA FOI NORMALIZADO NÃO HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-11 15:35 | 2024-04-11 15:35 | 2024-04-11 09:43 | 3 | 2024-04-11 | 202400024016 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400024008 | 46739 | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2024-04-11 17:33 | 2024-04-11 09:43 | 2024-04-15 16:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.07662981,-72.76350674 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-04-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-11 09:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS O SISTEMA FICOU NORMALIZADO/.//EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-04-11 17:06 | 2024-04-11 17:06 | 2024-04-11 09:42 | 3 | 2024-04-11 | 202400024008 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023992 | 46297 | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2024-04-11 08:56 | 2024-04-10 13:52 | 2024-04-15 16:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.660691666666667,-72.82066333333334 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-04-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-10 13:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-11 08:07 | 2024-04-11 08:07 | 2024-04-10 13:51 | 3 | 2024-04-11 | 202400023992 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023984 | 44174 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2024-04-12 08:51 | 2024-04-10 13:50 | 2024-04-16 10:22 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584311666666668,-72.81566 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-04-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-10 13:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM CARGA, REALIZADO A TROCA DE BATERIA E NORMALIZADO O SISTEMA . JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-12 07:30 | 2024-04-12 07:30 | 2024-04-10 13:50 | 3 | 2024-04-12 | 202400023984 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023976 | 40490 | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2024-04-12 16:43 | 2024-04-10 13:49 | 2024-04-16 10:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.569561666666667,-72.80027333333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2024-04-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-10 13:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-12 16:19 | 2024-04-12 16:19 | 2024-04-10 13:49 | 3 | 2024-04-12 | 202400023976 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400023968 | 56033 | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2024-04-09 10:02 | 2024-04-09 13:41 | 2024-04-17 16:44 | 5071 | MATEUS | CADASTRO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177896666666667,-72.69720333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-04-09 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-04-08 16:46 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | EM DECORRENCIAS DA ENCHENTE QUE SE DEU NO MES DE FEVEREIRO, FOI NECESSARIO RETIRAR AS BATERIAS E O QUADRO ELETRICO E RESGUARDAR EM LOCAL SEGURA. POSTERIORMENTE, APOS A ENCHENTE O SISTEMA DO CLIENTE FOI REINSTALADO. |  | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-08 16:53 | 2024-04-09 09:55 | 2024-04-08 16:46 | 1 | 2024-04-09 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400023950 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2024-04-08 16:42 | 2024-04-08 19:24 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177368333333334,-72.69691166666667 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADÔNIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-04-08 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-04-08 15:08 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-08 15:17 | 2024-04-08 16:36 | 2024-04-08 15:08 | 1 | 2024-04-08 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023943 |  | 23 | FRANCISCO JÚNIOR DE PAULA RODRIGUES | 951.205.302-06 | 1 |  | 43430 | 450274 |  | SIGFI45 | 2024-04-10 11:16 | 2024-04-08 13:58 | 2024-04-15 17:18 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.878560,-70.636917 | -7.87837037,-70.63705417 | ODENIZA ALVES DE PAULA | FRANCISCO JÚNIOR DE PAULA RODRIGUES | TARAUACÁ | RIO TARAUACÁ; SERINGAL ACARAU RIO TARAUACÁ; SERINGAL ACARAU | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS. NÃO HOUVE TROCA DE PEÇAS. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA.// | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 22 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-10 10:00 | 2024-04-08 13:58 | 3 | 2024-04-10 | 202400023943 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023935 |  | 23 | JOSE RODRIGUES VIANA | 69493340287 | 1 |  | 42732 | 450119 |  | SIGFI45 | 2024-04-10 13:09 | 2024-04-08 13:57 | 2024-04-15 17:34 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.92227993,-70.64501265 | -7.92243113,-70.64498244 | CREUSA RODRIGUES VIANA | JOSE RODRIGUES VIANA | TARAUACA | SERINGAL BELA AURORA SERINGAL BELA AURORA | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO AC NA SAIDA DO INVERSOR, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR. NÃO FOI POSSÍVEL TIRA O DATALOG DO CONTROLADOR, TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 22 | 2024-04-10 12:12 | 2024-04-10 12:12 | 2024-04-08 13:57 | 3 | 2024-04-10 | 202400023935 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023927 |  | 23 | MARIA SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | 69504873200 | 1 |  | 42720 | 450729 |  | SIGFI45 | 2024-04-10 14:22 | 2024-04-08 13:57 | 2024-04-15 17:39 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.92588414,-70.64292586 | -7.92604715,-70.64279592 | ZILMA RODRIGUES DE ANDRADE | MARIA SOCORRO | TARAUACA | SERINGAL BELA AURORA SERINGAL BELA AURORA | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADOFUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, NÃO HOUVE TROCA DE EQUIPAMENTOS, TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-10 13:30 | 2024-04-10 13:30 | 2024-04-08 13:56 | 3 | 2024-04-10 | 202400023927 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023919 | 55843 | 21 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | 699813532-72 | 699813532-72 | 715285 | 19757 | 800321 | 212301186 | SIGFI80 | 2024-04-09 08:47 | 2024-04-08 13:56 | 2024-04-12 14:17 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.595522,-70.919852 | -8.59558907,-70.91989296 | MARIA CARMELITA DO ESPÍRITO SANTO | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-04-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-09 08:11 | 2024-04-09 08:11 | 2024-04-08 13:56 | 3 | 2024-04-09 | 202400023919 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023901 | 55501 | 21 | MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA | 105687732-41 | 105687732-41 | 715298 | 19765 | 800280 | 212301190 | SIGFI80 | 2024-04-09 09:28 | 2024-04-08 13:56 | 2024-04-12 14:30 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.593286,-70.918112 | -8.59311064,-70.91819183 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO BISPO | MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI REALIZADO A TROCA DO EQUIPAMENTO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-09 08:59 | 2024-04-09 08:59 | 2024-04-08 13:55 | 3 | 2024-04-09 | 202400023901 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023893 | 54491 | 21 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | 846986832-20 | 846986832-20 | 715281 | 19753 | 800319 | 212301184 | SIGFI80 | 2024-04-08 16:28 | 2024-04-08 13:54 | 2024-04-09 09:17 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.602796,-70.927373 | -8.60280423,-70.92742036 | MARIA DE SOUZA LIMA | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-04-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-08 16:05 | 2024-04-08 16:05 | 2024-04-08 13:53 | 3 | 2024-04-08 | 202400023893 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023885 | 51010 | 21 | CLEISSON DE SOUSA SILVA | 6882938245 | 6882938245 | 714986 | 19889 | 800180 | 212301062 | SIGFI80 | 2024-04-08 14:06 | 2024-04-08 13:53 | 2024-04-09 09:24 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.626663,-70.955145 | -8.62669312,-70.95497932 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA SILVA | CLEISSON DE SOUSA SILVA | TARAUACÁ | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-04-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-08 13:21 | 2024-04-08 13:21 | 2024-04-08 13:52 | 3 | 2024-04-08 | 202400023885 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023877 | 46007 | 21 | MIRABOR JOSÉ LEITE MÂNCIO | 13817728204 | 1 | 716923 | 20039 | 800346 | 212301642 | SIGFI80 | 2024-04-09 10:12 | 2024-04-08 13:51 | 2024-04-12 14:39 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.592675,-70.915191 | -8.5925806,-70.91511987 | AURY LEITE MÂNCIO | MIRABOR JOSÉ LEITE MÂNCIO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:50 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS E MEDIÇÕES EXTERNAS, CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-09 09:47 | 2024-04-09 09:47 | 2024-04-08 13:50 | 3 | 2024-04-09 | 202400023877 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023869 | 23291 | 21 | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | 691091412-00 | 691091412-00 | 718370 | 19931 | 800362 | 212301614 | SIGFI80 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-08 13:49 | 2024-04-09 10:01 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.643592,-70.971296 | -8.6436002,-70.97124102 | MARIA DE ARAÚJO FREIRE | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 13:47 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-08 14:40 | 2024-04-08 14:40 | 2024-04-08 13:47 | 3 | 2024-04-08 | 202400023869 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023851 | 55019 | 21 | CHARLENILTON DA SILVA SOUSA | 045.764.072-36 | 1 |  | 42520 | 800791 |  | SIGFI80 | 2024-04-08 11:07 | 2024-04-08 12:11 | 2024-04-09 09:14 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.617431,-70.945519 | -8.61739115,-70.94563854 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | CHARLENILTON DA SILVA SOUSA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-08 12:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS E MEDIÇÕES EXTERNAS, CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-08 10:16 | 2024-04-08 10:16 | 2024-04-08 12:09 | 3 | 2024-04-08 | 202400023851 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023711 |  | 22 | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | 34033068287 | 1 |  | 42482 | 800644 | 212301819 | SIGFI80 | 2024-04-21 12:24 | 2024-04-08 07:56 | 2024-04-22 14:23 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.768883,-71.082315 | -8.76884354,-71.0823649 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-08 07:56 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 11:56 | 2024-04-21 11:56 | 2024-04-08 07:56 | 3 | 2024-04-21 | 202400023711 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023703 |  | 22 | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | 69962588200 | 1 |  | 42484 | 800661 | 212301820 | SIGFI80 | 2024-04-21 11:27 | 2024-04-08 07:55 | 2024-04-22 14:27 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.769021,-71.082276 | -8.76888503,-71.08230222 | BRÍGIDA GOMES PARENTE | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-08 07:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 10:41 | 2024-04-21 10:41 | 2024-04-08 07:55 | 3 | 2024-04-21 | 202400023703 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023695 | 44032 | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2024-04-07 13:59 | 2024-04-08 07:54 | 2024-04-17 16:32 | 5049 | HELY | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.08755,-72.77739 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-04-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-07 13:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA SEM TENSÃO AC | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO AC E UM DPS DE 40KA QUEIMADO FOI SUBSTUIDOS OS MESMOS, SISTEMA FOI NORMALIZADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ,//DPS DE 40KA //EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2024-04-07 13:19 | 2024-04-07 13:19 | 2024-04-07 13:15 | 3 | 2024-04-07 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023687 | 52533 | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2024-04-07 12:10 | 2024-04-08 07:54 | 2024-04-17 16:56 | 5049 | HELY | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -8.105311666666667,-72.78719166666666 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-04-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-04-07 11:25 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA SEM ENERGIA A NOITE | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO AC BATERIA ENCONTRADO SEM TENSÃO E FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DAS MESMAS SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE ,////EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2024-04-07 11:29 | 2024-04-07 11:29 | 2024-04-07 11:25 | 3 | 2024-04-07 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023679 |  | 22 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 69472572200 | 1 |  | 42512 | 800659 | 212301822 | SIGFI80 | 2024-04-21 14:30 | 2024-04-08 07:54 | 2024-04-22 14:32 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.777141,-71.077237 | -8.77722924,-71.07703502 | MARIA VALDECIR DOS SANTOS | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-04-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-08 07:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 13:26 | 2024-04-21 13:26 | 2024-04-08 07:53 | 3 | 2024-04-21 | 202400023679 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023620 | 55069 | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2024-04-07 11:39 | 2024-04-07 21:55 | 2024-04-24 12:11 | 5052 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180451666666666,-69.150135 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-04-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-04-07 10:39 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-07 10:42 | 2024-04-07 10:42 | 2024-04-07 10:39 | 3 | 2024-04-07 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023612 | 38611 | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2024-04-06 14:52 | 2024-04-06 09:24 | 2024-04-09 08:44 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664475000000001,-72.81769666666668 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-04-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-06 09:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.FOI REALIZADO A TROCA DE BATERIAS TEC. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-06 14:04 | 2024-04-06 14:04 | 2024-04-06 09:24 | 3 | 2024-04-06 | 202400023612 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023604 | 35992 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2024-04-06 16:51 | 2024-04-06 09:23 | 2024-04-09 08:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.60448,-72.84097 | -8.604448333333332,-72.840805 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-04-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-04-06 09:22 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-04-06 16:09 | 2024-04-06 16:09 | 2024-04-06 09:22 | 3 | 2024-04-06 | 202400023604 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023596 | 54561 | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2024-04-08 09:02 | 2024-04-06 09:19 | 2024-04-09 08:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007636666666667,-71.90839 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2024-04-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-06 09:18 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:BATERIA 1ESTAVA COM SOC TUDO APAGADO E A BATERIA 2 ESTAVA DO MESMO JEITO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-08 08:32 | 2024-04-08 08:32 | 2024-04-06 09:18 | 3 | 2024-04-08 | 202400023596 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023588 | 50954 | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2024-04-06 09:39 | 2024-04-06 09:17 | 2024-04-07 12:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140206666666668,-71.954575 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-04-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-06 09:16 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | CONTROLADOR DE CARGA CONTROLANDO GARGA DEVIDO ISSO NÃO ESTAVA GERANDO ENERGIA PRA CASA DO CLIENTE.UELERSON. EMANUEL ELECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 22 | 2024-04-06 09:08 | 2024-04-06 09:08 | 2024-04-06 09:16 | 3 | 2024-04-06 | 202400023588 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023570 | 54328 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2024-04-21 14:28 | 2024-04-05 22:23 | 2024-04-23 17:01 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36488,-71.20995166666667 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 22:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, E CONTROLADOR QUEIMADO, FOI FEITO A TROCA DOS MESMOS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E JAIRISSON DE SOUSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-21 10:36 | 2024-04-21 10:36 | 2024-04-05 22:22 | 3 | 2024-04-21 | 202400023570 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023562 | 51678 | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2024-04-06 16:32 | 2024-04-05 22:21 | 2024-04-07 12:31 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.36062847,-71.20484392 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 22:20 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA ,RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-06 16:07 | 2024-04-06 16:07 | 2024-04-05 22:20 | 3 | 2024-04-06 | 202400023562 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023554 | 56562 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2024-04-07 12:36 | 2024-04-05 22:11 | 2024-04-10 14:36 | ANDERSONCRUZ | MATEUS | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 |  | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 22:10 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS DESCARREGADA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-04-07 11:46 | 2024-04-07 11:46 | 2024-04-05 22:10 | 3 | 2024-04-07 | 202400023554 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023547 |  | 54 | ROZIANE SILVA DE PAIVA | 038.468.032-19 | L2.2023-0785 |  | 18255 | 800001 |  | SIGFI80 | 2024-04-08 10:15 | 2024-04-05 21:45 | 2024-04-15 17:52 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.341093,-68.848638 | -9.34084292,-68.84910857 | DILMA VIEIRA DA SILVA | ROZIANE SILVA DE PAIVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 21:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO EM CAMPO EM MÓDULO SLIP, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO EQUIPAMENTOS. @CRISTHIAN E @ROBERTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2024-04-08 08:46 | 2024-04-08 08:46 | 2024-04-05 21:42 | 3 | 2024-04-08 | 202400023547 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023539 | 50754 | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2024-04-06 11:45 | 2024-04-05 16:02 | 2024-04-07 12:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.8735550000000005,-72.72791666666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 16:02 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO APENAS COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET COM 0% DE SOC. UMA DAS BATERIAS COM DEFORMAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA. AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS./ERIVALDO / JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-06 11:02 | 2024-04-06 11:02 | 2024-04-05 16:02 | 3 | 2024-04-06 | 202400023539 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023513 | 45771 | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2024-04-06 17:56 | 2024-04-05 15:26 | 2024-04-07 13:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.92965,-72.76258 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-04-05 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-04-05 15:25 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO AC FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DA BATERIA SISTEMA FOI NORMALIZADO //BATERIA RETIRADO _ LA19GXCM3FAA0105/BATERIA DEIXADO _ MD12GXCM3FAA0040//EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | 5049 | 23 | 2024-04-06 17:25 | 2024-04-06 17:25 | 2024-04-05 15:25 | 3 | 2024-04-06 | 202400023513 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023505 | 55886 | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2024-04-06 17:22 | 2024-04-05 15:00 | 2024-04-07 12:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930321666666667,-72.76243833333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 15:00 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO AC FOI REALIZADA O DESTRAVAMENTO DE UMA BATERIA E FEITO A TROCA DE OUTRA SISTEMA FOI NORMALIZADO.//EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2024-04-06 15:39 | 2024-04-06 15:39 | 2024-04-05 15:00 | 3 | 2024-04-06 | 202400023505 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023497 | 37044 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2024-04-07 15:46 | 2024-04-05 14:37 | 2024-04-09 08:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075115,-72.76363333333333 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 14:37 | ONEOM011 | 68999235935000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA SEM TENSÃO AC COM A FALHA DETECTADA NAS BATERIAS QUE ESTAVAM DESCARREGADAS E DPS 20KA COM QUEIMADO A SOLUÇÃO FOI SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, DEIXADO O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.// | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2024-04-07 14:41 | 2024-04-07 14:41 | 2024-04-05 14:37 | 3 | 2024-04-07 | 202400023497 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023489 | 31913 | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2024-04-07 11:10 | 2024-04-05 14:34 | 2024-04-09 08:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.10563,-72.78826000000001 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 14:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE FOI ENCONTRADO DOIS DPS QUEIMADO UM DE 20KA E OUTRO DE 40KA FOI FEITO A SUBISTITUIÇÃO DOS MESMO, /SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO E / /EDELSON E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-04-07 10:15 | 2024-04-07 10:15 | 2024-04-05 14:34 | 3 | 2024-04-07 | 202400023489 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400023471 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2024-04-05 10:55 | 2024-04-05 14:10 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207205,-72.72250166666666 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARÃES GUIMARÃES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-04-05 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-05 09:58 | ONEL012 | 68335694000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EMANUEL, MARCOS | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-05 10:55 | 2024-04-05 10:55 | 2024-04-05 09:58 | 1 | 2024-04-05 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400023463 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2024-04-05 09:02 | 2024-04-05 14:10 |  | 5071 |  | CADASTRO | -9.219835,-72.716015 | -9.220128333333333,-72.716155 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-04-05 | ALAGAMENTO | SEM ENERGIA | 2024-04-05 08:32 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REMONTADO COM SUCESSO /MARCOS E EMANUEL | 3 | 38 | 5 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-05 08:39 | 2024-04-05 09:02 | 2024-04-05 08:32 | 1 | 2024-04-05 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023455 | 39676 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-04-05 12:41 | 2024-04-05 09:26 | 2024-04-09 09:05 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153866666666666,-69.10507166666666 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 09:25 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE O SISTEMA ESTA OPERANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 12:00 | 2024-04-05 09:25 | 3 | 2024-04-05 | 202400023455 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400023448 | 36019 | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2024-04-07 13:56 | 2024-04-05 09:24 | 2024-04-09 09:08 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.160083333333334,-69.14565833333333 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-04-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-05 09:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, CONTROLADOR DE CARGA AVARIADO E BATERIA EM DESCARGA TOTAL. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS FAZENDO COM QUE O SISTEMA RETORNASE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 22 | 2024-04-07 13:14 | 2024-04-07 13:14 | 2024-04-05 09:24 | 3 | 2024-04-07 | 202400023448 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023422 |  | 21 | MARIA PERPÉTUA LIMA DA SILVA | 963882260 | 1 |  | 20059 | 800574 |  | SIGFI80 | 2024-04-30 11:51 | 2024-04-05 09:24 | 2024-05-02 09:33 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.686460,-71.028325 | -8.68646114,-71.02841033 | MARIA RITA LIMA DA SILVA | MARIA PERPÉTUA LIMA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:24 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC,CA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. TEC 1 SAULO, TEC 2 JONALDO, AUX MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-30 11:13 | 2024-04-30 11:13 | 2024-04-05 09:24 | 3 | 2024-04-30 | 202400023422 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023414 |  | 21 | ANTÔNIO ASSENILDO DE MENEZES FERREIRA | 1434949290 | 1 |  | 20061 | 800530 |  | SIGFI80 | 2024-04-30 13:11 | 2024-04-05 09:23 | 2024-05-02 09:39 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.687575,-71.028010 | -8.68769918,-71.02792999 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | ANTÔNIO ASSENILDO DE MENEZES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:23 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO CC,CA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES, E REAPERTOS. TEC 1 SAULO ,TEC 2 JONALDO, AUX, MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-30 12:05 | 2024-04-30 12:44 | 2024-04-05 09:23 | 3 | 2024-04-30 | 202400023414 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023380 |  | 21 | RAELE DOS SANTOS SILVA | 8786414240 | 1 |  | 20151 | 800596 |  | SIGFI80 | 2024-05-01 09:36 | 2024-04-05 09:21 | 2024-05-02 10:01 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.572284,-70.924425 | -8.5724384,-70.92434355 | LUCILENE CUNHA DOS SANTOS | RAELE DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ; SERINGAL OURO PRETO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:21 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS,QUADRO DE BATERIA, QUADRO CC,CA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. OBS , CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA TEC 1 SAULO, TEC 2 JONALDO, AUX MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-05-01 08:42 | 2024-05-01 08:42 | 2024-04-05 09:21 | 3 | 2024-05-01 | 202400023380 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023372 |  | 21 | SANDRO OLIVEIRA AMORIM | 69513970230 | 1 |  | 41438 | 800595 |  | SIGFI80 | 2024-04-25 15:29 | 2024-04-05 09:21 | 2024-04-26 11:02 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.606481,-70.933844 | -8.60650506,-70.93371558 | RAIMUNDA DE JESUS DE OLIVEIRA | SANDRO OLIVEIRA AMORIM | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:20 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-25 14:31 | 2024-04-25 14:31 | 2024-04-05 09:20 | 3 | 2024-04-25 | 202400023372 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023315 |  | 21 | ELICIENE DA SILVA SOUSA | 014349482-18 | 014349482-18 |  | 19953 | 800300 | 212301715 | SIGFI80 | 2024-04-25 10:57 | 2024-04-05 09:05 | 2024-04-26 11:10 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.663020,-70.976228 | -8.66301439,-70.97627915 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | ELICIENE DA SILVA SOUSA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:04 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA A MANUTENÇÃO, JONALDO MANOEL SAULO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-25 10:23 | 2024-04-25 10:23 | 2024-04-05 09:04 | 3 | 2024-04-25 | 202400023315 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023307 |  | 21 | MARIA HELENA GOMES RODRIGUES | 92819567215 | 1 |  | 20021 | 800258 |  | SIGFI80 | 2024-04-24 10:23 | 2024-04-05 09:04 | 2024-04-25 09:32 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.685249,-70.990456 | -8.68524042,-70.99048696 | LUZIA FERREIRA GOMES | MARIA HELENA GOMES RODRIGUES | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:03 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-24 09:51 | 2024-04-24 09:51 | 2024-04-05 09:03 | 3 | 2024-04-24 | 202400023307 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400023299 |  | 21 | ANTÔNIO ELDO DUARTE DE SOUZA | 3552251235 | 1 |  | 20029 | 800300 |  | SIGFI80 | 2024-04-24 09:21 | 2024-04-05 09:02 | 2024-04-25 09:38 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.687002,-70.993617 | -8.687002,-70.993617 | FRANCINÉA SANTOS DUARTE | ANTÔNIO ELDO DUARTE DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-04-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-05 09:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-24 08:51 | 2024-04-24 08:51 | 2024-04-05 09:01 | 3 | 2024-04-24 | 202400023299 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022978 | 44465 | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2024-04-04 16:44 | 2024-04-04 20:36 | 2024-04-23 15:02 | 5071 | HELY | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207500000000001,-72.72283666666667 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2024-04-04 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-04-04 15:54 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | DURANTE A ENCHENTE DO MES DE FEVEREIRO, CLIENTE TEVE SEU SISTEMA REMOVIDO PREVIAMENTE POR MEDIDA DE RESGUARDAR OS EQUIPAMENTOS.A TROCA SERA REALIZADA NA OS 202400010148 05/ABR/2024 | DPS QUEIMANDO , SERA FEITO A TROCA NO DIA SEGUINTE, NA PREVENTIVA /EQUIPAMENTO MONTADO E FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ANOMALIA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-04 16:00 | 2024-04-04 16:44 | 2024-04-04 15:54 | 3 | 2024-04-04 | 6.0712e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022960 | 54920 | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-04-05 10:41 | 2024-04-04 16:17 | 2024-04-07 12:29 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.874725000000001,-73.06987333333333 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-04-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-04 16:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO, AMBAS AS BATERIAS EM ALARME NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET. FEITO A CORREÇÃO PARA SEU FUNCIONANDO NORMAL./ERIVALDO / JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-05 08:50 | 2024-04-05 08:50 | 2024-04-04 16:16 | 3 | 2024-04-05 | 202400022960 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022952 | 41256 | 21 | ZEFERINO PESSÔA DE SOUZA | 61692492268 | 616924922-68 | 716423 | 19335 | 800432 | 212301459 | SIGFI80 | 2024-04-04 15:56 | 2024-04-04 16:00 | 2024-04-07 13:16 | ANDERSONCRUZ | HELY | NAO CONFORME | -8.367296,-70.782553 | -8.3672688,-70.78245771 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | ZEFERINO PESSÔA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-04-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-04 16:00 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | **AUSENCIA DE REGISTRO DE NºSERIE INVERSOR ISQ 2001R** | REALIZAMOS A TROCA DO INVERSOR,QUE ESTAVA QUEIMADO SEM TENSÃO. INVERSOR SUBSTITUIDO E SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, TEC 1 SAULO BEZERA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2024-04-04 14:57 | 2024-04-04 15:56 | 2024-04-04 16:00 | 6 | 2024-04-04 | 202400022952 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022796 |  | 21 | IGREJA BATISTA NACIONAL | 69968306215 | 1 |  | 41436 | 800605 |  | SIGFI80 | 2024-04-29 16:46 | 2024-04-04 07:43 | 2024-04-30 16:49 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.609714,-70.933113 | -8.60970071,-70.93307279 | JONAS AMORIM | IGREJA BATISTA NACIONAL | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-04-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-04 07:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JANOLDO MANOEL SAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-29 16:24 | 2024-04-29 16:24 | 2024-04-04 07:43 | 3 | 2024-04-29 | 202400022796 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022788 |  | 21 | JOSÉ DA CRUZ TEIXEIRA DUARTE | 703.867.472-29 | 1 |  | 20109 | 800606 |  | SIGFI80 | 2024-04-24 13:52 | 2024-04-03 07:47 | 2024-04-25 09:44 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.727066,-71.031784 | -8.72708772,-71.03169133 | MARIA IOLANDA MENEZES TEIXEIRA | JOSÉ DA CRUZ TEIXEIRA DUARTE | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-04-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-03 07:46 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-24 13:24 | 2024-04-24 13:24 | 2024-04-03 07:46 | 3 | 2024-04-24 | 202400022788 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022770 |  | 22 | JÚLIO DA SILVA BARRETO | 66308534234 | 1 |  | 26692 | 8000628 |  | SIGFI80 | 2024-04-18 09:56 | 2024-04-03 07:42 | 2024-04-19 15:12 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.764666,-71.105258 | -8.76467418,-71.10516819 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | JÚLIO DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-04-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-03 07:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA A MANUTENÇÃO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. TÉCNICO: JONALDO MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-18 09:30 | 2024-04-03 07:42 | 3 | 2024-04-18 | 202400022770 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022630 | 45357 | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2024-04-04 17:10 | 2024-04-02 18:17 | 2024-04-07 13:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863303333333333,-72.99352833333334 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 18:16 | ONEOM003 | 68996051888000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO PARADO COM UMA BATERIA DESCARREGADA E A OUTRA COM 100% DE SOC EM ALARME NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET. FOI SUBSTITUÍDA UMA BATERIA, DESTE MODO FICOU FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO / JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-04-04 16:04 | 2024-04-04 16:04 | 2024-04-02 18:16 | 3 | 2024-04-04 | 202400022630 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022622 | 37510 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2024-04-04 11:02 | 2024-04-02 18:15 | 2024-04-07 13:19 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.873713333333335,-73.07219833333333 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 18:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, AMBAS AS BATERIAS NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO RESET. AS MESMAS FORAM CONECTADAS NO NOTEBOOK P DESLIGAR (SLEEP), DESTE MODO FOI NORMALIZADO./ERIVALDO / JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-04 08:49 | 2024-04-04 08:49 | 2024-04-02 18:15 | 3 | 2024-04-04 | 202400022622 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022614 | 54846 | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2024-04-03 09:40 | 2024-04-02 14:29 | 2024-04-04 12:14 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.412591666666667,-73.19090166666666 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 14:27 | ONEL011 | 6899320225000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADANO SISTEMA SIGFI, QUE SE ENCONTRAVA SEM TENSÃO AC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, COM O SUBSEQUENTE RETORNO DO SISTEMA AO FUNCIONAMENTO NORMAL. A BATERIA SUBSTITUÍDA ESTA COM NUMERO DE SERIE E MODELO NO REGISTRO DE MOVIMENTAÇÕ DE MATERIAIS. EDELSON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 23 | 2024-04-03 08:51 | 2024-04-03 08:51 | 2024-04-02 14:27 | 3 | 2024-04-03 | 202400022614 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022606 | 46184 | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2024-04-08 10:01 | 2024-04-02 11:49 | 2024-04-09 08:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.033223333333332,-71.93384166666667 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 11:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS:BATERIA 1 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADO E A BATERIA 2 ESTAVA DO MESMO JEITO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. UELERSON, EMANUEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-08 09:39 | 2024-04-08 09:39 | 2024-04-02 11:49 | 3 | 2024-04-08 | 202400022606 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022598 | 45670 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2024-04-02 17:17 | 2024-04-02 11:47 | 2024-04-04 14:12 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957793333333333,-71.90277666666665 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 11:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CONSTATANDO AS DUAS BATERIAS DO SISTEMA DESLIGADAS E SEM TENSÃO. AS BATERIAS FORAM TROCADA E RELIGADAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE .LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-02 17:01 | 2024-04-02 17:01 | 2024-04-02 11:47 | 3 | 2024-04-02 | 202400022598 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022580 | 43675 | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2024-04-07 10:25 | 2024-04-02 11:46 | 2024-04-09 08:57 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690868333333333,-71.62452499999999 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 11:45 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON,EMANUEL ELECSON /OBS:SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-07 10:15 | 2024-04-07 10:15 | 2024-04-02 11:45 | 3 | 2024-04-07 | 202400022580 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022572 | 35148 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2024-04-06 10:21 | 2024-04-02 11:26 | 2024-04-07 13:27 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121763333333332,-71.94643666666666 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-04-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-02 11:26 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | :SISTEMA TAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE,UELERSON,MANUEL,ALECSON/ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-06 09:53 | 2024-04-06 09:53 | 2024-04-02 11:26 | 3 | 2024-04-06 | 202400022572 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022507 |  | 22 | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | 671.261.462-72 | 1 |  | 41478 | 800548 | 212301752 | SIGFI80 | 2024-04-20 09:27 | 2024-04-02 07:34 | 2024-04-22 14:52 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.809190,-71.208405 | -8.809190,-71.208405 | ROSALINA VIANA DA CRUZ | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-04-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-02 07:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-20 09:08 | 2024-04-20 09:08 | 2024-04-02 07:34 | 3 | 2024-04-20 | 202400022507 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022499 | 35699 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2024-04-23 13:38 | 2024-04-01 18:39 | 2024-04-25 12:03 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.393096666666666,-73.153585 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-04-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-01 18:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SÓ COM UMA BATERIA FUNCIONANDO, A OUTRA EM DESCARGA PROFUNDA, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //RESPONSÁVEL PELO O SERVIÇO:ROBERTO ELETRICISTA E QUESIO AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-04-23 13:07 | 2024-04-23 13:07 | 2024-04-01 18:38 | 3 | 2024-04-23 | 202400022499 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022481 | 30799 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-04-03 12:17 | 2024-04-01 18:37 | 2024-04-04 14:17 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.389453333333334,-73.14759000000001 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-04-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-01 18:37 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA SEM TENSÃO AC. REALIZADO RESET NA BATERIA, NORMALIZANDO O SISTEMA. CLIENTE AUSENTE. TÉCNICOS: EDELSON E SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 23 | 2024-04-03 11:34 | 2024-04-03 11:34 | 2024-04-01 18:37 | 3 | 2024-04-03 | 202400022481 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022465 |  | 21 | MARIA DE SOUSA FERREIRA | 232557732-53 | INTEL 2ºTR 536 | 733263 | 19453 | 800496 | 212301690 | SIGFI80 | 2024-04-04 10:13 | 2024-04-01 07:43 | 2024-04-06 20:00 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.491511, -70.861413 | -8.49147438,-70.86142789 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | MARIA DE SOUSA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-04-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-01 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-04-04 09:22 | 2024-04-04 09:22 | 2024-04-01 07:43 | 3 | 2024-04-04 | 202400022465 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022382 |  | 21 | ROBERTO DE SOUZA CARNEIRO | 36013404291 | 1 |  | 40698 | 800415 |  | SIGFI80 | 2024-04-24 15:18 | 2024-04-01 07:38 | 2024-04-25 09:49 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.423755,-70.805409 | -8.42376788,-70.80561709 | EXPEDITA DE SOUSA CARNEIRO | ROBERTO DE SOUZA CARNEIRO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-04-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-04-01 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JOSE FRANCISCO CRUZ/ MANOEL /EZAQUIEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-24 14:09 | 2024-04-24 14:09 | 2024-04-01 07:38 | 3 | 2024-04-24 | 202400022382 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022200 |  | 22 | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | 872.641.022-20 | 1 |  | 41506 | 800538 |  | SIGFI80 | 2024-04-20 10:51 | 2024-03-28 08:01 | 2024-04-22 15:01 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.818192,-71.221715 | -8.81826961,-71.22181168 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FEITA MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-20 10:15 | 2024-04-20 10:15 | 2024-03-28 07:53 | 3 | 2024-04-20 | 202400022200 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022192 |  | 22 | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | 691.091.842-87 | 1 |  | 41508 | 800577 | 212301732 | SIGFI80 | 2024-04-20 12:44 | 2024-03-28 07:59 | 2024-04-22 15:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.820440,-71.222363 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FUI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-20 12:10 | 2024-04-20 12:10 | 2024-03-28 07:53 | 3 | 2024-04-20 | 202400022192 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022184 |  | 22 | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | 691.055.452-34 | 1 |  | 41512 | 800511 |  | SIGFI80 | 2024-04-21 07:40 | 2024-03-28 07:57 | 2024-04-24 16:39 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -8.820426,-71.222388 | -8.78131944,-71.12916417 | MARIA NILDA DA SILVA | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:53 | ONEOM006 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | SISTEMA SEM GERACAO FV | SERÁ ABERTO OUTRA OS DEVIDO O TÉCNICO ENCERRAR A MESMA SEM EXECUTAR. ABERTO A OS 202400028215 |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 33 | 5043 | 21 | 2024-04-20 11:17 | 2024-04-20 11:17 | 2024-03-28 07:53 | 5 | 2024-04-21 | 202400022184 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022176 |  | 22 | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | 652.027.242-68 | 1 |  | 41514 | 800549 |  | SIGFI80 | 2024-04-20 16:03 | 2024-03-28 07:54 | 2024-04-22 15:42 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.835649,-71.231747 | -8.83565301,-71.23175689 | MARIA FREITAS MUNIZ | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-20 15:08 | 2024-04-20 15:08 | 2024-03-28 07:53 | 3 | 2024-04-20 | 202400022176 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022135 |  | 22 | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | 072.185.502-40 | 1 |  | 41504 | 800572 |  | SIGFI80 | 2024-04-19 14:15 | 2024-03-28 07:52 | 2024-04-22 15:47 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.813113,-71.209518 | -8.81287682,-71.20945583 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:52 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-19 13:40 | 2024-04-19 13:40 | 2024-03-28 07:52 | 3 | 2024-04-19 | 202400022135 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400022127 |  | 22 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 073.757.482-84 | 1 |  | 41510 | 800515 |  | SIGFI80 | 2024-04-20 14:19 | 2024-03-28 07:50 | 2024-04-22 15:57 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.820484,-71.222627 | -8.820484,-71.222627 | MARIA ZINETE DA SILVA | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ | 2024-03-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-28 07:50 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-20 13:34 | 2024-04-20 13:34 | 2024-03-28 07:50 | 3 | 2024-04-20 | 202400022127 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400022051 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | 58624511291 | 1 | 716993 | 20065 | 800531 | 212301653 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:09 | 2024-03-27 19:36 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.694692,-71.008533 | -8.69471913,-71.00847384 | MARIA FELICIANA CAMPOS | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-27 11:47 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | TROCA DE INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO///LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO , FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARSESSON / JOSE FRANCISCO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-27 11:49 | 2024-03-27 11:49 | 2024-03-27 11:47 | 1 | 2024-03-27 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400022044 |  | 21 | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | 8732424248 | 1 | 716996 | 20067 | 800505 | 212301654 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:12 | 2024-03-27 19:36 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.697441,-71.012131 | -8.69748962,-71.01213566 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-27 10:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDESSON | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO , FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSÉ FRANCISCO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-27 10:50 | 2024-03-27 10:50 | 2024-03-27 10:48 | 1 | 2024-03-27 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022036 | 35041 | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-03-28 10:21 | 2024-03-27 17:44 | 2024-04-01 11:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.7082016666666675,-72.00699666666667 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 17:43 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS ENCONTRAVAM-SE EM STANDBY. FOI FEITA A TROCA DAS MESMAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. EQUIPE: CARLOS GAMA E JOSÉ FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-03-28 09:32 | 2024-03-28 09:32 | 2024-03-27 17:43 | 3 | 2024-03-28 | 202400022036 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022028 | 33363 | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2024-03-28 13:12 | 2024-03-27 17:43 | 2024-04-01 11:35 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.7537633333333345,-71.99851166666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 17:42 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS ENCONTRAVAM-SE EM STANDBY. ELAS FORAM TROCADAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. EQUIPE: CARLOS GAMA/ JOSÉ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-03-28 12:19 | 2024-03-28 12:19 | 2024-03-27 17:42 | 3 | 2024-03-28 | 202400022028 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022010 | 32444 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-27 17:42 | 2024-04-04 15:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.7469850000000005,-71.99185166666666 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 17:41 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | CONTROLADOR FOI ENCONTRADO EM FALHA EM CAMPO O MESMO NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO PARA AS BATERIAS, FOI FEITO A TROCA DO MESMO E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. /EQUIPE:CARLOS GAMA E JOSÉ FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 22 | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-28 11:59 | 2024-03-27 17:41 | 3 | 2024-03-28 | 202400022010 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400022002 |  | 22 | ANTÔNIA DELCIANI MOURA DE SOUZA | 972.693.872-49 | 1 |  | 41778 | 450008 |  | SIGFI45 | 2024-04-02 14:57 | 2024-03-27 16:38 | 2024-04-12 16:05 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.785516,-71.062957 | -8.78619038,-71.06351817 | MARIA ALTEMIRA NASCIMENTO DE MOURA | ANTÔNIA DELCIANI MOURA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 16:38 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-02 14:24 | 2024-04-02 14:24 | 2024-03-27 16:38 | 3 | 2024-04-02 | 202400022002 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021988 |  | 22 | ADALBERTO DE SOUSA GUIMARÃES | 014.725.752-29 | 1 |  | 41982 | 450028 |  | SIGFI45 | 2024-04-02 14:22 | 2024-03-27 16:32 | 2024-04-12 16:11 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.782467,-71.064063 | -8.78244285,-71.06397931 | MARIA COSTA DE SOUZA FILHA | ADALBERTO DE SOUSA GUIMARÃES | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 16:31 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS E MEDIÇÕES EXTERNA, CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-02 13:58 | 2024-04-02 13:58 | 2024-03-27 16:31 | 3 | 2024-04-02 | 202400021988 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021970 | 37515 | 21 | MARIA ANIELE DA SILVA E SILVA | 047428402-67 | 047428402-67 | 716700 | 19549 | 800372 | 212301581 | SIGFI80 | 2024-03-31 09:29 | 2024-03-27 16:12 | 2024-04-09 09:38 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.506916,-70.877815 | -8.50691954,-70.87784929 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | MARIA ANIELE DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES EXTERNA E INTERNA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-31 08:59 | 2024-03-31 08:59 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-03-31 | 202400021970 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021962 | 37595 | 21 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | 617503282-91 | 617503282-91 | 716697 | 19537 | 800365 | 212301578 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:04 | 2024-03-27 16:11 | 2024-04-09 09:27 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.507443,-70.877048 | -8.50744278,-70.87700977 | MARIA DO ASSUNÇÃO DE MENEZES | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES EXTERNA E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-31 09:33 | 2024-03-31 09:33 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-03-31 | 202400021962 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021954 | 37219 | 21 | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | 8732424248 | 1 | 716996 | 20067 | 800505 | 212301654 | SIGFI80 | 2024-04-01 15:17 | 2024-03-27 16:10 | 2024-04-07 13:23 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.697441,-71.012131 | -8.69751097,-71.01211605 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS E COLETA DE DADOS,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, JONALDO E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-01 14:53 | 2024-04-01 14:53 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-04-01 | 202400021954 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021947 |  | 22 | RAIMUNDO MARQUES MACHADO | 670.646.042-72 | 1 |  | 43162 | 800696 |  | SIGFI80 | 2024-04-05 16:06 | 2024-03-27 16:10 | 2024-04-12 16:16 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.868561,-71.330287 | -8.86858634,-71.32984748 | EDICE MARQUES MACHADO | RAIMUNDO MARQUES MACHADO | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-05 14:56 | 2024-04-05 14:56 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-04-05 | 202400021947 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021939 |  | 7 | LUZIMAR GOMES | 690.268.902-49 | 1 |  | 43790 | 800327 |  | SIGFI80 | 2024-04-03 12:53 | 2024-03-27 16:09 | 2024-04-04 15:32 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.233090,-70.988332 | -8.23311233,-70.98833679 | MARIA DE NAZARÉ GOMES | LUZIMAR GOMES | TARAUACÁ | RIO TARAUACÁ; SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACÁ; SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO,FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-04-03 09:28 | 2024-04-03 12:00 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-04-03 | 202400021939 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021905 |  | 21 | SORAIA NERI DA SILVA | 4348099260 | 1 |  | 35456 | 800641 |  | SIGFI80 | 2024-04-10 13:03 | 2024-03-27 15:27 | 2024-04-11 11:37 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.464490,-70.825692 | -8.43105186,-70.84037524 | MARIA NERI DA SILVA | SORAIA NERI DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:26 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-10 12:23 | 2024-04-10 12:23 | 2024-03-27 15:26 | 3 | 2024-04-10 | 202400021905 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021897 |  | 22 | LENILCE DOS SANTOS SILVA | 8880319205 | 1 |  | 42376 | 450349 |  | SIGFI45 | 2024-04-03 10:05 | 2024-03-27 15:25 | 2024-04-12 16:23 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.805958,-71.072735 | -8.805958,-71.072735 | MARIA INÊS DOS SANTOS SILVA | LENILCE DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ IGARAPÉ COLOMBO RIO MURÚ IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES EXTERNAS, INTERNAS E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-03 08:48 | 2024-04-03 08:48 | 2024-03-27 15:25 | 3 | 2024-04-03 | 202400021897 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021889 |  | 21 | MARIA HELENA GOMES RODRIGUES | 92819567215 | 1 |  | 20021 | 800258 |  | SIGFI80 | 2024-04-01 10:01 | 2024-03-27 15:25 | 2024-04-12 15:42 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.685249,-70.990456 | -8.68547121,-70.99041032 | LUZIA FERREIRA GOMES | MARIA HELENA GOMES RODRIGUES | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNA E COLETA DE DADOS,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E EZAQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-01 09:45 | 2024-04-01 09:45 | 2024-03-27 15:23 | 3 | 2024-04-01 | 202400021889 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021863 | 54428 | 21 | VIVIANE DA SILVA DUARTE | 8773433225 | 1 |  | 20077 | 8000666 |  | SIGFI80 | 2024-04-01 17:23 | 2024-03-27 15:20 | 2024-04-09 09:22 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.715609,-71.019490 | -8.71559703,-71.01941571 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | VIVIANE DA SILVA DUARTE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENÇÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, JONALDO E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-01 16:07 | 2024-04-01 16:07 | 2024-03-27 15:19 | 3 | 2024-04-01 | 202400021863 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021855 |  | 21 | JOSEANE DA SILVA SOUZA | 070.669.192-03 | 1 |  | 42536 | 800704 |  | SIGFI80 | 2024-04-07 13:32 | 2024-03-27 15:14 | 2024-04-12 15:47 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.704034,-70.979239 | -8.70420633,-70.97930542 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | JOSEANE DA SILVA SOUZA | FEIJÓ | RIO MURU, SERINGAL ESTIRÃO; COLOCAÇÃO BAGAÇO RIO MURU, SERINGAL ESTIRÃO; COLOCAÇÃO BAGAÇO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-07 12:50 | 2024-04-07 12:50 | 2024-03-27 15:14 | 3 | 2024-04-07 | 202400021855 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021848 |  | 21 | MARIA DAS DORES DA ROCHA TEIXEIRA | 81800487215 | 10 |  | 43188 | 800796 |  | SIGFI80 | 2024-03-30 08:45 | 2024-03-27 15:13 | 2024-04-17 16:16 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.428530,-70.825701 | -8.42849203,-70.82585164 | MARIA VITOR DA ROCHA | MARIA DAS DORES DA ROCHA TEIXEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU - VITORIA VELHA RIO MURU - VITORIA VELHA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-27 15:12 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-03-29 15:42 | 2024-03-29 15:42 | 2024-03-27 15:12 | 3 | 2024-03-30 | 202400021848 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021830 |  | 22 | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 004.388.492-05 | 1 |  | 43128 | 800792 |  | SIGFI80 | 2024-04-03 16:24 | 2024-03-27 15:11 | 2024-04-12 16:32 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.754709,-71.121459 | -8.75918432,-71.12257527 | MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO | MARIA LUZIMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-03 15:42 | 2024-04-03 15:42 | 2024-03-27 15:11 | 3 | 2024-04-03 | 202400021830 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021806 |  | 21 | SIMÔNICA DOS SANTOS GEBER | 024368292-17 | 024368292-17 |  | 19551 | 800381 |  | SIGFI80 | 2024-03-31 14:58 | 2024-03-27 15:06 | 2024-04-17 16:18 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.514170,-70.864764 | -8.50964097,-70.90762426 | MARIA LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | SIMÔNICA DOS SANTOS GEBER | TARAUACÁ | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA VITÓRIA VELHA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-27 15:05 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-03-31 13:25 | 2024-03-31 13:25 | 2024-03-27 15:05 | 3 | 2024-03-31 | 202400021806 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021772 |  | 21 | JOSÉ REINALDO MACHADO | 69493154220 | 1 |  | 21144 | 800784 |  | SIGFI80 | 2024-04-02 12:43 | 2024-03-27 15:00 | 2024-04-12 15:53 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.750069,-71.060154 | -8.75006236,-71.06020831 | VALDIMIRA REINALDO MACHADO | JOSÉ REINALDO MACHADO | TARAUACÁ | RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 15:00 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-02 12:17 | 2024-04-02 12:17 | 2024-03-27 15:00 | 3 | 2024-04-02 | 202400021772 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021764 |  | 22 | FRANCISCO MATEUS PESSOA DE OLIVEIRA | 085.973.692-05 | 1 |  | 43180 | 450339 |  | SIGFI45 | 2024-04-03 12:21 | 2024-03-27 14:55 | 2024-04-12 16:50 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.842758,-71.082199 | -8.84279316,-71.08222099 | ANTÔNIA DO NASCIMENTO PESSOA | FRANCISCO MATEUS PESSOA DE OLIVEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-27 14:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO MEDIÇÕES EXTERNAS, INTERNAS E COLETA DE DADOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-03 12:03 | 2024-04-03 12:03 | 2024-03-27 14:54 | 3 | 2024-04-03 | 202400021764 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021756 | 31282 | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2024-03-30 08:02 | 2024-03-27 14:25 | 2024-04-01 11:51 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.523051666666667,-70.53562333333333 | MARIA DA ROCHA MOURA | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 19:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRA-SE FUNCIONAL . AS BATERIAS ESTAVAM EM ESTADO DE PROTEÇÃO, NÃO LIBERANDO TENSÃO. FOI REALIZADO O PROCEDIMENTO DE SLEEP PARA REMOVER A PROTEÇÃO. O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ERIVALDO/ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-30 07:24 | 2024-03-30 07:24 | 2024-03-26 19:03 | 3 | 2024-03-30 | 202400021756 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021699 |  | 54 | MÁVIO SANTOS DA ROCHA | 3103821220 | 1 |  | 18873 | 800125 |  | SIGFI80 | 2024-03-30 11:55 | 2024-03-27 07:42 | 2024-04-06 22:27 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.558621,-68.948620 | -9.51268501,-68.94096707 | LÍDIA MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | MÁVIO SANTOS DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-30 10:37 | 2024-03-30 10:37 | 2024-03-27 07:42 | 3 | 2024-03-30 | 202400021699 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021681 |  | 54 | MARCIO SANTOS DA ROCHA | 1167158202 | 1 |  | 18875 | 800127 |  | SIGFI80 | 2024-03-30 10:33 | 2024-03-27 07:42 | 2024-04-09 17:32 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.558820,-68.949728 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | LIDIA MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | MARCIO SANTOS DA ROCHA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SERINGAL SANTA JOANA RIO MACAUÃ; SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:41 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-30 09:50 | 2024-03-30 09:50 | 2024-03-27 07:41 | 3 | 2024-03-30 | 202400021681 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021673 |  | 54 | LUZIA JORGE DE ALMEIDA | 559617208 | 1 |  | 18901 | 8000200 | 112304206 | SIGFI80 | 2024-03-28 09:29 | 2024-03-27 07:41 | 2024-04-10 09:23 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.602135,-68.976217 | -9.60199023,-68.97628324 | MARIA OLINDA JORGE | LUZIA JORGE DE ALMEIDA | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:41 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-28 08:49 | 2024-03-28 08:49 | 2024-03-27 07:41 | 3 | 2024-03-28 | 202400021673 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021665 |  | 54 | VANDERLEY DE LIMA | 626.212.702-04 | L2.2023-0950 |  | 18420 |  | 112304288 | SIGFI80 | 2024-03-28 14:47 | 2024-03-27 07:40 | 2024-04-10 09:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.451811,-68.915679 | -9.45174043,-68.91561096 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | VANDERLEY DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CAPITAL; S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL CAPITAL; | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:40 | ONEOM003 | 68999445713000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-28 13:53 | 2024-03-28 13:53 | 2024-03-27 07:40 | 3 | 2024-03-28 | 202400021665 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021657 |  | 54 | MARLON SANTOS DA ROCHA | 409659290 | 1 |  | 18879 | 8000203 | 112304200 | SIGFI80 | 2024-03-30 09:32 | 2024-03-27 07:39 | 2024-04-09 17:38 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.568527,-68.955446 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | LIDIA MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | MARLON SANTOS DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA; FAZENDA INGAZEIRA SERINGAL SANTA JOANA; FAZENDA INGAZEIRA | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-30 08:37 | 2024-03-30 08:37 | 2024-03-27 07:39 | 3 | 2024-03-30 | 202400021657 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021640 |  | 54 | NOÉ DA SILVA LIMA | 79445586204 | 1 |  | 19045 | 8000137 | 112304280 | SIGFI80 | 2024-04-08 13:36 | 2024-03-27 07:39 | 2024-04-09 12:09 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.422094,-68.900203 | -9.42041849,-68.89994894 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | NOÉ DA SILVA LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-27 07:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN, E ROBERTO, SISTEMA FICOU FORSONADO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-04-08 12:03 | 2024-04-08 12:03 | 2024-03-27 07:39 | 3 | 2024-04-08 | 202400021640 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021632 | 50797 | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2024-03-28 16:31 | 2024-03-26 15:09 | 2024-04-26 12:03 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871309999999999,-70.11367166666668 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2024-03-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-26 15:08 | ONEOM003 | 68992182619000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC (SAÍDA). O MESMO FOI SUBSTITUÍDO. CLIENTE AUSENTE.//ERIVALDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2024-03-28 15:33 | 2024-03-28 15:33 | 2024-03-26 15:08 | 3 | 2024-03-28 | 202400021632 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021624 |  | 21 | FRANCISCO EDILSON SEVERINO DE LIMA | 13817795220 | 138177952-20 | 716511 | 19393 | 800484 | 212301483 | SIGFI80 | 2024-04-07 12:32 | 2024-03-26 07:31 | 2024-04-09 08:46 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.428060,-70.839702 | -8.42801865,-70.83969403 | MARIA SEVERINO DE LIMA | FRANCISCO EDILSON SEVERINO DE LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO COLÔNIA ALTO DO BODE RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO COLÔNIA ALTO DO BODE | 2024-03-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-26 07:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JOSE FRANCISCO/MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-07 12:04 | 2024-04-07 12:04 | 2024-03-26 07:31 | 3 | 2024-04-07 | 202400021624 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021616 |  | 21 | PEDRO DE ARAÚJO | 30812992253 | INTEL 2ºTR 866 | 717118 | 41400 | 800469 | 212301549 | SIGFI80 | 2024-04-14 12:06 | 2024-03-26 07:31 | 2024-04-15 14:28 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.298590,-70.760659 | -8.29858807,-70.76063764 | PETRONILIA DE ARAÚJO | PEDRO DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-03-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-26 07:30 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-14 11:01 | 2024-04-14 11:01 | 2024-03-26 07:30 | 3 | 2024-04-14 | 202400021616 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021608 |  | 22 | FÁBIO VIRÍCIO DA SILVA | 062.501.252-64 | 1 |  | 41482 | 800573 |  | SIGFI80 | 2024-04-11 11:01 | 2024-03-26 07:30 | 2024-04-16 11:11 | LUCIER | FERNANDO.SILVA | VALIDADO | -8.798546,-71.160567 | -8.79855542,-71.16042839 | TEREZA DE SOUZA VIRÍCIO | FÁBIO VIRÍCIO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-26 07:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. FOI FEITA A LIMPEZA GERAL E REAPERITO E TERMOGRAFIA. JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-11 09:34 | 2024-04-11 09:34 | 2024-03-26 07:29 | 3 | 2024-04-11 | 202400021608 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021590 |  | 22 | MARIA MARCEANE FERREIRA TEIXEIRA | 017.467.082-63 | 1 |  | 41498 | 800520 |  | SIGFI80 | 2024-04-19 10:40 | 2024-03-26 07:29 | 2024-04-22 16:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.806026,-71.191945 | -8.8059104,-71.1919697 | MARIA DE LURDES FERREIRA | MARIA MARCEANE FERREIRA TEIXEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ARIÓPOLES RIO MURU; SERINGAL ARIÓPOLES | 2024-03-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-26 07:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL, FOI FEITA A MANUTENÇÃO. CASA FECHADA, JONALDO MANUEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-19 09:52 | 2024-04-19 09:52 | 2024-03-26 07:29 | 3 | 2024-04-19 | 202400021590 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021582 |  | 22 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | 945.637.212-04 | 1 |  | 41500 | 800534 |  | SIGFI80 | 2024-04-19 11:56 | 2024-03-26 07:29 | 2024-04-22 16:11 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.807846,-71.200263 | -8.80769144,-71.20016004 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-26 07:28 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-19 10:44 | 2024-04-19 10:44 | 2024-03-26 07:28 | 3 | 2024-04-19 | 202400021582 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021574 |  | 54 | TANCREDO GOMES DA SILVA | 794.453.732-00 | L2.2023-0970 |  | 18440 | 800150 |  | SIGFI80 | 2024-03-25 10:35 | 2024-03-25 20:04 | 2024-04-19 15:22 | 5039 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.401475,-68.895231 | -9.40147121,-68.89530647 | DEUSIMAR GOMES DA SILVA | TANCREDO GOMES DA SILVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RAMAL DO DIQUINHO; | 2024-03-25 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-03-25 09:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, DISJUNTOR DA BATERIA DANIFICADO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO ELETRICISTA,CRISTHIAN ELETRICISTA | 3 | 2 | 8 | 12 | 27 | 5039 | 21 | 2024-03-25 09:49 | 2024-03-25 09:49 | 2024-03-25 09:46 | 3 | 2024-03-25 | 6.0392e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021566 | 28707 | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2024-04-12 17:15 | 2024-03-25 17:44 | 2024-04-16 10:55 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 | -9.223858333333334,-72.72275833333333 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-25 17:32 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM APENAS UMA BATERIA, A OUTRA TAVA EM MODO LOOP //REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS , POR MOTIVO DE UMA NAO TER O DISPOSITIVO DE TENSÃO SELO VERDE //MARCOS E EMANUEL //CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-04-12 16:50 | 2024-04-12 16:50 | 2024-03-25 17:32 | 3 | 2024-04-12 | 202400021566 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400021558 |  | 21 | SIDILÉIA BRANDÃO SILVA | 3674433257 | 1 | 716948 | 20049 | 800334 | 212301647 | SIGFI80 | 2024-03-25 09:27 | 2024-03-25 17:42 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.688346,-71.015821 | -8.68833265,-71.01579251 | ROSILENE DE ARAÚJO BRANDÃO | SIDILEIA BRANDAO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-25 09:00 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO/FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSÉ FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRERIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-25 09:02 | 2024-03-25 09:02 | 2024-03-25 09:00 | 1 | 2024-03-25 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021491 |  | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2024-04-07 11:21 | 2024-03-25 08:03 | 2024-04-09 08:25 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690865,-71.62459166666666 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 08:02 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-07 10:32 | 2024-04-07 10:32 | 2024-03-25 08:02 | 3 | 2024-04-07 | 202400021491 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021483 |  | 8 | ROSA DA SILVA MESQUITA | 013.028.692-30 | MLPA7766814-22 | 658102 | 14453 |  | 212201665 | SIGFI45 | 2024-05-02 13:29 | 2024-03-25 08:02 | 2024-05-02 18:44 | LUCIER |  | EM ANALISE | -8.685455,-71.620255 | -8.686788333333334,-71.618815 | MARIA CREMILDA SATURNINO DA SILVA | ROSA DA SILVA MESQUITA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 08:01 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADA COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-02 12:47 | 2024-05-02 12:47 | 2024-03-25 08:01 | 2 | 2024-05-02 | 202400021483 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021475 |  | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2024-05-02 12:26 | 2024-03-25 08:01 | 2024-05-02 18:44 | LUCIER |  | EM ANALISE | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.685458333333335,-71.62032166666667 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 08:01 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-02 11:36 | 2024-05-02 11:36 | 2024-03-25 08:01 | 2 | 2024-05-02 | 202400021475 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021467 |  | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2024-05-02 15:18 | 2024-03-25 08:00 | 2024-05-02 18:44 | LUCIER |  | EM ANALISE | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.685013333333334,-71.620515 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 08:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-02 14:37 | 2024-05-02 14:37 | 2024-03-25 08:00 | 2 | 2024-05-02 | 202400021467 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021459 |  | 8 | MARIA LIDIANE PERES | 026.870.532-10 | MLPA7722153-22 | 654693 | 14274 | 710 | 212201361 | SIGFI80 | 2024-04-26 16:13 | 2024-03-25 08:00 | 2024-04-29 08:47 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.66912,-71.62200166666666 | -8.66914,-71.62203833333334 | MARIA ADALGISA PERES | MARIA LIDIANE PERES | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:59 | ONEOM008 | 68992266750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 15:27 | 2024-04-26 15:27 | 2024-03-25 07:59 | 3 | 2024-04-26 | 202400021459 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021442 |  | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2024-04-26 17:03 | 2024-03-25 07:59 | 2024-04-29 08:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671263333333334,-71.620165 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:59 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 16:25 | 2024-04-26 16:25 | 2024-03-25 07:59 | 3 | 2024-04-26 | 202400021442 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021434 |  | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2024-04-26 11:57 | 2024-03-25 07:59 | 2024-04-29 09:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660705,-71.61842166666666 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 11:15 | 2024-04-26 11:15 | 2024-03-25 07:58 | 3 | 2024-04-26 | 202400021434 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021426 |  | 8 | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | 764.966.782-00 | MLPA7775890-22 | 654722 | 14320 |  | 212201420 | SIGFI80 | 2024-04-26 12:52 | 2024-03-25 07:58 | 2024-04-29 09:15 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.661953333333335,-71.61707333333334 | -8.662001666666667,-71.61713666666667 | NILDA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-26 12:10 | 2024-04-26 12:10 | 2024-03-25 07:58 | 3 | 2024-04-26 | 202400021426 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021418 |  | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2024-04-15 14:43 | 2024-03-25 07:58 | 2024-04-17 10:27 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.582938333333335,-72.80865 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:57 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 13:46 | 2024-04-15 13:46 | 2024-03-25 07:57 | 3 | 2024-04-15 | 202400021418 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021400 |  | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2024-04-26 14:57 | 2024-03-25 07:57 | 2024-04-29 09:50 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.66076,-71.61466666666666 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 14:11 | 2024-04-26 14:11 | 2024-03-25 07:57 | 3 | 2024-04-26 | 202400021400 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021392 |  | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2024-04-26 10:17 | 2024-03-25 07:56 | 2024-04-29 09:56 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667135,-71.60934999999999 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS: SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR IMAGENS INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 09:29 | 2024-04-26 09:29 | 2024-03-25 07:56 | 3 | 2024-04-26 | 202400021392 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021384 |  | 8 | MARNILDO CERQUEIRA | 704.438.472-23 | MLPA7766811-22 | 658097 | 14451 |  | 212201655 | SIGFI45 | 2024-05-02 16:18 | 2024-03-25 07:56 | 2024-05-02 18:44 | LUCIER |  | EM ANALISE | -8.673348333333333,-71.62039666666666 | -8.673351666666667,-71.62039833333333 | DULCIMAR CERQUEIRA | MARNILDO CERQUEIRA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-25 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-05-02 15:35 | 2024-05-02 15:35 | 2024-03-25 07:56 | 2 | 2024-05-02 | 202400021384 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021293 |  | 22 | FRANCISCO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | 4252334217 | INTEL 2ºTR 903 | 717202 | 41462 | 800576 | 212301542 | SIGFI80 | 2024-04-14 15:44 | 2024-03-25 07:45 | 2024-04-15 14:33 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.789671,-71.145799 | -8.78970644,-71.14568031 | JOANA ALVES BARBOSA | FRANCISCO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:45 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONADO PERFEITAMENTE FOI FEITA MANUTENÇÃO PREVENTIVA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-14 15:05 | 2024-04-14 15:05 | 2024-03-25 07:45 | 3 | 2024-04-14 | 202400021293 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021285 |  | 21 | MARIA ALMIRA DA SILVA DE MESQUITA | 69088071268 | 690880712-68 | 716440 | 19363 | 800578 | 212301469 | SIGFI80 | 2024-04-05 14:27 | 2024-03-25 07:44 | 2024-04-06 13:19 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.374682,-70.781547 | -8.37454218,-70.78135724 | TEREZINHA DE SOUZA | MARIA ALMIRA DA SILVA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS,QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES, E REAPERTOS. OBS,, CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-05 13:22 | 2024-04-05 14:27 | 2024-03-25 07:44 | 3 | 2024-04-05 | 202400021285 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021277 |  | 21 | SEBASTIÃO SANTOS DUARTE | 67148140200 | 1 |  | 20043 |  |  | SIGFI80 | 2024-04-24 11:43 | 2024-03-25 07:44 | 2024-04-25 09:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.685878,-71.000838 | -8.68604912,-71.00078484 | MARIA NAZARÉ SANTOS DUARTE | SEBASTIÃO SANTOS DUARTE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-24 11:16 | 2024-04-24 11:16 | 2024-03-25 07:44 | 3 | 2024-04-24 | 202400021277 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021269 |  | 21 | KIRLENE BRAGA SILVA | 4981665202 | 1 |  | 20055 | 800580 |  | SIGFI80 | 2024-04-30 10:42 | 2024-03-25 07:43 | 2024-05-02 10:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.690203,-71.022007 | -8.6901204,-71.02215737 | CIRLENE LIMA DA SILVA | KIRLENE BRAGA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CC,CA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO, TEC 2 JONALDO, AUX MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-30 10:00 | 2024-04-30 10:00 | 2024-03-25 07:43 | 3 | 2024-04-30 | 202400021269 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021210 |  | 21 | MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO | 16469925200 | 1 | 717117 | 41398 | 800495 | 212301550 | SIGFI80 | 2024-04-06 09:36 | 2024-03-25 07:40 | 2024-04-06 21:49 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.301622,-70.760033 | -8.30152966,-70.76018388 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA,QUADRO ELÉTRICO, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-06 08:45 | 2024-04-06 09:36 | 2024-03-25 07:40 | 3 | 2024-04-06 | 202400021210 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021202 |  | 21 | ADÉCIO LISBOA REGO | 61048372200 | INTEL 2ºTR 867 | 717124 | 41402 | 800487 | 212301548 | SIGFI80 | 2024-04-14 10:35 | 2024-03-25 07:40 | 2024-04-15 14:39 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.292744,-70.758252 | -8.29265558,-70.75834697 | ELZA SEBASTIANA DA SILVA LISBOA | ADÉCIO LISBOA REGO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:39 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-14 09:46 | 2024-04-14 09:46 | 2024-03-25 07:39 | 3 | 2024-04-14 | 202400021202 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021194 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE LISBOA REGO | 95116699234 | INTEL 2ºTR 868 | 717126 | 41404 | 800506 | 212301547 | SIGFI80 | 2024-04-14 09:26 | 2024-03-25 07:39 | 2024-04-15 14:48 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.292697,-70.757746 | -8.29269349,-70.75769778 | ELZA SEBASTIANA DA SILVA LISBOA | MARIA DA LIBERDADE LISBOA REGO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-14 08:40 | 2024-04-14 08:40 | 2024-03-25 07:38 | 3 | 2024-04-14 | 202400021194 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021178 |  | 22 | JIMIM MOURÃO DA COSTA | 67275605287 | INTEL 2ºTR 902 | 717140 | 41460 | 800552 | 212301543 | SIGFI80 | 2024-04-14 14:36 | 2024-03-25 07:37 | 2024-04-15 14:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.789912,-71.146666 | -8.78989132,-71.14667318 | APARECIDA DA SILVA MOURÃO | JIMIM MOURÃO DA COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-25 07:37 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONADO PERFEITAMENTE JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-14 13:49 | 2024-04-14 13:49 | 2024-03-25 07:37 | 3 | 2024-04-14 | 202400021178 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400021160 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2024-03-24 15:45 | 2024-03-24 20:09 |  | 5040 |  | CADASTRO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.24823046,-71.00621034 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-22 08:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-03-24 15:27 | 2024-03-24 15:27 | 2024-03-22 08:02 | 1 | 2024-03-24 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400021152 | 45781 | 21 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | 85423718287 | 854237182-87 | 716992 | 20063 | 800311 | 212301652 | SIGFI80 | 2024-03-24 09:28 | 2024-03-24 19:13 | 2024-04-19 15:40 | 5063 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.694519,-71.010342 | -8.69446744,-71.01045127 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-24 08:56 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA FOI ENCONTRADO PARADO POS O INVERSOR ESTAVA QUEIMADO FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/ JARDESSON/ JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO, FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO . | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-24 08:59 | 2024-03-24 08:59 | 2024-03-24 08:56 | 3 | 2024-03-24 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021145 |  | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2024-03-24 16:45 | 2024-03-22 19:56 | 2024-03-25 11:26 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.2347,-72.70263166666668 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-22 13:02 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-24 16:08 | 2024-03-24 16:08 | 2024-03-22 13:02 | 3 | 2024-03-24 | 202400021145 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021137 |  | 22 | GELIANE LIMA OLIVEIRA | 8012972220 | 1 |  | 23784 | 800541 |  | SIGFI80 | 2024-04-17 11:41 | 2024-03-22 08:24 | 2024-04-18 09:28 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.771716,-71.112310 | -8.77169547,-71.11214948 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | GELIANE LIMA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:23 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-17 10:45 | 2024-04-17 10:45 | 2024-03-22 08:23 | 3 | 2024-04-17 | 202400021137 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021129 |  | 21 | MARLENE DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTO | 669833207 | INTEL 2ºTR 854 | 717107 | 41334 | 800543 | 212301554 | SIGFI80 | 2024-04-06 11:23 | 2024-03-22 08:17 | 2024-04-06 20:00 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.434819,-70.800066 | -8.43699943,-70.80186996 | FRANCISCA DE JESUS DAS NEVES | MARLENE DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:17 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-06 10:37 | 2024-04-06 10:37 | 2024-03-22 08:17 | 3 | 2024-04-06 | 202400021129 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021111 |  | 21 | CARLA REGINA DE SÁ FARIAS | 75753766234 | 1 | 716981 | 20053 | 800508 | 212301649 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:13 | 2024-03-22 08:17 | 2024-03-28 16:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.688193,-71.021483 | -8.68812188,-71.0215604 | MARIA ANETE DE SÁ | CARLA REGINA DE SÁ FARIAS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:17 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENCAO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 09:47 | 2024-03-27 09:47 | 2024-03-22 08:17 | 3 | 2024-03-27 | 202400021111 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021103 |  | 21 | JANISVALDO DA SILVA ABREU | 70240100298 | 1 | 716989 | 20057 | 800567 | 212301651 | SIGFI80 | 2024-03-27 09:27 | 2024-03-22 08:16 | 2024-03-28 16:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.685860,-71.033794 | -8.68575516,-71.03386781 | MARIA ALVES DA SILVA | JANISVALDO DA SILVA ABREU | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:16 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 08:45 | 2024-03-27 08:45 | 2024-03-22 08:16 | 3 | 2024-03-27 | 202400021103 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021095 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | 58624511291 | 1 | 716993 | 20065 | 800531 | 212301653 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:37 | 2024-03-22 08:16 | 2024-03-28 16:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.694692,-71.008533 | -8.69466986,-71.0085501 | MARIA FELICIANA CAMPOS | RAIMUNDA NONATA CAMPOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:16 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 13:22 | 2024-03-27 13:22 | 2024-03-22 08:16 | 3 | 2024-03-27 | 202400021095 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021087 |  | 21 | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | 8732424248 | 1 | 716996 | 20067 | 800505 | 212301654 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:35 | 2024-03-22 08:15 | 2024-03-28 16:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.697441,-71.012131 | -8.69749958,-71.01214936 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:15 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENCAO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 11:13 | 2024-03-27 11:13 | 2024-03-22 08:15 | 3 | 2024-03-27 | 202400021087 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021079 |  | 21 | FRANCISCO IDELFONSO NASCIMENTO OLIVEIRA | 421663227 | 1 | 717197 | 40666 | 800542 | 212301559 | SIGFI80 | 2024-04-06 09:06 | 2024-03-22 08:15 | 2024-04-06 20:26 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.437094,-70.801789 | -8.43942513,-70.79704764 | MARIA LIMA DA SILVA NASCIMENTO | FRANCISCO IDELFONSO NASCIMENTO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:15 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-06 08:14 | 2024-04-06 08:14 | 2024-03-22 08:15 | 3 | 2024-04-06 | 202400021079 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021061 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO BATISTA DE AMORIM | 52139930282 | 1 | 717213 | 40668 | 800522 | 212301558 | SIGFI80 | 2024-04-06 10:25 | 2024-03-22 08:14 | 2024-04-06 20:05 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.439455,-70.796994 | -8.43484095,-70.80005662 | ALDA BATISTA DE AMORIM | JOSÉ FRANCISCO BATISTA DE AMORIM | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:14 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA NO LOCAL //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-06 09:08 | 2024-04-06 09:08 | 2024-03-22 08:14 | 3 | 2024-04-06 | 202400021061 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021053 |  | 21 | JOSÉ ISAEL MEDEIRO OLIVEIRA | 4799014226 | 1 | 717214 | 40670 | 800560 | 212301557 | SIGFI80 | 2024-04-08 09:21 | 2024-03-22 08:14 | 2024-04-11 15:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.442607,-70.795817 | -8.44259213,-70.79584681 | ANTÔNIA SUELI CLEMENTINO MEDEIRO | JOSÉ ISAEL MEDEIRO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:14 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-08 08:48 | 2024-04-08 08:48 | 2024-03-22 08:14 | 3 | 2024-04-08 | 202400021053 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021046 |  | 21 | SULA MIRANDA DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTO | 1494277271 | INTEL 2ºTR 855 | 717109 | 41336 | 800528 | 212301553 | SIGFI80 | 2024-04-08 15:02 | 2024-03-22 08:13 | 2024-04-11 16:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.448672,-70.792656 | -8.44869503,-70.79263921 | MARIA JOSÉ DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTO | SULA MIRANDA DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:13 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-04-08 14:26 | 2024-04-08 14:26 | 2024-03-22 08:13 | 3 | 2024-04-08 | 202400021046 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021038 |  | 21 | FRANCISCO OSMAR AQUINO DE SOUZA | 4585460209 | 1 |  | 41338 | 800366 |  | SIGFI80 | 2024-04-08 13:39 | 2024-03-22 08:12 | 2024-04-12 08:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -8.458319,-70.789659 | -8.4583806,-70.78950325 | MARIA JOSÉ PESSOA DE AQUINO | FRANCISCO OSMAR AQUINO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:12 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **LEITURAS DE TENSÃO DE MODULOS E SAIDA DO INVERSOR COM PONTEIRAS POSICIONADAS DE FORMA ERRADA RESULTANDO EM LEITURA NEGATIVA.** | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS :CLIENTE NAO SE ENCONTRA NO LOCAL//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-04-08 12:32 | 2024-04-08 12:32 | 2024-03-22 08:12 | 6 | 2024-04-08 | 202400021038 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021020 |  | 21 | MARCIONE BEZERRA SANTOS | 7129049219 | INTEL 2ºTR 859 | 717114 | 41344 | 800547 | 212301551 | SIGFI80 | 2024-04-08 11:59 | 2024-03-22 08:12 | 2024-04-12 08:49 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.471383,-70.781273 | -8.4711826,-70.78134539 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA | MARCIONE BEZERRA SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:12 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA NO LOCAL//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-08 10:56 | 2024-04-08 10:56 | 2024-03-22 08:12 | 3 | 2024-04-08 | 202400021020 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021012 |  | 21 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA | 69984050220 | 1 |  | 40672 | 800517 | 212301717 | SIGFI80 | 2024-04-11 19:13 | 2024-03-22 08:11 | 2024-04-12 09:08 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.443604,-70.787985 | -8.443604,-70.787985 | TEREZINHA ALVES BEZERRA | RAIMUNDA ALVES BEZERRA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:11 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-04-11 14:57 | 2024-04-11 14:57 | 2024-03-22 08:11 | 3 | 2024-04-11 | 202400021012 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400021004 |  | 21 | JOSÉ RAIR BEZERRA SANTOS | 4958757244 | 1 |  | 40676 | 800554 | 212301721 | SIGFI80 | 2024-04-11 10:24 | 2024-03-22 08:11 | 2024-04-12 09:58 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.453507,-70.775227 | -8.4533669,-70.77514873 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA | JOSÉ RAIR BEZERRA SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:10 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-11 08:39 | 2024-04-11 08:39 | 2024-03-22 08:10 | 3 | 2024-04-11 | 202400021004 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020998 |  | 21 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA | 1426065299 | 1 |  | 40678 | 800559 | 212301722 | SIGFI80 | 2024-04-11 12:13 | 2024-03-22 08:10 | 2024-04-12 09:51 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.459332,-70.782802 | -8.45934903,-70.78281072 | MARIA DO CÉU DA SILVA NASCIMENTO | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE LIMA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:10 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-11 10:26 | 2024-04-11 10:26 | 2024-03-22 08:10 | 3 | 2024-04-11 | 202400020998 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020980 |  | 21 | COSMO DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTOS | 135750237 | 1 |  | 40680 | 800523 | 212301724 | SIGFI80 | 2024-04-11 19:15 | 2024-03-22 08:09 | 2024-04-12 09:40 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.453594,-70.786806 | -8.453594,-70.786806 | FRANCISCA DE JESUS DAS NEVES | COSMO DAS NEVES DO ESPÍRITO SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-22 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:09 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JAIRISSON | 4 | 2 | 11 | 14 | 27 | 5063 | 34 | 2024-04-11 12:56 | 2024-04-11 12:56 | 2024-03-22 08:09 | 3 | 2024-04-11 | 202400020980 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020972 |  | 22 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | 1940950295 | 1 |  | 23716 | 800553 |  | SIGFI80 | 2024-04-17 09:10 | 2024-03-22 08:09 | 2024-04-18 10:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.766226,-71.121872 | -8.766226,-71.121872 | MARIA LIBERDADE MARQUES FERREIRA | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:09 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO, FOI FEITA A MANUTENÇÃO. JONALDO MANUEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-17 08:29 | 2024-04-17 08:29 | 2024-03-22 08:09 | 3 | 2024-04-17 | 202400020972 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020964 |  | 22 | MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 96124016249 | 1 |  | 23718 | 800545 |  | SIGFI80 | 2024-04-17 10:11 | 2024-03-22 08:08 | 2024-04-18 10:13 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.772041,-71.116308 | -8.7723191,-71.11634918 | MARIA ANTÔNIA DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:08 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-17 09:42 | 2024-04-17 09:42 | 2024-03-22 08:08 | 3 | 2024-04-17 | 202400020964 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020956 |  | 22 | MANOEL DE JESUS DO NASCIMENTO COSTA | 95927018220 | 1 |  | 23978 | 800536 |  | SIGFI80 | 2024-04-17 12:42 | 2024-03-22 08:06 | 2024-04-18 10:17 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.766401,-71.112000 | -8.76641521,-71.11200817 | ERCILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | MANOEL DE JESUS DO NASCIMENTO COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:05 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-17 11:49 | 2024-04-17 11:49 | 2024-03-22 08:05 | 3 | 2024-04-17 | 202400020956 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020949 |  | 22 | MANOEL DE JESUS ARCHANJO DA SILVA | 92272720200 | 1 |  | 23980 | 800556 |  | SIGFI80 | 2024-04-17 14:51 | 2024-03-22 08:05 | 2024-04-18 10:27 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.764183,-71.109073 | -8.76406672,-71.10911793 | HELENA MARIA BARROUZO ARCHANJO | MANOEL DE JESUS ARCHANJO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:04 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-17 13:52 | 2024-04-17 13:52 | 2024-03-22 08:04 | 3 | 2024-04-17 | 202400020949 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020931 |  | 22 | JOSÉ EDSON LIMA DE MATOS | 5513977214 | 1 |  | 26694 | 800527 |  | SIGFI80 | 2024-04-18 11:06 | 2024-03-22 08:01 | 2024-04-19 15:50 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.766979,-71.103660 | -8.76702812,-71.10369098 | MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA | JOSÉ EDSON LIMA DE MATOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 08:00 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-18 10:14 | 2024-04-18 10:14 | 2024-03-22 08:00 | 3 | 2024-04-18 | 202400020931 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020923 |  | 22 | MANOEL COSTA LIMA | 69497680287 | 1 |  | 26698 | 800558 |  | SIGFI80 | 2024-04-18 12:32 | 2024-03-22 07:50 | 2024-04-19 15:55 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.775992,-71.104800 | -8.7759482,-71.10491743 | MARIA DE NAZARÉ COSTA | MANOEL COSTA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:49 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-18 11:53 | 2024-04-18 11:53 | 2024-03-22 07:49 | 3 | 2024-04-18 | 202400020923 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020915 |  | 22 | DARQUILEUDA LIMA PEREIRA | 3999072202 | 1 |  | 26700 | 800565 |  | SIGFI80 | 2024-04-18 14:08 | 2024-03-22 07:47 | 2024-04-19 16:01 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.777202,-71.106684 | -8.77723569,-71.10671144 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA | DARQUILEUDA LIMA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:47 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-18 13:38 | 2024-04-18 13:38 | 2024-03-22 07:47 | 3 | 2024-04-18 | 202400020915 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020907 |  | 22 | JOSÉ LINDOMAR FERREIRA PEREIRA | 64222268291 | 1 |  | 26702 | 800564 |  | SIGFI80 | 2024-04-22 15:12 | 2024-03-22 07:45 | 2024-04-23 10:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.771598,-71.099874 | -8.77157708,-71.09983015 | MARIA DA SILVA FERREIRA | JOSÉ LINDOMAR FERREIRA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-22 14:09 | 2024-04-22 14:09 | 2024-03-22 07:43 | 3 | 2024-04-22 | 202400020907 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020899 |  | 22 | RISONETE LIMA PEREIRA | 5314592258 | 1 | 717105 | 26704 | 800551 | 212301563 | SIGFI80 | 2024-04-21 10:24 | 2024-03-22 07:40 | 2024-04-22 16:16 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.763278,-71.084603 | -8.76315219,-71.08467004 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA | RISONETE LIMA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 09:16 | 2024-04-21 09:16 | 2024-03-22 07:40 | 3 | 2024-04-21 | 202400020899 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020881 |  | 22 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 012.976.812-07 | 1 | 717375 | 41774 | 800524 | 212301508 | SIGFI80 | 2024-04-21 09:11 | 2024-03-22 07:39 | 2024-04-22 16:24 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.763096,-71.098204 | -8.76303903,-71.09825648 | DULCIMAR DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO NOGUEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 08:12 | 2024-04-21 08:12 | 2024-03-22 07:39 | 3 | 2024-04-21 | 202400020881 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020873 |  | 22 | MARISA BARBOSA VIANA | 662.755.982-04 | 1 | 717387 | 41790 | 800512 | 212301509 | SIGFI80 | 2024-04-21 15:18 | 2024-03-22 07:39 | 2024-04-22 16:29 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.775222,-71.078494 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEIÇÃO F. BARBOSA | MARISA BARBOSA VIANA | TARAUACÁ | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:38 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO NORMAL FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-21 14:30 | 2024-04-21 14:30 | 2024-03-22 07:38 | 3 | 2024-04-21 | 202400020873 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020865 |  | 21 | JOSÉ AQUINO DE ALBUQUERQUE | 13819569200 | 1 | 717391 | 42366 | 800597 | 212301510 | SIGFI80 | 2024-03-25 14:42 | 2024-03-22 07:38 | 2024-03-26 15:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.638028,-70.964775 | -8.63788601,-70.96475547 | MARIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | JOSÉ AQUINO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL BELO MONTE RIO MURÚ SERINGAL BELO MONTE | 2024-03-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-22 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL,REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JOSE FRANCISCO / JARDESSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-25 13:30 | 2024-03-22 07:38 | 3 | 2024-03-25 | 202400020865 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400020857 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2024-03-21 08:06 | 2024-03-21 10:14 |  | 5043 |  | CADASTRO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.42000068,-73.22337332 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-03-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-21 07:41 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA./SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APENAS COM O DISJUNTOR DESLIGADO, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-21 07:46 | 2024-03-21 07:46 | 2024-03-21 07:41 | 1 | 2024-03-21 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020840 |  | 8 | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | 704.443.692.79 | MLPA7766806-22 | 658099 | 14447 | 510 | 212201656 | SIGFI80 | 2024-04-21 10:39 | 2024-03-21 07:38 | 2024-04-22 09:26 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.646236666666665,-71.56960000000001 | -8.646243333333333,-71.56949166666666 | MARALENE LIMA DA SILVA | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 09:39 | 2024-04-21 09:39 | 2024-03-21 07:37 | 3 | 2024-04-21 | 202400020840 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020832 |  | 8 | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | 007.764.992-38 | MLPA7793077-22 | 654714 | 14395 |  | 212201395 | SIGFI80 | 2024-04-21 09:23 | 2024-03-21 07:37 | 2024-04-22 09:31 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.64732,-71.56880166666666 | -8.647273333333334,-71.56865166666667 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 08:28 | 2024-04-21 08:28 | 2024-03-21 07:37 | 3 | 2024-04-21 | 202400020832 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020824 |  | 8 | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | 007.015.472.43 | MLPA7766805-22 | 655076 | 14446 | 285 | 212201639 | SIGFI80 | 2024-04-21 11:56 | 2024-03-21 07:37 | 2024-04-22 09:37 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.649398333333332,-71.57112666666667 | -8.649188333333333,-71.57177833333334 | CREUNICIA JUSTINA PEREIRA | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 11:00 | 2024-04-21 11:00 | 2024-03-21 07:36 | 3 | 2024-04-21 | 202400020824 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020816 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | 900.648.522-53 | MLPA7775884-22 | 658094 | 14315 | 337 | 212201652 | SIGFI80 | 2024-04-21 13:50 | 2024-03-21 07:36 | 2024-04-22 09:43 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.654176666666666,-71.57223833333335 | -8.65424,-71.57220833333334 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 13:03 | 2024-04-21 13:03 | 2024-03-21 07:36 | 3 | 2024-04-21 | 202400020816 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020808 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2024-04-21 14:57 | 2024-03-21 07:36 | 2024-04-22 09:51 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.662125,-71.57348666666667 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:35 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 14:08 | 2024-04-21 14:08 | 2024-03-21 07:35 | 3 | 2024-04-21 | 202400020808 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020782 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2024-04-21 15:58 | 2024-03-21 07:35 | 2024-04-22 09:57 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.662403333333334,-71.57438 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:34 | ONEOM008 | 68992145396000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 15:08 | 2024-04-21 15:08 | 2024-03-21 07:34 | 3 | 2024-04-21 | 202400020782 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020774 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | 829.055.502-44 | MLPA7749403-22 | 654695 | 14364 | 877 | 212201364 | SIGFI80 | 2024-04-22 08:25 | 2024-03-21 07:34 | 2024-04-23 08:49 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.658143333333333,-71.57927166666667 | -8.65814,-71.57936333333333 | MARIA MENDES MESQUITA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N COLONIA BAMBUZAL CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 07:35 | 2024-04-22 07:35 | 2024-03-21 07:34 | 3 | 2024-04-22 | 202400020774 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020766 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2024-04-21 17:03 | 2024-03-21 07:34 | 2024-04-22 10:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652091666666667,-71.58123666666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-21 16:19 | 2024-04-21 16:19 | 2024-03-21 07:34 | 3 | 2024-04-21 | 202400020766 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020758 |  | 8 | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | 084.279.692-44 | 8427969244 | 656053 | 15149 | 888 | 212201715 | SIGFI80 | 2024-04-22 09:39 | 2024-03-21 07:33 | 2024-04-23 09:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.652385,-71.582426666667 | -8.651616666666666,-71.58537 | JUCINEIDE SOUZA DAS NEVES | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:33 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. /JOSE CORDEIRO E ALECSON. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 08:55 | 2024-04-22 08:55 | 2024-03-21 07:33 | 3 | 2024-04-22 | 202400020758 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020741 |  | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2024-04-26 08:55 | 2024-03-21 07:33 | 2024-04-29 10:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654728333333333,-71.59432666666666 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:33 | ONEOM008 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-26 08:06 | 2024-04-26 08:06 | 2024-03-21 07:33 | 3 | 2024-04-26 | 202400020741 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020733 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2024-04-22 11:15 | 2024-03-21 07:32 | 2024-04-23 09:12 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.65826,-71.59650833333333 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:32 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. JOSE CORDEIRO E ALECSON. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 10:28 | 2024-04-22 10:28 | 2024-03-21 07:32 | 3 | 2024-04-22 | 202400020733 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020725 |  | 8 | ANTONIO DA CONCEICAO | 709.557.862-15 | MLPA7793079-22 | 658089 | 14397 | 277 | 212201560 | SIGFI80 | 2024-04-22 12:15 | 2024-03-21 07:32 | 2024-04-23 09:19 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.66092,-71.60154833333333 | -8.660801666666666,-71.60113666666666 | FRANCISCA DA CONCEICAO | ANTONIO DA CONCEICAO | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:31 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 11:31 | 2024-04-22 11:31 | 2024-03-21 07:31 | 3 | 2024-04-22 | 202400020725 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020717 |  | 8 | PEDRO DE ARAUJO | 007.014.442.72 | MLPA7766808-22 | 654694 | 14448 | 706 | 212201363 | SIGFI80 | 2024-04-23 09:32 | 2024-03-21 07:31 | 2024-04-24 08:45 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.66342,-71.60607333333334 | -8.663373333333334,-71.606205 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | PEDRO DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:31 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 08:34 | 2024-04-23 08:34 | 2024-03-21 07:31 | 3 | 2024-04-23 | 202400020717 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020709 |  | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2024-04-23 10:55 | 2024-03-21 07:31 | 2024-04-24 08:52 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667595,-71.60262666666667 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-21 07:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 10:07 | 2024-04-23 10:07 | 2024-03-21 07:30 | 3 | 2024-04-23 | 202400020709 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020642 | 33311 | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2024-03-21 17:06 | 2024-03-20 20:17 | 2024-03-22 11:29 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.41112,-72.71455666666667 | -9.411151666666665,-72.71456166666667 | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADOR DESCOONFIGURADO E NAO TAVA RECEBENDO A CONFIGURAÇÃO, FOI FEITA A TROCA DO MESMO E VOLTOU A FUNCIONAR SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-03-21 16:35 | 2024-03-21 17:06 | 2024-03-01 16:57 | 3 | 2024-03-21 | 202400020642 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020634 | 33422 | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2024-03-21 15:58 | 2024-03-20 20:15 | 2024-03-22 11:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408479999999999,-72.72252 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-01 20:14 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-21 15:50 | 2024-03-21 15:50 | 2024-03-01 20:14 | 3 | 2024-03-21 | 202400020634 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020626 | 36100 | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2024-03-26 14:15 | 2024-03-20 20:14 | 2024-03-27 16:38 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.341633333333334,-72.68870333333332 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-26 13:45 | 2024-03-26 13:45 | 2024-03-05 16:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400020626 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020618 | 32669 | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2024-03-26 10:29 | 2024-03-20 20:13 | 2024-03-27 16:42 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265171666666667,-72.67847666666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-29 20:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADA. FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA FONCIONOR NORMALMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-26 09:51 | 2024-03-26 09:51 | 2024-02-29 20:12 | 3 | 2024-03-26 | 202400020618 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020600 | 36473 | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2024-03-28 08:53 | 2024-03-20 20:11 | 2024-04-01 11:17 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190621666666667,-72.71242166666666 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS. FOI FEITA A TROCA E O MESMO FUNCIONOU NORMALMENTE, O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA PRESENTE. DE JESUS E MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-28 08:13 | 2024-03-28 08:13 | 2024-03-05 16:57 | 3 | 2024-03-28 | 202400020600 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020592 | 32045 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2024-04-03 13:29 | 2024-03-20 20:11 | 2024-04-04 15:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144216666666667,-72.67820166666667 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-28 20:10 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA PAROU DE FUNCIONAR DEVIDO AO ACIONAMENTO DO SISTEMA D.O.2, QUE DESLIGA O FORNECIMENTO DE ENERGIA QUANDO A CARGA DA BATERIA ATINGE 12%. O CLIENTE, PENSANDO QUE O SISTEMA HAVIA PARADO DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE, NÃO ESPEROU A RECARGA DA BATERIA. AO ATINGIR 40% DE CARGA, A ENERGIA FOI RELIGADA AUTOMATICAMENTE. O CLIENTE FOI ORIENTADO A REGISTRAR UMA NOVA OCORRÊNCIA CASO O PROBLEMA PERSISTA DENTRO DE 24 HORAS APÓS A REENERGIZAÇÃO, DEVIDO À POSSÍVEL FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE O INVERSOR E A BATERIA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. O CLIENTE FOI INSTRUÍDO S.DEJESUS E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-04-03 13:09 | 2024-04-03 13:09 | 2024-02-28 20:10 | 3 | 2024-04-03 | 202400020592 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020584 | 37563 | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2024-03-21 15:09 | 2024-03-20 20:10 | 2024-03-22 11:33 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.378921666666667,-72.70520333333334 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-21 14:58 | 2024-03-21 15:09 | 2024-03-07 16:57 | 3 | 2024-03-21 | 202400020584 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020576 | 31325 | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2024-03-26 13:19 | 2024-03-20 20:09 | 2024-03-27 16:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.312475000000001,-72.68934833333333 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 20:08 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS. E A NOITE O CLIENTE NAO TINHA ENERGIA. FOI FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E FUNCIONAR NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-26 12:26 | 2024-03-26 12:26 | 2024-02-27 20:08 | 3 | 2024-03-26 | 202400020576 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020568 | 38660 | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2024-03-21 11:06 | 2024-03-20 20:05 | 2024-03-22 11:35 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36515927,-71.21286578 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-21 09:17 | 2024-03-21 09:17 | 2024-03-08 16:57 | 3 | 2024-03-21 | 202400020568 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020550 | 30618 | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2024-03-21 06:38 | 2024-03-20 20:05 | 2024-03-22 11:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190578333333333,-72.71351333333334 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-26 20:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-03-21 06:28 | 2024-03-21 06:38 | 2024-02-26 20:04 | 3 | 2024-03-21 | 202400020550 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020543 | 30786 | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2024-03-21 09:08 | 2024-03-20 20:03 | 2024-03-22 11:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.184791666666666,-72.71181833333334 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-26 20:03 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-21 08:49 | 2024-03-21 09:08 | 2024-02-26 20:03 | 3 | 2024-03-21 | 202400020543 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020535 | 30785 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2024-03-21 08:24 | 2024-03-20 20:02 | 2024-03-22 11:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.190711666666665,-72.71164166666668 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-26 20:01 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-21 08:24 | 2024-03-21 08:24 | 2024-02-26 20:01 | 3 | 2024-03-21 | 202400020535 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020527 | 23787 | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2024-04-02 16:46 | 2024-03-20 20:00 | 2024-04-04 15:42 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374823333333334,-72.72794833333334 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 19:59 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM APENAS UMA DAS BATERIAS, FOI FEITA A TROCA DA MESMA E O SISTEMA VOLTO A FONCIONA /EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-04-02 16:33 | 2024-04-02 16:41 | 2024-02-17 19:59 | 3 | 2024-04-02 | 202400020527 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020519 | 37017 | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2024-03-21 12:09 | 2024-03-20 19:55 | 2024-03-22 11:52 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.36274578,-71.20922292 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSAO,FEITO A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-21 11:24 | 2024-03-21 11:24 | 2024-03-06 16:57 | 3 | 2024-03-21 | 202400020519 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020501 | 35976 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2024-04-04 12:39 | 2024-03-20 19:52 | 2024-04-07 13:26 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.3655121,-71.21024105 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSAO, FEITO A TROCAR E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 24 | 2024-04-04 12:02 | 2024-04-04 12:02 | 2024-03-05 16:57 | 3 | 2024-04-04 | 202400020501 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020493 | 27428 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2024-03-23 10:35 | 2024-03-20 19:48 | 2024-03-25 16:27 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36491451,-71.20988433 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-23 10:03 | 2024-03-23 10:03 | 2024-02-22 | 3 | 2024-03-23 | 202400020493 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020485 | 25899 | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2024-03-21 16:32 | 2024-03-20 19:46 | 2024-03-22 11:52 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.28329944,-71.08244083 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 16:57 | ONEOM004 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-21 16:14 | 2024-03-21 16:14 | 2024-02-21 16:57 | 3 | 2024-03-21 | 202400020485 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020477 | 24541 | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2024-03-22 10:05 | 2024-03-20 19:40 | 2024-03-25 16:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.03910677,-72.74792337 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 19:40 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA EM DESCARREGADA, NÃO LIGA BOTÃO DE RESET FOI FEITO A TROCA DA MESMA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICISTA JONALDO DONOSETE LAERCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 24 | 2024-03-22 08:29 | 2024-03-22 08:29 | 2024-02-19 19:40 | 3 | 2024-03-22 | 202400020477 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020469 | 32679 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2024-03-22 14:44 | 2024-03-20 19:39 | 2024-03-25 16:36 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.10540392,-72.78725159 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-03-20 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-29 19:38 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA EM DESCARREGADA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET FOI FEITO A TROCA DA MESMA O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICISTA JONALDO. DONISETE LAÉRCIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 21 | 2024-03-22 13:44 | 2024-03-22 13:44 | 2024-02-29 19:38 | 3 | 2024-03-22 | 202400020469 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020451 | 37044 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2024-03-22 12:02 | 2024-03-20 19:15 | 2024-03-25 16:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.0750541,-72.76354079 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-06 19:14 | ONEL007 | 68999235935000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA EM DESCARREGADA, NÃO LIGA BOTÃO DE RESET FOI FEITA A TROCA DA MESMA SISTEMA DEIXA FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICISTA JONALDO DONISETE LAÉRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 24 | 2024-03-22 10:57 | 2024-03-22 10:57 | 2024-03-06 19:14 | 3 | 2024-03-22 | 202400020451 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020444 | 36714 | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2024-04-02 17:49 | 2024-03-20 15:44 | 2024-04-04 15:44 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.4181066666666675,-73.223985 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 15:44 | ONEL011 | 68999008542000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA SEM TENSÃO AC. AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. CLIENTE AUSENTE. TÉCNICOS: EDELSON E SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-04-02 16:52 | 2024-04-02 16:52 | 2024-03-20 15:44 | 3 | 2024-04-02 | 202400020444 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020436 | 24632 | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2024-03-20 11:22 | 2024-03-20 09:43 | 2024-03-22 08:40 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.41944147,-73.25651981 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 09:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E LUCAS./ SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-20 10:55 | 2024-03-20 10:55 | 2024-03-20 09:42 | 3 | 2024-03-20 | 202400020436 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020428 | 34817 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2024-03-20 15:57 | 2024-03-20 09:41 | 2024-03-22 08:41 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.41881711,-73.22559251 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 09:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E LUCAS./SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-20 15:18 | 2024-03-20 15:18 | 2024-03-20 09:40 | 3 | 2024-03-20 | 202400020428 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020402 | 44455 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2024-04-13 07:17 | 2024-03-20 09:38 | 2024-04-16 14:44 | ANDERSONCRUZ | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.41871412,-73.22562983 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 09:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO O SLIP NAS MESMA E FUNCIONOU NORMALMENTE. TÉCNICOS: DEJESUS E CLAUDEMIR | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-13 06:50 | 2024-04-13 06:50 | 2024-03-20 09:37 | 3 | 2024-04-13 | 202400020402 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400020394 | 36724 | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2024-03-20 14:45 | 2024-03-20 09:36 | 2024-03-22 08:46 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41511795,-73.23711574 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-20 09:36 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E LUCAS./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-03-20 13:56 | 2024-03-20 13:56 | 2024-03-20 09:36 | 3 | 2024-03-20 | 202400020394 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020386 |  | 2 | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | 704.355.142-02 | MLPA7262600-22 | 656819 | 13764 | 1003 | 212201901 | SIGFI45 | 2024-04-12 14:40 | 2024-03-20 08:11 | 2024-04-15 09:52 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.658325,-72.82136 | -8.658348333333333,-72.82135833333334 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:11 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-12 13:29 | 2024-04-12 13:29 | 2024-03-20 08:11 | 3 | 2024-04-12 | 202400020386 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020378 |  | 2 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | 885.401.032-49 | MLPA7262599-22 | 660280 | 13763 | 1004 | 212201935 | SIGFI45 | 2024-04-12 12:47 | 2024-03-20 08:11 | 2024-04-15 09:59 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.658908333333333,-72.821125 | -8.659216666666667,-72.82125666666667 | ERMELINDA FERREIRA DE SOUZA | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:11 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-12 11:47 | 2024-04-12 11:47 | 2024-03-20 08:11 | 3 | 2024-04-12 | 202400020378 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020360 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2024-04-11 10:09 | 2024-03-20 08:10 | 2024-04-15 10:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661493333333334,-72.82028666666666 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL..JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 09:00 | 2024-03-20 08:09 | 3 | 2024-04-11 | 202400020360 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020352 |  | 7 | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | 017.779.722-30 | 1777972230 | 655020 | 14901 |  | 212201237 | SIGFI80 | 2024-03-25 16:04 | 2024-03-20 08:09 | 2024-03-26 08:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.237832,-71.002642 | -8.25386963,-70.9722671 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DE LIMA | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 15:20 | 2024-03-25 15:20 | 2024-03-20 08:09 | 3 | 2024-03-25 | 202400020352 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020345 |  | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2024-04-11 11:32 | 2024-03-20 08:09 | 2024-04-15 10:14 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.662175,-72.82011666666668 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:08 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-11 10:17 | 2024-04-11 10:17 | 2024-03-20 08:08 | 3 | 2024-04-11 | 202400020345 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020337 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2024-03-25 13:50 | 2024-03-20 08:08 | 2024-03-26 08:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.25285746,-70.96784558 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 13:05 | 2024-03-25 13:05 | 2024-03-20 08:08 | 3 | 2024-03-25 | 202400020337 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020329 |  | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2024-04-11 13:54 | 2024-03-20 08:07 | 2024-04-15 10:21 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664535,-72.81782 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:07 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-11 12:21 | 2024-04-11 12:21 | 2024-03-20 08:07 | 3 | 2024-04-11 | 202400020329 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020311 |  | 8 | JOÃO ROCHA PAULINO | 704.438.432-36 | 70443843236 | 658179 | 15153 | 925 | 212201662 | SIGFI80 | 2024-04-23 14:55 | 2024-03-20 08:06 | 2024-04-24 09:09 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.679008333333334,-71.61084333333334 | -8.678961666666668,-71.61079666666666 | VICENCA DE SOUZA ROCHA | JOÃO ROCHA PAULINO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:06 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 14:08 | 2024-04-23 14:08 | 2024-03-20 08:06 | 3 | 2024-04-23 | 202400020311 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020303 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2024-04-24 07:18 | 2024-03-20 08:06 | 2024-04-25 09:26 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680254999999999,-71.60555500000001 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 08:06 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 15:29 | 2024-04-23 15:29 | 2024-03-20 08:06 | 3 | 2024-04-24 | 202400020303 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020295 |  | 8 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.743.062-15 | MLPA7748156-22 | 654689 | 14241 | 721 | 212201349 | SIGFI80 | 2024-04-23 12:03 | 2024-03-20 07:57 | 2024-04-24 09:15 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.673678333333333,-71.60246666666667 | -8.673781666666667,-71.60252999999999 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:57 | ONEOM008 | 689921204000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 11:10 | 2024-04-23 11:10 | 2024-03-20 07:57 | 3 | 2024-04-23 | 202400020295 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020287 |  | 8 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 434.967.092.00 | MLPA7748158-22 | 654691 | 14243 | 720 | 212201366 | SIGFI80 | 2024-04-23 08:15 | 2024-03-20 07:56 | 2024-04-24 09:18 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.677003333333333,-71.60174 | -8.677056666666665,-71.60172666666668 | MARIA GENI CAPEZ FERREIRA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-23 07:13 | 2024-04-23 07:13 | 2024-03-20 07:56 | 3 | 2024-04-23 | 202400020287 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020279 |  | 2 | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | 840.702.182-20 | MLPA7265316-22 | 657944 | 13772 | 1013 | 212201904 | SIGFI45 | 2024-04-11 17:17 | 2024-03-20 07:56 | 2024-04-15 10:28 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.661476666666665,-72.82330499999999 | -8.661341666666667,-72.82338166666666 | NAZIRA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:55 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-11 15:49 | 2024-04-11 15:49 | 2024-03-20 07:55 | 3 | 2024-04-11 | 202400020279 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020261 |  | 8 | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 987.195.052-72 | MLPA7793080-22 | 655986 | 14398 | 442 | 212201641 | SIGFI80 | 2024-04-22 15:14 | 2024-03-20 07:55 | 2024-04-23 09:29 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.673335,-71.62039833333333 | -8.674036666666666,-71.60059833333334 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIEA | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:55 | ONEOM008 | 68992201216000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 14:28 | 2024-04-22 14:28 | 2024-03-20 07:55 | 3 | 2024-04-22 | 202400020261 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020253 |  | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2024-04-22 16:12 | 2024-03-20 07:54 | 2024-04-23 09:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.67606,-71.60079666666667 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 15:26 | 2024-04-22 15:26 | 2024-03-20 07:54 | 3 | 2024-04-22 | 202400020253 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020246 |  | 8 | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | 986.872.802-97 | MLPA7748159-22 | 659051 | 14244 | 508 | 212201829 | SIGFI80 | 2024-04-22 17:40 | 2024-03-20 07:53 | 2024-04-23 09:56 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.667194,-71.609306 | -8.67682,-71.60154166666666 | HERIKE FERREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | JORDAO | SERINGAL PALESTINA S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-20 07:53 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-22 16:28 | 2024-04-22 16:28 | 2024-03-20 07:53 | 3 | 2024-04-22 | 202400020246 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020238 |  | 13 | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | 049.948.032-50 | 4994803250 | 688899 | 15797 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-25 09:51 | 2024-03-20 07:51 | 2024-04-26 10:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.932513333333333,-71.62250166666666 | -7.9325331,-71.62251969 | TEREZINHA CORRÊA QUINELATO | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-25 08:27 | 2024-04-25 08:27 | 2024-03-20 07:51 | 3 | 2024-04-25 | 202400020238 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020220 |  | 13 | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | 047.210.882-48 | 4721088248 | 688736 | 15785 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 09:03 | 2024-03-20 07:51 | 2024-04-29 10:20 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.9302183333333325,-71.61581 | -7.93030342,-71.61574461 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-26 08:13 | 2024-04-26 08:13 | 2024-03-20 07:51 | 3 | 2024-04-26 | 202400020220 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020212 |  | 13 | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | 699.701.812-20 | 69970181220 | 688897 | 15787 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 09:53 | 2024-03-20 07:50 | 2024-04-29 10:25 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.929945,-71.61645666666666 | -7.92971181,-71.61625052 | MARIA DE AMORIM DOS SANTOS | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE ESTAVA EM CASA, ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-04-26 09:11 | 2024-04-26 09:11 | 2024-03-20 07:50 | 3 | 2024-04-26 | 202400020212 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020204 |  | 13 | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | 535.931.542-34 | 53593154234 | 688749 | 15789 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 10:39 | 2024-03-20 07:49 | 2024-04-29 10:30 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.929945,-71.61644500000001 | -7.92984651,-71.61633378 | MARIA CLEIDES DE LIMA | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | TARAUACA | BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA, SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-26 09:55 | 2024-04-26 09:55 | 2024-03-20 07:48 | 3 | 2024-04-26 | 202400020204 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020196 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 12:47 | 2024-03-20 07:48 | 2024-04-29 10:37 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.93181859,-71.61182818 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-04-26 12:01 | 2024-04-26 12:01 | 2024-03-20 07:48 | 3 | 2024-04-26 | 202400020196 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020188 |  | 13 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 078.562.982-44 | 7856298244 | 688912 | 15781 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-27 10:04 | 2024-03-20 07:48 | 2024-04-29 10:44 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.931760000000001,-71.61167 | -7.93167951,-71.61166639 | CARMECILDA MAGALHÃES DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-26 10:54 | 2024-04-26 10:54 | 2024-03-20 07:47 | 3 | 2024-04-27 | 202400020188 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020170 |  | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-25 14:48 | 2024-03-20 07:47 | 2024-04-26 10:12 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.93538827,-71.62047582 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL , ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-25 13:55 | 2024-04-25 13:55 | 2024-03-20 07:47 | 3 | 2024-04-25 | 202400020170 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020162 |  | 13 | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | 5729235208 | 5729235208 | 688737 | 15791 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-25 16:07 | 2024-03-20 07:47 | 2024-04-26 10:20 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.933348333333333,-71.61632833333333 | -7.93326442,-71.61631093 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, ISMAEL SILVA, SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-25 15:06 | 2024-04-25 15:06 | 2024-03-20 07:46 | 3 | 2024-04-25 | 202400020162 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020154 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | 006.641.342-70 | 664134270 | 688884 | 15799 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-25 10:59 | 2024-03-20 07:46 | 2024-04-26 10:27 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.932491666666666,-71.62263 | -7.93257324,-71.62246386 | MARIA ARGENTINA DE AMORIM | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-20 07:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE , ISMAEL SILVA, SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-25 09:56 | 2024-04-25 09:56 | 2024-03-20 07:46 | 3 | 2024-04-25 | 202400020154 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020147 |  | 21 | FABIANA DA SILVA | 8458897296 | 084588972-96 | 714955 | 19739 | 800176 | 212301044 | SIGFI80 | 2024-03-21 16:47 | 2024-03-20 07:43 | 2024-03-22 10:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.613537,-70.937013 | -8.6135099,-70.93703118 | ALCINEIDA PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL,REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/LUCAS EDUARDO/JOSE FRANCISCO/JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-21 16:17 | 2024-03-21 16:17 | 2024-03-20 07:42 | 3 | 2024-03-21 | 202400020147 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020139 |  | 21 | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | 77942574253 | 779425742-53 | 716437 | 19355 | 800550 | 212301467 | SIGFI80 | 2024-04-05 09:38 | 2024-03-20 07:41 | 2024-04-06 13:02 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.399719,-70.778066 | -8.39975146,-70.77813225 | LUCIA ALVES FERREIRA | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-05 08:28 | 2024-04-05 09:38 | 2024-03-20 07:40 | 3 | 2024-04-05 | 202400020139 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020121 |  | 21 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUZA | 52148327291 | 700190312-46 | 718624 | 19357 | 800562 | 212301577 | SIGFI80 | 2024-04-05 10:55 | 2024-03-20 07:39 | 2024-04-06 13:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.393301,-70.780477 | -8.39320651,-70.7808249 | LUZIMAR PIRES DE ARAUJO | MARIA DE FÁTIMA DO CARMO PEREIRA | TARAUACA | IGARAPÉ CONCEIÇÃO IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTOS . TEC. SAULO BEZERRA, MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-05 09:58 | 2024-04-05 10:55 | 2024-03-20 07:39 | 3 | 2024-04-05 | 202400020121 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020113 |  | 21 | MARIA MARCIANA SILVA GOMES | 2653889293 | 026538892-93 | 716699 | 19359 | 800535 | 212301580 | SIGFI80 | 2024-04-05 12:48 | 2024-03-20 07:39 | 2024-04-06 22:05 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.383760,-70.781482 | -8.38402198,-70.7816018 | MARIA ELIVAN DO NASCIMENTO SILVA | MARIA MARCIANA SILVA GOMES | TARAUACA | RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-05 11:30 | 2024-04-05 12:48 | 2024-03-20 07:39 | 3 | 2024-04-05 | 202400020113 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020063 |  | 21 | RONALDO ADRIANO MONTEIRO FRANÇA | 006.054.592-58 | 006054592-58 | 716732 | 19769 | 800341 | 212301603 | SIGFI80 | 2024-03-26 13:35 | 2024-03-20 07:36 | 2024-03-27 12:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569949,-70.896455 | -8.56986325,-70.89648365 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MONTEIRO | RONALDO ADRIANO MONTEIRO FRANÇA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENCAO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: CLIENTE NAO SE EM CONTRA EM CASA//JOSE FRANCISCO/JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-26 13:11 | 2024-03-26 13:11 | 2024-03-20 07:36 | 3 | 2024-03-26 | 202400020063 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020055 |  | 21 | MARIA LÚCIA MOURÃO DA SILVA | 628306270 | 1 | 716936 | 20045 | 800284 | 212301645 | SIGFI80 | 2024-03-24 11:48 | 2024-03-20 07:35 | 2024-03-25 14:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.684103,-71.012901 | -8.68404335,-71.01298197 | LUCIMAR SOARES DA SILVA MOURÃO | MARIA LÚCIA MOURÃO DA SILVA | TARAUACA | RIO MUU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MUU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO/ JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 11:22 | 2024-03-24 11:22 | 2024-03-20 07:35 | 3 | 2024-03-24 | 202400020055 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020048 |  | 21 | SIDILÉIA BRANDÃO SILVA | 3674433257 | 1 | 716948 | 20049 | 800334 | 212301647 | SIGFI80 | 2024-03-25 09:44 | 2024-03-20 07:35 | 2024-03-26 15:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.688346,-71.015821 | -8.68843669,-71.01593821 | ROSILENE DE ARAÚJO BRANDÃO | SIDILÉIA BRANDÃO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-25 09:27 | 2024-03-25 09:27 | 2024-03-20 07:35 | 3 | 2024-03-25 | 202400020048 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020030 |  | 21 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | 85423718287 | 854237182-87 | 716992 | 20063 | 800311 | 212301652 | SIGFI80 | 2024-03-24 09:53 | 2024-03-20 07:34 | 2024-03-25 14:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.694519,-71.010342 | -8.6944953,-71.01046073 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 09:28 | 2024-03-24 09:28 | 2024-03-20 07:34 | 3 | 2024-03-24 | 202400020030 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020022 |  | 21 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES | 92278116215 | 1 | 717015 | 20131 | 800322 | 212301571 | SIGFI80 | 2024-03-24 16:06 | 2024-03-20 07:34 | 2024-03-25 15:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.684980,-71.003827 | -8.6849721,-71.00385493 | DELCIMAR ALENCAR DO NASCIMENTO | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO FERNANDES | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SÃO SEBASTIÃO RIO MURU; SERINGAL SÃO SEBASTIÃO | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO/JOSE FRANCISCO/JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 11:50 | 2024-03-24 11:50 | 2024-03-20 07:34 | 3 | 2024-03-24 | 202400020022 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020014 |  | 22 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CARVALHO | 694.980.832-15 | INTEL 2ºTR 911 | 717231 | 41488 | 800471 | 212301537 | SIGFI80 | 2024-04-15 14:32 | 2024-03-20 07:33 | 2024-04-16 10:00 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.791169,-71.169049 | -8.79118689,-71.16895447 | HELENA PAULINO DO NASCIMENTO | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CARVALHO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:33 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO. JONALDO MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-15 13:53 | 2024-04-15 13:53 | 2024-03-20 07:33 | 3 | 2024-04-15 | 202400020014 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400020006 |  | 22 | VALDECIO ALENCAR DO NASCIMENTO | 699.891.252-87 | INTEL 2ºTR 912 | 718372 | 41490 | 800467 | 212301536 | SIGFI80 | 2024-04-14 11:57 | 2024-03-20 07:33 | 2024-04-15 15:00 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.790594,-71.177577 | -8.79060056,-71.17762526 | DIVA ALENCAR DO NASCIMENTO | VALDECIO ALENCAR DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:33 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A LIMPEZA GERAL E REAPERTO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-14 10:37 | 2024-04-14 10:37 | 2024-03-20 07:33 | 3 | 2024-04-14 | 202400020006 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019990 |  | 22 | GILVANE LUSTOSA DE CARVALHO | 699.652.852-68 | 1 | 717293 | 41492 | 800503 | 212301535 | SIGFI80 | 2024-04-16 09:58 | 2024-03-20 07:32 | 2024-04-17 15:07 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.812495,-71.184121 | -8.81241018,-71.18489404 | MARIA JOSÉ BATISTA LUSTOSA | GILVANE LUSTOSA DE CARVALHO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUAJARÁ RIO MURU; SERINGAL GUAJARÁ | 2024-03-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-20 07:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A/MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-16 09:23 | 2024-04-16 09:23 | 2024-03-20 07:32 | 3 | 2024-04-16 | 202400019990 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400019982 | 37627 | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2024-03-20 13:07 | 2024-03-19 18:13 | 2024-03-22 08:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.95194225,-71.87263326 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-19 18:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE INFORMOU QUE PASSOU UM DIA SEM ENERGIA E NO DIA SEGUINTE O SISTEMA DO MESMO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE/LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 12:48 | 2024-03-20 12:48 | 2024-03-19 18:12 | 3 | 2024-03-20 | 202400019982 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400019974 | 35033 | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2024-03-22 08:43 | 2024-03-19 18:12 | 2024-03-25 16:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.14018249,-71.95459333 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-19 18:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM SUBSTITUÍDAS AS MESMA! LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-03-22 07:56 | 2024-03-22 07:56 | 2024-03-19 18:11 | 3 | 2024-03-22 | 202400019974 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400019966 | 35148 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2024-03-24 09:25 | 2024-03-19 18:10 | 2024-03-25 16:42 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.12174526,-71.94644588 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-19 18:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS SEM TENSÃO, FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMA! SISTEMA ENTREGA FUNCIONANDO NORMALMENTE/LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-03-24 09:05 | 2024-03-24 09:05 | 2024-03-19 18:09 | 3 | 2024-03-24 | 202400019966 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400019958 | 32278 | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2024-03-21 10:21 | 2024-03-19 18:02 | 2024-03-22 13:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.11875413,-71.9426864 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-19 18:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM SUBSTITUÍDAS AS MESMAS FICOU FUNCIONADO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/UELERSON ELETRICISTA /FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-03-21 09:54 | 2024-03-21 09:54 | 2024-03-19 18:01 | 3 | 2024-03-21 | 202400019958 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019933 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2024-04-05 17:56 | 2024-03-19 07:58 | 2024-04-06 11:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.35888564,-71.19727755 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 17:19 | 2024-04-05 17:19 | 2024-03-19 07:58 | 3 | 2024-04-05 | 202400019933 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019925 |  | 2 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 060.777.402-92 | MLPA7265315-22 | 657988 | 13771 | 825 | 212201933 | SIGFI80 | 2024-04-14 15:01 | 2024-03-19 07:58 | 2024-04-17 08:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.607338333333333,-72.84406833333334 | -8.607418333333333,-72.84424333333332 | GEORGINA DEMETRIO DA SILVA | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:57 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-14 14:06 | 2024-04-14 14:06 | 2024-03-19 07:57 | 3 | 2024-04-14 | 202400019925 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019917 |  | 8 | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | 709.510.802-10 | MLPA7749414-22 | 654683 | 14370 | 697 | 212201340 | SIGFI80 | 2024-04-19 15:14 | 2024-03-19 07:57 | 2024-04-22 10:10 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.764501666666666,-71.74178333333333 | -8.764451666666668,-71.74185000000001 | GENI RIBEIRO DE ANDRADE | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA MARANGUAPE CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-19 14:03 | 2024-04-19 14:03 | 2024-03-19 07:57 | 3 | 2024-04-19 | 202400019917 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019909 |  | 7 | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | 053.415.782-36 | MLPA7807889-22 | 655066 | 14490 |  | 212201517 | SIGFI80 | 2024-04-07 09:48 | 2024-03-19 07:57 | 2024-04-08 17:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.346666666666666,-71.196665 | -8.34677517,-71.19675467 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-07 09:23 | 2024-04-07 09:23 | 2024-03-19 07:56 | 3 | 2024-04-07 | 202400019909 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019891 |  | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2024-04-19 13:33 | 2024-03-19 07:56 | 2024-04-22 10:19 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760641666666666,-71.74815833333334 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-19 12:39 | 2024-04-19 12:39 | 2024-03-19 07:56 | 3 | 2024-04-19 | 202400019891 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019883 |  | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2024-04-14 13:45 | 2024-03-19 07:56 | 2024-04-17 09:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.609068333333333,-72.84864999999999 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:55 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-14 12:36 | 2024-04-14 12:36 | 2024-03-19 07:55 | 3 | 2024-04-14 | 202400019883 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019875 |  | 7 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | 778.495.072-15 | MLPA7812382-22 | 657801 | 14507 | 585 | 212201518 | SIGFI80 | 2024-04-07 09:18 | 2024-03-19 07:55 | 2024-04-08 12:18 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.348206666666666,-71.19676 | -8.34816361,-71.19683646 | RAIMUNDA BATISTA DE AGUIAR | MARIA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-07 08:44 | 2024-04-07 08:44 | 2024-03-19 07:55 | 3 | 2024-04-07 | 202400019875 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019867 |  | 8 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 012.903.252-27 | MLPA7722163-22 | 654674 | 14281 | 714 | 212201302 | SIGFI80 | 2024-04-20 11:19 | 2024-03-19 07:52 | 2024-04-22 10:29 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.766098333333334,-71.75845666666667 | -8.766246666666666,-71.75845333333334 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:52 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-20 10:33 | 2024-04-20 10:33 | 2024-03-19 07:52 | 3 | 2024-04-20 | 202400019867 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019859 |  | 7 | JOSE DE AGUIAR | 762.511.442-20 | MLPA7807890-22 | 655064 | 14491 | 753 | 212201515 | SIGFI80 | 2024-04-07 10:23 | 2024-03-19 07:52 | 2024-04-08 17:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.349971666666667,-71.196735 | -8.35034423,-71.19696943 | MARIA DE AGUIAR | JOSE DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-07 09:55 | 2024-04-07 09:55 | 2024-03-19 07:51 | 3 | 2024-04-07 | 202400019859 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019834 |  | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2024-04-07 10:55 | 2024-03-19 07:51 | 2024-04-09 08:14 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.35089759,-71.19670292 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-07 10:26 | 2024-04-07 10:26 | 2024-03-19 07:50 | 3 | 2024-04-07 | 202400019834 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019826 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2024-04-19 10:58 | 2024-03-19 07:50 | 2024-04-22 10:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.770178333333332,-71.75738833333334 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:50 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-19 09:51 | 2024-04-19 09:51 | 2024-03-19 07:50 | 3 | 2024-04-19 | 202400019826 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019818 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2024-04-14 09:58 | 2024-03-19 07:49 | 2024-04-17 09:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.629263333333334,-72.832445 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO EM PLENO FUNCIONAMENTO, PREVENTIVAS REALIZADA , JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-14 09:00 | 2024-04-14 09:00 | 2024-03-19 07:49 | 3 | 2024-04-14 | 202400019818 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019800 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2024-04-19 09:43 | 2024-03-19 07:49 | 2024-04-22 10:48 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777778333333334,-71.75007166666666 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-19 08:40 | 2024-04-19 08:40 | 2024-03-19 07:49 | 3 | 2024-04-19 | 202400019800 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019792 |  | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2024-04-18 12:27 | 2024-03-19 07:47 | 2024-04-19 08:10 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791313333333333,-71.762765 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-18 12:27 | 2024-04-18 12:27 | 2024-03-19 07:47 | 3 | 2024-04-18 | 202400019792 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019784 |  | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2024-04-18 11:40 | 2024-03-19 07:46 | 2024-04-19 08:16 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807035,-71.77652833333333 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:46 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-18 10:35 | 2024-04-18 10:35 | 2024-03-19 07:46 | 3 | 2024-04-18 | 202400019784 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019776 |  | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2024-04-14 12:12 | 2024-03-19 07:46 | 2024-04-17 14:36 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.63036,-72.83212833333333 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-14 11:11 | 2024-04-14 11:11 | 2024-03-19 07:46 | 3 | 2024-04-14 | 202400019776 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019768 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2024-04-16 14:02 | 2024-03-19 07:45 | 2024-04-17 12:24 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.816333333333334,-71.79358166666665 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:45 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-16 13:01 | 2024-04-16 13:01 | 2024-03-19 07:45 | 3 | 2024-04-16 | 202400019768 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019735 |  | 21 | JUSCELINO DA COSTA ARAÚJO | 521.243.632-04 | 521243632-04 | 716430 | 19341 | 800454 | 212301462 | SIGFI80 | 2024-04-25 13:13 | 2024-03-19 07:40 | 2024-04-26 14:57 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -8.370174,-70.745836 | -8.37037512,-70.74583769 | RAIMUNDA EPIFANIA DA COSTA | JUSCELINO DA COSTA ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE TRANSUAL; COLÔNIA PAU CAÍDO RIO MURÚ; COMUNIDADE TRANSUAL; COLÔNIA PAU CAÍDO | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:39 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA MEDIÇÕES E REAPERTO .//JOSE F CRUZ / MANOEL / EZEQUIEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-25 12:26 | 2024-04-25 12:26 | 2024-03-19 07:39 | 5 | 2024-04-25 | 202400019735 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019727 |  | 21 | CLEONILTON REGO ARAÚJO | 6076082267 | 060760822-67 | 716707 | 19343 | 800430 | 212301463 | SIGFI80 | 2024-04-25 12:05 | 2024-03-19 07:39 | 2024-04-26 15:00 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -8.364354,-70.744245 | -8.36423075,-70.74428793 | MARIA HELIA LISBOA REGO | CLEONILTON REGO ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:39 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA MEDIÇÕES E REAPERTO ,SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMAL.//JOSE F CRUZ/MANOEL/EZAQUIEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-25 11:09 | 2024-04-25 11:09 | 2024-03-19 07:39 | 5 | 2024-04-25 | 202400019727 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019719 |  | 21 | IVANÉCIA REGO ARAÚJO | 6172192221 | 061721922-21 | 716433 | 19345 | 800448 | 212301464 | SIGFI80 | 2024-04-25 17:43 | 2024-03-19 07:39 | 2024-04-26 15:05 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -8.370946,-70.745448 | -8.37089049,-70.74544463 | MARIA HÉLIA LISBOA REGO | IVANÉCIA REGO ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA PAU CAÍDO RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA PAU CAÍDO | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI FEITA REAPERTO E MEDIÇÕES E A LIMPEZA GERAL ./ /JOSE F CRUZ / MANOEL / EZEQUIEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-25 13:30 | 2024-04-25 13:30 | 2024-03-19 07:38 | 5 | 2024-04-25 | 202400019719 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019701 |  | 21 | ANA CAROLINA SILVA MACHADO | 8707289200 | 087072892-00 | 716434 | 19347 | 800414 | 212301465 | SIGFI80 | 2024-04-25 09:56 | 2024-03-19 07:38 | 2024-04-26 15:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -8.373956,-70.760895 | -8.37399372,-70.76099555 | MARILUCE DO NASCIMENTO SILVA | ANA CAROLINA SILVA MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA ALIANÇA DO PARAÍSO RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA ALIANÇA DO PARAÍSO | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA REAPERTO E MEDIÇÕES.O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//JOSE F CRUZ / MANOEL /EZAQUIEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-25 08:49 | 2024-04-25 08:49 | 2024-03-19 07:38 | 5 | 2024-04-25 | 202400019701 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019628 |  | 22 | MARIA SALIANA BARRETO DE MATOS | 8788158217 | 1 | 717211 | 41468 | 800473 | 212301540 | SIGFI80 | 2024-04-16 16:55 | 2024-03-19 07:33 | 2024-04-17 15:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.787108,-71.156634 | -8.78710082,-71.1565481 | MARIA SALIETE DE AGUIAR BARRETO | MARIA SALIANA BARRETO DE MATOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-16 16:33 | 2024-04-16 16:33 | 2024-03-19 07:32 | 3 | 2024-04-16 | 202400019628 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019610 |  | 22 | MARIA LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | 045.230.522-55 | 1 |  | 41480 | 800483 | 212301751 | SIGFI80 | 2024-04-11 09:09 | 2024-03-19 07:32 | 2024-04-16 11:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.799256,-71.158120 | -8.79922647,-71.15825383 | MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA | MARIA LUCIENE LIMA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL E MEDIÇÃO O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-11 06:58 | 2024-04-11 06:58 | 2024-03-19 07:32 | 3 | 2024-04-11 | 202400019610 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019602 |  | 22 | ALINE DA SILVA CRUZ | 076.854.492-00 | INTEL 2ºTR 909 | 717226 | 41484 | 800490 | 212301539 | SIGFI80 | 2024-04-14 08:48 | 2024-03-19 07:32 | 2024-04-15 15:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.796847,-71.161159 | -8.79685357,-71.16114484 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | ALINE DA SILVA CRUZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL E REAPERTO FALTOU MEDIÇÃES INTERNAS, CLIENTE AUSENTE. JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-14 07:59 | 2024-04-14 07:59 | 2024-03-19 07:32 | 3 | 2024-04-14 | 202400019602 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019594 |  | 22 | JOSÉ DE SOUZA | 683.947.802-53 | INTEL 2ºTR 910 | 717228 | 41486 | 800480 | 212301538 | SIGFI80 | 2024-04-14 10:29 | 2024-03-19 07:31 | 2024-04-15 15:14 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.794791,-71.163731 | -8.79484686,-71.16368397 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | JOSÉ DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-19 07:31 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOI FEITA LIMPEZA GERAL E REAPERTO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-14 09:02 | 2024-04-14 09:02 | 2024-03-19 07:31 | 3 | 2024-04-14 | 202400019594 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019586 |  | 7 | MARCELO DO CARMO DA SILVA | 072.481.682-89 | MLPA7681059-22 | 723593 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2024-03-18 08:29 | 2024-03-18 19:58 |  | 5040 |  | CADASTRO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.28069575,-71.06706888 | DENILSA AMORIM DO CARMO | MARCELO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-03-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-18 08:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E E ISMAEL DA SILVA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-18 08:04 | 2024-03-18 08:04 | 2024-03-18 08:00 | 1 | 2024-03-18 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400019578 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | 033279482-24 | 033279482-24 | 716698 | 19541 | 800389 | 212301579 | SIGFI80 | 2024-03-18 10:36 | 2024-03-18 19:05 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.506073,-70.876631 | -8.50597839,-70.87673362 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-18 09:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO FOI REALIZADO E TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO, FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/ JOSÉ FRANCISCO/ JARDISSON | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-18 09:46 | 2024-03-18 09:46 | 2024-03-18 09:44 | 1 | 2024-03-18 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400019560 |  | 21 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | 617503282-91 | 617503282-91 | 716697 | 19537 | 800365 | 212301578 | SIGFI80 | 2024-03-18 09:37 | 2024-03-18 19:05 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.507443,-70.877048 | -8.50743353,-70.87700919 | MARIA DO ASSUNÇÃO DE MENEZES | MARIA JOSE DE MENEZES LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-18 08:58 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | TROCA DE INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO COREETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO, FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/ JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 08:58 | 1 | 2024-03-18 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019552 |  | 14 | ERITON DA SILVA RIBEIRO | 4464154212 | L1.2023-0001 | 714894 | 16790 | 800157 | 212301065 | SIGFI80 | 2024-03-18 09:57 | 2024-03-18 17:57 |  | 5043 |  | CADASTRO | -7.50377,-73.2656 | -7.50932099,-73.25677953 | MARIA NADIR VIRICIO DA SILVA | ERITON DA SILVA RIBEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-03-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-18 09:22 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INVERSOR SEM TENSÃO. SISTEMA FOI NORMALIZADO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2024-03-18 09:25 | 2024-03-18 09:25 | 2024-03-18 09:22 | 1 | 2024-03-18 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019545 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2024-03-16 18:04 | 2024-03-18 17:53 |  | 5039 |  | CADASTRO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -8.664436666666667,-72.81775999999999 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARLUCE CANUTO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-03-18 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-03-16 17:06 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA DESLIGADAO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ANCORADO COM A BATERIA DESLIGADA E O DISJUNTOR DAS PLACAS SOLAR DESLIGADA E U DISJUNTOR DPS 20 KA QUEIMADO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIA E DISJUNTOR SISTEMA FO NORMALMENTE.REALIZADA,/BATERIA RETIRADA : LA04GXCM3FAA0391/BATERIA DEIXADA : LA09GXCM3FAA0026.//EDELSON MIGUEL E MANUEL ALECSON / | 3 | 38 | 7 | 17 | 27 | 5039 | 23 | 2024-03-16 17:11 | 2024-03-16 17:11 | 2024-03-16 17:06 | 1 | 2024-03-18 | 6.0392e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019537 |  | 21 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA | 52128407249 | 1 | 715367 | 20011 | 800314 | 212301201 | SIGFI80 | 2024-03-20 11:49 | 2024-03-18 08:05 | 2024-03-21 13:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.648389,-70.957631 | -8.64841653,-70.9575819 | MARIA RITA LIMA DA SILVA | RAIMUNDA LIMA DA SILVA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-18 08:04 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO/ JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-20 11:06 | 2024-03-20 11:06 | 2024-03-18 08:04 | 3 | 2024-03-20 | 202400019537 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019511 |  | 22 | MARIA KATRINE DA SILVA CRUZ | 076.856.232-50 | 1 | 717295 | 41496 | 800493 | 212301514 | SIGFI80 | 2024-04-16 11:07 | 2024-03-18 08:04 | 2024-04-17 15:12 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.813681,-71.190979 | -8.81363725,-71.19096685 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | MARIA KATRINE DA SILVA CRUZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUAJARÁ RIO MURU; SERINGAL GUAJARÁ | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-18 08:03 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-16 10:29 | 2024-04-16 10:29 | 2024-03-18 08:03 | 3 | 2024-04-16 | 202400019511 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019503 |  | 22 | MARILENE NASCIMENTO BARROS | 016.855.132-20 | 1 | 717374 | 41502 | 800472 | 212301507 | SIGFI80 | 2024-04-16 12:44 | 2024-03-18 08:03 | 2024-04-17 15:14 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.805325,-71.201474 | -8.80528274,-71.20159654 | MARIA NILZA DE ALBUQUERQUE NASCIMENTO | MARILENE NASCIMENTO BARROS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-18 08:03 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-16 11:16 | 2024-04-16 11:16 | 2024-03-18 08:03 | 3 | 2024-04-16 | 202400019503 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019487 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2024-04-16 10:04 | 2024-03-18 07:58 | 2024-04-17 14:23 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.82193,-71.81205166666668 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-16 08:36 | 2024-04-16 08:36 | 2024-03-18 07:58 | 3 | 2024-04-16 | 202400019487 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019479 |  | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2024-04-07 17:41 | 2024-03-18 07:58 | 2024-04-08 14:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570711666666666,-72.79913499999999 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:57 | ONEOM013 | 68984210597000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-07 16:10 | 2024-04-07 16:10 | 2024-03-18 07:57 | 3 | 2024-04-07 | 202400019479 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019461 |  | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2024-04-13 14:31 | 2024-03-18 07:57 | 2024-04-15 10:38 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824465,-71.81293333333333 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-13 12:20 | 2024-04-13 12:20 | 2024-03-18 07:57 | 3 | 2024-04-13 | 202400019461 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019453 |  | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2024-04-13 11:34 | 2024-03-18 07:56 | 2024-04-15 11:16 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.829131666666665,-71.81147333333334 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-13 08:31 | 2024-04-13 08:31 | 2024-03-18 07:56 | 3 | 2024-04-13 | 202400019453 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019446 |  | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2024-04-07 16:00 | 2024-03-18 07:56 | 2024-04-08 15:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.569523333333333,-72.79884999999999 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:56 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-07 14:31 | 2024-04-07 14:31 | 2024-03-18 07:56 | 3 | 2024-04-07 | 202400019446 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019438 |  | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2024-04-03 09:45 | 2024-03-18 07:55 | 2024-04-04 10:20 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.868986666666666,-71.82929666666668 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:55 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA. LUIZ FERNANDO / UELERSON ELETRICISTA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-03 09:24 | 2024-04-03 09:24 | 2024-03-18 07:55 | 3 | 2024-04-03 | 202400019438 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019420 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2024-04-06 09:34 | 2024-03-18 07:55 | 2024-04-06 20:59 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.32094753,-71.18584695 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:54 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 08:55 | 2024-04-06 08:55 | 2024-03-18 07:54 | 3 | 2024-04-06 | 202400019420 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019412 |  | 8 | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 012.964.602-40 | MLPA7766836-22 | 649850 | 14467 |  | 212200938 | SIGFI80 | 2024-04-04 13:42 | 2024-03-18 07:54 | 2024-04-06 11:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.866971666666666,-71.82703166666667 | -8.866976666666666,-71.82707333333333 | MARIA LUCILETE FELIPE DE OLIVEIRA | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-04 13:18 | 2024-04-04 13:18 | 2024-03-18 07:54 | 3 | 2024-04-04 | 202400019412 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019404 |  | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2024-04-12 10:02 | 2024-03-18 07:53 | 2024-04-15 11:25 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.5845,-72.81554833333333 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:53 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LINPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-12 08:55 | 2024-04-12 08:55 | 2024-03-18 07:53 | 3 | 2024-04-12 | 202400019404 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019396 |  | 8 | EDINES MARCAL DE CASTRO | 709.648.902-91 | MLPA7766834-22 | 649855 | 14465 | 559 | 212200942 | SIGFI80 | 2024-04-04 14:15 | 2024-03-18 07:53 | 2024-04-06 21:39 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.865678333333333,-71.82627000000001 | -8.865068333333333,-71.82564 | LUCI MARCAL | EDINES MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:53 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-04 13:49 | 2024-04-04 13:49 | 2024-03-18 07:53 | 3 | 2024-04-04 | 202400019396 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019388 |  | 7 | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | 083.257.692-11 | MLPA7807893-22 | 655067 | 14494 | 759 | 212201519 | SIGFI45 | 2024-04-06 13:12 | 2024-03-18 07:52 | 2024-04-06 21:12 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.321194,-71.192444 | -8.32118869,-71.19241291 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 12:33 | 2024-04-06 12:33 | 2024-03-18 07:52 | 3 | 2024-04-06 | 202400019388 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019370 |  | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2024-04-04 14:55 | 2024-03-18 07:52 | 2024-04-06 11:32 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864798333333333,-71.82555333333333 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:52 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-04 14:28 | 2024-04-04 14:28 | 2024-03-18 07:52 | 3 | 2024-04-04 | 202400019370 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019362 |  | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2024-04-06 12:31 | 2024-03-18 07:51 | 2024-04-06 21:15 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.32131242,-71.19277741 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 11:56 | 2024-04-06 11:56 | 2024-03-18 07:51 | 3 | 2024-04-06 | 202400019362 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019354 |  | 7 | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 922.727.542-87 | MLPA7807892-22 | 655037 | 14493 | 804 | 212201431 | SIGFI80 | 2024-04-06 11:55 | 2024-03-18 07:51 | 2024-04-06 21:21 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.32147,-71.19324333333334 | -8.32143045,-71.19326638 | MARIA RIBEIRO | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 11:25 | 2024-04-06 11:25 | 2024-03-18 07:50 | 3 | 2024-04-06 | 202400019354 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019347 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2024-04-15 10:10 | 2024-03-18 07:50 | 2024-04-17 10:43 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.60448,-72.84097 | -8.60446,-72.840755 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 09:22 | 2024-04-15 09:22 | 2024-03-18 07:50 | 3 | 2024-04-15 | 202400019347 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019339 |  | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2024-04-03 13:42 | 2024-03-18 07:50 | 2024-04-04 10:28 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905026666666666,-71.82646166666667 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-03 13:15 | 2024-04-03 13:15 | 2024-03-18 07:49 | 3 | 2024-04-03 | 202400019339 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019321 |  | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2024-04-21 20:12 | 2024-03-18 07:49 | 2024-04-22 11:04 | LUCIER | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:49 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SEM IMAGEM DO CHECK LIST. | RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUZA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-21 16:17 | 2024-04-21 16:17 | 2024-03-18 07:49 | 6 | 2024-04-21 | 202400019321 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019313 |  | 2 | CLENILDE DO VALE BARRETO | 046.183.752-80 | MLPA7256914-22 | 660276 | 13798 |  | 212201907 | SIGFI80 | 2024-04-15 09:12 | 2024-03-18 07:48 | 2024-04-17 10:54 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.604178333333333,-72.84040833333333 | -8.604270000000001,-72.84013499999999 | CLEIDE ELIZABETE COELHO DO VALE | CLENILDE DO VALE BARRETO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 08:16 | 2024-04-15 08:16 | 2024-03-18 07:48 | 3 | 2024-04-15 | 202400019313 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019305 |  | 8 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | 641.817.232-91 | MLPA7749432-22 | 652277 | 14381 | 406 | 212200992 | SIGFI80 | 2024-04-03 14:42 | 2024-03-18 07:46 | 2024-04-04 10:38 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.918328333333333,-71.84922499999999 | -8.918485,-71.849345 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:46 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.LUIZ FERNANDO / UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-03 14:14 | 2024-04-03 14:14 | 2024-03-18 07:46 | 3 | 2024-04-03 | 202400019305 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019297 |  | 7 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | 692.563.492-72 | MLPA7812383-22 | 655040 | 14508 |  | 212201432 | SIGFI80 | 2024-04-06 11:12 | 2024-03-18 07:46 | 2024-04-06 21:25 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.321908333333333,-71.19461666666666 | -8.3219087,-71.19466858 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:45 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL./RAIMUNDO SABINO, JOSÉ CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 10:48 | 2024-04-06 10:48 | 2024-03-18 07:45 | 3 | 2024-04-06 | 202400019297 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019289 |  | 2 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 014.834.282-57 | MLPA7264731-22 | 656828 | 13803 | 903 | 212201909 | SIGFI80 | 2024-04-15 11:35 | 2024-03-18 07:45 | 2024-04-17 11:04 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.604868333333334,-72.84179999999999 | -8.605075,-72.84161666666667 | EDILIA RODRIGUES ALVES | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 10:34 | 2024-04-15 10:34 | 2024-03-18 07:45 | 3 | 2024-04-15 | 202400019289 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019271 |  | 8 | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | 027.916.012-79 | MLPA7766840-22 | 652279 | 14471 | 439 | 212200993 | SIGFI80 | 2024-04-02 08:22 | 2024-03-18 07:45 | 2024-04-04 08:46 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.930738333333332,-71.84892833333333 | -8.93045,-71.84915166666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL JANINAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JANINAR | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:44 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 07:57 | 2024-04-02 07:57 | 2024-03-18 07:44 | 3 | 2024-04-02 | 202400019271 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019263 |  | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2024-04-06 10:40 | 2024-03-18 07:44 | 2024-04-06 21:28 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.32198332,-71.19479532 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 09:51 | 2024-04-06 09:51 | 2024-03-18 07:44 | 3 | 2024-04-06 | 202400019263 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019255 |  | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2024-04-07 08:29 | 2024-03-18 07:43 | 2024-04-08 11:51 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.32588166,-71.20060003 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-07 07:55 | 2024-04-07 07:55 | 2024-03-18 07:43 | 3 | 2024-04-07 | 202400019255 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019248 |  | 16 | MARIA LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | 67298699253 | L1.2023-0076 | 714481 | 16649 | 800027 | 212301004 | SIGFI80 | 2024-03-17 11:32 | 2024-03-17 20:09 |  | 5066 |  | CADASTRO | -8.024070,-72.717431 | -8.02422688,-72.71735737 | MARIA ALDENORA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-03-17 | SOBRECARGA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-03-17 10:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 3 | 38 | 8 | 14 | 27 | 5066 | 34 | 2024-03-17 10:37 | 2024-03-17 10:37 | 2024-03-17 10:35 | 1 | 2024-03-17 | 6.0662e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400019230 |  | 7 | MARCELO DO CARMO DA SILVA | 072.481.682-89 | MLPA7681059-22 | 723593 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2024-03-18 09:09 | 2024-03-16 20:47 | 2024-03-27 09:01 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.28068799,-71.06705527 | DENILSA AMORIM DO CARMO | MARCELO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-03-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-16 20:47 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 07:52 | 2024-03-18 07:52 | 2024-03-16 20:47 | 3 | 2024-03-18 | 202400019230 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019222 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2024-03-16 11:37 | 2024-03-16 20:15 |  | 5040 |  | CADASTRO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.27261058,-71.08559933 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-16 10:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCAR E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-16 10:52 | 2024-03-16 10:52 | 2024-03-16 10:48 | 1 | 2024-03-16 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400019214 |  | 21 | MARCOS VIANA SOUZA | 041731512-09 | 041731512-09 | 716817 | 19963 | 700326 | 212301625 | SIGFI80 | 2024-03-16 14:15 | 2024-03-16 19:44 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.670174,-70.985152 | -8.67021096,-70.98515122 | MARISA BARBOSA VIANA SOUZA | MARCOS VIANA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-16 13:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | TROCA DE INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-16 13:50 | 2024-03-16 13:50 | 2024-03-16 13:48 | 1 | 2024-03-16 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019180 |  | 17 | MARIA ROSIRA AMBROZIO DA SILVA | 46584625249 | L1.2023-1111 | 725860 | 16603 | 450037 | 212302027 | SIGFI45 | 2024-03-16 09:11 | 2024-03-16 14:56 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.346468, -72.614319 | -8.346418333333334,-72.61412666666666 | FRANCISCA CIZA AMBROZIO DA SILVA | MARIA ROSIRA AMBROZIO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-16 08:40 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-16 08:42 | 2024-03-16 08:42 | 2024-03-16 08:40 | 1 | 2024-03-16 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019156 |  | 17 | RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | 63504685204 | L1.2023-1205 | 725869 | 16621 | 450036 | 212302029 | SIGFI45 | 2024-03-16 08:25 | 2024-03-16 14:56 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.34516,-72.6164 | -8.345435,-72.616405 | MARIA ANTONIETA MENEZES DA SILVA | RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS S/N RIO HUMAITA PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-16 07:48 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-16 07:49 | 2024-03-16 07:49 | 2024-03-16 07:48 | 1 | 2024-03-16 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019149 |  | 17 | FRANCISCO NEILSON ALMEIDA DE SOUZA | 701.886.272-86 | 1 |  | 43712 | 450049 |  | SIGFI45 | 2024-03-16 09:45 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.293456,-72.668543 | -8.293138333333333,-72.66843999999999 | MARIA GENIR ALVES DE SOUZA | A | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FORTALEZA RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FORTALEZA | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-16 08:59 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-16 09:05 | 2024-03-16 09:05 | 2024-03-16 08:59 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019131 |  | 17 | MARIA LUCIELSA DE SOUZA NUNES | 68955570244 | L1.2023-1074 |  | 16596 | 4500044 |  | SIGFI45 | 2024-03-16 08:52 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.29327,-72.6685 | -8.293411666666666,-72.668895 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARIA LUCIELSADE SOUZA NUNES | PORTO WALTER | COMUNIDADE FORTALEZA; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE FORTALEZA; | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-16 08:21 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-16 08:26 | 2024-03-16 08:26 | 2024-03-16 08:21 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019123 |  | 17 | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | 85580945272 | L1.2023-1236 | 725570 | 16628 | 450060 | 212301978 | SIGFI45 | 2024-03-15 13:00 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.46088,-72.5386 | -8.460838333333333,-72.53859333333334 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 12:35 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 12:40 | 2024-03-15 12:40 | 2024-03-15 12:35 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019107 |  | 17 | FRANCISCA CESARIO DOS SANTOS | 41276361220 | L1.2023-0724 | 725566 | 16526 | 450014 | 212301974 | SIGFI45 | 2024-03-15 12:18 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.453985, -72.53845 | -8.454016666666666,-72.53851333333334 | IZAURA CESARIO DOS SANTOS | FRANCISCO NAZARIO DOS SANTOS | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 11:51 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 11:56 | 2024-03-15 11:56 | 2024-03-15 11:51 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019081 | [6 empty] | 16480 |  |  |  | 2024-03-15 11:47 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO |  | -8.453226666666666,-72.53856 |  | ANTÔNIO SEZARIA DOS SANTOS |  |  | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 09:52 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 11:21 | 2024-03-15 11:21 | 2024-03-15 09:52 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019073 |  | 17 | MARIA ANTONIA MENEZES DA SILVA | 70002477203 | L1.2023-0978 | 725888 | 16570 | 450085 | 212302033 | SIGFI45 | 2024-03-15 09:47 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.50596,-72.444 | -8.505993333333333,-72.44404666666667 | MARIA LIZETE MENEZES PINHEIRO | MARIA ANTÔNIO MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 09:14 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 09:18 | 2024-03-15 09:18 | 2024-03-15 09:14 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019065 |  | 17 | ASSEMBLÉIA DE DEUS | 61271918234 | 1 |  | 18737 | 450093 |  | SIGFI45 | 2024-03-15 09:05 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.504978333333334,-72.4496816666666 | -8.505063333333334,-72.449725 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 08:31 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 08:37 | 2024-03-15 08:37 | 2024-03-15 08:31 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019057 |  | 17 | LUZIANA AMORIM DE SOUZA | 011.527.732-32 | 1 | 725908 | 18733 | 450030 | 212302018 | SIGFI45 | 2024-03-15 08:10 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.501395,-72.451915 | -8.501206666666667,-72.45188333333334 | FRANCISCA AMORIM DE SOUZA | LUZIANA AMORIM DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITA; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITA; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-15 07:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-15 07:42 | 2024-03-15 07:42 | 2024-03-15 07:37 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019040 |  | 17 | MARIA PERPETUA BATISTA DA SILVA | 65199812220 | L1.2023-1103 | 725577 | 16601 | 450078 | 212301970 | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.293411,-72.668785 | -8.501176666666668,-72.45905833333333 | ESPEDITO BATISTA | MARIA PERPÉTUA BATISTA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-14 15:10 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /FERNANDO PINHEIRO AUXILIAR ELETRICISTA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-03-14 15:17 | 2024-03-14 15:17 | 2024-03-14 15:10 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019032 |  | 17 | ADELAIDE DOS SANTOS FERREIRA | 68317875253 | L1.2023-0894 |  | 16556 | 450033 |  | SIGFI45 | 2024-03-14 13:54 | 2024-03-16 14:56 |  | 5045 |  | CADASTRO | -8.471838,-72.506881 | -8.471794999999998,-72.50668 | NAZINHA SANTANA DOS SANTOS | ADELAIDE DOS SANTOS FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ONORATO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE ONORATO; | 2024-03-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-03-14 13:38 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /FERNANDO PINHEIRO ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5045 | 21 | 2024-03-14 13:43 | 2024-03-14 13:43 | 2024-03-14 13:38 | 1 | 2024-03-16 | 6.0452e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019024 |  | 17 | MARIA ANTONIETA RODRIGUES DA SILVA | 70002414201 | L1.2023-0980 | 725532 | 16572 | 450042 | 212301963 | SIGFI45 | 2024-03-15 18:01 | 2024-03-15 20:09 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.36713,-72.61552 | -8.367045,-72.61556833333334 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | MARIA ANTONIETA RODRIGUES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 17:31 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 17:33 | 2024-03-15 17:33 | 2024-03-15 17:31 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019016 |  | 23 | VALDENI COELHO DE SOUZA | 79825362200 | 1 |  | 42818 | 450164 |  | SIGFI45 | 2024-03-14 15:24 | 2024-03-15 19:50 |  | 5052 |  | CADASTRO | -7.849782,-70.613417 | -7.849638333333333,-70.61347166666665 | MARIA NAZARÉ COELHO DE SOUZA | VALDENI COELHO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ARATI SERINGAL ARATI | 2024-03-15 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-03-14 10:27 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO O RELOCAMENTO DO CLIENTE OBS:PAULO E FELIPE | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5052 | 34 | 2024-03-14 10:33 | 2024-03-14 10:33 | 2024-03-14 10:27 | 1 | 2024-03-15 | 6.0522e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400019008 |  | 17 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | 63496763272 | L1.2023-1078 | 725533 | 16597 |  | 212301964 | SIGFI45 | 2024-03-15 16:53 | 2024-03-15 19:28 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.36839,-72.6177 | -8.368181666666667,-72.617575 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 16:37 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 16:40 | 2024-03-15 16:40 | 2024-03-15 16:37 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400018992 |  | 17 | MARIA MADALENA VASCONCELOS MACIEL | 1418067296 | 1 | 725535 | 17529 | 450032 | 212301966 | SIGFI45 | 2024-03-15 16:12 | 2024-03-15 18:48 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.341848,-72.615378 | -8.341885,-72.61514666666667 | MARIA MODESTO DE VASCONCELOS | MARIA MADALENA VASCONCELOS MARCIEL | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS; PDS NATAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 15:21 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 15:22 | 2024-03-15 15:22 | 2024-03-15 15:21 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400018984 | [6 empty] | 17341 |  |  |  | 2024-03-15 15:03 | 2024-03-15 18:48 |  | 5070 |  | CADASTRO |  | -8.359423333333332,-72.61598166666666 |  | DANIEL DA SILVA GALVÃO |  |  | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 14:35 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 14:37 | 2024-03-15 14:37 | 2024-03-15 14:35 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 |  | 0
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018976 |  | 16 | MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | 70202666220 | 17174 | 714386 | 17174 | 800099 | 212301020 | SIGFI80 | 2024-03-15 17:59 | 2024-03-15 17:45 | 2024-03-28 12:05 | ANDERSONCRUZ | HELY | CANCELADO | -8.152575,-72.560131 | -8.15332009,-72.56055784 | OSELINA ANDRADE DOS SANTOS | MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIN COMUNIDADE ARAUGIN | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 17:44 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ESTA OS PREVENTIVA FOI CANCELADA, AS IMAGENS DESTE RELATORIO FORAM TRANFERIDO PARA OS 202400009017 EXECUTADA 12/02/2024 EM UMA RESIDENCIA NÃO PERTENCENTE AO TITULAR DO SISTEMA. (COORDENADADA -8.15332009,-72.56055784) | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BAMCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E ERIVALDO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-15 15:46 | 2024-03-15 15:46 | 2024-03-15 17:44 | 5 | 2024-03-15 | 202400018976 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400018968 |  | 17 | MARIA GLAUCIMAR LIMA PEREIRA | 700.023.522-57 | L1.2023-1042 |  | 16586 | 450072 |  | SIGFI45 | 2024-03-15 13:27 | 2024-03-15 15:39 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.380535, -72.607418 | -8.380671666666666,-72.60726166666667 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA | MARIA GLAUCIMAR | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE PINHEIRO S/N RIO HUMAITA RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE PINHEIRO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 13:12 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO DE SAÍDA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 23 | 2024-03-15 13:13 | 2024-03-15 13:13 | 2024-03-15 13:12 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400018950 |  | 17 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA GALVÃO | 65275411200 | L1.2023-0088 | 725647 | 16385 | 450025 | 212301993 | SIGFI45 | 2024-03-15 10:29 | 2024-03-15 15:39 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.408983,-72.612031 | -8.408896666666667,-72.61222666666666 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA GALVÃO | PORTO WALTER | COLOCAÇÃO PINHEIRO; COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COLOCAÇÃO PINHEIRO; COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 10:07 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 10:08 | 2024-03-15 10:08 | 2024-03-15 10:07 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400018943 |  | 17 | ETELVINO BATISTA BERNALDO | 829060842-04 | 829060842-04 | 725649 | 19809 | 450022 | 212301996 | SIGFI45 | 2024-03-15 09:22 | 2024-03-15 15:39 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.410978,-72.595944 | -8.41103,-72.59599166666666 | MARIA SANTANA DE JESUS | ETELVINO BATISTA BERNALDO | PORTO WALTER | COLOCAÇÃO BAIXO; COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL COLOCAÇÃO BAIXO; COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-15 09:03 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-15 09:05 | 2024-03-15 09:05 | 2024-03-15 09:03 | 1 | 2024-03-15 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018935 |  | 54 | PEDRO PERPETUO COELHO | 46595449234 | 1 |  | 19025 | 8000118 | 112304209 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:50 | 2024-03-15 14:54 | 2024-04-09 16:30 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.458087,-68.917331 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA SOBRINHO COELHO | PEDRO PERPETUO COELHO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:53 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-31 10:08 | 2024-03-31 10:08 | 2024-03-15 14:53 | 3 | 2024-03-31 | 202400018935 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018927 |  | 54 | JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | 095.160.752-90 | L2.2023-0932 |  | 18402 | 8000197 | 112304155 | SIGFI80 | 2024-04-26 16:03 | 2024-03-15 14:53 | 2024-04-29 16:08 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.44616,-68.9029 | -9.43998603,-68.90269415 | ANTÔNIA SOUZA DE PAIVA | JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL; S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL; | 2024-03-15 | INTERVENCAO INDEVIDA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:53 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CROSTHIAN É PAULO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-26 14:59 | 2024-04-26 14:59 | 2024-03-15 14:53 | 3 | 2024-04-26 | 202400018927 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018919 |  | 54 | JOSE CARLOS DE LIMA | 79445934253 | L2.2023-0797 |  | 18267 | 8000199 | 112304164 | SIGFI80 | 2024-04-07 12:27 | 2024-03-15 14:53 | 2024-04-09 09:44 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.44272,-68.914 | -9.44268794,-68.91390324 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | JOSE CARLOS DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ROBERTO ELETRICISTA./CRISTHIAN ELETRICISTA . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-07 11:32 | 2024-04-07 11:32 | 2024-03-15 14:52 | 3 | 2024-04-07 | 202400018919 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018901 |  | 54 | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | 39119580215 | 1 |  | 18853 | 8000156 | 112304164 | SIGFI80 | 2024-04-09 09:16 | 2024-03-15 14:52 | 2024-04-10 11:03 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.508784,-68.945949 | -9.50882873,-68.94596129 | RAIMUNDA MAXIMO MOURA | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN, E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO SISTEMA FICOU FOCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-09 08:31 | 2024-04-09 08:31 | 2024-03-15 14:52 | 3 | 2024-04-09 | 202400018901 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018893 |  | 54 | PAULO VITOR MOURA DE MEIRELES QUEIROZ | 3857096250 | 1 |  | 18851 | 8000147 | 112304164 | SIGFI80 | 2024-04-09 15:00 | 2024-03-15 14:52 | 2024-04-10 11:21 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.507470,-68.945334 | -9.507470,-68.945334 | MARIA VANDA MOURA LIMA | PAULO VITOR MOURA DE MEIRELES QUEIROZ | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:51 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN, E ROBERTO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-09 11:05 | 2024-04-09 11:05 | 2024-03-15 14:51 | 3 | 2024-04-09 | 202400018893 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018885 |  | 54 | ADÁLIO DO NASCIMENTO LIMA | 794.456.322-49 | L2.2023-0975 |  | 18445 | 8000185 | 112304177 | SIGFI80 | 2024-04-11 09:56 | 2024-03-15 14:51 | 2024-04-12 10:52 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.496422, -68.944136 | -9.49639147,-68.94436448 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ADÁLIO DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | PAF PREVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PREVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:50 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-11 08:01 | 2024-04-11 08:01 | 2024-03-15 14:50 | 3 | 2024-04-11 | 202400018885 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018877 |  | 54 | MARIA SOCORRO CAVALCANTE DE LIMA | 43545513220 | 1 |  | 19039 | 8000136 | 112304276 | SIGFI80 | 2024-04-22 14:02 | 2024-03-15 14:49 | 2024-04-23 12:23 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.435789,-68.915494 | -9.43573825,-68.91557875 | FRANCISCA ANTONIA DE LIMA | MARIA SOCORRO CAVALCANTE DE LIMA | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:48 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-22 13:08 | 2024-04-22 13:08 | 2024-03-15 14:48 | 3 | 2024-04-22 | 202400018877 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018869 |  | 54 | MANOEL LEUCIMAR XAVIER DA SILVA | 41182049249 | L2.2023-0941 |  | 18411 | 8000119 | 112304167 | SIGFI80 | 2024-04-21 13:06 | 2024-03-15 14:48 | 2024-04-23 13:48 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.513348, -68.942993 | -9.5131275,-68.94304991 | EFIGENIA XAVIER DA SILVA | MANOEL LEUCIMAR XAVIER DA SILVA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SARINGAL SANTA JOANA S/N RIO MACAUÃ SERINGAL SANTA JOANA RIO MACAUÃ; SARINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:47 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA/ MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-21 12:15 | 2024-04-21 12:15 | 2024-03-15 14:47 | 3 | 2024-04-21 | 202400018869 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018851 |  | 54 | RIVANIA GOMES PINHEIRO | 66321999253 | 1 |  | 18867 | 8000120 | 112304202 | SIGFI80 | 2024-04-19 11:53 | 2024-03-15 14:47 | 2024-04-23 13:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.528811,-68.948774 | -9.52863641,-68.94883247 | EDNA GOMES PINHEIRO | RIVANIA GOMES PINHEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:47 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-19 10:54 | 2024-04-19 10:54 | 2024-03-15 14:47 | 3 | 2024-04-19 | 202400018851 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018844 |  | 54 | NATAN PINHEIRO COELHO | 1162554207 | L2.2023-0896 |  | 18366 | 8000106 | 112304160 | SIGFI80 | 2024-04-07 15:42 | 2024-03-15 14:47 | 2024-04-09 09:55 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.46002,-68.9246 | -9.45971842,-68.92470265 | RAIMUNDO DA SILVA COELHO | NATAN PINHEIRO COELHO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA.//ROBERTO ELETRICISTA/CRISTHIAN ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-07 13:59 | 2024-04-07 13:59 | 2024-03-15 14:46 | 3 | 2024-04-07 | 202400018844 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018836 |  | 54 | KEMILY ARAUJO DE OLIVEIRA | 4477783230 | 1 |  | 18863 | 8000121 | 112304198 | SIGFI80 | 2024-04-19 13:21 | 2024-03-15 14:46 | 2024-04-23 13:57 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.528831,-68.948713 | -9.52854932,-68.94853209 | DENIZA ZACARIAS DE ARAUJO | KEMILY ARAUJO DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-19 11:57 | 2024-04-19 11:57 | 2024-03-15 14:46 | 3 | 2024-04-19 | 202400018836 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018828 |  | 54 | GERALDO DA COSTA LIMA | 69101922220 | 1 |  | 18839 | 8000143 | 112304192 | SIGFI80 | 2024-04-20 12:03 | 2024-03-15 14:44 | 2024-04-23 14:03 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.408755,-68.915766 | -9.40871872,-68.91564004 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | GERALDO DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:44 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-20 11:17 | 2024-04-20 11:17 | 2024-03-15 14:44 | 3 | 2024-04-20 | 202400018828 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018810 |  | 54 | FRANCISCA SOUZA DO NASCIMENTO | 98861166253 | L2.2023-0894 |  | 18364 | 8000115 | 112304176 | SIGFI80 | 2024-04-01 08:56 | 2024-03-15 14:44 | 2024-04-09 14:54 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40691,-68.9071 | -9.40694915,-68.90713837 | IVANEIDE PEREIRA DA SOUZA | FRANCISCA SOUZA DO NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-01 07:53 | 2024-04-01 07:53 | 2024-03-15 14:43 | 3 | 2024-04-01 | 202400018810 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018802 |  | 54 | EGILEU BARROS DA COSTA | 36066311204 | 1 |  | 19047 | 8000140 | 112304286 | SIGFI80 | 2024-04-20 16:01 | 2024-03-15 14:43 | 2024-04-23 14:08 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.406177,-68.906377 |  | IDELCIDIA RICARDO DE BARROS | EGILEU BARROS DA COSTA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-20 12:19 | 2024-04-20 12:19 | 2024-03-15 14:43 | 3 | 2024-04-20 | 202400018802 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018794 |  | 54 | MARLIONE DA COSTA LIMA | 3124539222 | L2.2023-0781 |  | 18251 | 8000141 | 112304173 | SIGFI80 | 2024-04-20 09:43 | 2024-03-15 14:43 | 2024-04-23 14:15 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.404733,-68.914578 | -9.40469659,-68.91452493 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | MARLIONE DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-20 08:27 | 2024-04-20 08:27 | 2024-03-15 14:42 | 3 | 2024-04-20 | 202400018794 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018786 |  | 54 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 52758230291 | 1 |  | 18911 | 8000191 | 112304205 | SIGFI80 | 2024-04-11 10:59 | 2024-03-15 14:42 | 2024-04-12 11:12 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.481022,-68.940106 | -9.481022,-68.940106 | CREUZA PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHORIO ; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHORIO ; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-11 10:00 | 2024-04-11 10:00 | 2024-03-15 14:42 | 3 | 2024-04-11 | 202400018786 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018778 |  | 54 | JOZELIO OLIVEIRA DA SILVA | 1631472216 | 1 |  | 18843 | 8000198 | 112304184 | SIGFI80 | 2024-04-11 11:56 | 2024-03-15 14:42 | 2024-04-12 11:45 | LUCIER | RAFAELSANTOS | CANCELADO | -9.485185,-68.935618 | -9.48110049,-68.94015637 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | JOZELIO OLIVEIRA DA SILVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:41 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CANCELAMENTO DESTA OS EM DECORRENCIA SER EXECUTADA NA RESIDENCIA DO CLIENTE NAO CORRESPOMDENTE AO ID SIGFI. A SUA COORDENADA NÃO BATE COM A DO CADASTRO. A OS SERA EXECUTADA NESTA NOVA OS 202400024867 . | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-11 11:24 | 2024-04-11 11:24 | 2024-03-15 14:41 | 5 | 2024-04-11 | 202400018778 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018760 |  | 54 | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | 82389012272 | L2.2023-0983 |  | 18453 | 8000192 | 112304181 | SIGFI80 | 2024-04-24 15:14 | 2024-03-15 14:41 | 2024-04-25 10:36 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.488249, -68.924727 | -9.48827242,-68.92482742 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-24 13:13 | 2024-04-24 13:13 | 2024-03-15 14:40 | 3 | 2024-04-24 | 202400018760 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018752 |  | 54 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | 66595282291 | L2.2023-0956 |  | 18426 | 8000114 | 112304306 | SIGFI80 | 2024-04-01 11:42 | 2024-03-15 14:40 | 2024-04-09 15:05 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40637,-68.9065 | -9.40626305,-68.90647477 | DELCIDIA RICARDO DA COSTA | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO ; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-01 11:00 | 2024-04-01 11:00 | 2024-03-15 14:40 | 3 | 2024-04-01 | 202400018752 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018745 |  | 54 | MARLOM DA COSTA LIMA | 3262983209 | L2.2023-0804 |  | 18274 | 8000116 | 112304174 | SIGFI80 | 2024-04-01 13:33 | 2024-03-15 14:40 | 2024-04-09 15:38 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40649,-68.9066 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | MARLOM DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-01 12:33 | 2024-04-01 12:33 | 2024-03-15 14:39 | 3 | 2024-04-01 | 202400018745 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018729 |  | 54 | SALETE PINHEIRO DA SILVA | 7432270260 | L2.2023-0519 |  | 18701 | 8000122 | 112304183 | SIGFI80 | 2024-04-24 11:13 | 2024-03-15 14:38 | 2024-04-25 10:44 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.527309, -68.965385 | -9.52737933,-68.96542569 | RIVANIA GOMES PINHEIRO | SALETE PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA S/N RIO MACAUÃ SERINGAL REPOUSO SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:38 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIDADE EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-24 09:56 | 2024-04-24 09:56 | 2024-03-15 14:38 | 3 | 2024-04-24 | 202400018729 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018711 |  | 54 | JOSÉ CHAVES LIMA FILHO | 3553227222 | L2.2023-0805 |  | 18275 | 8000188 | 112304293 | SIGFI80 | 2024-04-10 10:04 | 2024-03-15 14:38 | 2024-04-11 14:19 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.497770,-68.932841 | -9.49772301,-68.93278392 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | JOSÉ CHAVES LIMA FILHO | SENA MADUREIRA | SERINGAL REPOUSO S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL REPOUSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-10 09:14 | 2024-04-10 09:14 | 2024-03-15 14:37 | 3 | 2024-04-10 | 202400018711 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018703 |  | 54 | EDNO DO NASCIMENTO LIMA | 54178649272 | L2.2023-0946 |  | 18416 | 8000189 | 112304291 | SIGFI80 | 2024-04-10 08:54 | 2024-03-15 14:37 | 2024-04-11 14:26 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.502329,-68.931339 | -9.50234083,-68.93123923 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | EDNO DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL REPOUSO S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL REPOUSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-10 08:14 | 2024-04-10 08:14 | 2024-03-15 14:37 | 3 | 2024-04-10 | 202400018703 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018695 |  | 54 | MARIA DEUSA DA SILVA SANTOS | 89440013249 | L2.2023-0883 |  | 18353 | 8000138 | 112304427 | SIGFI80 | 2024-04-08 14:40 | 2024-03-15 14:37 | 2024-04-09 12:33 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.42181,-68.9003 | -9.42191148,-68.90017483 | NOEME JOANA DA SILVA | MARIA DEUSA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:36 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELO CRISTHIAN, E O ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA PREVENTIVA, SISTEMA FICOU FUNCIONADO NOVAMENTE... | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-08 13:44 | 2024-04-08 13:44 | 2024-03-15 14:36 | 3 | 2024-04-08 | 202400018695 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018687 |  | 54 | DALCIMAR LOPES DE LUCENA | 70387060200 | L2.2023-0963 |  | 18433 | 8000201 | 112304170 | SIGFI80 | 2024-04-19 16:38 | 2024-03-15 14:36 | 2024-04-23 14:22 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.514308, -68.935310 | -9.514308, -68.935310 | EXPEDITA LOPES LUCENA | DALCIMAR LOPES DE LUCENA | SENA MADUREIRA | SERINGAL REPOUSO S/N RIO MACAUÃ SEM IMPEDIMENTOS SERINGAL REPOUSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:36 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-19 13:45 | 2024-04-19 13:45 | 2024-03-15 14:36 | 3 | 2024-04-19 | 202400018687 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018679 |  | 54 | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | 72820640249 | L2.2023-0971 |  | 18441 | 8000139 | 112304180 | SIGFI80 | 2024-04-01 14:37 | 2024-03-15 14:35 | 2024-04-09 15:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.415277,-68.903407 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ROSINEIDE DA SILVA LIMA | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:35 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-01 13:37 | 2024-04-01 13:37 | 2024-03-15 14:35 | 3 | 2024-04-01 | 202400018679 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018661 |  | 54 | MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO RUIZ | 96989432268 | L2.2023-0891 |  | 18361 | 8000142 | 112304158 | SIGFI80 | 2024-04-20 11:07 | 2024-03-15 14:34 | 2024-04-23 14:28 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.406865,-68.916988 | -9.40689234,-68.91701888 | MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO RUIZ | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:34 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-20 10:02 | 2024-04-20 10:02 | 2024-03-15 14:34 | 3 | 2024-04-20 | 202400018661 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018653 |  | 54 | LINDALVA DO NASCIMENTO LIMA | 94312907234 | 1 |  | 18909 | 8000186 | 112304211 | SIGFI80 | 2024-04-10 11:58 | 2024-03-15 14:34 | 2024-04-11 14:35 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.496097,-68.941506 | -9.49606958,-68.94151806 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | LINDALVA DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDENCIA CAPITAL PAF PROVIDENCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:34 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-10 11:15 | 2024-04-10 11:15 | 2024-03-15 14:34 | 3 | 2024-04-10 | 202400018653 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018646 |  | 54 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 67301533268 | L2.2023-0817 |  | 18287 | 8000187 | 112304154 | SIGFI80 | 2024-04-10 11:07 | 2024-03-15 14:33 | 2024-04-11 14:51 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.496133,-68.939607 | -9.49624051,-68.93944287 | MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE... | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-10 10:22 | 2024-04-10 10:22 | 2024-03-15 14:33 | 3 | 2024-04-10 | 202400018646 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018638 |  | 54 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 51967936234 | 1 |  | 19035 | 8000194 | 112304273 | SIGFI80 | 2024-04-07 13:28 | 2024-03-15 14:33 | 2024-04-09 10:08 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.439453,-68.914586 | -9.4394413,-68.91458675 | NOEME JOANA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA./ROBERTO ELETRICISTA/CRISTHIAN ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-07 12:42 | 2024-04-07 12:42 | 2024-03-15 14:33 | 3 | 2024-04-07 | 202400018638 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018620 |  | 54 | ELISSANDRA LIMA DA SILVA | 79445594215 | 1 |  | 19037 | 8000195 | 112304283 | SIGFI80 | 2024-04-18 15:14 | 2024-03-15 14:32 | 2024-04-19 16:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.438972,-68.907270 | -9.4386971,-68.9072052 | MARIA SOCORRO CAVALCANTE DE LIMA | ELISSANDRA LIMA DA SILVA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-18 14:20 | 2024-04-18 14:20 | 2024-03-15 14:32 | 3 | 2024-04-18 | 202400018620 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018612 |  | 54 | DANIEL LIMA DE SANTANA | 471853259 | 1 |  | 19041 | 8000135 | 112304279 | SIGFI80 | 2024-04-22 13:02 | 2024-03-15 14:32 | 2024-04-23 14:34 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.435673,-68.914976 | -9.435673,-68.914976 | MARIA SOCORRO CAVALCANTE DE LIMA | DANIEL LIMA DE SANTANA | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 14:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-22 11:57 | 2024-04-22 11:57 | 2024-03-15 14:32 | 3 | 2024-04-22 | 202400018612 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018604 |  | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-27 14:55 | 2024-03-15 08:41 | 2024-04-29 10:49 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.92715557,-71.5952373 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA E SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-27 13:47 | 2024-04-27 13:47 | 2024-03-15 08:41 | 3 | 2024-04-27 | 202400018604 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018596 |  | 13 | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | 966.165.802-10 | 96616580210 | 688906 | 15767 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-27 16:03 | 2024-03-15 08:40 | 2024-04-29 10:54 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.927286666666667,-71.60294999999999 | -7.92739548,-71.60299037 | MARIA LOSA DO SACRAMENTO | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE NÃO SE ENCONTAVA EM CASA .SAVIO SOUZA, ISMAEL SILVA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-27 15:15 | 2024-04-27 15:15 | 2024-03-15 08:40 | 3 | 2024-04-27 | 202400018596 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018588 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | 699.631.932-34 | 69963193234 | 688886 | 15771 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-27 11:01 | 2024-03-15 08:40 | 2024-04-29 10:59 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.930328333333334,-71.60574166666667 | -7.93028275,-71.60578334 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRÉ GOMES | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-27 10:16 | 2024-04-27 10:16 | 2024-03-15 08:40 | 3 | 2024-04-27 | 202400018588 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018570 |  | 13 | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | 052.749.732-05 | 5274973205 | 688752 | 15775 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-27 08:08 | 2024-03-15 08:39 | 2024-04-29 11:05 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.927943333333333,-71.60674999999999 | -7.92811455,-71.60673443 | MARIA GOMES | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-04-27 08:08 | 2024-04-27 08:08 | 2024-03-15 08:39 | 3 | 2024-04-27 | 202400018570 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018562 |  | 13 | MARIA GOMES | 623.435.052-68 | 62343505268 | 688744 | 15773 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 16:58 | 2024-03-15 08:38 | 2024-04-29 11:22 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.927753333333333,-71.60782833333333 | -7.9277674,-71.60779041 | MARIA DE LURDES GOMES | MARIA GOMES | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-04-26 16:04 | 2024-04-26 16:04 | 2024-03-15 08:38 | 3 | 2024-04-26 | 202400018562 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018554 |  | 13 | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | 103.204.472-19 | 10320447219 | 688889 | 15779 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 15:52 | 2024-03-15 08:37 | 2024-04-29 11:26 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.92854,-71.60940833333333 | -7.92872128,-71.60939383 | MARIA SILENE PAULINA DA SILVA | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-26 15:12 | 2024-04-26 15:12 | 2024-03-15 08:37 | 3 | 2024-04-26 | 202400018554 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018547 |  | 13 | JOSE BERNARDINO DE LIMA | 671.360.602-49 | 67136060249 | 688894 | 15777 |  |  | SIGFI45 | 2024-04-26 15:04 | 2024-03-15 08:36 | 2024-04-29 11:33 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.929055,-71.60983166666666 | -7.92901327,-71.60993855 | ADÉLIA BERNARDINO DE LIMA | JOSE BERNARDINO DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-03-15 08:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TÉCNICOS: ISMAEL SILVA , SÁVIO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-04-26 14:21 | 2024-04-26 14:21 | 2024-03-15 08:36 | 3 | 2024-04-26 | 202400018547 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018539 |  | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2024-04-04 09:42 | 2024-03-15 08:33 | 2024-04-05 16:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36521718,-71.21297101 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:32 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA,RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 09:06 | 2024-04-04 09:06 | 2024-03-15 08:32 | 3 | 2024-04-04 | 202400018539 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018513 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2024-04-04 08:57 | 2024-03-15 08:31 | 2024-04-05 16:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | -8.36456408,-71.21224376 | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:31 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 07:58 | 2024-04-04 07:58 | 2024-03-15 08:31 | 3 | 2024-04-04 | 202400018513 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018505 |  | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2024-04-15 13:43 | 2024-03-15 08:31 | 2024-04-17 11:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.582960000000002,-72.80871166666667 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:31 | ONEOM013 | 68984289346000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 12:29 | 2024-04-15 12:29 | 2024-03-15 08:31 | 3 | 2024-04-15 | 202400018505 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018497 |  | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2024-03-27 14:28 | 2024-03-15 08:30 | 2024-03-28 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | -9.058315,-71.94975666666666 | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR /NÃO EMCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-15 08:30 | 3 | 2024-03-27 | 202400018497 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018489 |  | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2024-04-15 17:12 | 2024-03-15 08:30 | 2024-04-17 11:26 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.56794,-72.811135 | -8.567953,-728111 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:30 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 16:15 | 2024-04-15 16:15 | 2024-03-15 08:30 | 3 | 2024-04-15 | 202400018489 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018471 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2024-04-04 11:45 | 2024-03-15 08:29 | 2024-04-05 16:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.36449047,-71.21090814 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:29 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 10:41 | 2024-04-04 10:41 | 2024-03-15 08:29 | 3 | 2024-04-04 | 202400018471 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018455 |  | 8 | PEDRO SILVA DE CASTRO | 656.513.672-68 | 65651367268 | 660376 | 15423 | 776 | 212201858 | SIGFI45 | 2024-03-26 14:20 | 2024-03-15 08:28 | 2024-03-27 13:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.034823333333332,-71.92788833333334 | -9.03477319,-71.92777449 | CLESIA SILVA DE CASTRO | PEDRO SILVA DE CASTRO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 13:49 | 2024-03-26 13:49 | 2024-03-15 08:28 | 3 | 2024-03-26 | 202400018455 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018448 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2024-04-21 20:13 | 2024-03-15 08:28 | 2024-05-02 16:39 | LUCIER | HELY | NAO CONFORME | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364928,-71.209895 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:28 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SEM IMAGENS DO CHECK LIST. COORDENADA ERRADA. | RAIMUNDO SABINO É JAIRISSOM DE SOUSA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-21 14:14 | 2024-04-21 14:14 | 2024-03-15 08:28 | 6 | 2024-04-21 | 202400018448 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018430 |  | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2024-03-26 13:35 | 2024-03-15 08:27 | 2024-03-27 13:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.03328652,-71.93380518 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 13:02 | 2024-03-26 13:02 | 2024-03-15 08:27 | 3 | 2024-03-26 | 202400018430 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018422 |  | 7 | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | 018.603.692-27 | MLPA7812378-22 | 658171 | 14503 | 751 | 212201513 | SIGFI80 | 2024-04-04 16:18 | 2024-03-15 08:27 | 2024-04-05 16:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.363625,-71.21020166666668 | -8.36362918,-71.21016917 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 15:40 | 2024-04-04 15:40 | 2024-03-15 08:27 | 3 | 2024-04-04 | 202400018422 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018414 |  | 8 | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | 040.140.252-50 | MLPA7749438-22 | 652537 | 14385 | 489 | 212201101 | SIGFI45 | 2024-03-20 10:18 | 2024-03-15 08:26 | 2024-03-21 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.960673333333334,-71.895295 | -8.95856082,-71.88865472 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL REMANCO S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL REMANCO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 09:41 | 2024-03-20 09:41 | 2024-03-15 08:26 | 3 | 2024-03-20 | 202400018414 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018406 |  | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2024-04-07 10:57 | 2024-03-15 08:26 | 2024-04-08 15:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | -8.569441666666668,-72.80048166666667 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-07 09:48 | 2024-04-07 09:48 | 2024-03-15 08:26 | 3 | 2024-04-07 | 202400018406 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018398 |  | 8 | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | 001.320.572-20 | MLPA7766841-22 | 652438 | 14472 | 698 | 212201051 | SIGFI80 | 2024-04-02 13:37 | 2024-03-15 08:24 | 2024-04-04 08:48 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.950538333333332,-71.85798666666666 | -8.950583333333332,-71.857845 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | TARAUACA | COLONIA SANTA MARIA S/N RIO TARAUACA CENTRO COLONIA SANTA MARIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:24 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 13:12 | 2024-04-02 13:12 | 2024-03-15 08:24 | 3 | 2024-04-02 | 202400018398 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018380 |  | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2024-04-07 11:52 | 2024-03-15 08:23 | 2024-04-15 11:32 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118605,-72.67275833333333 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:23 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-07 11:33 | 2024-04-07 11:48 | 2024-03-15 08:23 | 3 | 2024-04-07 | 202400018380 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018372 |  | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2024-04-05 15:58 | 2024-03-15 08:23 | 2024-04-06 11:56 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 | -8.36898259,-71.21601867 | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 13:56 | 2024-04-05 13:56 | 2024-03-15 08:23 | 3 | 2024-04-05 | 202400018372 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018364 |  | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2024-04-05 13:53 | 2024-03-15 08:23 | 2024-04-06 12:00 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.3698435,-71.21507478 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO TAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 13:15 | 2024-04-05 13:15 | 2024-03-15 08:22 | 3 | 2024-04-05 | 202400018364 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018356 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2024-04-16 09:19 | 2024-03-15 08:22 | 2024-04-17 11:45 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496578333333334,-72.85041833333334 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:22 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 08:20 | 2024-04-16 08:20 | 2024-03-15 08:22 | 3 | 2024-04-16 | 202400018356 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018349 |  | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2024-04-16 12:56 | 2024-03-15 08:21 | 2024-04-17 11:54 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.499255,-72.85218 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:21 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 12:00 | 2024-04-16 12:00 | 2024-03-15 08:21 | 3 | 2024-04-16 | 202400018349 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018331 |  | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2024-04-02 15:26 | 2024-03-15 08:21 | 2024-04-04 08:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155396666666666,-72.67768333333333 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-04-02 14:56 | 2024-04-02 14:56 | 2024-03-15 08:21 | 3 | 2024-04-02 | 202400018331 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018323 |  | 7 | KATIA LIMA DE SOUZA | 025.564.182-65 | MLPA7812388-22 | 654720 | 14513 | 722 | 212201414 | SIGFI80 | 2024-04-05 11:33 | 2024-03-15 08:21 | 2024-04-06 12:03 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.364255000000002,-71.22171666666667 | -8.36439165,-71.22171695 | MARIA DA LIBERDADE FERREIRA LIMA | KATIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:20 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 10:48 | 2024-04-05 10:48 | 2024-03-15 08:20 | 3 | 2024-04-05 | 202400018323 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018315 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2024-04-16 13:56 | 2024-03-15 08:20 | 2024-04-17 12:01 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499385,-72.85243333333332 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:20 | ONEOM013 | 68984227382000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 13:04 | 2024-04-16 13:04 | 2024-03-15 08:20 | 3 | 2024-04-16 | 202400018315 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018307 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2024-03-29 13:25 | 2024-03-15 08:19 | 2024-04-01 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.28375854,-71.12588022 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 12:24 | 2024-03-29 12:24 | 2024-03-15 08:17 | 3 | 2024-03-29 | 202400018307 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018299 |  | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2024-04-18 11:35 | 2024-03-15 08:17 | 2024-04-19 08:27 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.41114,-72.71582166666667 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:17 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 10:51 | 2024-04-18 11:20 | 2024-03-15 08:17 | 3 | 2024-04-18 | 202400018299 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018281 |  | 3 | ESCOLA SAO RAIMUNDO | 577.840.002-00 | MLPA7478368-22 | 658256 | 13918 | 1367 | 212202076 | SIGFI160 | 2024-04-21 09:31 | 2024-03-15 08:17 | 2024-04-22 11:30 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.311036666666666,-72.68887166666667 | -9.310975000000001,-72.68888666666666 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | ESCOLA SAO RAIMUNDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA NATAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA NATAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:16 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-19 11:16 | 2024-04-19 11:29 | 2024-03-15 08:16 | 3 | 2024-04-21 | 202400018281 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018273 |  | 3 | NILSON NEVES DA SILVA | 703.279.332-08 | MLPA7514806-22 | 656817 | 13999 | 1144 | 212201900 | SIGFI80 | 2024-03-26 14:57 | 2024-03-15 08:16 | 2024-03-27 13:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26786,-72.68656 | -9.283143333333333,-72.676 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | NILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:16 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 14:34 | 2024-03-26 14:49 | 2024-03-15 08:16 | 3 | 2024-03-26 | 202400018273 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018265 |  | 7 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | 770.368.672-72 | MLPA7816611-22 | 660291 | 14514 | 878 | 212201584 | SIGFI80 | 2024-04-06 08:31 | 2024-03-15 08:16 | 2024-04-06 21:36 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.329938333333333,-71.179835 | -8.33007304,-71.18003733 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 07:48 | 2024-04-06 07:48 | 2024-03-15 08:16 | 3 | 2024-04-06 | 202400018265 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018257 |  | 7 | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | 700.925.512-11 | MLPA7812387-22 | 658178 | 14512 | 922 | 212201649 | SIGFI80 | 2024-04-05 09:27 | 2024-03-15 08:15 | 2024-04-06 12:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.379223333333334,-71.22929166666667 | -8.37913261,-71.22926917 | ALDENIZIA MACHADO FERNANDES | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 08:45 | 2024-04-05 08:45 | 2024-03-15 08:15 | 3 | 2024-04-05 | 202400018257 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018240 |  | 7 | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 3705047205 | MLPA7812377-22 | 654673 | 14502 | 744 | 212201296 | SIGFI80 | 2024-04-04 10:29 | 2024-03-15 08:15 | 2024-04-05 16:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.364205,-71.21154666666666 | -8.36419909,-71.21163823 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 09:52 | 2024-04-04 09:52 | 2024-03-15 08:14 | 3 | 2024-04-04 | 202400018240 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018216 |  | 2 | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | 036.309.752-08 | 3630975208 | 657989 | 13804 | 1033 | 212201934 | SIGFI45 | 2024-04-16 15:58 | 2024-03-15 08:13 | 2024-04-17 12:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.514151666666667,-72.84220166666667 | -8.514199999999999,-72.84224166666667 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO JURUA S/N CENTRO RIO JURUA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 14:45 | 2024-04-16 14:45 | 2024-03-15 08:13 | 3 | 2024-04-16 | 202400018216 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018190 |  | 3 | TALINE NASCIMENTO GOMES | 994.103.22-53 | MLPA7458124-22 | 669550 | 13909 | 541 | 212202480 | SIGFI80 | 2024-04-02 14:27 | 2024-03-15 08:11 | 2024-04-04 08:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.14953,-72.67247 | -9.149413333333333,-72.67222 | RAIMUNDA DA SILCA NASCIMENTO | TALINE NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:10 | ONEOM011 | 68984271655000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.IDENTIFICADO UM QUEIMA DE DPS, REALIZADO A TROCA DA MESMA. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-04-02 13:49 | 2024-04-02 13:49 | 2024-03-15 08:10 | 3 | 2024-04-02 | 202400018190 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018182 |  | 7 | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | 085.146.682-69 | MLPA7807899-22 | 680124 | 14500 | 1077 | 212201769 | SIGFI80 | 2024-04-05 13:01 | 2024-03-15 08:10 | 2024-04-06 12:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.369826666666667,-71.21806 | -8.36980747,-71.21813905 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS ME DEU CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA,RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 11:59 | 2024-04-05 11:59 | 2024-03-15 08:10 | 3 | 2024-04-05 | 202400018182 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018174 |  | 2 | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.072-90 | MLPA7261515-22 | 655982 | 13776 | 889 | 212201606 | SIGFI80 | 2024-04-16 11:09 | 2024-03-15 08:09 | 2024-04-17 14:44 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.498073333333334,-72.851275 | -8.498085,-72.85131833333334 | ZILDA DOMINGOS | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:09 | ONEOM013 | 68992442817000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 10:23 | 2024-04-16 10:23 | 2024-03-15 08:09 | 3 | 2024-04-16 | 202400018174 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018166 |  | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2024-04-05 10:32 | 2024-03-15 08:09 | 2024-04-06 12:19 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.3697353,-71.22832611 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 09:55 | 2024-04-05 09:55 | 2024-03-15 08:09 | 3 | 2024-04-05 | 202400018166 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018158 |  | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2024-04-16 10:15 | 2024-03-15 08:08 | 2024-04-17 14:50 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497673333333333,-72.85156833333333 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:06 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-16 09:29 | 2024-04-16 09:29 | 2024-03-15 08:06 | 3 | 2024-04-16 | 202400018158 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018141 |  | 7 | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | 690.871.992-87 | MLPA7807886-22 | 654717 | 14487 | 749 | 212201405 | SIGFI80 | 2024-04-04 17:22 | 2024-03-15 08:06 | 2024-04-05 16:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.362206666666667,-71.21006666666668 | -8.36230325,-71.20996127 | ALBIA FERREIRA MARINHO | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SANTA FE RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 16:56 | 2024-04-04 16:56 | 2024-03-15 08:05 | 3 | 2024-04-04 | 202400018141 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018133 |  | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2024-04-07 12:42 | 2024-03-15 08:05 | 2024-04-08 16:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.569431666666667,-72.80033333333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MEDIÇÕES NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL,JUCIGLEISON FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-07 11:09 | 2024-04-07 11:09 | 2024-03-15 08:05 | 3 | 2024-04-07 | 202400018133 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018125 |  | 2 | CAMILA COSTA DE MENEZES | 076.423.682-24 | MLPA7252640-22 | 669534 | 13769 | 946 | 212202481 | SIGFI80 | 2024-04-15 16:09 | 2024-03-15 08:05 | 2024-04-17 14:57 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.568866666666667,-72.81148666666667 | -8.568745,-72.81128 | MARIA MARGATETE ALEMAO DA COSTA | CAMILA COSTA DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-15 15:19 | 2024-04-15 15:19 | 2024-03-15 08:04 | 3 | 2024-04-15 | 202400018125 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018117 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2024-04-04 14:15 | 2024-03-15 08:04 | 2024-04-05 16:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.36544912,-71.21017384 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 13:18 | 2024-04-04 13:18 | 2024-03-15 08:03 | 3 | 2024-04-04 | 202400018117 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018109 |  | 8 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 061.044.132-93 | MLPA7775911-22 | 656945 | 14337 | 492 | 212201794 | SIGFI45 | 2024-03-27 13:51 | 2024-03-15 08:03 | 2024-03-28 09:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.055685,-71.94548833333333 | -9.055733333333334,-71.94546166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:03 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-27 13:25 | 2024-03-27 13:25 | 2024-03-15 08:03 | 3 | 2024-03-27 | 202400018109 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018091 |  | 7 | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 038.136.512-31 | MLPA7807885-22 | 654716 | 14486 | 881 | 212201403 | SIGFI80 | 2024-04-04 15:16 | 2024-03-15 08:03 | 2024-04-05 16:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.363476666666665,-71.20795166666667 | -8.36349711,-71.20797664 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 14:42 | 2024-04-04 14:42 | 2024-03-15 08:03 | 3 | 2024-04-04 | 202400018091 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018083 |  | 2 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 020.120.952-75 | MLPA7256912-22 | 657987 | 13796 |  | 212201932 | SIGFI45 | 2024-04-07 09:43 | 2024-03-15 08:02 | 2024-04-08 17:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569383333333333,-72.80094166666666 | -8.569420000000001,-72.80088833333333 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:02 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MEDIÇÕES INTERNA NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR POS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-07 08:21 | 2024-04-07 08:21 | 2024-03-15 08:02 | 3 | 2024-04-07 | 202400018083 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018075 |  | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2024-04-06 17:01 | 2024-03-15 08:02 | 2024-04-06 21:45 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.36064996,-71.2048383 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA ,RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-06 16:33 | 2024-04-06 16:33 | 2024-03-15 08:01 | 3 | 2024-04-06 | 202400018075 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018067 |  | 7 | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | 026.948.442-60 | MLPA7812381-22 | 658200 | 14506 | 941 | 212201582 | SIGFI80 | 2024-04-05 17:09 | 2024-03-15 08:01 | 2024-04-06 12:27 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.358740000000001,-71.19522833333333 | -8.35868782,-71.19521648 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO NOVA ALIANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-05 16:33 | 2024-04-05 16:33 | 2024-03-15 08:01 | 3 | 2024-04-05 | 202400018067 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018059 |  | 21 | JOSÉ CLEUSON DA SILVA SOARES | 5395052267 | 053950522-67 | 716413 | 19325 | 800423 | 212301455 | SIGFI80 | 2024-04-02 13:44 | 2024-03-15 07:58 | 2024-04-06 21:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.332611,-70.770683 | -8.33283461,-70.77053271 | MARIA LINDALVA MANDUCA DA SILVA | JOSÉ CLEUSON DA SILVA SOARES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA SÃO RAIMUNDO RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA SÃO RAIMUNDO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:58 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-02 12:57 | 2024-04-02 13:44 | 2024-03-15 07:58 | 3 | 2024-04-02 | 202400018059 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018042 |  | 21 | JOSÉ FORTUNATO FILHO | 30812402200 | 308124022-00 | 716410 | 19323 | 800404 | 212301454 | SIGFI80 | 2024-04-02 12:56 | 2024-03-15 07:57 | 2024-04-06 12:59 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.332706,-70.770500 | -8.33290341,-70.77051694 | FRANCISCA REGINA FORTUNATO | JOSÉ FORTUNATO FILHO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:57 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-02 11:32 | 2024-04-02 12:56 | 2024-03-15 07:57 | 3 | 2024-04-02 | 202400018042 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018034 |  | 21 | RAIMUNDO AUGUSTINHO DE ARAÚJO | 66484910278 | 664849102-78 | 716361 | 19317 | 800439 | 212301451 | SIGFI80 | 2024-04-02 10:10 | 2024-03-15 07:57 | 2024-04-06 12:47 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.335089,-70.761305 | -8.33540083,-70.76118987 | MARIA AUGUSTINHO DE ARAÚJO FILHA | RAIMUNDO AUGUSTINHO DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:57 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DO QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTO, TEC 1 SAULO BEZERRA. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-02 09:35 | 2024-04-02 10:10 | 2024-03-15 07:57 | 3 | 2024-04-02 | 202400018034 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018026 |  | 21 | JOSÉ LINO RODRIGUES DA COSTA | 46623302204 | 466233022-04 | 716414 | 19327 | 800425 | 212301456 | SIGFI80 | 2024-04-01 09:03 | 2024-03-15 07:56 | 2024-04-02 09:38 | LUCIER | HELY | NAO CONFORME | -8.343231,-70.771176 | -8.34324419,-70.77130197 | AURÉLIA RODRIGUES DA COSTA | JOSÉ LINO RODRIGUES DA COSTA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:56 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | AUSENCIA DE REGISTRO DE REAPERTO FIXAÇÃO DOS BORNES E MOSFETE DA BATERIA. | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO QUADRO CC/ CA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-01 07:59 | 2024-04-01 09:03 | 2024-03-15 07:56 | 6 | 2024-04-01 | 202400018026 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400018000 |  | 21 | ANTÔNIO FERNANDES GOMES | 69472645291 | 694726452-91 | 716338 | 19307 | 800410 | 212301448 | SIGFI80 | 2024-04-06 10:59 | 2024-03-15 07:55 | 2024-04-06 22:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.327801,-70.749483 | -8.32778761,-70.74957196 | RAIMUNDA FERNANDES GOMES | ANTÔNIO FERNANDES GOMES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA, QUADRO CC/CA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA , TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-06 10:08 | 2024-04-06 10:59 | 2024-03-15 07:55 | 3 | 2024-04-06 | 202400018000 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017994 |  | 21 | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | 3064131249 | 030641312-49 | 716350 | 19313 | 800400 | 212301480 | SIGFI80 | 2024-04-06 14:48 | 2024-03-15 07:55 | 2024-04-09 14:13 | LUCIER | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -8.326204,-70.755964 | -8.32392474,-70.7543994 | NEUZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FALTOU IMAGENS DOS CHECKLIST ´S REALIZADOS | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÃOS E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-06 13:10 | 2024-04-06 14:48 | 2024-03-15 07:54 | 6 | 2024-04-06 | 202400017994 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017986 |  | 21 | MARIA JOSÉ MENEZES DE SOUZA | 017.394.832-43 | 017394832-43 | 716352 | 19315 | 800396 | 212301450 | SIGFI80 | 2024-04-06 14:47 | 2024-03-15 07:54 | 2024-04-09 14:27 | LUCIER | RAFAELSANTOS | NAO CONFORME | -8.323814,-70.754513 | -8.32395841,-70.75447944 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | MARIA JOSÉ MENEZES DE SOUZA | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE RIO MURÚ; COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FALTOU IMAGEM DOS CHECKLIST´S REALIZADOS | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DE MÓDULOS, QUADRO CCA , QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. OBS , CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA.TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-06 14:03 | 2024-04-06 14:47 | 2024-03-15 07:54 | 6 | 2024-04-06 | 202400017986 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017978 |  | 21 | MARIA ALVES FARRAPO | 232557302-87 | 232557302-87 | 716706 | 19435 | 800392 | 212301505 | SIGFI80 | 2024-04-03 10:43 | 2024-03-15 07:54 | 2024-04-06 21:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.480905, -70.857443 | -8.48090746,-70.85743482 | RAIMUNDA FEITOSA FARRAPO | MARIA ALVES FARRAPO | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:53 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 10:02 | 2024-04-03 10:02 | 2024-03-15 07:53 | 3 | 2024-04-03 | 202400017978 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017960 |  | 21 | FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA | 012779492-12 | 012779492-12 | 716591 | 19441 | 800477 | 212301504 | SIGFI80 | 2024-04-03 09:58 | 2024-03-15 07:53 | 2024-04-06 22:23 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.484593, -70.855919 | -8.48453333,-70.85593932 | MARIA FÁTIMA DA SILVA TEIXEIRA | FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:53 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 09:29 | 2024-04-03 09:29 | 2024-03-15 07:53 | 3 | 2024-04-03 | 202400017960 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017952 |  | 21 | CIRLENE LIMA DA SILVA | 61679291220 | 1 | 716945 | 20047 | 8000339 | 212301646 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:33 | 2024-03-15 07:53 | 2024-03-25 15:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.688461,-71.015843 | -8.68852381,-71.0158921 | MARIA RITA LIMA DA SILVA | CIRLENE LIMA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:53 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDESSON //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 10:03 | 2024-03-24 10:03 | 2024-03-15 07:53 | 3 | 2024-03-24 | 202400017952 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017945 |  | 21 | VERACILDA DA SILVA ABREU DO CARMO | 007705412-16 | 007705412-16 | 715361 | 19901 | 800246 | 212301195 | SIGFI80 | 2024-03-21 15:51 | 2024-03-15 07:52 | 2024-03-22 11:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632151,-70.958024 | -8.63365679,-70.96136954 | MARIA ALVES DA SILVA | VERACILDA DA SILVA ABREU DO CARMO | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON / JOSE FRANCISCO / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-21 14:57 | 2024-03-21 14:57 | 2024-03-15 07:52 | 3 | 2024-03-21 | 202400017945 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017937 |  | 21 | JOSÉ EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | 751903702-91 | 751903702-91 | 715362 | 19913 | 800331 | 212301196 | SIGFI80 | 2024-03-20 11:01 | 2024-03-15 07:52 | 2024-03-21 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.653422,-70.964488 | -8.65321695,-70.96436601 | MARIA AIDE JANUÁRIO FERREIRA | JOSÉ EDILSON FERREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-20 10:23 | 2024-03-20 10:23 | 2024-03-15 07:52 | 3 | 2024-03-20 | 202400017937 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017929 |  | 21 | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | 839152902-97 | 839152902-97 | 716754 | 19937 | 800367 | 212301615 | SIGFI80 | 2024-03-20 10:22 | 2024-03-15 07:51 | 2024-03-21 13:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.647204,-70.975829 | -8.64720979,-70.97592555 | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:51 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JOSE FRANCISCO / JARDESSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-20 09:33 | 2024-03-20 09:33 | 2024-03-15 07:51 | 3 | 2024-03-20 | 202400017929 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017911 |  | 21 | ALBERLÂNDIA SOUZA ALVES | 063891862-66 | 063891862-66 | 716755 | 19939 | 800390 | 212301616 | SIGFI80 | 2024-03-20 09:24 | 2024-03-15 07:51 | 2024-03-21 14:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.644409,-70.976090 | -8.64718649,-70.97588458 | MARIA LUCIANE ABREU SOUZA | ALBERLÂNDIA SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL BELO MONTE SERINGAL BELO MONTE | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:51 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA UMA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE//JOSE FRANCISCO /LUCAS EDUARDO / JARDESSON //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTES NAO ESTAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-20 09:24 | 2024-03-20 09:24 | 2024-03-15 07:51 | 3 | 2024-03-20 | 202400017911 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017903 |  | 21 | MARIA NATAVIA FERREIRA PESSOA | 6985500218 | 1 | 716912 | 20017 | 800337 | 212301634 | SIGFI80 | 2024-03-20 12:24 | 2024-03-15 07:50 | 2024-03-22 11:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.636522,-70.963357 | -8.63666459,-70.9633551 | MARIA ALVES FERREIRA | MARIA NATAVIA FERREIRA PESSOA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:50 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS NO LOCAL NAO EXISTE MAS A RESIDÊNCIA SOMENTE O SISTEMA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-20 11:59 | 2024-03-20 11:59 | 2024-03-15 07:50 | 3 | 2024-03-20 | 202400017903 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017895 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | 46130560206 | 461305602-06 | 716550 | 19433 | 800394 | 212301502 | SIGFI80 | 2024-04-03 12:29 | 2024-03-15 07:50 | 2024-04-06 20:07 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.478498, -70.859119 | -8.47837822,-70.85909396 | MARIA ALVES FARRAPO | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:49 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA///JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 11:42 | 2024-04-03 11:42 | 2024-03-15 07:49 | 3 | 2024-04-03 | 202400017895 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017887 |  | 21 | MANOEL PAULA DE LIMA | 5496565294 | 054965652-94 | 716405 | 19321 | 800412 | 212301453 | SIGFI80 | 2024-04-02 11:14 | 2024-03-15 07:49 | 2024-04-06 12:58 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.331987,-70.764541 | -8.33214331,-70.76453808 | RAIMUNDA PAULA DE LIMA | MANOEL PAULA DE LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA ACREANO RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA ACREANO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:49 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-02 10:30 | 2024-04-02 11:14 | 2024-03-15 07:49 | 3 | 2024-04-02 | 202400017887 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017879 |  | 21 | ANTÔNIA LUANA LIMA DE ARAÚJO | 669624209 | 006696242-09 | 716363 | 19319 | 800446 | 212301452 | SIGFI80 | 2024-04-02 09:27 | 2024-03-15 07:48 | 2024-04-06 12:56 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.335491,-70.761180 | -8.33501202,-70.76140543 | MARIA ODEÍS DA SILVA LIMA | ANTÔNIA LUANA LIMA DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA SANTA DE VIRGEM RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA SANTA DE VIRGEM | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:48 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DO QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-02 08:34 | 2024-04-02 09:26 | 2024-03-15 07:48 | 3 | 2024-04-02 | 202400017879 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017861 |  | 21 | DAIELE DE ARAUJO FERREIRA | 053599832-56 | 053599832-56 | 716606 | 19455 | 800413 | 212301519 | SIGFI80 | 2024-04-04 10:52 | 2024-03-15 07:48 | 2024-04-06 22:03 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.491560,-70.861514 | -8.49147158,-70.86141412 | SEBASTIANA BATISTA DE ARAÚJO | DAIELE DE ARAUJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:47 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-04 10:15 | 2024-04-04 10:15 | 2024-03-15 07:47 | 3 | 2024-04-04 | 202400017861 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017846 |  | 21 | ROSILENE MENDONÇA DANTAS | 890905862-53 | 890905862-53 | 716603 | 19449 | 800500 | 212301517 | SIGFI80 | 2024-04-04 11:39 | 2024-03-15 07:47 | 2024-04-06 20:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.490858, -70.861414 | -8.49088668,-70.86163132 | MARIA DO NASCIMENTO MENDONÇA | ROSILENE MENDONÇA DANTAS | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:46 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA NO LOCAL//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 11:00 | 2024-03-15 07:46 | 3 | 2024-04-04 | 202400017846 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017820 |  | 21 | ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGAÇÃO NOVA JERUSALÉM | 037445212-14 | INTEL 2ºTR 531 | 716706 | 19443 | 800427 | 212301505 | SIGFI80 | 2024-04-03 09:28 | 2024-03-15 07:45 | 2024-04-06 20:10 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.484644, -70.855979 | -8.48455235,-70.8559331 | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGAÇÃO NOVA JERUSALÉM | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:45 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS:NAO SE ENCONTRA NINGUÉM NO LOCAL//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 08:48 | 2024-04-03 08:48 | 2024-03-15 07:45 | 3 | 2024-04-03 | 202400017820 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017812 |  | 21 | MARIA ROSILÉIA DA SILVA DE MOURA | 071.342.832-59 | 071342832-59 | 716470 | 19375 | 800426 | 212301473 | SIGFI80 | 2024-04-01 11:51 | 2024-03-15 07:45 | 2024-04-06 13:20 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.396771,-70.799189 | -8.39679806,-70.79915387 | MARIA JOSÉ DA CRUZ DANTA DA SILVA | MARIA ROSILÉIA DA SILVA DE MOURA | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:45 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA QUADRO CCA , MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-01 11:19 | 2024-04-01 11:51 | 2024-03-15 07:45 | 3 | 2024-04-01 | 202400017812 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017804 |  | 21 | MARIA ELEVAN DO NASCIMENTO SILVA | 69502048253 | 695020482-53 | 716349 | 19311 | 800421 | 212301449 | SIGFI80 | 2024-04-06 12:39 | 2024-03-15 07:44 | 2024-04-06 22:11 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.329007,-70.750216 | -8.32905068,-70.75017051 | JOSEFA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARIA ELEVAN DO NASCIMENTO SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA , QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-06 11:37 | 2024-04-06 12:39 | 2024-03-15 07:44 | 3 | 2024-04-06 | 202400017804 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017796 |  | 21 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MONTEIRO | 699761802-25 | 699761802-25 | 715194 | 19627 | 800313 | 212301147 | SIGFI80 | 2024-03-21 13:36 | 2024-03-15 07:44 | 2024-03-22 11:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569674,-70.897611 | -8.56973163,-70.89768444 | MARIA SOUZA LIMA | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MONTEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON / JOSÉ FRANCISCO / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-21 12:42 | 2024-03-21 12:42 | 2024-03-15 07:43 | 3 | 2024-03-21 | 202400017796 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017788 |  | 21 | MARIA LIBERDADE DE MENEZES FERREIRA | 3515709266 | 1 | 716980 | 20051 | 800384 | 212301648 | SIGFI80 | 2024-03-24 11:05 | 2024-03-15 07:43 | 2024-03-25 15:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.687595,-71.017837 | -8.68755245,-71.01786342 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | MARIA LIBERDADE DE MENEZES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//LUCAS EDUARDO/JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 10:35 | 2024-03-24 10:35 | 2024-03-15 07:43 | 3 | 2024-03-24 | 202400017788 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017770 |  | 21 | TEZERINHA DE JESUS DAMASCENO SOUZA | 70138551200 | 1 | 717037 | 40686 | 800514 | 212301556 | SIGFI80 | 2024-04-01 10:36 | 2024-03-15 07:43 | 2024-04-06 21:52 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.384663,-70.799752 | -8.38461896,-70.79980433 | MARIA JOSÉ DAMASCENO | TEZERINHA DE JESUS DAMASCENO SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES, REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 SAULO BEZERRA . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-01 09:21 | 2024-04-01 10:36 | 2024-03-15 07:42 | 3 | 2024-04-01 | 202400017770 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017762 |  | 22 | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO | 69970769200 | INTEL 2ºTR 898 | 717133 | 41446 | 800475 | 212301546 | SIGFI80 | 2024-04-15 10:52 | 2024-03-15 07:42 | 2024-04-16 10:16 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.783302,-71.132742 | -8.78332521,-71.13275262 | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA FILHO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO FOI FEITA MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-15 10:22 | 2024-04-15 10:22 | 2024-03-15 07:42 | 3 | 2024-04-15 | 202400017762 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017754 |  | 22 | VIVALDO DA CRUZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 69517274220 | INTEL 2ºTR 899 | 717134 | 41448 | 800482 | 212301545 | SIGFI80 | 2024-04-15 10:03 | 2024-03-15 07:42 | 2024-04-16 10:22 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.783795,-71.133248 | -8.78376833,-71.1332336 | JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VIVALDO DA CRUZ TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:41 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA A MANUTENÇÃO CASA FECHADA JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-15 09:17 | 2024-04-15 09:17 | 2024-03-15 07:41 | 3 | 2024-04-15 | 202400017754 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017747 |  | 22 | SIMARA LIMA DE OLIVEIRA | 8756563230 | INTEL 2ºTR 900 | 717938 | 41450 | 800476 | 212301512 | SIGFI80 | 2024-04-15 09:17 | 2024-03-15 07:41 | 2024-04-16 10:29 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.782982,-71.134255 | -8.78300839,-71.134273 | MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA | SIMARA LIMA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:41 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SINTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI FEITA MANUTENÇÃO JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-15 08:51 | 2024-04-15 08:51 | 2024-03-15 07:41 | 3 | 2024-04-15 | 202400017747 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017739 |  | 22 | MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA | 000.709.592-93 | 1 | 717137 | 41452 | 800486 | 212301544 | SIGFI80 | 2024-04-11 16:12 | 2024-03-15 07:40 | 2024-04-16 12:05 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.780760,-71.145265 | -8.78071348,-71.14542355 | ANGELITA FERREIRA LIMA | MARIA ZULEIDE FERREIRA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOI FEITO LIMPEZA GERAL E REAPERTO E TERMOGRAFIA. JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-11 15:19 | 2024-04-11 15:19 | 2024-03-15 07:40 | 3 | 2024-04-11 | 202400017739 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017721 |  | 22 | MARISTELA FERREIRA LIMA | 768115221 | INTEL 2ºTR 904 | 717208 | 41466 | 800501 | 212301541 | SIGFI80 | 2024-04-11 14:22 | 2024-03-15 07:40 | 2024-04-16 11:01 | LUCIER | JUAN.REIS | VALIDADO | -8.788811,-71.155850 | -8.78873801,-71.15590722 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARISTELA FERREIRA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL GUANABARA RIO MURU; SERINGAL GUANABARA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOI FEITO A LIMPEZA GERAL E REAPERTO E TERMOGRAFIA. JONALDO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-11 13:38 | 2024-04-11 13:38 | 2024-03-15 07:39 | 3 | 2024-04-11 | 202400017721 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017713 |  | 21 | FRANCISCO ELISSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | 664033245 | 006640332-45 | 716416 | 19329 | 800435 | 212301457 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:03 | 2024-03-15 07:39 | 2024-04-01 14:10 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.363005,-70.781574 | -8.36307389,-70.78150691 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FRANCISCO ELISSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:38 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-31 09:13 | 2024-03-31 10:03 | 2024-03-15 07:38 | 3 | 2024-03-31 | 202400017713 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017705 |  | 21 | MARCILDO MACHADO AMORIM | 61686620225 | 616866202-25 | 716532 | 19421 | 800405 | 212301496 | SIGFI80 | 2024-04-07 09:43 | 2024-03-15 07:38 | 2024-04-09 08:58 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.467777,-70.846276 | -8.46766618,-70.84643994 | ZENILDA MACHADO AMORIM | MARCILDO MACHADO AMORIM | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO/MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-07 08:57 | 2024-04-07 08:57 | 2024-03-15 07:38 | 3 | 2024-04-07 | 202400017705 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017697 |  | 21 | TAISON AMORIM PINTO | 2295743273 | 022957432-73 | 716539 | 19425 | 800399 | 212301498 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:11 | 2024-03-15 07:38 | 2024-04-01 17:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.461649,-70.855380 | -8.46157074,-70.85544155 | LUCENI MACHADO AMORIM | TAISON AMORIM PINTO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-31 09:39 | 2024-03-31 09:39 | 2024-03-15 07:37 | 3 | 2024-03-31 | 202400017697 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017689 |  | 21 | ALEXANDRE DE FREITAS SOUZA | 4133247299 | 041332472-99 | 716542 | 19427 | 800402 | 212301499 | SIGFI80 | 2024-03-31 09:27 | 2024-03-15 07:37 | 2024-04-02 09:31 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.464313,-70.861483 | -8.464453,-70.86140124 | JOSEFA DE FREITAS | ALEXANDRE DE FREITAS SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA SANTA INÊS RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA SANTA INÊS | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 08:46 | 2024-03-31 08:46 | 2024-03-15 07:37 | 3 | 2024-03-31 | 202400017689 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017671 |  | 21 | ELIZANGELA FARIAS KAXINAWÁ | 3402305259 | 034023052-59 | 716546 | 19429 | 800458 | 212301500 | SIGFI80 | 2024-04-03 14:56 | 2024-03-15 07:35 | 2024-04-06 21:56 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.471996, -70.864772 | -8.47191726,-70.86479504 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA FARIAS | ELIZANGELA FARIAS KAXINAWÁ | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA///JAEDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 14:21 | 2024-04-03 14:21 | 2024-03-15 07:35 | 3 | 2024-04-03 | 202400017671 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017663 |  | 21 | MARIA CLARICE BEZERRA DA SILVA | 7870521248 | 078705212-48 | 716549 | 19431 | 800409 | 212301501 | SIGFI80 | 2024-04-03 11:30 | 2024-03-15 07:34 | 2024-04-06 21:57 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.477176, -70.861224 | -8.47708826,-70.86117506 | MARIA ANTÔNIA DE AMORIM BEZERRA | MARIA CLARICE BEZERRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 10:52 | 2024-04-03 10:52 | 2024-03-15 07:34 | 3 | 2024-04-03 | 202400017663 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017655 |  | 21 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | 69131406220 | 1 | 717025 | 20143 | 800462 | 212301568 | SIGFI80 | 2024-03-31 08:45 | 2024-03-15 07:34 | 2024-04-01 17:22 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.464967,-70.862167 | -8.46512581,-70.86219374 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-15 07:33 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS:CLIENTE NAO SE EMCONTRA EM CASA //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 08:08 | 2024-03-31 08:08 | 2024-03-15 07:33 | 3 | 2024-03-31 | 202400017655 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017648 |  | 11 | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | 095.160.752-90 | MLPA7130915-22 |  | 14578 |  |  | SIGFI80 | 2024-03-17 14:50 | 2024-03-14 21:21 | 2024-03-18 10:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.433435,-68.91733666666667 | -9.43343081,-68.91752717 | ANTÔNIA SOUZA DE PAIVA | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL HORIENTE S/N "COLOCACAO SAO JOSE SUBINDOO RIO CAETE" CENTRO SERINGAL HORIENTE | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2024-03-14 21:21 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-16 15:20 | 2024-03-16 15:20 | 2024-03-14 21:21 | 3 | 2024-03-17 | 202400017648 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017630 |  | 17 | RONI MORAIS DA SILVA | 70001893203 | L1.2023-1233 | 725534 | 16627 | 450029 | 212301965 | SIGFI45 | 2024-03-14 16:58 | 2024-03-14 20:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.3367,-72.624995 | -8.33748,-72.62461333333334 | ISAMILDE MODESTO DE MORAIS | RONI MORAIS DA SILVA | PORTO WALTER | RIOZINHO CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA RIOZINHO CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 16:41 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 16:41 | 2024-03-14 16:41 | 2024-03-14 16:41 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017622 |  | 17 | ISAMILDE MODESTO DE MORAIS | 65197526220 | L1.2023-0797 | 725531 | 16535 | 450088 | 212301962 | SIGFI45 | 2024-03-14 16:37 | 2024-03-14 20:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.33692,-72.6249 | -8.336745,-72.624785 | MARIA MODESTO DE MORAIS | ISAMILDE MODESTO DE MORAIS | PORTO WALTER | RIOZINHO CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA RIOZINHO CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 16:13 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 16:15 | 2024-03-14 16:15 | 2024-03-14 16:13 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017614 |  | 17 | FRANCISCA LOURDES DE ARAÚJO | 48434256215 | L1.2023-0732 |  | 16528 | 450018 |  | SIGFI45 | 2024-03-14 15:54 | 2024-03-14 20:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8,340685, -72,635210 | -8.340535,-72.63514 | IRACI DE ARAÚJO | FRANCISCA LOURDES DE ARAÚJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 15:34 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 15:36 | 2024-03-14 15:36 | 2024-03-14 15:34 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017606 |  | 17 | ANAZILDO ARAUJO DA SILVA | 74040677234 | L1.2023-0481 | 725530 | 16476 | 450040 | 212301961 | SIGFI45 | 2024-03-14 17:52 | 2024-03-14 20:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.33997,-72.6146 | -8.339761666666668,-72.61431666666667 | NADIR DE ARAUJO RODRIGUES | ANAZILDO ARAÚJO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-08 13:59 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 17:23 | 2024-03-14 17:23 | 2024-03-08 13:59 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017598 |  | 16 | MAURICIO NUNES FERREIRA | 68304692287 | 17254 | 714707 | 17254 | sn | 212301112 | SIGFI80 | 2024-03-14 17:02 | 2024-03-14 20:13 |  | 5066 |  | CADASTRO | -8.215536,-72.524621 | -8.21561475,-72.524555 | FRANCISCA NUNES FERREIRA | MAURÍCIO NUNES FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-03-14 | SOBRECARGA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-03-14 15:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 3 | 38 | 8 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-03-14 15:56 | 2024-03-14 15:56 | 2024-03-14 15:54 | 1 | 2024-03-14 | 6.0662e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017580 |  | 17 | MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | 74299441249 | 10 | 725880 | 17545 | 450083 | 212302039 | SIGFI45 | 2024-03-14 14:13 | 2024-03-14 16:35 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.381158,-72.603973 | -8.381063333333334,-72.60402 | NEIDIMAR SIQUEIRA LIMA | MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PINHEIRO; RIO HUMAITÁ COMUNIDADE PINHEIRO; RIO HUMAITÁ | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 13:41 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 13:44 | 2024-03-14 13:44 | 2024-03-14 13:41 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017572 |  | 17 | MARIA AUXILIADORA MENEZES DA SILVA | 64648923200 | L1.2023-0983 | 725639 | 16573 | 450057 | 212301985 | SIGFI45 | 2024-03-14 13:29 | 2024-03-14 16:35 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.384141, -72.598518 | -8.384313333333333,-72.59847833333333 | ELIZETE DE MENEZES | MARIA AUXILIADORA MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO AZUL S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 13:07 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 13:09 | 2024-03-14 13:09 | 2024-03-14 13:07 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017564 |  | 54 | ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA BASTOS | 95554750249 | L2.2023-0888 |  | 18358 | 800055 | 112304161 | SIGFI80 | 2024-03-28 16:15 | 2024-03-14 15:16 | 2024-04-10 10:15 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.45071,-68.9177 | -9.45079515,-68.91771602 | FRANCISCA IRANILZA DA SILVA BEZERRA | ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA BASTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 15:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-28 15:14 | 2024-03-28 15:14 | 2024-03-14 15:16 | 3 | 2024-03-28 | 202400017564 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017556 |  | 54 | MARINES DA SILVA SANTOS | 69211159253 | L2.2023-0960 |  | 18430 | 8000196 | 112304178 | SIGFI80 | 2024-03-31 09:45 | 2024-03-14 15:08 | 2024-04-09 16:39 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.476416,-68.930789 | -9.47662065,-68.9307925 | NOEMA JOANA DA SILVA | MARINES DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-31 09:07 | 2024-03-31 09:07 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-31 | 202400017556 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017549 |  | 54 | EUCILLANNY VIEIRA GOMES | 6226139285 | 1 |  | 18877 | 8000126 | 112304199 | SIGFI80 | 2024-04-21 10:13 | 2024-03-14 14:53 | 2024-04-23 14:43 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.563996,-68.950950 | -9.56393461,-68.95083041 | LUCENI VIEIRA GOMES | EUCILLANNY VIEIRA GOMES | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SERINGAL SANTA JOANA RIO MACAUÃ; SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-21 09:07 | 2024-04-21 09:07 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-21 | 202400017549 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017531 |  | 54 | GILIARD PINHEIRO DA SILVA | 8948463292 | 1 |  | 18861 | 8000123 | 112304197 | SIGFI80 | 2024-04-21 11:45 | 2024-03-14 14:29 | 2024-04-23 14:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.528557,-68.948428 | -9.53144599,-68.94997317 | RIVANIA GOMES PINHEIRO | GILIARD PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-21 10:48 | 2024-04-21 10:48 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-21 | 202400017531 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017523 |  | 54 | LUCIANO MOURA LIMA | 8932033277 | 1 |  | 18857 | 8000148 | 112304196 | SIGFI80 | 2024-04-09 10:05 | 2024-03-14 14:29 | 2024-04-10 11:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.508590,-68.947172 | -9.50839128,-68.94723541 | MARIA LÚCIA MOURA | LUCIANO MOURA LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN, E ROBERTO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE... | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-09 09:22 | 2024-04-09 09:22 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-09 | 202400017523 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017515 |  | 54 | MARIA VANDA MOURA LIMA | 66380723234 | 1 |  | 18849 | 8000157 | 112304190 | SIGFI80 | 2024-04-09 10:58 | 2024-03-14 14:27 | 2024-04-10 13:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.508067,-68.945769 | -9.50814584,-68.94587382 | RAIMUNDA MAXIMO MOURA | MARIA VANDA MOURA LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN, E ROBERTO, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE... | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-09 10:14 | 2024-04-09 10:14 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-09 | 202400017515 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017507 |  | 54 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | 71710779268 | 1 |  | 18847 | 8000202 | 112304185 | SIGFI80 | 2024-03-31 08:38 | 2024-03-14 14:25 | 2024-04-09 16:55 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.503893,-68.944657 | -9.50388661,-68.94470008 | RAIMUNDA DE LIMA | FRANCISCO SOARES DE LIMA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-31 07:57 | 2024-03-31 07:57 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-31 | 202400017507 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017499 |  | 54 | ROSANGELA SOARES DE LIMA | 52423638272 | 1 |  | 18813 | 8000155 | 112304182 | SIGFI80 | 2024-03-30 13:21 | 2024-03-14 14:23 | 2024-04-19 16:19 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.508992,-68.945900 | -9.508992,-68.945900 | RAIMUNDA DE LIMA | ROSANGELA SOARES DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-30 12:04 | 2024-03-30 12:04 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-30 | 202400017499 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017481 |  | 54 | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | 61721808272 | L2.2023-0949 |  | 18419 | 8000149 | 112304169 | SIGFI80 | 2024-03-31 04:12 | 2024-03-14 14:21 | 2024-04-09 17:03 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.465051,-68.924677 |  | RAIMUNDA PAULINO FERREIRA | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-31 01:05 | 2024-03-31 01:05 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-31 | 202400017481 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017473 |  | 54 | ORTEILDO SANTOS MONTEIRO | 4028907284 | 1 |  | 18915 | 8000193 | 112304207 | SIGFI80 | 2024-04-21 15:07 | 2024-03-14 14:21 | 2024-04-23 15:05 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.480514,-68.927060 | -9.48059777,-68.92708442 | MARINES DA SILVA SANTOS | ORTEILDO SANTOS MONTEIRO | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-21 14:15 | 2024-04-21 14:15 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-21 | 202400017473 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017465 |  | 54 | FABRICIO PAIVA FURTADO | 4314943203 | 1 |  | 18891 | 8000129 | 112304191 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:06 | 2024-03-14 14:20 | 2024-03-28 16:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.581789,-68.972561 | -9.58152827,-68.97258034 | MARIA NÁDIVA FERREIRA DE PAIVA | FABRICIO PAIVA FURTADO | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-27 10:19 | 2024-03-27 10:19 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-27 | 202400017465 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017457 |  | 54 | ANTONIO LIMA MORAIS | 79445659287 | L2.2023-0976 |  | 18446 | 8000128 | 112304179 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:17 | 2024-03-14 14:19 | 2024-03-28 16:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.57909,-68.9739 | -9.46257766,-68.92921279 | LUZENIR PEREIRA LIMA | ANTONIO LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA S/N RIO MACAUÃ SERINGAL APUHY SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-27 11:18 | 2024-03-27 11:18 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-27 | 202400017457 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017432 |  | 54 | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | 79445446291 | 1 |  | 18885 | 800060 | 112304312 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:02 | 2024-03-14 14:15 | 2024-03-28 16:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.580574,-68.980181 | -9.58058365,-68.98013369 | LUZENIR PEREIRA LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-27 08:53 | 2024-03-27 08:53 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-27 | 202400017432 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017424 |  | 54 | CARLOS BATISTA DE SANTANA | 53206800234 | 1 |  | 19027 | 8000117 | 112304215 | SIGFI80 | 2024-03-24 15:02 | 2024-03-14 14:14 | 2024-03-25 15:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.461054,-68.912577 | -9.46258385,-68.92921512 | MARIA BATISTA DE SANTANA | CARLOS BATISTA DE SANTANA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-24 10:13 | 2024-03-24 10:13 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-24 | 202400017424 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017408 |  | 54 | KATRINE DE SOUZA LIMA | 9987960260 | 1 |  | 19017 | 800053 | 112304208 | SIGFI80 | 2024-03-24 09:36 | 2024-03-14 13:51 | 2024-03-25 15:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.453369,-68.916100 | -9.45344638,-68.91623273 | FRANCISCA NASCIMENTO DE SOUZA | KATRINE DE SOUZA LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-24 08:40 | 2024-03-24 08:40 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-24 | 202400017408 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017390 |  | 54 | ANA LÚCIA DA COSTA LIMA | 78713811215 | L2.2023-0969 |  | 18439 | 800052 | 112304171 | SIGFI80 | 2024-03-25 09:03 | 2024-03-14 13:49 | 2024-03-26 16:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.451990, -68.916825 | -9.45579508,-68.91692774 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA | ANA LÚCIA DA COSTA LIMA | SENA MADUREIRA | PAF. PROVIDENCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF. PROVIDENCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-25 07:28 | 2024-03-25 07:28 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-25 | 202400017390 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017382 |  | 54 | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | 71768130272 | L2.2023-0967 |  | 18437 | 8000131 | 112304172 | SIGFI80 | 2024-03-26 14:01 | 2024-03-14 13:48 | 2024-03-27 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.59977,-68.9711 | -9.59976927,-68.97127215 | ANTONIA DOS ANJOS DE ALMEIDA | FRANCISCA ALMEIDA DA COSTA | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-26 13:01 | 2024-03-26 13:01 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400017382 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017374 |  | 54 | MARIA CRISTINA MORAIS SALES | 70313737274 | 1 |  | 18899 | 8000130 | 112304201 | SIGFI80 | 2024-03-26 11:58 | 2024-03-14 13:48 | 2024-03-27 11:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.600753,-68.969253 | -9.60069794,-68.96927893 | LUCICLEA LIMA MORAIS | MARIA CRISTINA MORAIS SALES | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-26 10:47 | 2024-03-26 10:47 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400017374 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017366 |  | 54 | LUCINEIDE LIMA MORAIS | 79445730259 | L2.2023-0899 |  | 18369 | 8000134 | 112304166 | SIGFI80 | 2024-03-26 09:54 | 2024-03-14 13:46 | 2024-03-27 11:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.59724,-68.9707 | -9.59721934,-68.97068479 | LUZENIR PEREIRA LIMA | LUCINEIDE LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-26 08:56 | 2024-03-26 08:56 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400017366 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017358 |  | 54 | JOSE DOS ANJOS TEIXEIRA | 80926681249 | L2.2023-0977 |  | 18447 | 800133 | 112304422 | SIGFI80 | 2024-03-26 10:35 | 2024-03-14 13:40 | 2024-03-27 11:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.59757,-68.9704 | -9.59759394,-68.97045389 | RAIMUNDA DOS ANJOS DE ALMEIDA | JOSE DOS ANJOS TEIXEIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; SERINGAL TRIUNFO S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO RIO MACAUÃ; SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-26 09:57 | 2024-03-26 09:57 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400017358 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017341 |  | 54 | JOSE CLECIO LOPES FURTADO | 90701097272 | L2.2023-0884 |  | 18354 | 8000132 | 112304156 | SIGFI80 | 2024-03-26 14:56 | 2024-03-14 13:39 | 2024-03-27 12:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.58902,-68.9801 | -9.58900885,-68.9801466 | TEREZINHA LOPES GADELHA | JOSE CLECIO LOPES FURTADO | SENA MADUREIRA | SERINGAL TRIUNFO S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO SERINGAL TRIUNFO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-26 14:20 | 2024-03-26 14:20 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400017341 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017333 |  | 54 | ANGELA LIMA MORAIS | 5799201 | L2.2023-0788 |  | 18258 | 8000205 | 112400063 | SIGFI80 | 2024-04-23 13:06 | 2024-03-14 13:39 | 2024-04-24 10:10 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.59389,-68.9734 | -9.59389,-68.9734 | LUZENIR PEREIRA LIMA | ANGELA LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | RAMAL TRIUNFO; S/N RIO MACAUÃ SERINGAL TRIUNFO RAMAL TRIUNFO; | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PREVENTIVA REALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO CRISTHIAN E PAULO, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-04-23 10:48 | 2024-04-23 10:48 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-04-23 | 202400017333 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017325 |  | 54 | FRANCISCO DE LIMA | 51967928215 | L2.2023-0939 |  | 18409 | 800056 | 112304168 | SIGFI80 | 2024-03-24 08:35 | 2024-03-14 13:38 | 2024-03-25 15:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.45187,-68.9166 | -9.45182594,-68.91674046 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-24 07:40 | 2024-03-24 07:40 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-24 | 202400017325 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017317 |  | 54 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | 36021431200 | L2.2023-0931 |  | 18401 | 800058 | 112304159 | SIGFI80 | 2024-03-23 15:25 | 2024-03-14 13:36 | 2024-03-25 15:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4511,-68.9185 | -9.45097974,-68.91854416 | MARIA JULIA DE LIMA | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-23 14:32 | 2024-03-23 14:32 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-23 | 202400017317 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017309 |  | 54 | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | 7899252282 | 1 |  | 19019 | 800057 | 112304267 | SIGFI80 | 2024-03-23 14:27 | 2024-03-14 13:35 | 2024-03-25 16:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.450331,-68.919157 | -9.44999225,-68.91933408 | ANTONIA SOUZA DE PAIVA | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-23 13:26 | 2024-03-23 13:26 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-23 | 202400017309 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017291 |  | 54 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 70396383203 | 1 |  | 18869 | 8000124 | 112304204 | SIGFI80 | 2024-03-25 14:57 | 2024-03-14 13:33 | 2024-03-26 16:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.558795,-68.946754 | -9.55918339,-68.94685742 | IZA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-25 14:06 | 2024-03-25 14:06 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-25 | 202400017291 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017275 |  | 54 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | 62688928287 | 1 |  | 19021 | 8000108 | 112304210 | SIGFI80 | 2024-03-23 09:53 | 2024-03-14 13:32 | 2024-03-25 16:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.448146,-68.918800 | -9.44808952,-68.91888437 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | ANTONIO CARLOS DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-23 08:58 | 2024-03-23 08:58 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-23 | 202400017275 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400017267 | 34357 | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2024-03-15 11:28 | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-18 17:04 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.35065,-72.70684 | -9.350558333333334,-72.706845 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 13:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI REINICIADO, FEITO REAPERTOS E LIMPEZA, DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-15 11:17 | 2024-03-15 11:19 | 2024-03-14 13:30 | 3 | 2024-03-15 | 202400017267 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017259 |  | 54 | RAINÊR DA SILVA REGO | 79445705220 | L2.2023-0973 |  | 18443 | 800062 | 112304186 | SIGFI80 | 2024-03-22 17:40 | 2024-03-14 13:30 | 2024-03-25 16:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.45832,-68.9198 | -9.46248712,-68.92918476 | ZOE DA SILVA REGO | RAINÊR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-22 14:33 | 2024-03-22 14:33 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-22 | 202400017259 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017242 |  | 54 | MARGARIDA TELES SANTOS | 79445950291 | L2.2023-0974 |  | 18444 | 8000107 | 112304175 | SIGFI80 | 2024-03-22 14:13 | 2024-03-14 13:29 | 2024-03-25 16:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.46347,-68.9215 | -9.46339475,-68.92150841 | MARIA LIDUINA TELES | MARGARIDA TELES SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-22 13:13 | 2024-03-22 13:13 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-22 | 202400017242 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017234 |  | 54 | CASSIOMAR DA SILVA REGO | 69518866287 | L2.2023-0957 |  | 18427 | 800061 | 112304304 | SIGFI80 | 2024-03-22 10:47 | 2024-03-14 13:26 | 2024-03-25 16:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.46091,-68.9241 | -9.46096916,-68.92403392 | ZOE DA SILVA REGO | CASSIOMAR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-22 09:28 | 2024-03-22 09:28 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-22 | 202400017234 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017226 |  | 54 | ELIVANDO DE HOLANDA DOS SANTOS | 73044482291 | L2.2023-0897 |  | 18367 | 8000150 | 112304162 | SIGFI80 | 2024-03-22 09:12 | 2024-03-14 13:26 | 2024-03-25 16:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.462019,-68.928986 | -9.46200802,-68.92906119 | MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | ELIVANDO DE HOLANDA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-22 07:19 | 2024-03-22 07:19 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-22 | 202400017226 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017218 |  | 54 | JARDEILSON DA SILVA REGO | 79445837215 | L2.2023-0898 |  | 18368 | 800063 | 112304163 | SIGFI80 | 2024-03-23 10:57 | 2024-03-14 13:25 | 2024-03-25 16:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.44933,-68.9227 | -9.44942433,-68.92261858 | ZOÉ DA SILVA REGO | JARDEILSON DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-23 10:05 | 2024-03-23 10:05 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-23 | 202400017218 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017200 |  | 54 | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | 653243235 | 1 |  | 19031 | 800064 | 112304271 | SIGFI80 | 2024-03-23 08:42 | 2024-03-14 13:23 | 2024-03-25 16:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.445224,-68.919603 | -9.44517096,-68.91959564 | DEROTILDE PORFIRIO DOS SANTOS | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-23 07:45 | 2024-03-23 07:45 | 2024-03-14 11:57 | 3 | 2024-03-23 | 202400017200 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017192 |  | 17 | RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | 63504685204 | L1.2023-1205 | 725869 | 16621 | 450036 | 212302029 | SIGFI45 | 2024-03-14 11:02 | 2024-03-14 13:21 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.34516,-72.6164 | -8.345335,-72.61652833333332 | MARIA ANTONIETA MENEZES DA SILVA | RAIMUNDO MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS S/N RIO HUMAITA PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 10:44 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 10:47 | 2024-03-14 10:47 | 2024-03-14 10:44 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017184 |  | 17 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | 4546576250 | 1 | 725536 | 17533 | 450046 | 212301967 | SIGFI45 | 2024-03-14 10:35 | 2024-03-14 13:21 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.345863,-72.614139 | -8.345758333333333,-72.61420833333334 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE DOIS PORTOS RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 10:13 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 10:14 | 2024-03-14 10:14 | 2024-03-14 10:13 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017176 |  | 17 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | 9115234215 | L1.2023-0620 | 725896 | 16510 | 450034 | 212302036 | SIGFI45 | 2024-03-14 10:02 | 2024-03-14 13:21 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.34699,-72.6121 | -8.34695,-72.61205833333334 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONCALVES | DAMIÃO GONÇALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 09:44 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 09:45 | 2024-03-14 09:45 | 2024-03-14 09:44 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400017168 |  | 17 | FRANCISNETE ARAUJO DA SILVA | 020.403.042-07 | 1 | 725539 | 17535 | 450038 | 212301968 | SIGFI45 | 2024-03-14 09:40 | 2024-03-14 13:21 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.346421,-72.612155 | -8.346491666666667,-72.61204333333333 | RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE ARAÚJO | FRANCISNETE ARAUJO DA SILVA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE DOIS PORTOS RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 09:17 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-14 09:19 | 2024-03-14 09:19 | 2024-03-14 09:17 | 1 | 2024-03-14 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400017150 | 31232 | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2024-03-16 16:54 | 2024-03-14 12:21 | 2024-03-19 08:59 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.662123333333334,-72.82013333333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 12:20 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | APÓS UMA AVALIAÇÃO MINUCIOSA DE TODO O SISTEMA, NÃO FORAM IDENTIFICADAS FALHAS. O SISTEMA ESTÁ OPERANDO DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS. MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-03-16 16:11 | 2024-03-16 16:11 | 2024-03-14 12:20 | 3 | 2024-03-16 | 202400017150 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400017143 | 28138 | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2024-03-16 14:13 | 2024-03-14 12:19 | 2024-03-19 09:35 | ANDERSONCRUZ | HELY | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.582756666666667,-72.80807499999999 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-14 12:18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, IDENTIFICAMOS QUE O INVERSOR ESTAVA SEM TENSÃO NA SAÍDA AC. SUBSTITUÍMOS O MESMO E GARANTIMOS O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REALIZADO A TROCA DE INVERSORES .EDELSON MIGUEL MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2024-03-16 12:41 | 2024-03-16 12:41 | 2024-03-14 12:18 | 3 | 2024-03-16 | 202400017143 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400017135 | 33840 | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2024-03-15 16:40 | 2024-03-14 09:59 | 2024-03-18 17:08 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41903498,-73.22026469 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-03-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 18:59 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SAULO, PACAIA E LUCAS. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BATERIA COM DESCARRGADA. SISTEMA FOI NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-03-15 15:48 | 2024-03-15 15:48 | 2024-03-13 18:59 | 3 | 2024-03-15 | 202400017135 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017127 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2024-03-31 11:38 | 2024-03-14 08:04 | 2024-04-01 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255298333333334,-72.69333333333334 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-31 11:14 | 2024-03-31 11:32 | 2024-03-14 08:04 | 3 | 2024-03-31 | 202400017127 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017119 |  | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2024-04-08 14:23 | 2024-03-14 08:04 | 2024-04-09 12:00 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140241666666666,-71.95456833333333 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:04 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, EMANUEL ALECSON/OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-08 12:06 | 2024-04-08 13:45 | 2024-03-14 08:04 | 3 | 2024-04-08 | 202400017119 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017101 |  | 8 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | 709.747.642-72 | MLPA7748197-22 | 660386 | 14271 | 1047 | 212201927 | SIGFI80 | 2024-04-01 11:05 | 2024-03-14 08:03 | 2024-04-02 12:17 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.140625,-71.93932166666667 | -9.140556666666667,-71.93928166666666 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:03 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 10:37 | 2024-04-01 10:37 | 2024-03-14 08:03 | 3 | 2024-04-01 | 202400017101 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017093 |  | 7 | JOSE SILVA NASCIMENTO | 726.752.412-53 | MLPA7665717-22 | 658172 | 14429 | 770 | 212201516 | SIGFI45 | 2024-03-31 13:54 | 2024-03-14 08:03 | 2024-04-01 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.314408333333335,-71.15620166666666 | -8.31438209,-71.15618306 | MARIA FERREIRA SILVA | JOSE SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | VEGETACAO | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 19 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 13:17 | 2024-03-31 13:17 | 2024-03-14 08:03 | 3 | 2024-03-31 | 202400017093 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017077 |  | 8 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 709.851.542-68 | MLPA7793128-22 | 661661 | 14427 |  | 212202057 | SIGFI80 | 2024-03-30 15:02 | 2024-03-14 08:02 | 2024-04-01 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.133753333333335,-71.94340666666668 | -9.133673333333332,-71.94335333333333 | BEATRIZ PEREIRA DA COSTA | JOSE PEREIRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:02 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-30 14:34 | 2024-03-30 14:34 | 2024-03-14 08:02 | 3 | 2024-03-30 | 202400017077 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017069 |  | 7 | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | 046.487.982-52 | MLPA7654611-22 | 656919 | 14215 | 897 | 212201650 | SIGFI80 | 2024-03-31 13:01 | 2024-03-14 08:01 | 2024-04-01 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.311116666666667,-71.15915833333334 | -8.31107258,-71.15903945 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 12:14 | 2024-03-31 12:14 | 2024-03-14 08:01 | 3 | 2024-03-31 | 202400017069 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017051 |  | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2024-03-23 15:57 | 2024-03-14 08:01 | 2024-03-25 11:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.23452,-72.69787333333333 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-23 14:57 | 2024-03-23 14:57 | 2024-03-14 08:01 | 3 | 2024-03-23 | 202400017051 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017044 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2024-03-28 11:49 | 2024-03-14 08:00 | 2024-04-01 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090575,-71.93225333333334 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-28 11:25 | 2024-03-28 11:25 | 2024-03-14 08:00 | 3 | 2024-03-28 | 202400017044 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017036 |  | 7 | JOSE FREIRE DA SILVA | 046.767.802-22 | MLPA7654610-22 | 656915 | 14214 | 1126 | 212201648 | SIGFI80 | 2024-03-31 12:05 | 2024-03-14 08:00 | 2024-04-01 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.310868333333334,-71.16086833333334 | -8.31086006,-71.16096254 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | JOSE FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLOCACAO SANTA MARIA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 08:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 11:35 | 2024-03-31 11:35 | 2024-03-14 08:00 | 3 | 2024-03-31 | 202400017036 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017028 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2024-03-31 09:43 | 2024-03-14 07:58 | 2024-04-01 13:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.31080106,-71.1639169 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 08:55 | 2024-03-31 08:55 | 2024-03-14 07:57 | 3 | 2024-03-31 | 202400017028 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017010 |  | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:39 | 2024-03-14 07:57 | 2024-04-01 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.31087196,-71.16493159 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 10:00 | 2024-03-31 10:00 | 2024-03-14 07:57 | 3 | 2024-03-31 | 202400017010 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400017002 |  | 8 | JAMES SILVA ARCENIO | 640.352.802-59 | MLPA7766854-22 | 661664 | 14481 |  | 212202102 | SIGFI80 | 2024-03-30 08:52 | 2024-03-14 07:56 | 2024-04-01 14:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.105811666666666,-71.94034333333335 | -9.105548333333333,-71.94024333333 | DELMA DE MATOS SOUZA | JAMES SILVA ARCENIO | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MOEMA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-30 08:22 | 2024-03-30 08:22 | 2024-03-14 07:56 | 3 | 2024-03-30 | 202400017002 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016996 |  | 3 | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | 702.544.192-91 | MLPA7582410-22 | 658247 | 14152 |  | 212202058 | SIGFI160 | 2024-04-08 11:33 | 2024-03-14 07:56 | 2024-04-09 10:38 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.229629999999998,-72.703665 | -9.229348333333332,-72.70339333333332 | ELIVALTER JOSE SARAH PINHEIRO | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:55 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-08 10:24 | 2024-04-08 10:50 | 2024-03-14 07:55 | 3 | 2024-04-08 | 202400016996 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016988 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | 962.831.572-20 | MLPA7665716-22 | 655063 | 14428 | 777 | 212201514 | SIGFI45 | 2024-03-31 11:16 | 2024-03-14 07:55 | 2024-04-01 14:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.311011666666667,-71.16761 | -8.31101857,-71.16758089 | FRANCISCA ANGELICA FREIRE DA DILVA | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O MORADO NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-31 10:47 | 2024-03-31 10:47 | 2024-03-14 07:55 | 3 | 2024-03-31 | 202400016988 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016970 |  | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2024-04-01 09:25 | 2024-03-14 07:55 | 2024-04-02 12:38 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129248333333333,-71.95189833333333 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 09:01 | 2024-04-01 09:01 | 2024-03-14 07:54 | 3 | 2024-04-01 | 202400016970 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016962 |  | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2024-04-02 17:19 | 2024-03-14 07:54 | 2024-04-04 08:58 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157236666666668,-72.713305 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-04-02 16:37 | 2024-04-02 16:37 | 2024-03-14 07:54 | 3 | 2024-04-02 | 202400016962 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016954 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2024-04-01 12:02 | 2024-03-14 07:53 | 2024-04-02 12:41 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.150153333333332,-71.94629833333333 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-14 07:53 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 11:31 | 2024-04-01 11:31 | 2024-03-14 07:53 | 3 | 2024-04-01 | 202400016954 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016947 |  | 21 | SIMONE DO ESPÍRITO SANTO FREIRE | 90898648220 | 908986482-20 | 716531 | 19419 | 800444 | 212301495 | SIGFI80 | 2024-04-07 10:31 | 2024-03-14 07:50 | 2024-04-09 09:08 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.467686,-70.846291 | -8.46756661,-70.84630526 | MARIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO FREIRE | SIMONE DO ESPÍRITO SANTO FREIRE | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:49 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE / /OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO/MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-07 09:46 | 2024-04-07 09:46 | 2024-03-14 07:49 | 3 | 2024-04-07 | 202400016947 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016939 |  | 21 | MARIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO FREIRE | 33969027268 | 339690272-68 | 716528 | 19417 | 800393 | 212301494 | SIGFI80 | 2024-04-07 11:28 | 2024-03-14 07:48 | 2024-04-09 09:17 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.464417,-70.844483 | -8.46435275,-70.8445709 | MARIA BARBOSA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO FREIRE | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDEDSON/JOSE FRANCISCO/MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-07 10:45 | 2024-04-07 10:45 | 2024-03-14 07:48 | 3 | 2024-04-07 | 202400016939 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016921 |  | 21 | FRANCISCO ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | 52144402272 | 521444022-72 | 716419 | 19331 | 800397 | 212301458 | SIGFI80 | 2024-03-31 11:00 | 2024-03-14 07:41 | 2024-04-01 14:11 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.364211,-70.782408 | -8.36421919,-70.78228508 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FRANCISCO ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA BACHAREL RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI COLÔNIA BACHAREL | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, QUADRO CC/CA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MONOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-31 10:15 | 2024-03-31 11:00 | 2024-03-14 07:40 | 3 | 2024-03-31 | 202400016921 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016913 |  | 21 | ZEFERINO PESSÔA DE SOUZA | 61692492268 | 616924922-68 | 716423 | 19335 | 800432 | 212301459 | SIGFI80 | 2024-04-05 15:31 | 2024-03-14 07:40 | 2024-04-06 13:02 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.367296,-70.782553 | -8.36724059,-70.78236323 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | ZEFERINO PESSÔA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:40 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CCA , QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS , TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-05 14:43 | 2024-04-05 15:31 | 2024-03-14 07:40 | 3 | 2024-04-05 | 202400016913 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016905 |  | 21 | MARILUCE DO NASCIMENTO SILVA | 985017201 | 009850172-01 | 716435 | 19349 | 800408 | 212301466 | SIGFI80 | 2024-03-31 08:43 | 2024-03-14 07:39 | 2024-04-01 14:15 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.365593,-70.779152 | -8.36567356,-70.77920885 | FRANCISCA AMARO DO NASCIMENTO | MARILUCE DO NASCIMENTO SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA IRAPURU RIO MURÚ COMUNIDADE TRANSUAL COLÔNIA IRAPURU | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZARMOS LIMPEZA DE DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA QUADRO DE BATERIA, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO, TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-31 07:51 | 2024-03-31 08:43 | 2024-03-14 07:39 | 3 | 2024-03-31 | 202400016905 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016897 |  | 21 | MARIA ROCILDA DO NASCIMENTO LIMA | 69980012234 | 699800122-34 | 716441 | 19365 | 800411 | 212301470 | SIGFI80 | 2024-03-31 15:26 | 2024-03-14 07:39 | 2024-04-01 14:18 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.367994,-70.791934 | -8.36802246,-70.79185874 | RAIMUNDA CHAGAS DO NASCIMENTO | MARIA ROCILDA DO NASCIMENTO LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURÚ COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:38 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTO. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-31 14:15 | 2024-03-31 15:26 | 2024-03-14 07:38 | 3 | 2024-03-31 | 202400016897 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016889 |  | 21 | MARIA ANTONIA DE AMORIM BEZERRA | 98407864234 | 984078642-34 | 716527 | 19413 | 800460 | 212301491 | SIGFI80 | 2024-03-31 11:48 | 2024-03-14 07:38 | 2024-04-01 17:25 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.459727,-70.844950 | -8.45972363,-70.84492286 | ROZA ELIZA BATISTA DE AMORIM | MARIA ANTONIA DE AMORIM BEZERRA | TARAUACA | COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA ///JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 11:14 | 2024-03-31 11:14 | 2024-03-14 07:37 | 3 | 2024-03-31 | 202400016889 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016871 |  | 21 | ANTÔNIO ALQUIMAR DA SILVA | 91215820259 | 912158202-59 | 716535 | 19423 | 800401 | 212301497 | SIGFI80 | 2024-03-31 11:13 | 2024-03-14 07:36 | 2024-04-01 17:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.460478,-70.845493 | -8.46039368,-70.84546629 | MARIA MADALENA DA SILVA | ANTÔNIO ALQUIMAR DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 10:32 | 2024-03-31 10:32 | 2024-03-14 07:36 | 3 | 2024-03-31 | 202400016871 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016855 |  | 21 | DULCIMAR CERQUEIRA | 709647182-00 | 709647182-00 | 716744 | 19801 | 800420 | 212301611 | SIGFI80 | 2024-03-31 12:40 | 2024-03-14 07:30 | 2024-04-01 16:51 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.367163,-70.787201 | -8.36719636,-70.78711816 | FRANCISCA CERQUEIRA | DULCIMAR CERQUEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-14 07:30 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL. REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADROS CC/CA , DE BATERIA,REAPERTO E MEDIÇÃO. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. SAULO BEZERRA, MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-31 11:49 | 2024-03-31 12:40 | 2024-03-14 07:30 | 3 | 2024-03-31 | 202400016855 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016848 |  | 17 | MARIA GLAUCIMAR LIMA PEREIRA | 700.023.522-57 | L1.2023-1042 |  | 16586 | 450072 |  | SIGFI45 | 2024-03-13 14:52 | 2024-03-13 18:32 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.380535, -72.607418 | -8.380656666666665,-72.60727333333332 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA | MARIA GLAUCIMAR LIMA PEREIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE PINHEIRO S/N RIO HUMAITA RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE PINHEIRO | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 14:38 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 14:39 | 2024-03-13 14:39 | 2024-03-13 14:38 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016830 |  | 17 | LUCIENE VASCONCELOS DA SILVA | 67286488287 | L1.2023-0053 | 725614 | 16372 | 450023 | 212301973 | SIGFI45 | 2024-03-13 14:26 | 2024-03-13 18:32 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.38296,-72.6107 | -8.382911666666667,-72.61068166666668 | MARIA SOELENE SOARES VASCONCELOS | LUCIANE VASCONCELOS DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PINHEIRO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE PINHEIRO; | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 14:07 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 14:08 | 2024-03-13 14:08 | 2024-03-13 14:07 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016822 |  | 17 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | 63496763272 | L1.2023-1078 | 725533 | 16597 |  | 212301964 | SIGFI45 | 2024-03-13 13:54 | 2024-03-13 18:32 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.36839,-72.6177 | -8.368173333333335,-72.6176 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | MARIA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA PDS NATAL COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 13:26 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 13:28 | 2024-03-13 13:28 | 2024-03-13 13:26 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016814 |  | 17 | MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | 74299441249 | 10 | 725880 | 17545 | 450083 | 212302039 | SIGFI45 | 2024-03-13 10:51 | 2024-03-13 13:08 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.381158,-72.603973 | -8.381113333333333,-72.603955 | NEIDIMAR SIQUEIRA LIMA | MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PINHEIRO; RIO HUMAITÁ COMUNIDADE PINHEIRO; RIO HUMAITÁ | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 10:14 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 10:15 | 2024-03-13 10:15 | 2024-03-13 10:14 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016806 |  | 17 | MARIA AUXILIADORA MENEZES DA SILVA | 64648923200 | L1.2023-0983 | 725639 | 16573 | 450057 | 212301985 | SIGFI45 | 2024-03-13 09:41 | 2024-03-13 13:08 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.384141, -72.598518 | -8.384303333333333,-72.59849 | ELIZETE DE MENEZES | MARIA AUXILIADORA MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO AZUL S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 09:17 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 09:19 | 2024-03-13 09:19 | 2024-03-13 09:17 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016798 |  | 17 | ANTÔNIO ELITON RODRIGUES DA SILVA | 68836007287 | 68836007287 | 725626 | 17547 | 450016 | 212301980 | SIGFI45 | 2024-03-13 08:49 | 2024-03-13 13:08 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.401038,-72.594938 | -8.401015,-72.59507333333333 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | ANTONIO ELITON RODRIGUES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-13 08:22 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-13 08:24 | 2024-03-13 08:24 | 2024-03-13 08:22 | 1 | 2024-03-13 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400016780 |  | 23 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PINHEIRO | 3342322284 | 2 |  | 42862 | 450407 |  | SIGFI45 | 2024-04-10 08:17 | 2024-03-13 09:37 | 2024-04-16 08:35 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.785514,-70.606298 | -7.78553873,-70.60607799 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CRUZ | MARIA AUXILIADORA DA SILVA PINHEIRO | TARAUACA | SERINGAL ARATI SERINGAL ARATI | 2024-03-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-04-04 09:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. CLIENTE SEM UC | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO. HOUVE TREOCA DE BATERIA, INVERSOR E CONTROLADOR. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA, TÉCNICOS: RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 22 | 2024-04-09 16:57 | 2024-04-09 16:57 | 2024-04-04 09:35 | 3 | 2024-04-10 | 202400016780 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016756 |  | 8 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | 814.009.772-72 | MLPA7749451-22 | 655071 | 14393 |  | 212201556 | SIGFI80 | 2024-03-30 14:16 | 2024-03-13 07:42 | 2024-04-01 14:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.12694,-71.94308666666667 | -9.126913333333333,-71.94311166666667 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA VITORIA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:42 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-30 13:52 | 2024-03-30 13:52 | 2024-03-13 07:42 | 3 | 2024-03-30 | 202400016756 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016731 |  | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2024-03-27 09:18 | 2024-03-13 07:41 | 2024-03-28 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.276358333333333,-72.68719 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 08:52 | 2024-03-27 09:11 | 2024-03-13 07:41 | 3 | 2024-03-27 | 202400016731 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016723 |  | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2024-03-30 15:57 | 2024-03-13 07:41 | 2024-04-01 14:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.29945234,-71.15555279 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 15:32 | 2024-03-30 15:32 | 2024-03-13 07:40 | 3 | 2024-03-30 | 202400016723 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016715 |  | 7 | JOSE PESSOA DE SOUZA | 666.205.202-78 | MLPA7665718-22 | 680611 | 14430 | 432 | 212202523 | SIGFI45 | 2024-03-30 14:24 | 2024-03-13 07:40 | 2024-04-01 14:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.300389,-71.158972 | -8.30033236,-71.15895316 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | JOSE PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA - COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 13:56 | 2024-03-30 13:56 | 2024-03-13 07:40 | 3 | 2024-03-30 | 202400016715 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016707 |  | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2024-04-01 08:39 | 2024-03-13 07:39 | 2024-04-02 12:58 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131605,-71.94636166666666 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:39 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 08:10 | 2024-04-01 08:10 | 2024-03-13 07:39 | 3 | 2024-04-01 | 202400016707 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016699 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2024-03-30 14:53 | 2024-03-13 07:39 | 2024-04-01 14:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.30017883,-71.15886333 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 14:25 | 2024-03-30 14:25 | 2024-03-13 07:39 | 3 | 2024-03-30 | 202400016699 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016681 |  | 8 | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 013.007.612-02 | MLPA7722193-22 | 660290 | 14301 |  | 212201561 | SIGFI80 | 2024-04-01 10:11 | 2024-03-13 07:38 | 2024-04-02 15:38 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.133481666666666,-71.94648000000001 | -9.133228333333333,-71.94662 | MARIA GARCIA DOS SANTOS | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:38 | ONEOM008 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 09:46 | 2024-04-01 09:46 | 2024-03-13 07:38 | 3 | 2024-04-01 | 202400016681 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016673 |  | 3 | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | 703.199.732-12 | 70319973212 | 654814 | 15195 | 447 | 212201259 | SIGFI45 | 2024-03-29 11:13 | 2024-03-13 07:38 | 2024-04-01 14:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26714,-72.681585 | -9.267185000000001,-72.68117333333333 | RAIMUNDA BARBOSA DA SAILVA | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-03-13 | OBJETO ESTRANHO | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 18 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 10:59 | 2024-03-29 11:10 | 2024-03-13 07:37 | 3 | 2024-03-29 | 202400016673 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016665 |  | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2024-03-30 15:25 | 2024-03-13 07:37 | 2024-04-01 15:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.30105837,-71.15693421 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 15:02 | 2024-03-30 15:02 | 2024-03-13 07:37 | 3 | 2024-03-30 | 202400016665 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016657 |  | 3 | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | 093.185.102-50 | MLPA7532525-22 | 654904 | 14061 |  | 212201460 | SIGFI45 | 2024-03-29 08:50 | 2024-03-13 07:37 | 2024-04-01 15:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.268333,-72.685778 | -9.26818,-72.68720499999999 | MARIA ANTONIA EUGENIO MOREIRA | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 08:34 | 2024-03-29 08:44 | 2024-03-13 07:36 | 3 | 2024-03-29 | 202400016657 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016640 |  | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2024-03-30 10:34 | 2024-03-13 07:36 | 2024-04-01 15:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.30967152,-71.13855771 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 09:59 | 2024-03-30 09:59 | 2024-03-13 07:36 | 3 | 2024-03-30 | 202400016640 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016632 |  | 3 | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | 1430437227 | 1430437227 | 652764 | 15197 | 846 | 212201236 | SIGFI80 | 2024-03-29 08:19 | 2024-03-13 07:35 | 2024-04-01 16:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2664816666667,-72.686538333333 | -9.266458333333333,-72.68648666666667 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 08:05 | 2024-03-29 08:10 | 2024-03-13 07:35 | 3 | 2024-03-29 | 202400016632 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016624 |  | 7 | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | 034.097.102-99 | MLPA7654615-22 | 654702 | 14217 | 756 | 212201360 | SIGFI80 | 2024-03-30 09:43 | 2024-03-13 07:35 | 2024-04-02 07:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.304416666666667,-71.13529 | -8.30424025,-71.13529891 | IONAR DA SILVA SOUZA | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:34 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 08:17 | 2024-03-30 08:17 | 2024-03-13 07:34 | 3 | 2024-03-30 | 202400016624 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016616 |  | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2024-03-29 16:04 | 2024-03-13 07:34 | 2024-04-02 07:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.29738469,-71.13691659 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-13 07:34 | ONEOM004 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 15:39 | 2024-03-29 15:39 | 2024-03-13 07:34 | 3 | 2024-03-29 | 202400016616 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016608 |  | 21 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FARIAS | 79090290206 | 1 | 717152 | 35452 | 800416 | 212301561 | SIGFI80 | 2024-04-03 13:58 | 2024-03-13 07:29 | 2024-04-06 21:59 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.442771,-70.834803 | -8.44271948,-70.83481581 | MARIA MARTINS DE ALMEIDA | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA FARIAS | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-13 07:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA,QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. TEC 1 SAULO BEZERRA,TEC 2 MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-03 13:07 | 2024-04-03 13:58 | 2024-03-13 07:29 | 3 | 2024-04-03 | 202400016608 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016590 |  | 21 | MARIA LEUZILENE DA SILVA MACHADO | 1736069209 | 017360692-09 | 716516 | 19403 | 800419 | 212301488 | SIGFI80 | 2024-04-03 15:03 | 2024-03-13 07:29 | 2024-04-06 13:46 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.447092,-70.833160 | -8.447039,-70.83326225 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA | MARIA LEUZILENE DA SILVA MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-13 07:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, QUADRO CCA, MEDIÇÕES E REAPERTOS, CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. TEC 1 SAULO BEZERRA, TEC 2 MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-04-03 13:59 | 2024-04-03 15:03 | 2024-03-13 07:29 | 3 | 2024-04-03 | 202400016590 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016582 |  | 21 | ROSINEIDE PIO DA CONCEIÇÃO | 70407320253 | 704073202-53 | 716522 | 19409 | 800438 | 212301489 | SIGFI80 | 2024-03-30 10:48 | 2024-03-13 07:28 | 2024-04-01 16:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.452206,-70.841308 | -8.45225096,-70.84129119 | MARIA PIO DE ARAÚJO | ROSINEIDE PIO DA CONCEIÇÃO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-13 07:28 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-30 10:14 | 2024-03-30 10:14 | 2024-03-13 07:28 | 3 | 2024-03-30 | 202400016582 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016574 |  | 21 | VILSON DA SILVA PEREIRA | 69111634200 | 691116342-00 | 716523 | 19411 | 800443 | 212301490 | SIGFI80 | 2024-03-30 10:08 | 2024-03-13 07:28 | 2024-04-02 08:31 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.452261,-70.841323 | -8.45220872,-70.84142903 | MARIA RITA DA SILVA PEREIRA | VILSON DA SILVA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-13 07:28 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-30 09:33 | 2024-03-30 09:33 | 2024-03-13 07:28 | 3 | 2024-03-30 | 202400016574 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016558 |  | 17 | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | 48434191253 | L1.2023-1201 | 725645 | 16620 | 450015 | 212301990 | SIGFI45 | 2024-03-12 16:34 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.401220, -72.590363 | -8.401261666666667,-72.59047333333334 | IRACI BORGES INACIO | RAIMUNDO BORGES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO AZUL S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 16:16 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 16:18 | 2024-03-12 16:18 | 2024-03-12 16:16 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016541 |  | 17 | CLESSIANE PEREIRA | 93964749249 | 93964749249 | 17553 | 17553 | 450020 | 212301982 | SIGFI45 | 2024-03-12 16:06 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.399591,-72.58633 | -8.3995,-72.58623166666666 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | CLESSIANE PEREIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 15:30 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 15:31 | 2024-03-12 15:31 | 2024-03-12 15:30 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016533 |  | 17 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA GALVÃO | 65211120230 | L1.2023-0531 |  | 16488 | 450019 |  | SIGFI45 | 2024-03-12 15:13 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.402833, -72.586703 | -8.402761666666667,-72.58654833333334 | ROSA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO DE OLIVEIRA GALVÃO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; PAE CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 14:55 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 14:56 | 2024-03-12 14:56 | 2024-03-12 14:55 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016525 |  | 17 | ANDREIA PEREIRA | 2145323210 | L1.2023-0484 | 725620 | 16477 | 450021 | 212301977 | SIGFI45 | 2024-03-12 14:45 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.4028,-72.5836 | -8.402716666666667,-72.58373333333334 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | ANDREIA PEREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 14:06 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 14:07 | 2024-03-12 14:07 | 2024-03-12 14:06 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016517 |  | 17 | ANTONIO NUNES | 67245978204 | L1.2023-0565 |  | 16495 | 450067 |  | SIGFI45 | 2024-03-12 13:34 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.41258,-72.5728 | -8.412433333333333,-72.57292833333332 | ETELVINA NUNES | ANTONIO NUNES | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE ESTIRÃO AZUL; | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 13:12 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 13:14 | 2024-03-12 13:14 | 2024-03-12 13:12 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016509 |  | 17 | FRANCISCO LAESIO DE SOUZA QUEIROZ | 89277570253 | L1.2023-0765 |  | 16531 | 450089 |  | SIGFI45 | 2024-03-12 12:15 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.465691,-72.510391 | -8.465541666666667,-72.510305 | RAIMUNDA RAQUEL DE SOUZA QUEIROZ | FRANCISCO LAESIO DE SOUZA QUEIROZ | PORTO WALTER | COMUNIDADE HONORATO; PAE CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE HONORATO; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 12:02 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 12:04 | 2024-03-12 12:04 | 2024-03-12 12:02 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016491 |  | 17 | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | 90203070291 | L1.2023-0850 | 725877 | 16544 | 450080 | 212302037 | SIGFI45 | 2024-03-12 10:52 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.484798,-72.495241 | -8.484765000000001,-72.495285 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | JOSE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE IGARAPE S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE IGARAPE | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 10:31 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 10:32 | 2024-03-12 10:32 | 2024-03-12 10:31 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016483 | [6 empty] | 17617 |  |  |  | 2024-03-12 09:59 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO |  | -8.494443333333333,-72.47689333333332 |  | CLENDA MAISA DA SILVA |  |  | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 09:38 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 09:40 | 2024-03-12 09:40 | 2024-03-12 09:38 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016475 |  | 17 | JOAO EUDES GONCALVES DA SILVA | 77374770200 | L1.2023-0821 | 725574 | 16538 | 450079 | 212301981 | SIGFI45 | 2024-03-12 09:27 | 2024-03-12 19:10 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.494205,-72.469428 | -8.494291666666667,-72.46963000000001 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | JOÃO EUDES GONÇALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS | 2024-03-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-12 08:43 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-12 08:45 | 2024-03-12 08:45 | 2024-03-12 08:43 | 1 | 2024-03-12 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016467 |  | 21 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | 84552514253 | 845525142-53 | 716465 | 19369 | 800406 | 212301472 | SIGFI80 | 2024-03-30 10:03 | 2024-03-12 07:45 | 2024-04-01 14:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.386763,-70.808453 | -8.38674853,-70.80848272 | MARIA HELENA SOARES DOS SANTOS | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-12 07:45 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 09:10 | 2024-03-30 10:02 | 2024-03-12 07:45 | 3 | 2024-03-30 | 202400016467 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016459 |  | 21 | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA FEITOSA | 6224838208 | 062248382-08 | 716517 | 19405 | 800451 | 212301492 | SIGFI80 | 2024-03-30 08:42 | 2024-03-12 07:44 | 2024-04-01 16:06 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.450367,-70.846529 | -8.4505088,-70.84659997 | LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-12 07:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-30 08:01 | 2024-03-30 08:01 | 2024-03-12 07:44 | 3 | 2024-03-30 | 202400016459 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016442 |  | 21 | JARDISON DA SILVA SOARES | 5582047247 | 055820472-47 | 716520 | 19407 | 800433 | 212301493 | SIGFI80 | 2024-03-30 09:17 | 2024-03-12 07:44 | 2024-04-01 16:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.450495,-70.846096 | -8.45038278,-70.84625713 | MARIA LINDALVA DA SILVA SOARES | JARDISON DA SILVA SOARES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-12 07:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-30 08:47 | 2024-03-30 08:47 | 2024-03-12 07:44 | 3 | 2024-03-30 | 202400016442 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016434 |  | 8 | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | 004.431.262-83 | MLPA7749449-22 | 660286 | 14391 | 407 | 212201558 | SIGFI80 | 2024-03-30 09:38 | 2024-03-12 07:40 | 2024-04-01 16:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.111533333333334,-71.943765 | -9.112093333333332,-71.94332666666666 | ANTÔNIA DA SILVA | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:40 | ONEOM008 | 992195074000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-30 09:07 | 2024-03-30 09:07 | 2024-03-12 07:40 | 3 | 2024-03-30 | 202400016434 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016426 |  | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2024-03-29 15:27 | 2024-03-12 07:39 | 2024-04-02 07:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.28995221,-71.13754397 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 14:54 | 2024-03-29 14:54 | 2024-03-12 07:39 | 3 | 2024-03-29 | 202400016426 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016418 |  | 3 | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | 703.398.612-23 | 703398612 | 655999 | 15229 | 994 | 212201666 | SIGFI80 | 2024-03-26 15:58 | 2024-03-12 07:39 | 2024-03-27 13:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2790516666667,-72.678648333333 | -9.279045,-72.67862166666667 | FRANCISCA NUNES CABRAL | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 15:42 | 2024-03-26 15:57 | 2024-03-12 07:39 | 3 | 2024-03-26 | 202400016418 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016400 |  | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2024-03-30 10:11 | 2024-03-12 07:39 | 2024-04-01 16:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.110674999999999,-71.94273 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:38 | ONEOM008 | 6899269918000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-30 09:49 | 2024-03-30 09:49 | 2024-03-12 07:38 | 3 | 2024-03-30 | 202400016400 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016392 |  | 7 | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 699.619.562-49 | MLPA7675227-22 | 658168 | 14441 | 430 | 212201324 | SIGFI45 | 2024-03-29 16:45 | 2024-03-12 07:38 | 2024-04-02 07:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.297485,-71.13702833333333 | -8.29632891,-71.1364094 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 16:08 | 2024-03-29 16:08 | 2024-03-12 07:38 | 3 | 2024-03-29 | 202400016392 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016384 |  | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2024-03-28 15:12 | 2024-03-12 07:38 | 2024-04-01 17:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.11031,-71.94543 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-28 14:44 | 2024-03-28 14:44 | 2024-03-12 07:37 | 3 | 2024-03-28 | 202400016384 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016376 |  | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2024-03-27 16:49 | 2024-03-12 07:37 | 2024-03-28 10:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277566666666667,-72.68164 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 16:21 | 2024-03-27 16:39 | 2024-03-12 07:36 | 3 | 2024-03-27 | 202400016376 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016368 |  | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2024-03-30 11:21 | 2024-03-12 07:36 | 2024-04-02 08:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.30678836,-71.14374353 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:36 | ONEOM004 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 10:47 | 2024-03-30 10:47 | 2024-03-12 07:36 | 3 | 2024-03-30 | 202400016368 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016350 |  | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2024-03-30 11:17 | 2024-03-12 07:36 | 2024-04-01 17:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.113683333333334,-71.95074333333334 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-30 10:33 | 2024-03-30 10:33 | 2024-03-12 07:36 | 3 | 2024-03-30 | 202400016350 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016343 |  | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2024-03-30 12:16 | 2024-03-12 07:35 | 2024-04-02 08:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29724256,-71.14183043 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 11:43 | 2024-03-30 11:43 | 2024-03-12 07:35 | 3 | 2024-03-30 | 202400016343 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016335 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:37 | 2024-03-12 07:35 | 2024-03-28 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.27616666666667,-72.68186 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 11:10 | 2024-03-27 11:30 | 2024-03-12 07:35 | 3 | 2024-03-27 | 202400016335 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016327 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2024-03-30 12:55 | 2024-03-12 07:34 | 2024-04-02 08:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.29650348,-71.14280837 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:34 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 12:18 | 2024-03-30 12:18 | 2024-03-12 07:34 | 3 | 2024-03-30 | 202400016327 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016319 |  | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:20 | 2024-03-12 07:34 | 2024-03-25 14:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.12176273,-71.94645663 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-24 09:34 | 2024-03-24 09:34 | 2024-03-12 07:33 | 3 | 2024-03-24 | 202400016319 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016301 |  | 3 | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | 643.765.592-53 | MLPA7514802-22 | 660259 | 13997 | 1086 | 212201548 | SIGFI80 | 2024-03-30 16:09 | 2024-03-12 07:33 | 2024-04-01 16:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.269025,-72.71223666666667 | -9.268616666666667,-72.712205 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-30 15:53 | 2024-03-30 16:08 | 2024-03-12 07:33 | 3 | 2024-03-30 | 202400016301 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016293 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | 017.017.932-02 | MLPA7654614-22 | 656911 | 14216 | 1261 | 212201643 | SIGFI80 | 2024-03-30 13:43 | 2024-03-12 07:33 | 2024-04-02 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.299563333333333,-71.15026333333334 | -8.29959143,-71.15022277 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:32 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-30 13:13 | 2024-03-30 13:13 | 2024-03-12 07:32 | 3 | 2024-03-30 | 202400016293 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016285 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2024-04-01 14:02 | 2024-03-12 07:32 | 2024-04-02 13:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.116621666666667,-71.94382 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:32 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-01 13:36 | 2024-04-01 13:36 | 2024-03-12 07:32 | 3 | 2024-04-01 | 202400016285 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016277 |  | 7 | JOAO SOUZA ALVES | 019.076.602-67 | MLPA7659098-22 | 656913 | 14302 | 1259 | 212201646 | SIGFI80 | 2024-03-30 16:50 | 2024-03-12 07:32 | 2024-04-02 08:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.299376666666666,-71.15396333333334 | -8.29941886,-71.15396398 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | JOAO SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:31 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABIONO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-03-30 16:02 | 2024-03-30 16:02 | 2024-03-12 07:31 | 3 | 2024-03-30 | 202400016277 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016251 |  | 8 | MARIA CORREIA DA SILVA | 640.129.482-53 | MLPA7722190-22 | 661927 | 14299 | 412 | 212201928 | SIGFI80 | 2024-03-30 13:38 | 2024-03-12 07:31 | 2024-04-01 17:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.121839999999999,-71.93650666666667 | -9.121855,-71.93651166666668 | MARIA ZILDA CORREIA | MARIA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:30 | ONEOM008 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-30 13:16 | 2024-03-30 13:16 | 2024-03-12 07:30 | 3 | 2024-03-30 | 202400016251 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016244 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | 005.485.082-75 | 548508275 | 659046 | 15227 | 986 | 212202125 | SIGFI80 | 2024-03-26 15:33 | 2024-03-12 07:30 | 2024-03-27 13:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.280258333333334,-72.67794833333333 | -9.279808333333333,-72.67799166666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOMBRA | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-12 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 15:11 | 2024-03-26 15:28 | 2024-03-12 07:30 | 3 | 2024-03-26 | 202400016244 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016236 |  | 17 | ADELAIDE DOS SANTOS FERREIRA | 68317875253 | L1.2023-0894 |  | 16556 | 450033 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-11 19:19 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.471838,-72.506881 | -8.471863333333333,-72.50687500000001 | NAZINHA SANTANA DOS SANTOS | ADELAIDE DOS SANTOS FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ONORATO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE ONORATO; | 2024-03-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-11 16:13 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-11 16:15 | 2024-03-11 16:15 | 2024-03-11 16:13 | 1 | 2024-03-11 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016228 |  | 17 | NASINHA MARIA BARBOSA DE ANDRADE | 69763488249 | L1.2023-1170 |  | 16617 | 450091 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-11 19:19 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.473915,-72.505623 | -8.473848333333333,-72.5056 | FRANCISCA BARBOSA DE ANDRADE | NASINHA MARIA BARBOSA DE ANDRADE | PORTO WALTER | COMUNIDADE HONORATO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE HONORATO; | 2024-03-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-11 15:34 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-11 15:37 | 2024-03-11 15:37 | 2024-03-11 15:34 | 1 | 2024-03-11 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400016210 |  | 17 | JOSÉ JOSUÉ CORREIA | 672.796.782-20 | 1 |  | 17657 | 450073 |  | SIGFI45 | 2024-03-11 15:09 | 2024-03-11 19:19 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.481230,-72.509368 | -8.481241666666667,-72.50931833333334 | MARIA ZILDA CORREIA | JOSÉ JOSUÉ CORREIA | PORTO WALTER | COMUNIDADE HONORATO; RIO HUMAITÁ; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE HONORATO; RIO HUMAITÁ; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-11 14:46 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-11 14:47 | 2024-03-11 14:47 | 2024-03-11 14:46 | 1 | 2024-03-11 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016202 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOUZA OLIVEIRA | 3758436206 | 037584362-06 | 716643 | 19371 | 800436 | 212301528 | SIGFI80 | 2024-03-30 12:01 | 2024-03-11 08:05 | 2024-04-02 08:44 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.389355,-70.803145 | -8.38921961,-70.80299212 | MARIA FRANCISCA DAGOBERTO SOUZA | MARIA DA LIBERDADE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | COMUNIDADE CONCEIÇÃO COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 08:04 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DE MÓDULOS QUADROS CCA QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 11:14 | 2024-03-30 12:01 | 2024-03-11 08:04 | 3 | 2024-03-30 | 202400016202 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016194 |  | 21 | JANAÍNA ABREU LIMA | 8195886280 | 081958862-80 | 716325 | 19381 | 800456 | 212301447 | SIGFI80 | 2024-03-31 14:50 | 2024-03-11 08:04 | 2024-04-01 14:06 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.429114,-70.826210 | -8.42928353,-70.82627366 | MARIA IVANÍ DE BRITO ABREU | JANAÍNA ABREU LIMA | TARAUACA | COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 08:04 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-31 14:10 | 2024-03-31 14:10 | 2024-03-11 08:04 | 3 | 2024-03-31 | 202400016194 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016186 |  | 21 | RAQUEL DA ROCHA TEIXEIRA | 6041234265 | 060412342-65 | 716506 | 19383 | 800459 | 212301476 | SIGFI80 | 2024-04-03 16:17 | 2024-03-11 08:04 | 2024-04-06 13:40 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.429667,-70.821418 | -8.42964204,-70.82138063 | MARIA DAS DORES DA ROCHA TEIXEIRA | RAQUEL DA ROCHA TEIXEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 08:03 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SUSTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA NA CASA //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-03 15:50 | 2024-04-03 15:50 | 2024-03-11 08:03 | 3 | 2024-04-03 | 202400016186 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016178 |  | 21 | RAIMUNDO DA COSTA LEITE | 21685614272 | 216856142-72 | 716507 | 19385 | 800449 | 212301477 | SIGFI80 | 2024-03-31 13:54 | 2024-03-11 08:03 | 2024-04-01 14:59 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.429727,-70.831361 | -8.42987603,-70.83128609 | AUDENIR CRISTINA DA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA LEITE | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 08:03 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SIATEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 13:08 | 2024-03-31 13:08 | 2024-03-11 08:03 | 3 | 2024-03-31 | 202400016178 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016160 |  | 21 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO ALVES | 8669568241 | 086695682-41 | 716510 | 19391 | 800434 | 212301482 | SIGFI80 | 2024-03-29 12:13 | 2024-03-11 08:02 | 2024-04-01 14:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.425921,-70.835947 | -8.42589734,-70.83602711 | RAIMUNDA NONATA DA CONCEIÇÃO KAXINAWÁ | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO ALVES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 08:01 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CCCA, QUADRO DE BATERIA, NA OCASIÃO FIZEMOS MEDIÇÃO E REAPERTO. SISTEMA DEIXA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-29 11:30 | 2024-03-29 12:13 | 2024-03-11 08:01 | 3 | 2024-03-29 | 202400016160 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016152 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA DA CONCEIÇÃO KAXINAWÁ | 68612800200 | 686128002-00 | 716512 | 19395 | 800461 | 212301484 | SIGFI80 | 2024-03-29 11:40 | 2024-03-11 08:01 | 2024-04-01 15:27 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.432474,-70.842652 | -8.43240791,-70.84271187 | JOANA QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO | RAIMUNDA NONATA DA CONCEIÇÃO KAXINAWÁ | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:57 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.JARDESSON/JOSÉ FRANCISCO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-29 10:55 | 2024-03-11 07:57 | 3 | 2024-03-29 | 202400016152 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016145 |  | 21 | MARIA JAÍNE DE SOUZA PIAUHY | 6945408205 | 069454082-05 | 716513 | 19397 | 800440 | 212301485 | SIGFI80 | 2024-03-31 13:01 | 2024-03-11 07:56 | 2024-04-01 15:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.432601,-70.844195 | -8.43259505,-70.84423224 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | MARIA JAÍNE DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:56 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-31 11:54 | 2024-03-31 11:54 | 2024-03-11 07:56 | 3 | 2024-03-31 | 202400016145 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016137 |  | 21 | IVANETE BATISTA DE AMORIM | 46601210200 | 466012102-00 | 716514 | 19399 | 800445 | 212301486 | SIGFI80 | 2024-03-29 09:47 | 2024-03-11 07:55 | 2024-04-02 08:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.436984,-70.841727 | -8.43703821,-70.84190708 | ALDA BATISTA DE AMORIM | IVANETE BATISTA DE AMORIM | TARAUACÁ | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:54 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-29 09:12 | 2024-03-29 09:12 | 2024-03-11 07:54 | 3 | 2024-03-29 | 202400016137 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016129 |  | 21 | MARIA FRANCISCA VIEIRA DA PAIXÃO | 78859468272 | 788594682-72 | 716515 | 19401 | 800441 | 212301487 | SIGFI80 | 2024-03-29 10:53 | 2024-03-11 07:52 | 2024-04-02 08:27 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.438196,-70.839005 | -8.43796423,-70.83901063 | MARIA VIEIRA DA PAIXÃO | MARIA FRANCISCA VIEIRA DA PAIXÃO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA MANGUEIRA 1 RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA MANGUEIRA 1 | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-29 10:17 | 2024-03-29 10:17 | 2024-03-11 07:52 | 3 | 2024-03-29 | 202400016129 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016111 |  | 21 | ANDRÉIA OLIVEIRA SILVA | 072604442-31 | 072604442-31 | 716739 | 19797 | 800455 | 212301609 | SIGFI80 | 2024-03-30 17:07 | 2024-03-11 07:52 | 2024-04-01 16:44 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.417819,-70.810391 | -8.41743538,-70.8107215 | LAURA DA SILVA OLIVEIRA | ANDRÉIA OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL SANTO AMARO RIO MURÚ; SERINGAL SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:52 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO CCA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 16:36 | 2024-03-30 17:07 | 2024-03-11 07:52 | 3 | 2024-03-30 | 202400016111 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016103 |  | 21 | FRANCISCO ARAÚJO RÊGO | 217.273.682-15 | 217273682-15 | 716741 | 19799 | 800452 | 212301610 | SIGFI80 | 2024-03-30 11:09 | 2024-03-11 07:51 | 2024-04-01 16:46 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.389995,-70.802912 | -8.38975904,-70.80273361 | MARIA ZUÍLA ARAÚJO RÊGO | FRANCISCO ARAÚJO RÊGO | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:51 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADROS CC/CA QUADRO DE BATERIAS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 10:20 | 2024-03-30 11:09 | 2024-03-11 07:51 | 3 | 2024-03-30 | 202400016103 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016095 |  | 21 | MICHEL GOMES DE SOUZA | 68847300215 | 1 | 717018 | 20133 | 800453 | 212301570 | SIGFI80 | 2024-03-30 14:56 | 2024-03-11 07:51 | 2024-04-02 08:52 | LUCIER | HELY | NAO CONFORME | -8.423836,-70.803626 | -8.42408772,-70.80365353 | MARIA DE ARAÚJO GOMES | MICHEL GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:50 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | AUSENCIA DE REGISTRO DE REAPERTO DE BORNES, DISJUNTORES, MOSFETE DA BATERIA ETC, | REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO CCA E QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 14:02 | 2024-03-30 14:56 | 2024-03-11 07:50 | 6 | 2024-03-30 | 202400016095 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016087 |  | 21 | FRANCISCO JONSON GOMES DE SOUSA | 71143402227 | 1 | 717021 | 20135 | 800429 | 212301569 | SIGFI80 | 2024-03-30 15:57 | 2024-03-11 07:50 | 2024-04-02 09:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.425618,-70.801955 | -8.42565014,-70.80189236 | MARIA DE ARAÚJO GOMES | FRANCISCO JONSON GOMES DE SOUSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-11 | VANDALISMO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:49 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO DE BATERIA, E QUADRO CC/CA, MEDIÇÕES E REAPERTOS | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 15:04 | 2024-03-30 15:49 | 2024-03-11 07:49 | 3 | 2024-03-30 | 202400016087 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016079 |  | 21 | JOSÉ ROBSON GOMES DA PAIXÃO | 5310840273 | 053108402-73 | 716442 | 19367 | 800407 | 212301471 | SIGFI80 | 2024-03-30 08:47 | 2024-03-11 07:48 | 2024-04-01 14:26 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.383010,-70.807650 | -8.38279522,-70.80771293 | MARIA DAS DORES MENDES GOMES | JOSÉ ROBSON GOMES DA PAIXÃO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-11 07:48 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZAMOS LIMPEZA DE MÓDULOS QUADROS ELÉTRICOS E QAUDROS CCA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-30 08:03 | 2024-03-30 08:47 | 2024-03-11 07:48 | 3 | 2024-03-30 | 202400016079 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016061 |  | 3 | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | 890.328.882-34 | MLPA7459254-22 | 659035 | 14099 | 970 | 212201563 | SIGFI80 | 2024-03-27 16:06 | 2024-03-11 07:43 | 2024-03-28 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276533333333333,-72.69458833333333 | -9.276515,-72.69457666666668 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 15:48 | 2024-03-27 15:58 | 2024-03-11 07:43 | 3 | 2024-03-27 | 202400016061 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016053 |  | 3 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 048.287.402-36 | 4828740236 | 654937 | 15199 | 1040 | 212201536 | SIGFI45 | 2024-03-27 14:13 | 2024-03-11 07:43 | 2024-03-28 11:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2750466666667,-72.697615 | -9.275041666666668,-72.69762666666666 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:42 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 13:49 | 2024-03-27 14:04 | 2024-03-11 07:42 | 3 | 2024-03-27 | 202400016053 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016046 |  | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2024-03-29 14:45 | 2024-03-11 07:41 | 2024-04-02 08:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.28556231,-71.13809756 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MAICON DE SOUZA MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 14:12 | 2024-03-29 14:12 | 2024-03-11 07:41 | 3 | 2024-03-29 | 202400016046 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016038 |  | 3 | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | 087.442.872-67 | MLPA7459255-22 | 656010 | 14100 | 1088 | 212201675 | SIGFI80 | 2024-03-27 14:40 | 2024-03-11 07:39 | 2024-03-28 11:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.275663333333334,-72.69706 | -9.275545,-72.69700166666667 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 14:19 | 2024-03-27 14:37 | 2024-03-11 07:38 | 3 | 2024-03-27 | 202400016038 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016020 |  | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2024-03-29 12:09 | 2024-03-11 07:37 | 2024-04-02 08:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.29067538,-71.12123372 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 11:28 | 2024-03-29 12:06 | 2024-03-11 07:37 | 3 | 2024-03-29 | 202400016020 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016012 |  | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2024-03-27 15:08 | 2024-03-11 07:36 | 2024-03-28 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275813333333334,-72.69691166666667 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 14:48 | 2024-03-27 14:49 | 2024-03-11 07:35 | 3 | 2024-03-27 | 202400016012 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400016004 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2024-03-29 09:52 | 2024-03-11 07:34 | 2024-04-02 08:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.28197655,-71.11899116 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:34 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 09:14 | 2024-03-29 09:14 | 2024-03-11 07:34 | 3 | 2024-03-29 | 202400016004 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015998 |  | 3 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | 666.709.852-15 | 66670985215 | 657847 | 15201 | 988 | 212201727 | SIGFI80 | 2024-03-27 15:34 | 2024-03-11 07:34 | 2024-03-28 14:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2754916666667,-72.696463333333 | -9.275396666666667,-72.69653666666666 | NEUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 15:16 | 2024-03-27 15:27 | 2024-03-11 07:33 | 3 | 2024-03-27 | 202400015998 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015980 |  | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2024-03-29 11:21 | 2024-03-11 07:33 | 2024-04-02 11:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.28056979,-71.1180564 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:32 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 09:53 | 2024-03-29 09:53 | 2024-03-11 07:32 | 3 | 2024-03-29 | 202400015980 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015972 |  | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2024-03-29 09:00 | 2024-03-11 07:32 | 2024-04-02 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.28250617,-71.11205909 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:32 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUCOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-29 07:57 | 2024-03-29 07:57 | 2024-03-11 07:32 | 3 | 2024-03-29 | 202400015972 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015964 |  | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2024-03-24 08:37 | 2024-03-11 07:31 | 2024-03-26 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.263838333333332,-72.69955499999999 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | DILMA SILVA DO ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 08:16 | 2024-03-24 08:29 | 2024-03-11 07:31 | 3 | 2024-03-24 | 202400015964 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015956 |  | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2024-03-28 16:32 | 2024-03-11 07:31 | 2024-04-02 13:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 | -8.2837793,-71.10971422 | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 16:06 | 2024-03-28 16:06 | 2024-03-11 07:30 | 3 | 2024-03-28 | 202400015956 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015949 |  | 3 | PEDRO FERNANDES VIEIRA | 702.943.052-20 | 70294305220 | 657840 | 15219 | 981 | 212201724 | SIGFI80 | 2024-03-24 11:20 | 2024-03-11 07:30 | 2024-03-26 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2645116666667,-72.70172 | -9.264548333333332,-72.70168666666667 | EDINIR FERNANDES VIEIRA | PEDRO FERNANDES VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-11 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 10:54 | 2024-03-24 11:08 | 2024-03-11 07:30 | 3 | 2024-03-24 | 202400015949 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015923 |  | 17 | AURINO DA SILVA | 65214056249 | L1.2023-0577 | 725564 | 16497 | 450039 | 212301971 | SIGFI45 | 2024-03-10 15:41 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.458884, -72.519612 | -8.458933333333333,-72.51951833333332 | MARIA SANTANA DE JESUS DA SILVA | AURINO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PALESTINA S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE PALESTINA | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 15:20 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | / |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 15:22 | 2024-03-10 15:22 | 2024-03-10 15:20 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015915 |  | 17 | ALDERICO FIGUEIREDO DOS SANTOS | 39115186253 | L1.2023-0467 | 16474 | 16474 | 450003 | 212301975 | SIGFI45 | 2024-03-10 15:14 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.458665, -72.519465 | -8.458563333333332,-72.51944666666667 | TEREZA DUARTE DOS SANTOS | ALDERICO FIGUEIREDO DOS SANTOS | PORTO WALTER | COMUNIDADE PALESTINA; PAE CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE PALESTINA; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 14:51 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 14:53 | 2024-03-10 14:53 | 2024-03-10 14:51 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015907 |  | 17 | MARISETE CESÁRIO DOS SANTOS | 656.494.192-72 | L1.2023-1128 | 725875 | 16607 | 450041 | 212302035 | SIGFI45 | 2024-03-10 14:38 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.458958,-72.525463 | -8.458986666666668,-72.52555000000001 | NAIR MARTINS CESÁRIO DOS SANTOS | MARISETE CESARIO DOS SANTOS | PORTO WALTER | COMUNIDADE PALESTINA; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE PALESTINA; | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 14:17 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDIÇÕES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 14:20 | 2024-03-10 14:20 | 2024-03-10 14:17 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015899 |  | 17 | IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA | 95769463287 | L1.2023-0025 | 725578 | 16366 | 450024 | 212301972 | SIGFI45 | 2024-03-10 13:34 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.45112,-72.5371 | -8.451046666666667,-72.537055 | NAI FERREIRA DOS SANTOS | IZABEL DOS SANTOS NOGUEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 13:18 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 13:20 | 2024-03-10 13:20 | 2024-03-10 13:18 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015881 |  | 17 | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | 61540471268 | 1 | 725879 | 17561 |  | 212302038 | SIGFI45 | 2024-03-10 13:17 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.45087,-75.537313 | -8.450865,-72.53729833333334 | MARIA SOLIDADE CÂNDIDO FLOR | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 12:33 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL FAZER FOTOS DAS MEDICOES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 12:35 | 2024-03-10 12:35 | 2024-03-10 12:33 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015873 | [6 empty] | 16480 |  |  |  | 1899-12-31 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO |  | -8.453288333333335,-72.53847 |  | ANTONIA CESÁRIO DOS SANTOS |  |  | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 11:51 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 11:52 | 2024-03-10 11:52 | 2024-03-10 11:51 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015865 | [6 empty] | 16606 |  |  |  | 2024-03-10 11:02 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO |  | -8.453608333333333,-72.538355 |  | MARINETE DOS SANTOS NOGUEIRA |  |  | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 10:43 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 10:44 | 2024-03-10 10:44 | 2024-03-10 10:43 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015857 |  | 17 | FRANCISCA CESARIO DOS SANTOS | 41276361220 | L1.2023-0724 | 725566 | 16526 | 450014 | 212301974 | SIGFI45 | 2024-03-10 10:39 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.453985, -72.53845 | -8.454001666666667,-72.53874333333333 | IZAURA CESARIO DOS SANTOS | FRANCISCA CESARIO DOS SANTOS | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 10:15 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 10:16 | 2024-03-10 10:16 | 2024-03-10 10:15 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015840 |  | 17 | RAIMUNDO NASCIMENTO NOGUEIRA | 77374681291 | L1.2023-1206 | 725568 | 16622 | 450007 | 212301976 | SIGFI45 | 2024-03-10 09:56 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.46014,-72.5402 | -8.460003333333333,-72.540145 | EMILIA NASCIMENTO NOGUEIRA | RAIMUNDO NASCIMENTO NOGUEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 09:29 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-10 09:30 | 2024-03-10 09:30 | 2024-03-10 09:29 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015832 |  | 17 | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | 85580945272 | L1.2023-1236 | 725570 | 16628 | 450060 | 212301978 | SIGFI45 | 2024-03-10 09:22 | 2024-03-10 19:01 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.46088,-72.5386 | -8.460736666666666,-72.538625 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | ROSA MARIA BARBOSA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; | 2024-03-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-10 08:58 | ONEL011 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA ENCONTRA-SE EM DESCARGA PROFUNDA | 3 | 38 | 7 | 12 | 33 | 5070 | 23 | 2024-03-10 09:01 | 2024-03-10 09:01 | 2024-03-10 08:58 | 1 | 2024-03-10 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015824 |  | 17 | MARIA PERPETUA BATISTA DA SILVA | 65199812220 | L1.2023-1103 | 725577 | 16601 | 450078 | 212301970 | SIGFI45 | 2024-03-09 16:09 | 2024-03-09 18:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.293411,-72.668785 | -8.501151666666667,-72.45889666666667 | ESPEDITO BATISTA | MARIA PERPETUA BATISTA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 15:48 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 15:50 | 2024-03-09 15:50 | 2024-03-09 15:48 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015816 |  | 17 | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | 79993630225 | L1.2023-0522 |  | 16487 | 450086 |  | SIGFI45 | 2024-03-09 15:32 | 2024-03-09 18:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.500948,-72.464350 | -8.500983333333332,-72.46439833333334 | MARIA BATISTA DA SILVA | ANTONIO BATISTA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 15:12 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 15:16 | 2024-03-09 15:16 | 2024-03-09 15:12 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015808 |  | 17 | IGREJA DEUS É FIEL | 85042366253 | 1 |  | 18779 | 450092 |  | SIGFI45 | 2024-03-09 15:01 | 2024-03-09 18:40 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.499265,-72.462835 | -8.499263333333333,-72.46294833333333 | FRANCISCO DEMETRIO DA SILVA FILHO | IGREJA DEUS É FIEL | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 14:46 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS MEDICOES NA INSTALAÇÃO INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 14:47 | 2024-03-09 14:47 | 2024-03-09 14:46 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015790 |  | 17 | ANTÔNIO AMARILIO GONCALVES DA SILVA | 63788918268 | L1.2023-0480 |  | 16475 | 450087 |  | SIGFI45 | 2024-03-09 14:24 | 2024-03-09 16:26 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.502184,-72.451301 | -8.50213,-72.45130666666667 | OSMILDA GONÇALVES DA SILVA | ANTONIO AMARILIO GONÇALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 13:56 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 14:00 | 2024-03-09 14:00 | 2024-03-09 13:56 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015782 |  | 17 | OSMILDA GONÇALVES DA SILVA | 631.691.852-68 | 1 |  | 18731 | 450082 |  | SIGFI45 | 2024-03-09 13:49 | 2024-03-09 15:50 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.501523,-72.451773 | -8.501531666666667,-72.45183333333333 | ESPEDITA BATISTA DA SILVA | OSMILDA GONÇALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITÁ; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITÁ; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 13:25 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 13:28 | 2024-03-09 13:28 | 2024-03-09 13:25 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400015774 |  | 21 | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | 031025272-56 | 031025272-56 | 716719 | 19603 | 800388 | 212301594 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:40 | 2024-03-09 14:46 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.520810,-70.863755 | -8.52087804,-70.86375335 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE ARAÚJO | FRANCISCO GERLON ARAUJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-09 09:10 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO /JOSE FRANCISCO CRUZ /LUCAS | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-09 09:13 | 2024-03-09 09:13 | 2024-03-09 09:10 | 1 | 2024-03-09 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015766 |  | 17 | ASSEMBLÉIA DE DEUS | 61271918234 | 1 |  | 18737 | 450093 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-09 12:45 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.504978333333334,-72.4496816666666 | -8.505058333333332,-72.44973833333333 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | ASSEMBLEIA DE DEUS | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE FOZ DO NILO; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 10:12 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 10:14 | 2024-03-09 10:14 | 2024-03-09 10:12 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015758 |  | 17 | REINALDO JOSE AZEVEDO DA SILVA | 2507888296 | L1.2023-1225 | 725885 | 16626 | 450043 | 212302031 | SIGFI45 | 2024-03-09 10:00 | 2024-03-09 12:45 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.505,-72.4447 | -8.505013333333332,-72.44460833333332 | MARIA ZILDA AZEVEDO DA SILVA | REINALDO JOSE AZEVEDO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 09:31 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 09:33 | 2024-03-09 09:33 | 2024-03-09 09:31 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015741 |  | 17 | JOSE GONCALVES DA SILVA | 62934198200 | L1.2023-0878 | 725881 | 16552 | 450082 | 212302030 | SIGFI45 | 2024-03-09 09:26 | 2024-03-09 12:45 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.50516,-72.4446 | -8.505193333333333,-72.44454 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | JOSE GONCALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 08:45 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 08:47 | 2024-03-09 08:47 | 2024-03-09 08:45 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015733 |  | 17 | MARIA ANTONIA MENEZES DA SILVA | 70002477203 | L1.2023-0978 | 725888 | 16570 | 450085 | 212302033 | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-09 12:45 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.50596,-72.444 | -8.505930000000001,-72.44409 | MARIA LIZETE MENEZES PINHEIRO | MARIA ANTONIA MENEZES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE FOZ DO NILO; | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-09 08:08 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 08:09 | 2024-03-09 08:09 | 2024-03-09 08:08 | 1 | 2024-03-09 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015725 | 35361 | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2024-03-10 09:56 | 2024-03-09 03:03 | 2024-03-12 14:12 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.359008333333332,-71.19721166666666 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-05 17:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ENCONTRADO SE TENSÃO AC FOI REINICIADO AS BATERIAS O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 23 | 2024-03-10 09:01 | 2024-03-10 09:01 | 2024-03-05 17:03 | 3 | 2024-03-10 | 202400015725 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015717 | 34263 | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2024-03-09 16:29 | 2024-03-09 03:01 | 2024-03-12 14:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.369905,-71.21523166666665 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-02 16:00 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS NORMAL , FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR POR NAO TER O DIVISOR DE TENSÃO ,/CLIENTE FICOU NORMALIZADO /EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2024-03-09 14:43 | 2024-03-09 14:43 | 2024-03-02 12:00 | 3 | 2024-03-09 | 202400015717 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015709 | 33699 | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2024-03-15 16:09 | 2024-03-09 02:59 | 2024-03-18 17:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.25267933,-71.03850643 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-09 | INDETERMINADA | CABOS ROMPIDOS | 2024-03-02 17:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI REINICIADO, FEITO LIMPEZA E REAPERTOS. FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA,JOSE CORDEIRO | 3 | 2 | 10 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 14:55 | 2024-03-15 14:55 | 2024-03-02 17:59 | 3 | 2024-03-15 | 202400015709 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015691 | 30518 | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2024-03-10 16:19 | 2024-03-09 02:58 | 2024-03-12 14:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | -8.300510000000001,-71.09139499999999 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-26 16:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ANCORADO COM AS BATERIAS DESLIGADA FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, E FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR O MESMO NAO TINHA O DIVISOR DE TENSÃO /O SISTEMA FICOU NORMALMENTE.REALIZADA ./EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-03-10 13:54 | 2024-03-10 13:54 | 2024-02-26 16:57 | 3 | 2024-03-10 | 202400015691 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015683 | 29950 | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:19 | 2024-03-09 02:55 | 2024-03-12 14:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285141666666668,-71.08814000000001 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-25 17:55 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ANCORADO SEM TENSÃO AC FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E DO INVERSOR QUE NÃO TEM DIVISOR DE TENSÃO O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ /EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 23 | 2024-03-11 08:07 | 2024-03-11 08:07 | 2024-02-25 17:55 | 3 | 2024-03-11 | 202400015683 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015675 | 26552 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2024-03-11 11:04 | 2024-03-09 02:52 | 2024-03-12 14:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274431666666667,-71.05860833333 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-22 16:51 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ANCORADO COM AS BATERIAS TRAVADA , FOI FEITA O DESTRAVAMENTO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO/ NORMALMENTE.// EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2024-03-11 09:36 | 2024-03-11 09:36 | 2024-02-22 16:51 | 3 | 2024-03-11 | 202400015675 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015667 | 25507 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2024-03-11 12:02 | 2024-03-09 02:50 | 2024-03-12 14:42 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.266903333333333,-71.05215333333334 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 17:49 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ANCORADO COM AS BATERIAS EM PROTEÇÃO FOI FEITA O DETRAVAMENTO DA SA MESMAS O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 23 | 2024-03-11 11:19 | 2024-03-11 11:19 | 2024-02-21 17:49 | 3 | 2024-03-11 | 202400015667 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015659 | 24460 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2024-03-10 13:15 | 2024-03-09 02:48 | 2024-03-12 14:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.2826,-71.11203333333333 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2024-03-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 17:47 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, /SISTEMA FOI ANCORADO CA AS BATERIAS DESLIGADA FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-03-10 11:53 | 2024-03-10 11:53 | 2024-02-19 17:47 | 3 | 2024-03-10 | 202400015659 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015642 |  | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2024-03-08 17:09 | 2024-03-08 21:15 |  | 5052 |  | CADASTRO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAZ SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2024-03-08 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-03-08 07:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA REL0CADO ,PAULO E AMEJAMERSON | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5052 | 34 | 2024-03-08 08:01 | 2024-03-08 08:01 | 2024-03-08 07:58 | 1 | 2024-03-08 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015626 |  | 17 | MARIA ROSIRA AMBROZIO DA SILVA | 46584625249 | L1.2023-1111 | 725860 | 16603 | 450037 | 212302027 | SIGFI45 | 2024-03-08 15:32 | 2024-03-08 20:21 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.346468, -72.614319 | -8.346501666666667,-72.61422999999999 | FRANCISCA CIZA AMBROZIO DA SILVA | MARIA ROSIRA AMBROZIO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS | 2024-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-08 14:30 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-08 14:32 | 2024-03-08 14:32 | 2024-03-08 14:30 | 1 | 2024-03-08 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015618 |  | 17 | ANTONIA MARIA PERPETUA BARBOZA DE OLIVEIRA | 30868637220 | L1.2023-0506 |  | 16483 | 450055 |  | SIGFI45 | 2024-03-08 12:43 | 2024-03-08 14:44 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.29344,-72.6689 | -8.293413333333332,-72.66887833333334 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | ANTONIA MARIA PERPETUA BARBOSA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | RIOZINHO CRUEZIRO DO VALE; COMUNIDADE PIMENTA; S/N RIO HUMAITA RIOZINHO CRUEZIRO DO VALE; COMUNIDADE PIMENTA; | 2024-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-08 12:11 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-08 12:13 | 2024-03-08 12:13 | 2024-03-08 12:11 | 1 | 2024-03-08 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015600 |  | 17 | DARCI JOSE AZEVEDO DA SILVA | 65183304220 | L1.2023-0623 |  | 16512 | 450200 |  | SIGFI45 | 2024-03-08 10:47 | 2024-03-08 12:48 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.54047,-72.4323 | -8.293151666666667,-72.66847166666666 | JOANA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | MARIA LUCIELSA DE SOUZA NUNES | PORTO WALTER | COMUNIDADE BENFICA; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE BENFICA; | 2024-03-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-07 16:42 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR AS MEDICOES NAS INSTALAÇÕES INTERNAS DEVIDO A AUSÊNCIA DOS MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-08 10:08 | 2024-03-08 10:08 | 2024-03-07 16:42 | 1 | 2024-03-08 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015592 |  | 21 | JOSÉ GOMES DA SILVA | 70318472228 | 703184722-28 | 716476 | 19377 | 800450 | 212301474 | SIGFI80 | 2024-03-29 14:23 | 2024-03-08 08:23 | 2024-04-01 14:45 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.431033,-70.807957 | -8.43097851,-70.80784278 | MARIA GOMES | JOSÉ GOMES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-08 | INTERVENCAO INDEVIDA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:23 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS A LIMPEZA DE MÓDULO QUADRO CC/CA, QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-29 13:34 | 2024-03-29 14:23 | 2024-03-08 08:23 | 3 | 2024-03-29 | 202400015592 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015584 |  | 21 | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA SILVA | 21730440282 | 217304402-82 | 716505 | 19379 | 800447 | 212301475 | SIGFI80 | 2024-04-05 08:45 | 2024-03-08 08:23 | 2024-04-06 13:22 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.437004,-70.819596 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ALEI SEVERINO DE LIMA SILVA | FRANCISCO SEVERINO DE LIMA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA PAI E FILHO RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA VELHA COLÔNIA PAI E FILHO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:22 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: O CLIENTE NAO SE ENCONTRA NO LOCAL //JOSE CRUZ / JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-04-05 07:26 | 2024-04-05 07:26 | 2024-03-08 08:22 | 3 | 2024-04-05 | 202400015584 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015576 |  | 21 | MARIA JERCILENE ARAÚJO DE PAIVA | 1283246279 | 012832462-79 | 716508 | 19387 | 800442 | 212301478 | SIGFI80 | 2024-03-29 10:23 | 2024-03-08 08:21 | 2024-04-01 15:00 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.425797,-70.833311 | -8.425821,-70.83328974 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | MARIA JERCILENE ARAÚJO DE PAIVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:20 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DE MÓDULOS, QUADROS CC/CA, LIMPEZA DE QUADRO DE BATERIA, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-29 10:23 | 2024-03-29 10:23 | 2024-03-08 08:20 | 3 | 2024-03-29 | 202400015576 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015568 |  | 21 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | 69956758272 | 699567582-72 | 716509 | 19389 | 800428 | 212301479 | SIGFI80 | 2024-03-29 09:28 | 2024-03-08 08:18 | 2024-04-01 15:03 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.426012,-70.835288 | -8.42582265,-70.83527602 | MARIA LUCILENE RODRIGUES DE SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADROS CC/CA, QUADROS DE BATERIA MEDIÇÃO E REAPERTOS . SISTEMA ENTREGUE LIMPO E FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-29 08:24 | 2024-03-29 09:28 | 2024-03-08 08:18 | 3 | 2024-03-29 | 202400015568 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015550 |  | 21 | CLEICIANO DE SOUZA PIAUHY | 025378452-26 | 025378452-26 | 716736 | 19791 | 800431 | 212301607 | SIGFI80 | 2024-03-29 11:13 | 2024-03-08 08:16 | 2024-04-01 16:35 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.426024,-70.831911 | -8.42602086,-70.83189191 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | CLEICIANO DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ, SERINGAL SANTO AMARO RIO MURÚ, SERINGAL SANTO AMARO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:16 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZAMOS LIMPEZA DOS MÓDULOS QUADRO CC/CA E DE BATERIA, E FIZEMOS AS MEDIÇÕES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-29 10:31 | 2024-03-29 11:13 | 2024-03-08 08:16 | 3 | 2024-03-29 | 202400015550 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015543 |  | 21 | JOSÉ HERNILSON FONTINELE MOTA | 941046462-53 | 941046462-53 | 716737 | 19795 | 800437 | 212301608 | SIGFI80 | 2024-03-29 13:01 | 2024-03-08 08:14 | 2024-04-01 16:40 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.429520,-70.817219 | -8.42956554,-70.81715184 | MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO FONTINELE MOTA | JOSÉ HERNILSON FONTINELE MOTA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:14 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA///JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-29 12:15 | 2024-03-29 12:15 | 2024-03-08 08:14 | 3 | 2024-03-29 | 202400015543 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015535 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO COSTA | 1573178209 | 1 | 716914 | 20023 | 8020023 | 212301636 | SIGFI80 | 2024-03-27 16:21 | 2024-03-08 08:14 | 2024-03-28 16:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.685551,-70.987788 | -8.68553675,-70.98762886 | ERCÍLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO COSTA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:13 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 15:58 | 2024-03-27 15:58 | 2024-03-08 08:13 | 3 | 2024-03-27 | 202400015535 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015527 |  | 21 | TÁVIA CLARIS MOURA DOS SANTOS | 5105035275 | 1 | 716915 | 20025 | 800304 | 212301637 | SIGFI80 | 2024-03-27 15:28 | 2024-03-08 08:13 | 2024-03-28 16:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.692376,-70.982510 | -8.69231648,-70.98246101 | MARIA JOSÉ CAMPOS MOURA | TÁVIA CLARIS MOURA DOS SANTOS | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:13 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-27 14:31 | 2024-03-27 14:31 | 2024-03-08 08:13 | 3 | 2024-03-27 | 202400015527 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015519 |  | 21 | MARIA GOMES | 664047203 | 1 | 717042 | 40688 | 800403 | 212301555 | SIGFI80 | 2024-03-29 14:00 | 2024-03-08 08:13 | 2024-04-02 08:29 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.429839,-70.808251 | -8.42988957,-70.80819519 | RAIMUNDA GOMES | MARIA GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-08 08:12 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/OBS: CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA///JARDESSON/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-29 13:22 | 2024-03-29 13:22 | 2024-03-08 08:12 | 3 | 2024-03-29 | 202400015519 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015501 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2024-03-26 17:20 | 2024-03-08 08:10 | 2024-03-27 13:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.28696236,-71.08699653 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-26 16:42 | 2024-03-26 16:42 | 2024-03-08 08:09 | 3 | 2024-03-26 | 202400015501 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015485 |  | 3 | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | 962.653.962-34 | MLPA7504757-22 | 658216 | 13833 | 962 | 212201844 | SIGFI80 | 2024-03-25 12:01 | 2024-03-08 08:09 | 2024-03-26 09:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.263113333333333,-72.705715 | -9.264388333333333,-72.70417833333333 | MARIA ZENI BARROS | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:08 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 11:38 | 2024-03-25 11:40 | 2024-03-08 08:08 | 3 | 2024-03-25 | 202400015485 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015477 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2024-04-03 15:31 | 2024-03-08 08:06 | 2024-04-04 10:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.921165,-71.84998166666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:06 | ONEOM008 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.FOI SUBSTITUÍDO UM DPS 40KA DC.LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-03 14:56 | 2024-04-03 14:56 | 2024-03-08 08:06 | 3 | 2024-04-03 | 202400015477 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015469 |  | 8 | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | 001.959.222-12 | MLPA7766852-22 | 656058 | 14479 | 733 | 212201790 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:06 | 2024-03-08 08:04 | 2024-03-28 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.048151666666666,-71.94216 | -9.047988333333333,-71.94232333333333 | MARIA LAIR PEREIRA DA SILVA | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:04 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-27 09:37 | 2024-03-27 09:37 | 2024-03-08 08:04 | 3 | 2024-03-27 | 202400015469 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015451 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:27 | 2024-03-08 08:03 | 2024-03-28 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052439999999999,-71.94485333333334 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:03 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-27 11:01 | 2024-03-27 11:01 | 2024-03-08 08:03 | 3 | 2024-03-27 | 202400015451 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015444 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:43 | 2024-03-08 08:02 | 2024-03-28 14:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053675,-71.94574166666666 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:02 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-27 10:21 | 2024-03-27 10:21 | 2024-03-08 08:02 | 3 | 2024-03-27 | 202400015444 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015436 |  | 7 | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | 700.320.642-09 | MLPA7654626-22 | 652418 | 14224 | 297 | 212201058 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:55 | 2024-03-08 08:02 | 2024-03-28 15:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.250403333333333,-71.00621500000001 | -8.28177778,-71.07112339 | FRANCILENE DA COSTA NASCIMENTO | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N CENTRO SERINGAL APODIR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-27 13:00 | 2024-03-27 13:00 | 2024-03-08 08:01 | 3 | 2024-03-27 | 202400015436 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015428 |  | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2024-03-27 13:03 | 2024-03-08 08:01 | 2024-03-28 15:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.05319,-71.94376166666666 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:01 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR /NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-27 12:33 | 2024-03-27 12:33 | 2024-03-08 08:01 | 3 | 2024-03-27 | 202400015428 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015410 |  | 8 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | 704.470.882-03 | MLPA7749445-22 | 656057 | 14388 | 713 | 212201789 | SIGFI80 | 2024-03-28 09:23 | 2024-03-08 08:00 | 2024-04-01 17:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.064615,-71.94352 | -9.064645,-71.94366333333333 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-28 09:02 | 2024-03-28 09:02 | 2024-03-08 08:00 | 3 | 2024-03-28 | 202400015410 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015402 |  | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2024-03-28 10:10 | 2024-03-08 08:00 | 2024-04-01 17:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.06824,-71.94148 | -9.06836,-71.941515 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 08:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR FOI REALIZADA A TROCA DE UM DPS AC 20KA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-28 09:45 | 2024-03-28 09:45 | 2024-03-08 08:00 | 3 | 2024-03-28 | 202400015402 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015386 |  | 7 | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 699.689.692-49 | MLPA7665727-22 | 652290 | 14436 | 200 | 212200972 | SIGFI45 | 2024-03-23 17:52 | 2024-03-08 07:58 | 2024-03-25 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.286911666666667,-71.08712166666666 | -8.28695348,-71.08715131 | MARIA JUDITE DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-23 17:19 | 2024-03-23 17:19 | 2024-03-08 07:58 | 3 | 2024-03-23 | 202400015386 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015360 |  | 7 | MARIA CLARICE SOUZA | 068.229.112-94 | 068.229.112-94 | 652426 | 14843 | 581 | 212201063 | SIGFI80 | 2024-03-26 16:38 | 2024-03-08 07:57 | 2024-03-27 14:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.287513333333333,-71.086415 | -8.28751257,-71.08635323 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLARICE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:57 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO, E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-26 15:55 | 2024-03-26 15:55 | 2024-03-08 07:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400015360 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015352 |  | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2024-03-28 08:57 | 2024-03-08 07:57 | 2024-04-02 13:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.28513422,-71.08806178 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 07:58 | 2024-03-28 07:58 | 2024-03-08 07:56 | 3 | 2024-03-28 | 202400015352 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015345 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2024-03-20 16:55 | 2024-03-08 07:56 | 2024-03-21 10:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191896666666667,-72.71291833333333 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-20 15:49 | 2024-03-20 15:49 | 2024-03-08 07:56 | 3 | 2024-03-20 | 202400015345 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015337 |  | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2024-04-22 10:45 | 2024-03-08 07:55 | 2024-04-23 10:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290709999999999,-71.092265 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:55 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-22 10:04 | 2024-04-22 10:04 | 2024-03-08 07:55 | 3 | 2024-04-22 | 202400015337 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015329 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2024-03-28 10:55 | 2024-03-08 07:54 | 2024-04-02 13:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | -8.30045643,-71.09137527 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:54 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOCOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 10:03 | 2024-03-28 10:03 | 2024-03-08 07:54 | 3 | 2024-03-28 | 202400015329 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015311 |  | 8 | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | 630.920.342-87 | MLPA7749446-22 | 658182 | 14389 | 1220 | 212201862 | SIGFI80 | 2024-03-28 10:58 | 2024-03-08 07:53 | 2024-03-28 18:40 | LUCIER | LUCIER | CANCELADO | -9.079321666666667,-71.94973 | -9.079229999999999,-71.94966166666667 | MARIA GARCIA BARRETO | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SANTA BARBARA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:53 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR /FUI REALIZADO A TROCA DE 1 DPS DC 40KA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-03-28 10:31 | 2024-03-28 10:31 | 2024-03-08 07:53 | 5 | 2024-03-28 | 202400015311 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015295 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA GOMES | 923.399.302-78 | 923.399.302-78 | 652226 | 14907 | 341 | 212201046 | SIGFI80 | 2024-03-28 11:46 | 2024-03-08 07:51 | 2024-04-02 13:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.29517,-71.09466833333333 | -8.29518315,-71.09458184 | MARIA PERPÉTUA GOMES | MARIA AUXILIADORA GOMES | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 11:13 | 2024-03-28 11:13 | 2024-03-08 07:51 | 3 | 2024-03-28 | 202400015295 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015287 |  | 3 | GLORIA BORGES FERNANDES | 041.932.042-35 | 4193204235 | 657803 | 15215 | 1233 | 212201534 | SIGFI80 | 2024-03-25 10:21 | 2024-03-08 07:50 | 2024-03-26 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2626533333333,-72.705871666667 | -9.262775,-72.705745 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | GLORIA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 09:56 | 2024-03-25 09:59 | 2024-03-08 07:50 | 3 | 2024-03-25 | 202400015287 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015279 |  | 7 | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | 803.375.972-00 | MLPA7681061-22 | 669964 | 14354 | 937 | 212202498 | SIGFI80 | 2024-03-28 12:39 | 2024-03-08 07:49 | 2024-04-02 13:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.295123333333333,-71.09617166666666 | -8.29508676,-71.09620792 | HILDA FERFEIRA NOGUEIRA | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 12:07 | 2024-03-28 12:07 | 2024-03-08 07:48 | 3 | 2024-03-28 | 202400015279 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015253 |  | 3 | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | 093.228.182-63 | 9322818263 | 654928 | 15213 | 445 | 212201529 | SIGFI45 | 2024-03-25 09:44 | 2024-03-08 07:47 | 2024-03-26 09:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.260795,-72.706203333333 | -9.26072,-72.70620000000001 | SEBASTIANA DELMIRO SANTAS | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 09:19 | 2024-03-25 09:35 | 2024-03-08 07:47 | 3 | 2024-03-25 | 202400015253 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015238 |  | 8 | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | 008.103.332-01 | MLPA7749447-22 | 656897 | 14390 |  | 212201618 | SIGFI80 | 2024-03-28 13:39 | 2024-03-08 07:44 | 2024-04-01 17:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.090948333333333,-71.93403333333335 | -9.09092,-71.93405666666666 | MARIA MARTINS DE LIMA | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA MOEMIA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:43 | ONEOM008 | 984049651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR /NÃO ENCONTAMOS NEMHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-28 13:15 | 2024-03-28 13:15 | 2024-03-08 07:43 | 3 | 2024-03-28 | 202400015238 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015220 |  | 7 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | 695.050.122-68 | MLPA7665722-22 | 649745 | 14434 | 404 | 212200905 | SIGFI80 | 2024-03-28 13:29 | 2024-03-08 07:43 | 2024-04-02 13:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.299964999999998,-71.09842166666667 | -8.30004284,-71.09834558 | MARIA JOVITA MOREIRA | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:42 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 13:01 | 2024-03-28 13:01 | 2024-03-08 07:42 | 3 | 2024-03-28 | 202400015220 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015212 |  | 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | 709.557.002-72 | MLPA7722188-22 | 655072 | 14297 |  | 212201616 | SIGFI80 | 2024-03-28 14:12 | 2024-03-08 07:42 | 2024-04-01 17:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.092421666666667,-71.93462666666666 | -9.092350000000001,-71.93468333333334 | COSMA CAVALCANTE DE SANTANA | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA DAMIAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:42 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-28 13:49 | 2024-03-28 13:49 | 2024-03-08 07:42 | 3 | 2024-03-28 | 202400015212 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015204 |  | 7 | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | 640.335.202-44 | MLPA7665721-22 | 646254 | 14433 | 403 | 212200775 | SIGFI80 | 2024-03-28 14:14 | 2024-03-08 07:42 | 2024-04-02 14:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.292415,-71.10392333333333 | -8.29251488,-71.10377522 | JUDITE CARLOS DA SILVA | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 13:44 | 2024-03-28 13:44 | 2024-03-08 07:41 | 3 | 2024-03-28 | 202400015204 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015196 |  | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2024-03-28 15:12 | 2024-03-08 07:41 | 2024-04-02 14:20 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.28526975,-71.10777344 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 14:28 | 2024-03-28 14:28 | 2024-03-08 07:41 | 3 | 2024-03-28 | 202400015196 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015188 |  | 7 | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | 164.458.642-87 | MLPA7659105-22 | 654672 | 14308 | 726 | 212201295 | SIGFI80 | 2024-03-28 17:07 | 2024-03-08 07:40 | 2024-04-02 14:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.285495,-71.10968333333334 | -8.28550313,-71.10969046 | MARIA DOS ANJOS MARTINS PINHEIRO | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-03-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-08 07:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-28 16:39 | 2024-03-28 16:39 | 2024-03-08 07:39 | 3 | 2024-03-28 | 202400015188 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015170 |  | 17 | ARINILSON GONCALVES DA SILVA | 79247797234 | 1 |  | 19115 | 450212 |  | SIGFI45 | 2024-03-07 15:59 | 2024-03-07 20:47 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.573378,-72.401348 | -8.573258333333333,-72.40135000000001 | OSMILDA GONCALVES DA SILVA | ARENILZO GONÇALVES DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE MORORO COMUNIDADE MORORO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-07 15:27 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-07 15:30 | 2024-03-07 15:30 | 2024-03-07 15:27 | 1 | 2024-03-07 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015162 |  | 17 | FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA | 1421912210 | L1.2023-0716 |  | 16525 | 450094 |  | SIGFI45 | 2024-03-06 16:05 | 2024-03-07 11:57 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.482203,-72.494895 | -8.482213333333334,-72.49505500000001 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IVANILSON | PORTO WALTER | COMUNIDADE IGARAPÉ; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE IGARAPÉ; | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-06 10:28 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NOME DO CLIENTE: FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-06 15:17 | 2024-03-06 16:05 | 2024-03-06 10:28 | 1 | 2024-03-07 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400015154 |  | 17 | VALCILENE MACIEL DA SILVA | 71663797234 | L1.2023-0435 |  | 16465 | 450077 |  | SIGFI45 | 1899-12-31 | 2024-03-07 11:57 |  | 5070 |  | CADASTRO | -8.603353, -72.389946 | -8.603303333333335,-72.389895 | RAIMUNDA SEBASTIANA MACIEL DA SILVA | VALCILENE MARCIEL DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DAVAS; RIO HUMAITA PAE; CRUZEIRO DO VALE S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DAVAS; RIO HUMAITA PAE; CRUZEIRO DO VALE | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-06 09:12 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE INVERSOR |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-07 08:41 | 2024-03-07 08:41 | 2024-03-06 09:12 | 1 | 2024-03-07 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015147 | 34474 | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2024-03-10 08:35 | 2024-03-07 09:34 | 2024-03-11 16:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.719389,-71.677944 | -8.718306666666667,-71.67472333333333 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-03 09:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON,FRANCINIESIO /OBS:BATERIA 1, ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A BATERIA 2 ESTAVA DO MESMO JEITO. O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-03-10 08:10 | 2024-03-10 08:10 | 2024-03-03 09:34 | 3 | 2024-03-10 | 202400015147 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015139 | 34531 | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2024-04-07 15:18 | 2024-03-07 09:33 | 2024-04-09 09:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.832395,-71.81669666666667 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-03 09:33 | ONEOM008 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | N /OBS:BATERIA 1 ESTAVA COM SOC TODO APAGADO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. UELERSON, EMANUEL ALECSO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2024-04-07 13:14 | 2024-04-07 13:14 | 2024-03-03 09:33 | 3 | 2024-04-07 | 202400015139 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015105 | 31113 | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2024-03-07 16:35 | 2024-03-07 09:26 | 2024-03-11 16:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.008853333333333,-71.92153499999999 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 09:23 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON,FRANCINIESIO /OBS: BATERIA 1 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A BATERIA 2 ESTAVA DO MESMO. SISTEMA FOI NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-03-07 16:03 | 2024-03-07 16:03 | 2024-02-27 09:23 | 3 | 2024-03-07 | 202400015105 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400015097 | 24856 | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2024-03-08 15:53 | 2024-03-07 09:19 | 2024-03-11 16:33 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.770101666666667,-71.75731166666667 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-03-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-20 17:56 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | UELERSON, FRANCINIESIO/ OBS: SISTEMA NAO TAVA PASSANDO TENSAO PRA CASA DO CLIENTE DEVIDO INVERSOR NÃO ESTAVA PASSANDO TENSAO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 23 | 2024-03-08 14:56 | 2024-03-08 14:56 | 2024-02-20 17:56 | 3 | 2024-03-08 | 202400015097 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015089 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2024-04-03 10:39 | 2024-03-07 07:40 | 2024-04-04 11:44 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874095,-71.83561833333333 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:40 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA. LUIZ FERNANDO / UELERSON ELETRICISTA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-03 10:08 | 2024-04-03 10:08 | 2024-03-07 07:40 | 3 | 2024-04-03 | 202400015089 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015071 |  | 8 | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 665.354.092-87 | MLPA7793101-22 | 646494 | 14412 | 467 | 212200866 | SIGFI80 | 2024-04-04 11:14 | 2024-03-07 07:38 | 2024-04-06 11:34 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.843948333333334,-71.81892166666667 | -8.844568333333333,-71.81866666666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS VELHA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS VELHA | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:38 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FOI SUBSTITUÍDO UM DPS 20KA AC | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-04 10:45 | 2024-04-04 10:45 | 2024-03-07 07:38 | 3 | 2024-04-04 | 202400015071 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015063 |  | 3 | DULCENIRA BORGES FERNANDES | 035.001.892-88 | 3500189288 | 654898 | 15217 | 1022 | 212201457 | SIGFI45 | 2024-03-25 08:28 | 2024-03-07 07:37 | 2024-03-26 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2632566666667,-72.704046666667 | -9.263143333333334,-72.70403 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | DULCENIRA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 08:01 | 2024-03-25 08:06 | 2024-03-07 07:37 | 3 | 2024-03-25 | 202400015063 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015055 |  | 8 | MARIA JOSE DE SOUZA | 699.787.352.91 | MLPA7748176-22 | 646496 | 14255 | 408 | 212200867 | SIGFI80 | 2024-04-04 12:05 | 2024-03-07 07:37 | 2024-04-06 11:37 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.848316666666667,-71.82654333333333 | -8.848226666666667,-71.82646833333334 | MARIA PETRONILIA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-04 11:38 | 2024-04-04 11:38 | 2024-03-07 07:37 | 3 | 2024-04-04 | 202400015055 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015048 |  | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2024-03-25 08:57 | 2024-03-07 07:36 | 2024-03-26 09:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263174999999999,-72.70467833333333 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 08:37 | 2024-03-25 08:46 | 2024-03-07 07:36 | 3 | 2024-03-25 | 202400015048 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015030 |  | 8 | JAIRO COSTA CASTRO | 704.456.162-45 | MLPA7749430-22 | 652125 | 14379 |  | 212200958 | SIGFI80 | 2024-04-18 09:01 | 2024-03-07 07:36 | 2024-04-19 08:34 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.867348333333332,-71.83470833333334 | -8.867173333333334,-71.83462 | MARIA VANILDE COSTA CASTRO | JAIRO COSTA CASTRO | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-16 16:08 | 2024-04-16 16:08 | 2024-03-07 07:36 | 3 | 2024-04-18 | 202400015030 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015022 |  | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2024-03-25 10:56 | 2024-03-07 07:35 | 2024-03-26 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.26358,-72.70469666666666 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 10:32 | 2024-03-25 10:45 | 2024-03-07 07:35 | 3 | 2024-03-25 | 202400015022 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400015006 |  | 8 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 816.752.672-00 | MLPA7793103-22 | 658080 | 14414 | 413 | 212201303 | SIGFI80 | 2024-04-03 11:28 | 2024-03-07 07:34 | 2024-04-04 11:48 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.882014999999999,-71.83477166666667 | -8.882,-71.83479666666668 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SUBSTITUÍDO UM DPS 20KA. LUIZ FERNANDO / UELERSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-03 10:56 | 2024-04-03 10:56 | 2024-03-07 07:34 | 3 | 2024-04-03 | 202400015006 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014991 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2024-04-03 12:50 | 2024-03-07 07:34 | 2024-04-04 11:53 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | -8.88978,-71.83611166666667 | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-03 12:22 | 2024-04-03 12:22 | 2024-03-07 07:34 | 3 | 2024-04-03 | 202400014991 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014983 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2024-03-25 11:27 | 2024-03-07 07:33 | 2024-03-26 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264056666666667,-72.70535666666666 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-07 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-25 11:05 | 2024-03-25 11:18 | 2024-03-07 07:33 | 3 | 2024-03-25 | 202400014983 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014975 |  | 21 | IDANIEL DA SILVA DUARTE | 3552230238 | 1 | 716920 | 20035 | 800265 | 212301641 | SIGFI80 | 2024-03-25 11:01 | 2024-03-07 07:32 | 2024-03-26 16:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.698774,-70.992238 | -8.69877704,-70.99233849 | ALBÉLIA GUEDES DA SILVA | IDANIEL DA SILVA DUARTE | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-07 07:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-25 10:03 | 2024-03-25 10:03 | 2024-03-07 07:31 | 3 | 2024-03-25 | 202400014975 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014967 |  | 21 | MANOEL MACÊDO DE SOUZA | 77778537249 | 1 | 716918 | 20027 | 800251 | 212301638 | SIGFI80 | 2024-03-22 09:25 | 2024-03-07 07:31 | 2024-03-25 15:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.684323,-70.995370 | -8.68434789,-70.99545865 | FRANCISCA BARBOSA MACÊDO | MANOEL MACÊDO DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-07 07:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JOSE FRANCISCO CRUZ / JARDESSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-22 08:45 | 2024-03-22 08:45 | 2024-03-07 07:31 | 3 | 2024-03-22 | 202400014967 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014959 |  | 21 | RAIMUNDO MACÊDO DE SOUZA | 81800479204 | 1 | 716913 | 20019 | 800361 | 212301635 | SIGFI80 | 2024-03-22 10:01 | 2024-03-07 07:30 | 2024-03-25 15:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.683361,-70.993897 | -8.68334679,-70.99393086 | FRANCISCA BARBOSA MACÊDO | RAIMUNDO MACÊDO DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-07 07:30 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL,REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/JOSÉ FRANCISCO/JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-22 09:26 | 2024-03-22 09:26 | 2024-03-07 07:30 | 3 | 2024-03-22 | 202400014959 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014942 |  | 21 | MIRABOR JOSÉ LEITE MÂNCIO | 13817728204 | 1 | 716923 | 20039 | 800346 | 212301642 | SIGFI80 | 2024-03-13 17:37 | 2024-03-07 07:30 | 2024-03-14 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.592675,-70.915191 | -8.60948942,-70.93299076 | AURY LEITE MÂNCIO | MIRABOR JOSÉ LEITE MÂNCIO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-07 07:29 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-13 15:19 | 2024-03-13 15:19 | 2024-03-07 07:29 | 3 | 2024-03-13 | 202400014942 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014934 |  | 21 | IGREJA EVANGÉLICA APOSTÓLICA MISSIONÁRIA | 51411237234 | 1 | 716911 | 20015 | 800353 | 212301633 | SIGFI80 | 2024-03-22 18:13 | 2024-03-07 07:29 | 2024-03-25 15:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.658290,-70.981636 | -8.60968688,-70.93284366 | ÂNGELA MARIA MAIA DE SOUZA | IGREJA EVANGÉLICA APOSTÓLICA MISSIONÁRIA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-07 07:29 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA A MESMO REALIZADA LIMPEZA GERAL,REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/JOSE FRANCISCO/JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-22 13:21 | 2024-03-22 13:21 | 2024-03-07 07:29 | 3 | 2024-03-22 | 202400014934 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400014900 |  | 21 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | 699813532-72 | 699813532-72 | 715285 | 19757 | 800321 | 212301186 | SIGFI80 | 2024-03-06 16:59 | 2024-03-06 19:54 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.595522,-70.919852 | -8.59555677,-70.91994236 | MARIA CARMELITA DO ESPÍRITO SANTO | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-06 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-06 16:33 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ JOSE FRANCISCO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-06 16:35 | 2024-03-06 16:35 | 2024-03-06 16:33 | 1 | 2024-03-06 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400014892 |  | 21 | OZELINA LIMA MONTEIRO | 690332182-91 | 690332182-91 | 715187 | 19623 | 800345 | 212301145 | SIGFI80 | 2024-03-06 15:22 | 2024-03-06 19:54 |  | 5063 |  | CADASTRO | -8.562432,-70.897613 | -8.5623719,-70.89759988 | MARIA SOUZA LIMA | OZELINA MONTEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-06 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-06 14:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | MANUTENÇÃO CORRENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ JOSE FRANCISCO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-06 14:54 | 2024-03-06 14:54 | 2024-03-06 14:52 | 1 | 2024-03-06 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014884 | 31109 | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2024-03-06 16:00 | 2024-03-06 12:33 | 2024-03-07 13:45 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.409111,-72.71425 | -9.411213333333334,-72.71681333333332 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-05 16:10 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADA E O INVERSOR SEM O CABO D02 /FOI FEITA A TROOCA DO MESMO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 24 | 2024-03-06 12:03 | 2024-03-06 13:16 | 2024-03-05 16:10 | 3 | 2024-03-06 | 202400014884 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014876 | 29946 | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2024-03-07 15:03 | 2024-03-06 12:31 | 2024-03-08 14:28 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410146666666666,-72.715265 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-03-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-05 16:10 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO SISTEMA, FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, FOI FEITA AS MEDIÇÕES. EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 14:58 | 2024-03-07 15:03 | 2024-03-05 16:10 | 3 | 2024-03-07 | 202400014876 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014868 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2024-03-24 13:29 | 2024-03-06 08:07 | 2024-03-26 09:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264365,-72.70279333333333 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 08:07 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 13:07 | 2024-03-24 13:22 | 2024-03-06 08:07 | 3 | 2024-03-24 | 202400014868 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014850 |  | 3 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | 513.179.582-68 | MLPA7478383-22 | 658190 | 13933 | 819 | 212201365 | SIGFI80 | 2024-03-24 14:46 | 2024-03-06 08:03 | 2024-03-26 09:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26395,-72.70382 | -9.26417,-72.70375166666666 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 08:03 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 14:16 | 2024-03-24 14:32 | 2024-03-06 08:03 | 3 | 2024-03-24 | 202400014850 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014843 |  | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2024-04-18 15:08 | 2024-03-06 08:03 | 2024-04-19 08:40 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786303333333333,-71.766745 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 08:02 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-18 13:40 | 2024-04-18 13:40 | 2024-03-06 08:02 | 3 | 2024-04-18 | 202400014843 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014835 |  | 3 | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | 010.220.712-70 | MLPA7504756-22 | 654277 | 13832 | 864 | 212201347 | SIGFI80 | 2024-03-24 11:47 | 2024-03-06 08:02 | 2024-03-26 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.26442,-72.70248333333333 | -9.264486666666667,-72.7025 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 08:01 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 11:29 | 2024-03-24 11:30 | 2024-03-06 08:01 | 3 | 2024-03-24 | 202400014835 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014827 |  | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2024-04-16 15:14 | 2024-03-06 08:00 | 2024-04-17 14:24 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.815036666666666,-71.79579666666667 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 08:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-16 14:18 | 2024-04-16 14:18 | 2024-03-06 08:00 | 3 | 2024-04-16 | 202400014827 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014819 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2024-04-16 11:40 | 2024-03-06 07:59 | 2024-04-17 14:26 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820171666666665,-71.80898833333335 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 07:59 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-16 10:16 | 2024-04-16 10:16 | 2024-03-06 07:59 | 3 | 2024-04-16 | 202400014819 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014801 |  | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2024-04-13 16:36 | 2024-03-06 07:59 | 2024-04-15 13:58 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821218333333332,-71.81454666666667 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 07:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE /JOSE CORDEIRO E ALECSON | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-13 14:54 | 2024-04-13 14:54 | 2024-03-06 07:58 | 3 | 2024-04-13 | 202400014801 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014793 |  | 8 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | 707.578.362-91 | MLPA7793102-22 | 646493 | 14413 | 511 | 212200865 | SIGFI80 | 2024-04-04 10:00 | 2024-03-06 07:58 | 2024-04-06 11:41 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.837486666666667,-71.81544833333334 | -8.83757,-71.81525666666667 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-06 07:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FOI SUBSTITUÍDO UM DPS 40KA DC | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-04 09:24 | 2024-04-04 09:24 | 2024-03-06 07:58 | 3 | 2024-04-04 | 202400014793 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014769 |  | 21 | ORLENILZA DA SILVA | 053666612-18 | 053666612-18 | 715282 | 19755 | 800324 | 212301185 | SIGFI80 | 2024-03-13 17:05 | 2024-03-05 18:07 | 2024-03-14 08:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.605384,-70.928273 | -8.60545602,-70.9282469 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | ORLENILZA DA SILVA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 18:06 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //JARDESSON/LUCAS EDUARDO/JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-13 15:55 | 2024-03-13 15:55 | 2024-03-05 18:06 | 3 | 2024-03-13 | 202400014769 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014751 | 35200 | 21 | JANAINA DE SOUZA PIAUHY | 039813002-70 | 039813002-70 |  | 19451 | 800422 |  | SIGFI80 | 2024-04-09 15:54 | 2024-03-05 09:54 | 2024-04-12 14:50 | FERNANDO.SILVA | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.490797, -70.863089 | -8.49082894,-70.86322886 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | JANAINA DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-03-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-03-05 09:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E EZEQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-09 14:50 | 2024-04-09 14:50 | 2024-03-05 09:53 | 3 | 2024-04-09 | 202400014751 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014744 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2024-03-26 08:42 | 2024-03-05 07:58 | 2024-03-27 15:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.01232857,-71.91483544 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 08:10 | 2024-03-26 08:10 | 2024-03-05 07:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400014744 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014736 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2024-03-26 09:28 | 2024-03-05 07:57 | 2024-03-27 15:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.00816166,-71.91546451 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:57 | ONEOM007 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 08:59 | 2024-03-26 08:59 | 2024-03-05 07:57 | 3 | 2024-03-26 | 202400014736 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014728 |  | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2024-03-26 10:09 | 2024-03-05 07:57 | 2024-03-27 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.00893393,-71.92153093 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 09:42 | 2024-03-26 09:42 | 2024-03-05 07:56 | 3 | 2024-03-26 | 202400014728 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014702 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2024-03-12 10:16 | 2024-03-05 07:56 | 2024-03-13 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329286666666667,-72.68344333333333 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:55 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 09:51 | 2024-03-12 09:55 | 2024-03-05 07:55 | 3 | 2024-03-12 | 202400014702 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014694 |  | 8 | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | 006.670.272-03 | 667027203 | 660375 | 15421 | 779 | 212201848 | SIGFI45 | 2024-03-26 12:47 | 2024-03-05 07:55 | 2024-03-27 15:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.028228333333335,-71.93625166666668 | -9.02823088,-71.93620249 | IOMAR DA SILVA SOUZA | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 12:06 | 2024-03-26 12:06 | 2024-03-05 07:55 | 3 | 2024-03-26 | 202400014694 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014686 |  | 3 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | 938.367.242-00 | MLPA7514798-22 | 656815 | 13995 | 1056 | 212201899 | SIGFI80 | 2024-03-12 09:31 | 2024-03-05 07:54 | 2024-03-13 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.327836666666666,-72.68238666666666 | -9.327676666666667,-72.68246500000001 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE MIRA NA LATA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:54 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 09:02 | 2024-03-12 09:26 | 2024-03-05 07:54 | 3 | 2024-03-12 | 202400014686 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014678 |  | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2024-03-27 09:21 | 2024-03-05 07:54 | 2024-03-28 15:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048658333333332,-71.93375333333333 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-03-27 08:48 | 2024-03-27 08:48 | 2024-03-05 07:54 | 3 | 2024-03-27 | 202400014678 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014660 |  | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2024-03-23 17:14 | 2024-03-05 07:53 | 2024-03-25 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.28663609,-71.08752208 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-23 16:31 | 2024-03-23 16:31 | 2024-03-05 07:53 | 3 | 2024-03-23 | 202400014660 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014652 |  | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2024-03-23 16:28 | 2024-03-05 07:53 | 2024-03-25 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.28652008,-71.08728553 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO E RAIMUNDO SABINO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-23 15:49 | 2024-03-23 15:49 | 2024-03-05 07:52 | 3 | 2024-03-23 | 202400014652 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014637 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2024-03-26 15:53 | 2024-03-05 07:51 | 2024-03-27 15:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28687265,-71.08593594 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-26 15:19 | 2024-03-26 15:19 | 2024-03-05 07:51 | 3 | 2024-03-26 | 202400014637 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014629 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2024-03-26 12:04 | 2024-03-05 07:49 | 2024-03-27 15:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.02981146,-71.93476315 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-26 11:34 | 2024-03-26 11:34 | 2024-03-05 07:49 | 3 | 2024-03-26 | 202400014629 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014611 |  | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2024-03-26 15:18 | 2024-03-05 07:48 | 2024-03-27 15:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.2869067,-71.08630255 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-05 07:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-26 14:46 | 2024-03-05 07:48 | 3 | 2024-03-26 | 202400014611 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014603 |  | 21 | VALBER DA SILVA LEITE | 164698522-20 | 164698522-20 | 716818 | 19965 | 800302 | 212301626 | SIGFI80 | 2024-03-22 11:43 | 2024-03-05 07:44 | 2024-03-25 15:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.676408,-70.995339 | -8.6762853,-70.99537523 | ROCILDA DA SILVA LEITE | VALBER DA SILVA LEITE | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-22 10:39 | 2024-03-22 10:39 | 2024-03-05 07:43 | 3 | 2024-03-22 | 202400014603 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014595 |  | 21 | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | 009736402-94 | 009736402-94 | 716819 | 19967 | 800282 | 212301627 | SIGFI80 | 2024-03-24 16:42 | 2024-03-05 07:43 | 2024-03-25 15:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.665699,-70.998046 | -8.60942925,-70.93298601 | MARIA DAS CHAGAS DE AGUIAR LEITE | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-24 12:25 | 2024-03-24 12:25 | 2024-03-05 07:43 | 3 | 2024-03-24 | 202400014595 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014587 |  | 21 | RAISSE FALCÃO SILVA | 077112092-31 | 077112092-31 | 716821 | 19969 | 800271 | 212301628 | SIGFI80 | 2024-03-22 11:52 | 2024-03-05 07:42 | 2024-03-25 15:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.676005,-70.996840 | -8.67010884,-70.9807914 | MARIA JOSEFINA FERREIRA FALCÃO | RAISSE FALCÃO SILVA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 07:41 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-22 10:13 | 2024-03-22 10:13 | 2024-03-05 07:41 | 3 | 2024-03-22 | 202400014587 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014579 |  | 21 | NATHÂNIA LEITE DE OLIVEIRA | 5323955228 | 1 | 716917 | 20031 | 800323 | 212301639 | SIGFI80 | 2024-03-16 12:32 | 2024-03-05 07:41 | 2024-03-18 13:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.699329,-70.988398 | -8.69940927,-70.98837768 | CREMILDA DA SILVEIRA LEITE | NATHÂNIA LEITE DE OLIVEIRA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 07:41 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/ JOSÉ FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-16 12:08 | 2024-03-16 12:08 | 2024-03-05 07:41 | 3 | 2024-03-16 | 202400014579 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014561 |  | 21 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 52126897249 | 1 | 716919 | 20033 | 800261 | 212301640 | SIGFI80 | 2024-03-16 10:37 | 2024-03-05 07:41 | 2024-03-18 13:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.704711,-70.980187 | -8.70461289,-70.98004994 | ELISETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-05 07:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-16 10:06 | 2024-03-16 10:06 | 2024-03-05 07:40 | 3 | 2024-03-16 | 202400014561 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400014553 |  | 21 | MARIA PATRIZ DOS SANTOS SILVA | 3625026252 | 1 |  | 20121 | 800478 |  | SIGFI80 | 2024-03-04 15:08 | 2024-03-04 20:31 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.733745,-71.045596 | -8.733846666666667,-71.04569833333333 | MARIA ROCILDA CORREIA DOS SANTOS | MARIA PATRÍZ DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-04 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-03-04 07:12 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA RELOCADO POR CONTA DA QUEBRA DE BARRANCO OBS:PAULO E AMEJAMERSON | 3 | 38 | 7 | 17 | 28 | 5052 | 34 | 2024-03-04 09:43 | 2024-03-04 09:43 | 2024-03-04 07:12 | 1 | 2024-03-04 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014546 |  | 16 | VALTINO HENRIQUE MEIRELLE | 71190013290 | 1 | 717106 | 21050 | 800130 | 212301562 | SIGFI80 | 2024-03-15 14:39 | 2024-03-04 15:36 | 2024-03-18 13:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.148336,-72.555346 | -8.15063925,-72.56188909 | HERUNDINA HENRIQUE ALVES | VALTINO HENRIQUE MEIRELLE | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-04 15:36 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E ERIVALDO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-15 13:07 | 2024-03-15 13:07 | 2024-03-04 15:36 | 3 | 2024-03-15 | 202400014546 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014538 |  | 16 | JOSÉ HENRIQUE DE BRITO MEIRELES | 71367111269 | 1 | 717100 | 21048 | 800141 | 212301658 | SIGFI80 | 2024-03-15 11:27 | 2024-03-04 15:33 | 2024-03-18 13:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.150436,-72.571744 | -8.15064525,-72.57148724 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE BRITO MEIRELES | JOSÉ HENRIQUE DE BRITO MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-04 15:33 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SEMANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO E ARISSON SILVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-15 10:18 | 2024-03-15 10:18 | 2024-03-04 15:33 | 3 | 2024-03-15 | 202400014538 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014520 |  | 16 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS ISRAEL | 3555304224 | 17220 | 714357 | 17220 | 800198 | 212301015 | SIGFI80 | 2024-03-12 18:07 | 2024-03-04 15:32 | 2024-03-13 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8,215951,-72,522401 | -8.21587762,-72.52277847 | ANTONIO JAMES DA SILVA FERREIRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS ISRAEL | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-04 15:31 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 16:46 | 2024-03-12 16:46 | 2024-03-04 15:31 | 3 | 2024-03-12 | 202400014520 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014512 |  | 16 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | 3188455208 | L1.2023-0593 | 714083 | 16699 | 800224 | 212300962 | SIGFI80 | 2024-03-15 09:26 | 2024-03-04 15:28 | 2024-03-18 13:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.184328,-72.566233 | -8.1842213,-72.56624983 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | CLAUDIO FELIX DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-04 15:27 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ARISSON E ERIVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-15 08:27 | 2024-03-15 08:27 | 2024-03-04 15:27 | 3 | 2024-03-15 | 202400014512 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014504 |  | 16 | CARLOS EDUARDO COFFONE | 1165934825 | 1 |  | 41538 | 800212 | 212301742 | SIGFI80 | 2024-03-17 18:36 | 2024-03-04 15:27 | 2024-03-18 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110270000000002,-72.59060166666667 | -8.11029773,-72.59050966 | IRACY FEDLER COFFONE | CARLOS EDUARDO COFFONE | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAISO; COMUNIDADE TERRA FIRME RIO VALPARAISO; COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-04 15:26 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-17 17:30 | 2024-03-17 17:30 | 2024-03-04 15:26 | 3 | 2024-03-17 | 202400014504 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014488 | 33811 | 14 | GENILCIA PINHEIRO OLIVEIRA | 3949553231 | 039495532-31 | 715169 | 19007 | 800289 | 212301138 | SIGFI80 | 2024-03-19 15:04 | 2024-03-04 10:37 | 2024-03-20 11:13 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -7.419963,-73.220118 | -7.41989055,-73.22077636 | GENILDA MORAIS PINHEIRO | GENILCIA PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-03-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-02 10:36 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, SAULO E LUCAS./ SISTEMA FOI REINICIADO, FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 14:49 | 2024-03-19 14:49 | 2024-03-02 10:36 | 3 | 2024-03-19 | 202400014488 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014470 | 34000 | 22 | GRACIENE DA SILVA SOUZA | 009.534.462-47 | 009534462-47 | 651853 | 41792 | 450052 | 212301994 | SIGFI45 | 2024-03-09 11:45 | 2024-03-04 09:52 | 2024-03-11 16:35 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.777959,-71.068118 | -8.777815,-71.06812 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | GRACIENE DA SILVA SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-03-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-02 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI REINICIADO, FEITO AS MEDIÇÕES E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-03-09 11:12 | 2024-03-09 11:12 | 2024-03-02 09:50 | 3 | 2024-03-09 | 202400014470 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014462 |  | 8 | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | 704.462.502-95 | MLPA7749440-22 | 661938 | 14386 | 584 | 212202396 | SIGFI80 | 2024-03-25 11:39 | 2024-03-04 07:49 | 2024-03-26 11:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.980186666666667,-71.91044333333333 | -8.98021442,-71.91052146 | MARIA ELCIENE PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SERINGUEIRA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS 20KA LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-03-25 11:14 | 2024-03-25 11:14 | 2024-03-04 07:49 | 3 | 2024-03-25 | 202400014462 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014454 |  | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2024-03-25 10:05 | 2024-03-04 07:48 | 2024-03-26 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.98338033,-71.8993314 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 09:38 | 2024-03-25 09:38 | 2024-03-04 07:48 | 3 | 2024-03-25 | 202400014454 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014447 |  | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2024-03-25 10:50 | 2024-03-04 07:47 | 2024-03-26 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.98770249,-71.89760932 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 10:19 | 2024-03-25 10:19 | 2024-03-04 07:47 | 3 | 2024-03-25 | 202400014447 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014413 |  | 8 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | 028.440.182-03 | MLPA7775909-22 | 658073 | 14336 | 735 | 212201280 | SIGFI80 | 2024-03-25 13:59 | 2024-03-04 07:45 | 2024-03-26 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.002848333333333,-71.90262166666666 | -9.00289735,-71.9026291 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA NOVA ESTRELA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 13:29 | 2024-03-25 13:29 | 2024-03-04 07:44 | 3 | 2024-03-25 | 202400014413 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014405 |  | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2024-03-25 14:47 | 2024-03-04 07:43 | 2024-03-26 11:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.00763665,-71.9083718 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 14:18 | 2024-03-25 14:18 | 2024-03-04 07:43 | 3 | 2024-03-25 | 202400014405 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014397 |  | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2024-03-25 09:21 | 2024-03-04 07:43 | 2024-03-26 11:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.97429016,-71.90932194 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2024-03-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-04 07:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR NAO ENCONTREMOS NENHUM MORADOR RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 08:53 | 2024-03-25 08:53 | 2024-03-04 07:42 | 3 | 2024-03-25 | 202400014397 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400014389 |  | 16 | ERCILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | 4175383247 | L1.2023-0896 | 713619 | 16733 | 800017 | 212300915 | SIGFI80 | 2024-03-03 14:13 | 2024-03-03 18:57 |  | 5066 |  | CADASTRO | -8.056961,-72.663538 | -8.0568663,-72.66343458 | MARIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | ERCILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-03-03 | SOBRECARGA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-03-03 12:48 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM INVERSOR SE TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 3 | 38 | 8 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-03-03 12:50 | 2024-03-03 12:50 | 2024-03-03 12:48 | 1 | 2024-03-03 | 6.0662e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400014371 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2024-03-02 17:39 | 2024-03-03 15:46 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.364315,-71.211975 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | LUZIENE DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-03-03 | ALAGAMENTO | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-02-26 12:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RELOCAÇÃO DE SISTEMA. PAULO, QUESCI ADEJAMERSON | 3 | 1 | 8 | 17 | 28 | 5052 | 34 | 2024-03-02 17:39 | 2024-03-02 17:39 | 2024-02-26 12:33 | 1 | 2024-03-03 | 6.0522e+17 | Report2 | 5333
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400014363 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-03-02 07:54 | 2024-03-02 10:18 |  | 5040 |  | CADASTRO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41732112,-73.22437311 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-02 06:54 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA SEM ENERGIA NA CASA DO CLIENTE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/O INVERSO FOI ENCONTRADO SEM TENSÃO NA SAÍDA AC O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E O CLIENTE FICANDO NORMALIZADO /EDELSON E SAULO BEZERRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-03-02 07:01 | 2024-03-02 07:01 | 2024-03-02 06:54 | 1 | 2024-03-02 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014355 | 24341 | 14 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | 46532978272 | L1.2023-0568 | 714474 | 16828 | 80081 | 212301088 | SIGFI80 | 2024-03-01 14:53 | 2024-03-02 10:18 | 2024-04-19 16:25 | 5040 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.48482,-73.26994 | -7.48503785,-73.26980572 | NEIDE FERNANDES DA ROCHA | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL S/N RIO AZUL RIO AZUL | 2024-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-03-01 14:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA SEM GERAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM TENSÃO AC NO INVERSOR, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO FICANDO NORMALIZADO, EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-03-01 14:08 | 2024-03-01 14:08 | 2024-03-01 14:04 | 3 | 2024-03-01 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400014348 |  | 14 | ELIDO SILVA FERNANDES | 177667290 | 1 | 714453 | 17362 | 800170 | 212301073 | SIGFI80 | 2024-03-01 13:17 | 2024-03-02 10:18 | 2024-03-27 12:30 | 5040 | FERNANDO.SILVA | CANCELADO | -7.47755,-73.279620 | -7.47759142,-73.27958629 | NILDA EVARISTO DA SILVA | ELIDO SILVA FERNANDE |  | RIO AZUL COM BELA VISTA RIO AZUL COM BELA VISTA | 2024-03-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 15:54 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA SEM GERAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA./SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM TENÇÃO AC FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR,/O MESMO FOI NORMALIZADO ./EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-03-01 12:17 | 2024-03-01 12:17 | 2024-02-27 15:54 | 5 | 2024-03-01 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400014330 |  | 54 | ELIANE GADELHA DA SILVA | 66569729268 | L2.2023-0951 |  | 18421 | 8000102 | 112304464 | SIGFI80 | 2024-03-01 14:34 | 2024-03-01 19:59 | 2024-04-24 16:29 | 5078 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.354545, -68.882683 | -9.35457027,-68.88275659 | RAIMUNDA GADELHA DA SILVA | ELIANE GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-03-01 11:45 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE ESTA SEM ENERGIA | CLIENTE ESTAVA SEM ENERGIA, FOI FEITO OS TESTES E FOI CONSTATADO QUE A BATERIA NÃO ESTAVA CARREGANDO, O BMS ESTAVA DESLIGADO, A EQUIPE FEZ ATUALIZAÇÃO DA BATERIA E A MESMA NÃO ESTAVA CARREGANDO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA VOLTOU AO FUNCIONAMENTO NORMAL. TEC: ISAQUE GASPAR. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5078 | 24 | 2024-03-01 11:47 | 2024-03-01 11:47 | 2024-03-01 11:45 | 3 | 2024-03-01 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014322 |  | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2024-03-26 12:38 | 2024-03-01 09:20 | 2024-03-27 15:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.282521666666666,-72.68836833333333 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:19 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 12:16 | 2024-03-26 12:19 | 2024-03-01 09:19 | 3 | 2024-03-26 | 202400014322 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014314 |  | 8 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | 011.495.142-05 | 1149514205 | 661681 | 15383 |  | 212202104 | SIGFI45 | 2024-04-02 09:56 | 2024-03-01 09:19 | 2024-04-02 15:54 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.932525,-71.858755 | -8.932551666666665,-71.85882666666666 | MARIA ROSANA DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:19 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 09:32 | 2024-04-02 09:32 | 2024-03-01 09:19 | 3 | 2024-04-02 | 202400014314 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014306 |  | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:30 | 2024-03-01 09:18 | 2024-03-28 15:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276343333333333,-72.68380499999 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:18 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 13:11 | 2024-03-27 13:26 | 2024-03-01 09:18 | 3 | 2024-03-27 | 202400014306 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014298 |  | 7 | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | 019.507.922-18 | 019.507.922-18 | 656925 | 14903 |  | 212201728 | SIGFI80 | 2024-03-22 09:45 | 2024-03-01 09:18 | 2024-03-25 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.237583333333333,-71.00441833333333 | -8.23758302,-71.00448617 | JANDIRA NERI DE LIMA | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 08:50 | 2024-03-22 08:50 | 2024-03-01 09:18 | 3 | 2024-03-22 | 202400014298 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014280 |  | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:19 | 2024-03-01 09:16 | 2024-03-28 15:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276335,-72.68436 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:15 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 09:57 | 2024-03-27 10:11 | 2024-03-01 09:15 | 3 | 2024-03-27 | 202400014280 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014264 |  | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2024-03-27 09:48 | 2024-03-01 09:15 | 2024-03-28 15:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276216666666667,-72.68510666666666 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:14 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 09:30 | 2024-03-27 09:42 | 2024-03-01 09:14 | 3 | 2024-03-27 | 202400014264 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014256 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2024-04-02 09:09 | 2024-03-01 09:14 | 2024-04-02 16:02 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.92749,-71.85290166666667 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:14 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS 20KA. APOS SUBSTUIÇÃO EQUIPAMENTO APTO PARA COOGERAÇÃO ELETRICA DE BAIXA TENSÃO. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2024-04-02 08:42 | 2024-04-02 08:42 | 2024-03-01 09:14 | 3 | 2024-04-02 | 202400014256 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014249 |  | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2024-03-26 11:54 | 2024-03-01 09:14 | 2024-03-27 16:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.280928333333332,-72.68854666666667 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:13 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 11:31 | 2024-03-26 11:36 | 2024-03-01 09:13 | 3 | 2024-03-26 | 202400014249 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014231 |  | 3 | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | 666.709.692-87 | MLPA7461264-22 | 658008 | 13965 | 975 | 212201983 | SIGFI80 | 2024-03-26 09:37 | 2024-03-01 09:12 | 2024-03-27 16:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.285718333333334,-72.68593833333333 | -9.290303333333332,-72.68708666666666 | FRANCISCA VITORINO DO NASCIMENTO | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:11 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 09:08 | 2024-03-26 09:31 | 2024-03-01 09:11 | 3 | 2024-03-26 | 202400014231 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014223 |  | 3 | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 036.036.892-16 | MLPA7504752-22 | 661623 | 13828 | 976 | 212201805 | SIGFI80 | 2024-03-26 10:59 | 2024-03-01 09:11 | 2024-03-27 16:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.292095,-72.682225 | -9.291885,-72.68224333333333 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:10 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 10:39 | 2024-03-26 10:51 | 2024-03-01 09:10 | 3 | 2024-03-26 | 202400014223 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014215 |  | 7 | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | 082.360.152-89 | 082.360.152-89 | 652343 | 14791 |  | 212201020 | SIGFI80 | 2024-03-25 17:04 | 2024-03-01 09:09 | 2024-03-26 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.249683333333333,-70.97482166666667 | -8.24975515,-70.9747601 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 16:30 | 2024-03-25 16:30 | 2024-03-01 09:09 | 3 | 2024-03-25 | 202400014215 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014207 |  | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2024-03-26 10:24 | 2024-03-01 09:04 | 2024-03-27 16:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290323333333333,-72.68135833333334 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:15 | 2024-03-01 09:04 | 3 | 2024-03-26 | 202400014207 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014199 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | 846.986.592-72 | 846.986.592-72 | 652340 | 14789 | 402 | 212201018 | SIGFI80 | 2024-04-22 14:55 | 2024-03-01 09:03 | 2024-04-23 10:10 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.244290000000001,-70.972015 | -8.244353333333333,-70.971925 | MARIA FERREIRA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 09:03 | ONEOM014 | 68992094633000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA. RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-22 13:59 | 2024-04-22 13:59 | 2024-03-01 09:03 | 3 | 2024-04-22 | 202400014199 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014165 |  | 7 | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | 034.427.782-80 | 3442778280 | 655029 | 14887 |  | 212201251 | SIGFI80 | 2024-03-25 10:27 | 2024-03-01 08:58 | 2024-03-26 11:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150731,-72.672839 | -8.25225217,-70.96765713 | MARIA JOSE DO CARMO | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 09:47 | 2024-03-25 09:47 | 2024-03-01 08:56 | 3 | 2024-03-25 | 202400014165 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014157 |  | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2024-03-25 09:03 | 2024-03-01 08:53 | 2024-03-26 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8.25310919,-70.96811722 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSÉ CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 08:32 | 2024-03-25 08:32 | 2024-03-01 08:53 | 3 | 2024-03-25 | 202400014157 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014132 |  | 7 | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | 088.356.262-69 | 8835626269 | 652874 | 14893 |  | 212201260 | SIGFI80 | 2024-03-25 08:30 | 2024-03-01 08:36 | 2024-03-26 11:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.2525259,-71.0089840 | -8.25325707,-70.96797967 | MARIA JOSE DO CARMO | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 07:43 | 2024-03-25 07:43 | 2024-03-01 08:35 | 3 | 2024-03-25 | 202400014132 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014124 |  | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2024-03-25 12:59 | 2024-03-01 08:35 | 2024-03-26 11:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.2566261,-70.9897058 | -8.2547469,-70.96743824 | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL CLIENTE NAO TAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 12:24 | 2024-03-25 12:24 | 2024-03-01 08:35 | 3 | 2024-03-25 | 202400014124 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014116 |  | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2024-03-25 11:31 | 2024-03-01 08:34 | 2024-03-26 11:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.25444581,-70.96719435 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:34 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 10:37 | 2024-03-25 10:37 | 2024-03-01 08:34 | 3 | 2024-03-25 | 202400014116 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014108 |  | 7 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | 800.537.692-87 | 80053769287 | 655034 | 14895 |  | 212201252 | SIGFI80 | 2024-03-25 12:16 | 2024-03-01 08:34 | 2024-03-26 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.291638333333333,-71.08802333333333 | -8.25572023,-70.96533041 | SEBASTIANA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:33 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 11:39 | 2024-03-25 11:39 | 2024-03-01 08:33 | 3 | 2024-03-25 | 202400014108 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014090 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | 74106198215 | 70444281266 | 656950 | 15371 |  | 212201861 | SIGFI45 | 2024-04-02 10:44 | 2024-03-01 08:33 | 2024-04-02 16:05 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.937016666666667,-71.85281499999999 | -8.936901666666667,-71.852985 | ZILMA AVELINO MATTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:33 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 10:20 | 2024-04-02 10:20 | 2024-03-01 08:33 | 3 | 2024-04-02 | 202400014090 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014074 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2024-04-02 12:54 | 2024-03-01 08:32 | 2024-04-04 09:10 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.94546,-71.85715833333333 | -8.945445000000001,-71.856955 | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:31 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO SIGFI 45 , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 12:37 | 2024-04-02 12:37 | 2024-03-01 08:31 | 3 | 2024-04-02 | 202400014074 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014066 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2024-03-27 10:13 | 2024-03-01 08:31 | 2024-03-28 15:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.23499289,-71.03101313 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-01 08:30 | 3 | 2024-03-27 | 202400014066 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014058 |  | 8 | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | 922.798.212-49 | 92279821249 | 660385 | 15375 | 771 | 212201919 | SIGFI45 | 2024-04-02 14:26 | 2024-03-01 08:30 | 2024-04-04 09:16 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.95272,-71.85060833333334 | -8.952841666666666,-71.85065333333334 | TEREZINHA PORFIRIO MENDONÇA | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSQUETE DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 14:05 | 2024-04-02 14:05 | 2024-03-01 08:30 | 3 | 2024-04-02 | 202400014058 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014041 |  | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2024-03-27 13:02 | 2024-03-01 08:29 | 2024-03-28 15:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275793333333333,-72.68312833333333 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:29 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 12:38 | 2024-03-27 12:50 | 2024-03-01 08:29 | 3 | 2024-03-27 | 202400014041 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014025 |  | 3 | DEANGELA MOURA DA SILVA | 067.712.282-90 | MLPA7532517-22 | 657922 | 14057 | 973 | 212201800 | SIGFI80 | 2024-03-27 11:03 | 2024-03-01 08:15 | 2024-03-28 15:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276621666666667,-72.68321833333333 | -9.276581666666667,-72.683191666666667 | MARIA ANTONIA MOURA DA SILVA | DEANGELA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:15 | ONEL012 | 6899219930000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-27 10:32 | 2024-03-27 10:36 | 2024-03-01 08:15 | 3 | 2024-03-27 | 202400014025 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400014009 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2024-03-26 17:15 | 2024-03-01 08:13 | 2024-03-27 16:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276250000000001,-72.67825333333333 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:12 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 16:56 | 2024-03-26 17:15 | 2024-03-01 08:12 | 3 | 2024-03-26 | 202400014009 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013993 |  | 3 | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | 086.765.712-01 | MLPA7604326-22 | 654568 | 14130 | 836 | 212201469 | SIGFI80 | 2024-03-26 16:47 | 2024-03-01 08:12 | 2024-03-27 16:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.276345,-72.67832 | -9.27642,-72.67816166666667 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:11 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 16:21 | 2024-03-26 16:37 | 2024-03-01 08:11 | 3 | 2024-03-26 | 202400013993 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013985 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:55 | 2024-03-01 08:11 | 2024-03-18 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.27467234,-71.0767407 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:11 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 13:15 | 2024-03-16 13:15 | 2024-03-01 08:11 | 3 | 2024-03-16 | 202400013985 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013969 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2024-03-16 11:58 | 2024-03-01 08:09 | 2024-03-18 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.27259693,-71.08560894 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 10:21 | 2024-03-16 10:21 | 2024-03-01 08:09 | 3 | 2024-03-16 | 202400013969 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013951 |  | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2024-03-16 10:01 | 2024-03-01 08:06 | 2024-03-18 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.27482714,-71.08927275 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 09:20 | 2024-03-16 09:20 | 2024-03-01 08:05 | 3 | 2024-03-16 | 202400013951 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013944 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2024-03-25 08:34 | 2024-03-01 08:03 | 2024-03-26 11:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.95777256,-71.90278281 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-25 07:55 | 2024-03-25 07:55 | 2024-03-01 08:02 | 3 | 2024-03-25 | 202400013944 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013936 |  | 3 | MARIA ZENI BARROS | 702.883.647-87 | MLPA7478378-22 | 657907 | 13928 | 966 | 212201751 | SIGFI80 | 2024-03-21 14:01 | 2024-03-01 08:02 | 2024-03-22 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.338988333333333,-72.70383666666666 | -9.339226666666667,-72.70377333333333 | MARIA DJANIRA DE BARROS | MARIA ZENI BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 08:01 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-21 13:33 | 2024-03-21 13:43 | 2024-03-01 08:01 | 3 | 2024-03-21 | 202400013936 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013928 |  | 7 | RAIMUNDO MENEZES | 196.723.902-97 | MLPA7659107-22 | 653007 | 14309 | 195 | 212200907 | SIGFI80 | 2024-03-16 09:14 | 2024-03-01 08:01 | 2024-03-18 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.275695,-71.08884666666667 | -8.27555719,-71.08880799 | ODETE MENEZES | RAIMUNDO MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 08:28 | 2024-03-16 08:28 | 2024-03-01 07:59 | 3 | 2024-03-16 | 202400013928 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013910 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2024-03-20 11:05 | 2024-03-01 07:57 | 2024-03-21 13:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.96331817,-71.89400806 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 10:30 | 2024-03-20 10:30 | 2024-03-01 07:57 | 3 | 2024-03-20 | 202400013910 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013902 |  | 7 | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | 052.990.232-00 | MLPA7654623-22 | 646400 | 14221 | 194 | 212200854 | SIGFI80 | 2024-03-16 08:22 | 2024-03-01 07:56 | 2024-03-18 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.277678333333334,-71.08939666666667 | -8.27746501,-71.08950549 | MARIA AUXILIADORA GOMES | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO ISMAEL DA SILVA JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 07:25 | 2024-03-16 07:25 | 2024-03-01 07:56 | 3 | 2024-03-16 | 202400013902 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013886 |  | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2024-03-20 09:31 | 2024-03-01 07:54 | 2024-03-21 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.95222,-71.87957 | -8.95207341,-71.87962632 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 08:48 | 2024-03-20 08:48 | 2024-03-01 07:54 | 3 | 2024-03-20 | 202400013886 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013878 |  | 3 | LUANA SILVA OLIVEIRA | 703.200.462-81 | MLPA7514797-22 | 656690 | 13994 | 1050 | 212201601 | SIGFI80 | 2024-03-13 14:52 | 2024-03-01 07:53 | 2024-03-14 08:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.337271666666668,-72.706565 | -9.337188333333334,-72.70660666666666 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | LUANA SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:52 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-13 14:52 | 2024-03-13 14:52 | 2024-03-01 07:52 | 3 | 2024-03-13 | 202400013878 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013860 |  | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2024-03-20 13:53 | 2024-03-01 07:52 | 2024-03-21 13:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.9520081,-71.87265954 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINIESIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 13:11 | 2024-03-20 13:11 | 2024-03-01 07:52 | 3 | 2024-03-20 | 202400013860 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013852 |  | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2024-03-20 08:40 | 2024-03-01 07:51 | 2024-04-04 17:26 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.95214489,-71.87444585 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA FRANCINISIO ELETRICISTA AUXILIAR | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-03-20 07:34 | 2024-03-20 07:34 | 2024-03-01 07:51 | 3 | 2024-03-20 | 202400013852 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013845 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2024-03-27 17:06 | 2024-03-01 07:50 | 2024-03-28 15:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 | -8.28498468,-71.08748453 | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-27 16:15 | 2024-03-27 16:15 | 2024-03-01 07:50 | 3 | 2024-03-27 | 202400013845 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013837 |  | 8 | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | 634.489.042-87 | 63448904287 | 660377 | 15379 | 484 | 212201870 | SIGFI45 | 2024-04-02 16:20 | 2024-03-01 07:50 | 2024-04-04 09:24 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.958088333333334,-71.85985833333334 | -8.957871666666668,-71.8596 | MARIA NEIDE ARAÚJO | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-01 07:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA. LUIZ FERNANDO ELETRICISTA UELERSON ELETRICISTA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2024-04-02 15:46 | 2024-04-02 15:46 | 2024-03-01 07:49 | 3 | 2024-04-02 | 202400013837 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013829 |  | 14 | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | 2269459288 | 1 | 716309 | 17433 | 800247 | 212301436 | SIGFI80 | 2024-03-18 12:54 | 2024-03-01 07:43 | 2024-03-19 13:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.471966,-73.284298 | -7.47158645,-73.28420865 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-18 12:26 | 2024-03-18 12:26 | 2024-03-01 07:43 | 3 | 2024-03-18 | 202400013829 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013811 |  | 21 | MARIA ANIELE DA SILVA E SILVA | 047428402-67 | 047428402-67 | 716700 | 19549 | 800372 | 212301581 | SIGFI80 | 2024-03-18 17:04 | 2024-03-01 07:40 | 2024-03-19 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.506916,-70.877815 | -8.50691244,-70.87783534 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | MARIA ANIELE DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JOSE FRANCISCO / JARDESSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-18 14:17 | 2024-03-18 14:17 | 2024-03-01 07:40 | 3 | 2024-03-18 | 202400013811 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013803 |  | 21 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | 617503282-91 | 617503282-91 | 716697 | 19537 | 800365 | 212301578 | SIGFI80 | 2024-03-18 12:19 | 2024-03-01 07:39 | 2024-03-19 13:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.507443,-70.877048 | -8.50748698,-70.87699419 | MARIA DO ASSUNÇÃO DE MENEZES | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:39 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-18 11:58 | 2024-03-18 11:58 | 2024-03-01 07:39 | 3 | 2024-03-18 | 202400013803 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013795 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | 033279482-24 | 033279482-24 | 716698 | 19541 | 800389 | 212301579 | SIGFI80 | 2024-03-18 12:54 | 2024-03-01 07:38 | 2024-03-19 14:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.506073,-70.876631 | -8.50594378,-70.87674882 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL //LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-18 12:25 | 2024-03-18 12:25 | 2024-03-01 07:38 | 3 | 2024-03-18 | 202400013795 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013787 |  | 21 | MÔNICA BEZERRA SANTOS | 031403252-58 | 031403252-58 | 716723 | 19547 | 800357 | 212301598 | SIGFI80 | 2024-03-18 17:00 | 2024-03-01 07:37 | 2024-03-19 14:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.506548,-70.877168 | -8.50640507,70.87718234 | RAIMUNDA ALVES BEZERRA | MÔNICA BEZERRA SANTOS | TARAUACA | COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-18 12:56 | 2024-03-18 12:56 | 2024-03-01 07:36 | 3 | 2024-03-18 | 202400013787 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013779 |  | 21 | ANTÔNIO SALVADOR DE SOUZA | 877185102-04 | 877185102-04 | 716714 | 19583 | 800391 | 212301590 | SIGFI80 | 2024-03-19 14:00 | 2024-03-01 07:36 | 2024-03-20 11:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.531680,-70.842609 | -8.53305646,-70.84243011 | MARIA MARTINS SOUZA | ANTÔNIO SALVADOR DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON / LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-19 13:27 | 2024-03-19 13:27 | 2024-03-01 07:36 | 3 | 2024-03-19 | 202400013779 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013761 |  | 21 | JOSÉ EZI DO NASCIMENTO ARAGÃO | 308467142-72 | 308467142-72 | 716727 | 19669 | 800209 | 212301601 | SIGFI80 | 2024-03-13 15:02 | 2024-03-01 07:35 | 2024-03-14 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.627587,-70.942512 | -8.62755163,-70.942649 | MARIA ALTER DO NASCIMENTO ARAGÃO | JOSÉ EZI DO NASCIMENTO ARAGÃO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-13 14:17 | 2024-03-13 14:17 | 2024-03-01 07:35 | 3 | 2024-03-13 | 202400013761 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013753 |  | 21 | MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA | 016973222-39 | 016973222-39 | 716804 | 19951 | 800333 | 212301621 | SIGFI80 | 2024-03-16 16:56 | 2024-03-01 07:34 | 2024-03-18 15:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.660941,-70.977872 | -8.66089869,-70.97774305 | ALCIRENE PEREIRA DA SILVA | MARIA EDILENE PEREIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ESTIRÃO SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO/ JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-16 16:21 | 2024-03-16 16:21 | 2024-03-01 07:34 | 3 | 2024-03-16 | 202400013753 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013746 |  | 21 | ANA CLÁUDIA DA SILVA NUNES | 034153212-66 | 034153212-66 | 716813 | 19957 | 800317 | 212301622 | SIGFI80 | 2024-03-16 16:15 | 2024-03-01 07:34 | 2024-03-18 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.669980,-70.980746 | -8.67003781,-70.98072208 | ALMERINDA LIMA DA SILVA | ANA CLÁUDIA DA SILVA NUNES | TARAUACA | SERINGAL ESTIRÃO SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:33 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO /JARDISSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-16 14:47 | 2024-03-16 14:47 | 2024-03-01 07:33 | 3 | 2024-03-16 | 202400013746 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013738 |  | 21 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA SILVA | 799856452-00 | 799856452-00 | 716814 | 19959 | 800273 | 212301623 | SIGFI80 | 2024-03-14 13:27 | 2024-03-01 07:33 | 2024-03-15 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.672196,-70.981033 | -8.67228906,-70.98106417 | MARIA LIMA DE SOUSA | MARIA LUZIMAR DE SOUSA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ESTIRÃO SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:33 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO. / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-14 13:00 | 2024-03-14 13:00 | 2024-03-01 07:33 | 3 | 2024-03-14 | 202400013738 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013720 |  | 21 | MARIA SELESTE LIMA PEREIRA | 054606402-70 | 054606402-70 | 716815 | 19961 | 800186 | 212301624 | SIGFI80 | 2024-03-14 14:32 | 2024-03-01 07:32 | 2024-03-15 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.669073,-70.982347 | -8.66910186,-70.98233136 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LIMA | MARIA SELESTE LIMA PEREIRA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / JARDISSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-14 13:59 | 2024-03-14 13:59 | 2024-03-01 07:32 | 3 | 2024-03-14 | 202400013720 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013712 |  | 21 | MARCOS VIANA SOUZA | 041731512-09 | 041731512-09 | 716817 | 19963 | 700326 | 212301625 | SIGFI80 | 2024-03-16 14:44 | 2024-03-01 07:32 | 2024-03-18 15:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.670174,-70.985152 | -8.67019273,-70.98511287 | MARISA BARBOSA VIANA SOUZA | MARCOS VIANA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDISSON/ JOSE FRANCISCO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-16 14:17 | 2024-03-16 14:17 | 2024-03-01 07:32 | 3 | 2024-03-16 | 202400013712 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013704 |  | 21 | RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA | 032908052-04 | 032908052-04 | 716826 | 19971 | 800181 | 212301629 | SIGFI80 | 2024-03-14 09:51 | 2024-03-01 07:31 | 2024-03-15 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.677836,-70.996173 | -8.67786117,-70.99622602 | MARIA NAILDA NASCIMENTO DE SOUZA | RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO/ JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-14 06:22 | 2024-03-14 06:22 | 2024-03-01 07:31 | 3 | 2024-03-14 | 202400013704 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013696 |  | 21 | AMIRALDO RIBEIRO JUSTO | 216671872-87 | 216671872-87 | 716828 | 19977 | 800295 | 212301630 | SIGFI80 | 2024-03-14 10:53 | 2024-03-01 07:31 | 2024-03-15 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.678698,-70.988718 | -8.67877087,-70.98867838 | ALDA RIBEIRO JUSTO | AMIRALDO RIBEIRO JUSTO | TARAUACA | SERINGAL ESTIRÃO SERINGAL ESTIRÃO | 2024-03-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-01 07:30 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA NESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-14 10:17 | 2024-03-14 10:17 | 2024-03-01 07:30 | 3 | 2024-03-14 | 202400013696 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400013688 |  | 16 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | 86894684200 | 17302 | 714782 | 17302 | 800066 | 212301027 | SIGFI80 | 2024-02-29 16:55 | 2024-02-29 18:56 |  | 5066 |  | CADASTRO | -8.106746,-72.596063 | -8.10671691,-72.59602987 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-29 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-02-29 16:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, INVERSOR ENCONTRADO SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-02-29 16:21 | 2024-02-29 16:21 | 2024-02-29 16:19 | 1 | 2024-02-29 | 6.0662e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013670 | 32444 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2024-02-29 16:27 | 2024-02-29 15:09 | 2024-03-20 10:52 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | NAO CONFORME | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.74702004,-71.99188305 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-29 15:09 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **FALTA FOTO CONTROLADOR** | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIAS DESCARREGADAS E CONTROLADOR COM BAIXA GERAÇÃO FOI REALIZADO AS SUBSTITUIÇÕES TANTO DAS BATERIAS QUANTO DO CONTROLADOR , SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO , GENILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-02-29 15:05 | 2024-02-29 15:05 | 2024-02-29 15:09 | 6 | 2024-02-29 | 202400013670 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013662 | 24693 | 16 | MARCELO MELO DE CARVALHO | 71857150244 | 71857150244 | 713951 | 18707 | 800011 | 212301994 | SIGFI80 | 2024-02-29 10:28 | 2024-02-29 13:43 | 2024-04-19 16:33 | 5066 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.024686,-72.745126 | -8.02463479,-72.74514539 | MARLUCIA FERREIRA DE MELO | MARCELO MELO DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO | 2024-02-29 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2024-02-29 09:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 3 | 2 | 8 | 12 | 27 | 5066 | 21 | 2024-02-29 09:23 | 2024-02-29 09:23 | 2024-02-29 09:15 | 3 | 2024-02-29 | 6.0662e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013654 | 22565 | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2024-02-28 10:39 | 2024-02-29 13:37 | 2024-04-26 09:56 | 5046 | HELY | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.833678333333334,-72.66415333333333 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2024-02-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 12:23 | ONEOM009 | 68984017562000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE NÃO SER ENCONTRAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-28 09:44 | 2024-02-28 09:44 | 2024-02-28 09:38 | 3 | 2024-02-28 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400013647 |  | 15 | ESCOLA ESTADUAL MARIA FIRMINO CHAVES | 04.033.254/0001-67 | 1 |  | 43692 | 160007 |  | SIGFI160 | 2024-02-29 10:35 | 2024-02-29 10:33 | 2024-02-29 12:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -7.418391,-73.224114 | -7.41816882,-73.2240872 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ACRE | ESCOLA ESTADUAL MARIA FIRMINO CHAVES | MÂNCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE SÃO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE SÃO SALVADOR | 2024-02-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-29 10:33 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM TENÇÃO AC. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FICANDO NORMALIZADO, OBS.. ESCOLA ESTÁ FECHADA /EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA E MANOEL ALECSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-02-29 08:35 | 2024-02-29 08:35 | 2024-02-29 10:33 | 2 | 2024-02-29 | 202400013647 | Report2 | 5333
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400013639 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2024-02-29 12:41 | 2024-02-29 09:49 | 2024-02-29 15:11 | MATEUS |  | EM ANALISE | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.6798833,-71.98181505 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-29 09:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇAO CORRETIVA - VISITA DO MARCOS SODRÉ (MOURA) | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, GENILSON. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-02-29 11:29 | 2024-02-29 11:29 | 2024-02-29 09:43 | 2 | 2024-02-29 | 202400013639 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013621 |  | 14 | JOSE GAMA DA SILVA | 71112731253 | L1.2023-0876 | 716321 | 16876 | 800264 | 212301573 | SIGFI80 | 2024-03-15 09:23 | 2024-02-29 08:23 | 2024-03-18 15:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.462872,-73.287410 | -7.46292679,-73.28747949 | RAIMUNDA NONATA SILVA | JOSE GAMA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA S/N RIO AZUL PDS SAO SALVADOR RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 08:23 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 08:33 | 2024-03-15 08:33 | 2024-02-29 08:23 | 3 | 2024-03-15 | 202400013621 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013605 |  | 21 | MARIA ORLEANDRA DE SOUZA ARAÚJO | 998816592-72 | 998816592-72 | 716717 | 19595 | 800385 | 212301592 | SIGFI80 | 2024-03-19 12:16 | 2024-02-29 08:21 | 2024-03-20 11:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.542890,-70.847244 | -8.54294777,-70.84718811 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUZA | MARIA ORLEANDRA DE SOUZA ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 08:20 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JARDESSON / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 21 | 2024-03-19 11:04 | 2024-03-19 11:04 | 2024-02-29 08:20 | 3 | 2024-03-19 | 202400013605 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013597 |  | 14 | MARISANDRA FEITOSA DA SILVA | 96361310230 | L1.2023-0607 | 716310 | 16831 | 800087 | 212301441 | SIGFI80 | 2024-03-18 14:41 | 2024-02-29 08:20 | 2024-03-19 14:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.441788,-73.290901 | -7.44179397,-73.29090944 | MARIA LUCIELZA FARIAS FEITOSA | MARISANDRA FEITOSA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM. BELA VISTA S/N RIO AZUL PDS SAO SALVADOR RIO AZUL COM. BELA VISTA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 08:20 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-18 13:47 | 2024-03-18 13:47 | 2024-02-29 08:20 | 3 | 2024-03-18 | 202400013597 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013589 |  | 16 | NICOLAU GOMES | 35947250225 | 35947250225 | 714712 | 18709 | 800008 | 212300947 | SIGFI80 | 2024-03-16 12:06 | 2024-02-29 08:02 | 2024-03-18 15:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.005732,-72.727259 | -8.00556554,-72.72717113 | ALZIRA LUIZA GOMES | NICOLAU GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 08:02 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-16 11:00 | 2024-03-16 11:00 | 2024-02-29 08:02 | 3 | 2024-03-16 | 202400013589 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013571 |  | 16 | ANTONIO CHARLE BARROS DOS SANTOS | 7286904205 | L1.2023-0523 | 713600 | 16696 | 800035 | 212300909 | SIGFI80 | 2024-03-02 15:27 | 2024-02-29 08:00 | 2024-03-04 10:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069636,-72.638665 | -8.06951831,-72.63868248 | ALCILENE GOMES BARROS | ANTONIO CHARLE BARROS DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHAS S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE DUAS MADEIRINHAS | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:59 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 14:17 | 2024-03-02 14:17 | 2024-02-29 07:59 | 3 | 2024-03-02 | 202400013571 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013555 |  | 16 | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO I | 04.012.548/0001-02 | 1 | 716318 | 19095 | 800197 | 212301445 | SIGFI80 | 2024-03-02 12:17 | 2024-02-29 07:59 | 2024-03-04 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.072750,-72.622318 | -8.07264425,-72.6221132 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CRUZEIRO DO SUL | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO I | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE TARTARUGA RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 11:32 | 2024-03-02 11:32 | 2024-02-29 07:58 | 3 | 2024-03-02 | 202400013555 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013548 |  | 16 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA | 000.487.312-26 | 1 |  | 20682 | 800062 |  | SIGFI80 | 2024-03-02 13:57 | 2024-02-29 07:58 | 2024-03-04 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.072078,-72.622721 | -8.07190474,-72.62269282 | MARIA ESMERALDA DA CONCEIÇÃO | IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS FILIAL EFRAIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE TARTARUGA RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA. CLIENTE AUSENTE./ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 13:06 | 2024-03-02 13:06 | 2024-02-29 07:58 | 3 | 2024-03-02 | 202400013548 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013530 |  | 16 | FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS | 97818771204 | 17198 | 714686 | 17198 | 800121 | 212301105 | SIGFI80 | 2024-03-07 14:25 | 2024-02-29 07:57 | 2024-03-08 11:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.189111666666667,-72.56372833333333 | -8.18912332,-72.56379961 | FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DOS SANTOS | FRANCISCO TEIXEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE BOCA DO IGARAPE PRETO COMUNIDADE BOCA DO IGARAPE PRETO | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:57 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-07 13:18 | 2024-03-07 13:18 | 2024-02-29 07:57 | 3 | 2024-03-07 | 202400013530 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013522 |  | 16 | FRANCISCO COSTA SILVA | 2003636200 | 17260 | 714354 | 17260 | 800219 | 212301009 | SIGFI80 | 2024-03-10 17:17 | 2024-02-29 07:56 | 2024-03-11 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.219047,-72.522306 | -8.21537544,-72.5240729 | ANTONIA DA COSTA SILVA | FRANCISCO COSTA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 16:21 | 2024-03-10 16:21 | 2024-02-29 07:56 | 3 | 2024-03-10 | 202400013522 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013514 |  | 16 | WESLEY SOUZA GUEDES | 53061470204 | 17246 | 716213 | 17246 | 800145 | 212301432 | SIGFI80 | 2024-03-14 14:44 | 2024-02-29 07:56 | 2024-03-15 10:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215775,-72.520385 | -8.21572179,-72.52025675 | MARIA JOCILEIDE SILVA DE SOUZA | WESLEY SOUZA GUEDES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 14:08 | 2024-03-14 14:08 | 2024-02-29 07:55 | 3 | 2024-03-14 | 202400013514 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013506 |  | 16 | LUCAS MARTINS DE CARVALHO | 8581539203 | 17222 | 716202 | 17222 | 800238 | 212301429 | SIGFI80 | 2024-03-12 12:26 | 2024-02-29 07:54 | 2024-03-13 10:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215720,-72.522911 | -8.21590278,-72.52304281 | MARILU SOUZA MARTINS | LUCAS MARTINS DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 11:20 | 2024-03-12 11:20 | 2024-02-29 07:54 | 3 | 2024-03-12 | 202400013506 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013498 |  | 16 | MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 61612995268 | 17228 | 715375 | 17228 | 800150 | 212301206 | SIGFI80 | 2024-03-13 10:37 | 2024-02-29 07:54 | 2024-03-14 09:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.249131,-72.519084 | -8.24896212,-72.51932631 | ERNESTINA FERREIRA DA SILVA | MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE JUCA COMUNIDADE JUCA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 09:59 | 2024-03-13 09:59 | 2024-02-29 07:53 | 3 | 2024-03-13 | 202400013498 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013480 |  | 16 | ERCILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | 4175383247 | L1.2023-0896 | 713619 | 16733 | 800017 | 212300915 | SIGFI80 | 2024-03-03 16:51 | 2024-02-29 07:53 | 2024-03-04 11:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.056961,-72.663538 | -8.11050872,-72.66350261 | MARIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | ERCILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-03 14:51 | 2024-03-03 14:51 | 2024-02-29 07:53 | 3 | 2024-03-03 | 202400013480 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013472 |  | 16 | ELNO NEGREIROS GOMES | 2187420299 | L1.2023-0681 | 713894 | 16708 | 800007 | 212300937 | SIGFI80 | 2024-03-16 15:07 | 2024-02-29 07:53 | 2024-03-18 15:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.00311,-72.7248 | -8.00318594,-72.72479583 | MARIA IVANEIDE LIVAS DE NEGREIRO | ELNO NEGREIROS GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-16 14:06 | 2024-03-16 14:06 | 2024-02-29 07:52 | 3 | 2024-03-16 | 202400013472 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013464 |  | 16 | JOSE EMILSON BARBOSA DA SILVA | 1285364201 | 17292 | 713846 | 17292 | 800044 | 212300925 | SIGFI80 | 2024-03-02 11:26 | 2024-02-29 07:49 | 2024-03-04 11:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.073168,-72.621875 | -8.07308211,-72.62189121 | MARIA BARBOSA DA SILVA | JOSE EMILSON BARBOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-29 07:48 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIA, QUADRO ELÉTRICO, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./CLIENTE AUSENTE./ALISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 10:06 | 2024-03-02 10:06 | 2024-02-29 07:48 | 3 | 2024-03-02 | 202400013464 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013456 |  | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2024-03-17 14:32 | 2024-02-29 07:45 | 2024-03-19 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311018333333333,-72.69011833333334 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:44 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 14:02 | 2024-03-17 14:25 | 2024-02-29 07:44 | 3 | 2024-03-17 | 202400013456 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013449 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2024-03-20 15:13 | 2024-02-29 07:44 | 2024-03-21 13:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.24318935,-70.98879464 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-20 14:42 | 2024-03-20 14:42 | 2024-02-29 07:43 | 3 | 2024-03-20 | 202400013449 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013431 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2024-03-17 14:59 | 2024-02-29 07:43 | 2024-03-19 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312046666666667,-72.69041999999999 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 14:59 | 2024-03-17 14:59 | 2024-02-29 07:43 | 3 | 2024-03-17 | 202400013431 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013423 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2024-03-24 12:55 | 2024-02-29 07:42 | 2024-03-25 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.25667782,-70.98931979 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:42 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 12:30 | 2024-03-24 12:30 | 2024-02-29 07:42 | 3 | 2024-03-24 | 202400013423 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013415 |  | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2024-03-17 15:44 | 2024-02-29 07:41 | 2024-03-19 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.311213333333335,-72.68904833333333 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 15:16 | 2024-03-17 15:25 | 2024-02-29 07:41 | 3 | 2024-03-17 | 202400013415 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013407 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | 618.069.942-91 | 618.069.942-91 | 654660 | 14807 | 300 | 212201032 | SIGFI80 | 2024-03-24 12:28 | 2024-02-29 07:41 | 2024-03-25 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.256685000000001,-70.98958166666667 | -8.25671793,-70.98953108 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 11:32 | 2024-03-24 11:32 | 2024-02-29 07:41 | 3 | 2024-03-24 | 202400013407 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013399 |  | 7 | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | 216.865.642-87 | MLPA7675771-22 | 646265 | 14442 | 252 | 212200786 | SIGFI80 | 2024-03-22 10:48 | 2024-02-29 07:40 | 2024-03-25 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.25338,-71.003315 | -8.24947774,-71.00072177 | MARIA DE SOUSA FARIAS | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:40 | ONEOM004 | 68999903767000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 10:16 | 2024-03-22 10:16 | 2024-02-29 07:40 | 3 | 2024-03-22 | 202400013399 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013381 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2024-03-24 16:03 | 2024-02-29 07:40 | 2024-03-25 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.2482249,-71.00621305 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 15:39 | 2024-03-24 15:39 | 2024-02-29 07:39 | 3 | 2024-03-24 | 202400013381 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013373 |  | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2024-03-12 11:47 | 2024-02-29 07:39 | 2024-03-13 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.342208333333334,-72.68702333333334 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 11:25 | 2024-03-12 11:29 | 2024-02-29 07:39 | 3 | 2024-03-12 | 202400013373 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013365 |  | 7 | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | 801.270.532-04 | 801.270.532-04 | 652219 | 14873 | 283 | 212201043 | SIGFI80 | 2024-03-19 12:01 | 2024-02-29 07:38 | 2024-04-05 11:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.251998333333335,-71.00852 | -8.2520282,-71.00844262 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 11:24 | 2024-03-19 11:24 | 2024-02-29 07:38 | 3 | 2024-03-19 | 202400013365 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013357 |  | 3 | SEBASTIANA COSTA INACIO | 014.272.132-83 | MLPA7582401-22 | 657911 | 14143 |  | 212201757 | SIGFI45 | 2024-03-12 13:35 | 2024-02-29 07:38 | 2024-03-13 09:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.342081666666667,-72.68713 | -9.341561666666667,-72.68686166666666 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | SEBASTIANA COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | PERDA TOTAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA/ EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 25 | 2024-03-12 13:02 | 2024-03-12 13:24 | 2024-02-29 07:37 | 3 | 2024-03-12 | 202400013357 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013340 |  | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2024-03-12 11:14 | 2024-02-29 07:37 | 2024-03-13 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.341586666666666,-72.68869 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-02-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-29 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 10:46 | 2024-03-12 11:03 | 2024-02-29 07:37 | 3 | 2024-03-12 | 202400013340 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013332 |  | 16 | MARIA JOISSILENE GOMES DOS SANTOS | 1057199273 | 17310 | 713864 | 17310 | 8000004 | 212300930 | SIGFI80 | 2024-03-03 11:59 | 2024-02-28 17:25 | 2024-03-04 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.056560,-72.663906 | -8.05643057,-72.66396898 | MARIA LIDELBA GOMES | MARIA JOISSILENE GOMES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA COMUNIDADE PATOA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 17:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIA, QUADRO ELÉTRICO, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-03 11:07 | 2024-03-03 11:07 | 2024-02-28 17:25 | 3 | 2024-03-03 | 202400013332 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013324 |  | 16 | ASSEMBLEIA DE DEUS - FILIAL BENJAMIM | 88928659272 | 889286592-72 | 716317 | 19093 | 800004 | 212301443 | SIGFI80 | 2024-03-03 09:17 | 2024-02-28 17:24 | 2024-03-04 11:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048453,-72.680738 | -8.04831803,-72.68058601 | MARIA EGLANTI DOS SANTOS LIMA | ASSEMBLEIA DE DEUS - FILIAL BENJAMIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA COMUNIDADE PATOA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 17:24 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU DATALOG DO INVERSOR POIS O MESMO ESTA SEM O COLETOR DE DADOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-03 08:29 | 2024-03-03 08:29 | 2024-02-28 17:24 | 3 | 2024-03-03 | 202400013324 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013316 |  | 16 | JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA | 23327278253 | 233272782-53 | 716334 | 19303 | 800241 | 212301574 | SIGFI80 | 2024-03-18 13:48 | 2024-02-28 17:24 | 2024-03-19 14:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.983568, -72.742353 | -7.98366399,-72.74240917 | MARIA GOMES DA SILVA | JOAO CARLOS GOMES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 17:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-18 10:48 | 2024-03-18 10:48 | 2024-02-28 17:23 | 3 | 2024-03-18 | 202400013316 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013308 |  | 16 | EUDIMAR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | 1634998294 | 17240 | 714681 | 17240 | 800108 | 212301103 | SIGFI80 | 2024-03-13 13:53 | 2024-02-28 17:23 | 2024-03-14 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.222576,-72.512890 | -8.22247513,-72.51298388 | MARIA VANUSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | EUDIMAR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 17:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 24 | 2024-03-13 13:04 | 2024-03-13 13:04 | 2024-02-28 17:23 | 3 | 2024-03-13 | 202400013308 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013290 |  | 16 | MARIZETE DA SILVA | 64952029204 | 17296 | 714801 | 17296 | 800074 | 212301034 | SIGFI80 | 2024-03-02 09:52 | 2024-02-28 14:52 | 2024-03-04 11:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.080105,-72.616940 | -8.08012912,-72.61681469 | MARIA VALDINA DA SILVA | MARIZETE DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 14:51 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 07:53 | 2024-03-02 07:53 | 2024-02-28 14:51 | 3 | 2024-03-02 | 202400013290 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013282 |  | 16 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | 88928705215 | 16652 | 713749 | 16652 | 800001 | 212300954 | SIGFI80 | 2024-03-03 10:33 | 2024-02-28 14:49 | 2024-03-04 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048311,-72.680710 | -8.04798821,-72.6810051 | ALZIRA BEZERRA DA SILVA | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-02-28 | OBJETO ESTRANHO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-28 14:48 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-03 09:22 | 2024-03-03 09:22 | 2024-02-28 14:48 | 3 | 2024-03-03 | 202400013282 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013274 | 30793 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2024-02-28 14:17 | 2024-02-28 11:00 | 2024-02-29 14:18 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721546666666668,-72.0005666666668 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-28 10:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIA 01 DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-28 14:17 | 2024-02-28 14:17 | 2024-02-28 10:58 | 3 | 2024-02-28 | 202400013274 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013266 | 30606 | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2024-02-28 14:33 | 2024-02-28 10:58 | 2024-02-29 14:24 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.71533,-72.00033166666667 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-28 10:57 | ONEOM005 | 999986888000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIAS ENCONTRADAS DESCARREGADAS FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. /EQUIPE CARLOS GAMA E RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-28 14:02 | 2024-02-28 14:03 | 2024-02-28 10:57 | 3 | 2024-02-28 | 202400013266 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013258 | 30417 | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2024-02-28 15:40 | 2024-02-28 10:56 | 2024-02-29 14:30 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.75338,-71.991435 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-28 10:55 | ONEOM005 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,UMA BATERIA ENCONTRAVA-SE EM STAND-BY E A E OUTRA DESCARREGADA, FOI FEITO A TROCA DA MESMA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. /EQUIPE CARLOS GAMA E RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-28 15:31 | 2024-02-28 15:31 | 2024-02-28 10:55 | 3 | 2024-02-28 | 202400013258 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013241 | 652246 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2024-02-28 12:36 | 2024-02-28 10:53 | 2024-02-29 16:33 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680956666666667,-71.98425833333334 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-28 10:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE .BATERIAS EM STAND-BY, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO ,CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2024-02-28 03:01 | 2024-02-28 12:36 | 2024-02-28 10:51 | 3 | 2024-02-28 | 202400013241 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013233 | 31233 | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2024-03-02 12:21 | 2024-02-27 19:24 | 2024-03-04 14:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.38557265,-73.14444915 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 19:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM PROTEÇÃO AS MESMAS FORAM REINICIADAS FICANDO NORMALIZADAS. /EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 23 | 2024-03-02 11:37 | 2024-03-02 11:37 | 2024-02-27 19:17 | 3 | 2024-03-02 | 202400013233 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013225 | 31111 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2024-03-02 14:04 | 2024-02-27 19:23 | 2024-03-04 14:08 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.39307152,-73.15355896 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 19:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/FOI ENCONTRADO AS BATERIAS DESLIGADAS FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMAS SISTEMA FICANDO NORMALIZADO./EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-02 13:25 | 2024-03-02 13:25 | 2024-02-27 19:17 | 3 | 2024-03-02 | 202400013225 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013217 | 30612 | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2024-03-02 15:30 | 2024-02-27 19:21 | 2024-03-04 14:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.38693777,-73.1461321 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 19:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIAS E TRAVADAS NÃO FIO POSSÍVEL DESTRAVAR EQUIPE FEZ A SUBSTITUIÇÃO DA MESMAS SISTEMA FOI NORMALIZADO./EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-03-02 14:42 | 2024-03-02 14:42 | 2024-02-27 19:16 | 3 | 2024-03-02 | 202400013217 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013191 | 31133 | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2024-03-10 10:39 | 2024-02-27 19:14 | 2024-03-14 17:02 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.07663494,-72.76341669 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 19:14 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIA 1 DESLIGADA, PORTA DO2 NÃO FECHOU CONTATO SECO 11%SOC. BATERIA 1 NÃO PERMITIA BATERIA 2 LIBERAR TENSÃO PRO INVERSOR. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E QUESCE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-03-10 09:52 | 2024-03-10 09:52 | 2024-02-27 19:14 | 3 | 2024-03-10 | 202400013191 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013183 | 30652 | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2024-02-29 08:37 | 2024-02-27 19:13 | 2024-03-01 10:12 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937473333333332,-72.76189500000001 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-27 19:12 | ONEOM009 | 6898425063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA DAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-28 18:08 | 2024-02-28 18:08 | 2024-02-27 19:12 | 3 | 2024-02-29 | 202400013183 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013175 | 24445 | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2024-03-09 11:54 | 2024-02-27 19:11 | 2024-03-11 16:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.8567031,-72.73034267 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 19:10 | ONEOM006 | 68999425315000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO APENAS COM UMA BATERIA, BATERIA 2 ESTAVA DESLIGADA, PORTA DO2 NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC. E NAO LIBERAVA TENSÃO PARA O INVERSOR. FOI REALIZADADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, E SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA. MISAEL , QUESCI | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2024-03-09 10:35 | 2024-03-09 10:35 | 2024-02-19 19:10 | 3 | 2024-03-09 | 202400013175 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013167 | 23168 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2024-02-28 16:25 | 2024-02-27 19:09 | 2024-03-01 10:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038835,-72.74858333333333 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 19:08 | ONEOM009 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO SISTEMA, LIMPEZA E FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-02-28 15:19 | 2024-02-28 15:19 | 2024-02-17 19:08 | 3 | 2024-02-28 | 202400013167 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400013159 | 23245 | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2024-03-01 11:10 | 2024-02-27 19:07 | 2024-03-04 14:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136788333333334,-72.78886166666666 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-16 19:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-03-01 09:41 | 2024-03-01 09:41 | 2024-02-16 19:07 | 3 | 2024-03-01 | 202400013159 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013142 |  | 16 | MARIA LENILDE PEREIRA DOS SANTOS | 95860363249 | 1 | 717104 | 20347 | 800195 | 212301660 | SIGFI80 | 2024-03-05 14:41 | 2024-02-27 17:00 | 2024-03-06 11:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.179005,-72.582261 | -8.1784402,-72.58253134 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA LENILDE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 16:59 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ALISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-05 13:47 | 2024-03-05 13:47 | 2024-02-27 16:59 | 3 | 2024-03-05 | 202400013142 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013134 |  | 16 | VALDIR MIRANDA | 46587152287 | 17216 | 716206 | 17216 | 8000094 | 212301430 | SIGFI80 | 2024-03-12 13:37 | 2024-02-27 16:59 | 2024-03-13 10:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215968333333333,-72.52286833333332 | -8.21578449,-72.52287671 | ANTONIA MIRANDA | VALDIR MIRANDA | PORTO WALTER | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 16:59 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 12:32 | 2024-03-12 12:32 | 2024-02-27 16:59 | 3 | 2024-03-12 | 202400013134 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013126 |  | 15 | ADILSON MATOS DE OLANDA | 447392220 | L1.2023-0447 | 716217 | 17019 |  | 212301433 | SIGFI80 | 2024-03-19 14:17 | 2024-02-27 16:58 | 2024-03-20 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41329,-73.2545 | -7.41329564,-73.25434493 | MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS | ADILSON MATOS DE OLANDA | MANCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO MOA PDS SAO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 16:58 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS. /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 13:47 | 2024-03-19 13:47 | 2024-02-27 16:58 | 3 | 2024-03-19 | 202400013126 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013118 |  | 3 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | 890.614.202-10 | MLPA7459236-22 | 657848 | 14085 |  | 212201737 | SIGFI45 | 2024-03-17 13:35 | 2024-02-27 16:56 | 2024-03-19 11:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.310601666666667,-72.68918000000001 | -9.310554999999999,-72.68906666666666 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:56 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 13:16 | 2024-03-17 13:26 | 2024-02-27 16:56 | 3 | 2024-03-17 | 202400013118 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013100 |  | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2024-03-25 17:40 | 2024-02-27 16:55 | 2024-03-26 13:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.25185561,-70.97527904 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:55 | ONEOM004 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-25 17:10 | 2024-03-25 17:10 | 2024-02-27 16:55 | 3 | 2024-03-25 | 202400013100 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013092 |  | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2024-04-22 15:40 | 2024-02-27 16:54 | 2024-04-23 10:19 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.25466,-70.97625333333333 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO E JAIRISSOM DE SOUSA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-04-22 15:07 | 2024-04-22 15:07 | 2024-02-27 16:54 | 3 | 2024-04-22 | 202400013092 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013084 |  | 3 | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | 521.210.202-25 | 52121020225 | 657918 | 15233 | 620 | 212201786 | SIGFI80 | 2024-03-17 11:45 | 2024-02-27 16:53 | 2024-03-19 11:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.30987,-72.689238333333 | -9.30985,-72.68915166666667 | MARIA EMILIO DA SILVA | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:53 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 11:30 | 2024-03-17 11:44 | 2024-02-27 16:53 | 3 | 2024-03-17 | 202400013084 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013076 |  | 3 | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 956.455.942-15 | MLPA7458101-22 | 654259 | 13894 | 834 | 212201316 | SIGFI80 | 2024-03-29 07:47 | 2024-02-27 16:53 | 2024-04-01 16:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.265275,-72.69347833333333 | -9.265403333333333,-72.69324833333333 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:52 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 07:30 | 2024-03-29 07:47 | 2024-02-27 16:52 | 3 | 2024-03-29 | 202400013076 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013068 |  | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2024-03-22 15:49 | 2024-02-27 16:52 | 2024-03-25 10:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.260085,-70.978095 | -8.26029334,-70.97806516 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 15:10 | 2024-03-22 15:10 | 2024-02-27 16:52 | 3 | 2024-03-22 | 202400013068 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013050 |  | 3 | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | 014.304.422-20 | MLPA7505724-22 | 656062 | 14010 | 615 | 212201738 | SIGFI80 | 2024-03-17 11:22 | 2024-02-27 16:51 | 2024-03-19 11:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.30935,-72.68938833333333 | -9.309138333333333,-72.68930833333334 | ADELIA DA COSTA | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:51 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 11:00 | 2024-03-17 11:22 | 2024-02-27 16:51 | 3 | 2024-03-17 | 202400013050 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013043 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2024-03-22 16:25 | 2024-02-27 16:51 | 2024-03-25 10:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -8.26023264,-70.98009317 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:50 | ONEOM004 | 6899244600000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 15:56 | 2024-03-22 15:56 | 2024-02-27 16:50 | 3 | 2024-03-22 | 202400013043 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013035 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2024-03-24 14:01 | 2024-02-27 16:50 | 2024-03-26 13:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263114999999999,-72.70298333333334 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 13:38 | 2024-03-24 13:43 | 2024-02-27 16:50 | 3 | 2024-03-24 | 202400013035 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013027 |  | 3 | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | 703.216.482-00 | MLPA7461252-22 | 656064 | 13955 | 651 | 212201742 | SIGFI80 | 2024-03-17 16:09 | 2024-02-27 16:49 | 2024-04-04 17:06 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.311166666666667,-72.68900833333333 | -9.311219999999999,-72.68898166666666 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 15:31 | 2024-03-17 16:02 | 2024-02-27 16:49 | 3 | 2024-03-17 | 202400013027 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013019 |  | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2024-03-17 09:37 | 2024-02-27 16:49 | 2024-03-19 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308673333333333,-72.68994666666667 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 09:21 | 2024-03-17 09:36 | 2024-02-27 16:48 | 3 | 2024-03-17 | 202400013019 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400013001 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2024-03-24 17:48 | 2024-02-27 16:48 | 2024-03-25 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.26123708,-70.98145234 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:48 | ONEOM004 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 17:15 | 2024-03-24 17:15 | 2024-02-27 16:48 | 3 | 2024-03-24 | 202400013001 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012995 |  | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2024-03-31 13:17 | 2024-02-27 16:47 | 2024-04-01 16:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265178333333333,-72.67850166666668 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-31 12:56 | 2024-03-31 13:09 | 2024-02-27 16:47 | 3 | 2024-03-31 | 202400012995 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012987 |  | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2024-03-17 09:11 | 2024-02-27 16:47 | 2024-03-19 11:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.306921666666666,-72.69002166666668 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:46 | ONEL012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 08:45 | 2024-03-17 09:04 | 2024-02-27 16:46 | 3 | 2024-03-17 | 202400012987 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012979 |  | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2024-03-17 10:01 | 2024-02-27 16:46 | 2024-03-19 13:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307933333333333,-72.690515 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:46 | ONEL012 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 09:48 | 2024-03-17 10:01 | 2024-02-27 16:46 | 3 | 2024-03-17 | 202400012979 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012961 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2024-04-21 13:01 | 2024-02-27 16:45 | 2024-04-22 11:36 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.259548333333333,-72.67948833333334 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:45 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-21 12:39 | 2024-04-21 13:01 | 2024-02-27 16:45 | 3 | 2024-04-21 | 202400012961 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012953 |  | 3 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | 028.691.302-01 | MLPA7532516-22 | 657852 | 14056 |  | 212201748 | SIGFI45 | 2024-03-17 10:26 | 2024-02-27 16:43 | 2024-03-19 13:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.30834,-72.690455 | -9.308415,-72.69055 | FRANSCISCA PEREIRA DAS NEVES | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 10:04 | 2024-03-17 10:18 | 2024-02-27 16:43 | 3 | 2024-03-17 | 202400012953 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012946 |  | 3 | LUCIMAR SILVA SOARES | 685.293.252-49 | MLPA7478367-22 | 656771 | 13917 | 625 | 212201741 | SIGFI80 | 2024-03-17 10:56 | 2024-02-27 16:43 | 2024-03-19 13:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.309858333333333,-72.68982833333332 | -9.309605,-72.68966666666667 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | LUCIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 10:33 | 2024-03-17 10:48 | 2024-02-27 16:43 | 3 | 2024-03-17 | 202400012946 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012938 |  | 3 | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | 703.205.082-42 | MLPA7478385-22 | 654269 | 13935 | 544 | 212201327 | SIGFI80 | 2024-04-21 12:36 | 2024-02-27 16:42 | 2024-04-22 12:00 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.259181666666667,-72.67997833333334 | -9.258943333333333,-72.68003833333334 | MARIA JOSE FERREIRA | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:42 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-21 12:09 | 2024-04-21 12:33 | 2024-02-27 16:42 | 3 | 2024-04-21 | 202400012938 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012920 |  | 3 | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | 071.800.962-29 | MLPA7504730-22 | 656769 | 13807 | 676 | 212201739 | SIGFI80 | 2024-03-17 13:59 | 2024-02-27 16:42 | 2024-03-19 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.310238333333333,-72.68988166666666 | -9.310248333333334,-72.68989499999999 | LUCIMAR SILVA SOARES | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL , MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-17 13:39 | 2024-03-17 13:58 | 2024-02-27 16:41 | 3 | 2024-03-17 | 202400012920 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012912 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2024-03-31 12:33 | 2024-02-27 16:41 | 2024-04-01 16:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257306666666667,-72.68559666666667 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 16:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL ,MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-31 12:12 | 2024-03-31 12:32 | 2024-02-27 16:41 | 3 | 2024-03-31 | 202400012912 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012904 | 31142 | 21 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO BISPO | 951185602-25 | 951185602-25 | 716721 | 19621 | 800343 | 212301596 | SIGFI80 | 2024-03-06 12:51 | 2024-02-27 15:33 | 2024-03-07 13:39 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.558180,-70.902158 | -8.55823366,-70.90204083 | MARIA DAS DORES CHAGAS DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO BISPO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 15:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 3 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-06 12:18 | 2024-03-06 12:18 | 2024-02-27 15:31 | 3 | 2024-03-06 | 202400012904 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012896 |  | 3 | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | 701.745.772-22 | 70174577222 | 658221 | 15253 | 631 | 212201846 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:25 | 2024-02-27 07:51 | 2024-03-18 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.318128333333334,-72.69322666666667 | -9.318148333333333,-72.69325666666667 | MARIA DANTAS DA SILVA | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:51 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 13:06 | 2024-03-16 13:15 | 2024-02-27 07:51 | 3 | 2024-03-16 | 202400012896 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012888 |  | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:45 | 2024-02-27 07:50 | 2024-03-26 13:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263875,-72.70187166666666 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 10:23 | 2024-03-24 10:43 | 2024-02-27 07:50 | 3 | 2024-03-24 | 202400012888 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012870 |  | 3 | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | 558.047.722-87 | MLPA7532515-22 | 658218 | 14055 | 597 | 212201845 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:54 | 2024-02-27 07:50 | 2024-03-18 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.317958333333333,-72.69347666666665 | -9.318036666666666,-72.693185 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 13:26 | 2024-03-16 13:33 | 2024-02-27 07:49 | 3 | 2024-03-16 | 202400012870 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012862 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2024-03-16 14:24 | 2024-02-27 07:49 | 2024-03-18 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317761666666666,-72.69368333333334 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 13:57 | 2024-03-16 14:06 | 2024-02-27 07:49 | 3 | 2024-03-16 | 202400012862 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012854 |  | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2024-03-18 14:47 | 2024-02-27 07:48 | 2024-03-27 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.25100372,-71.03115339 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 14:03 | 2024-03-18 14:03 | 2024-02-27 07:48 | 3 | 2024-03-18 | 202400012854 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012847 |  | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2024-03-29 11:40 | 2024-02-27 07:48 | 2024-04-01 16:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.267231666666667,-72.681535 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 11:23 | 2024-03-29 11:38 | 2024-02-27 07:47 | 3 | 2024-03-29 | 202400012847 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012839 |  | 3 | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | 095.578.032-23 | 9557803223 | 658222 | 15251 | 567 | 212201850 | SIGFI45 | 2024-03-16 12:00 | 2024-02-27 07:47 | 2024-03-18 10:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.316983333333333,-72.693525 | -9.317056666666668,-72.693505 | MARIA MARIZETE SILVA DE MENEZES | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 11:37 | 2024-03-16 11:48 | 2024-02-27 07:47 | 3 | 2024-03-16 | 202400012839 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012821 |  | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2024-03-15 16:08 | 2024-02-27 07:46 | 2024-03-27 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.25267171,-71.03846914 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 15:39 | 2024-03-15 15:39 | 2024-02-27 07:46 | 3 | 2024-03-15 | 202400012821 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012813 |  | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2024-03-16 12:27 | 2024-02-27 07:46 | 2024-03-18 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.317105,-72.693105 | -9.31709,-72.69318833333334 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:45 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 12:07 | 2024-03-16 12:24 | 2024-02-27 07:45 | 3 | 2024-03-16 | 202400012813 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012805 |  | 3 | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | 2938712219 | MLPA7582406-22 | 656793 | 14148 | 424 | 212201826 | SIGFI45 | 2024-03-29 10:50 | 2024-02-27 07:45 | 2024-04-01 16:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.267528,-72.681472 | -9.26761,-72.681505 | LUZIA GOMES DA SILVA | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:45 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 10:30 | 2024-03-29 10:46 | 2024-02-27 07:45 | 3 | 2024-03-29 | 202400012805 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012797 |  | 7 | MARIA MARILEIS MARINHO | 711.809.072-72 | 711.809.072-72 | 652444 | 14817 | 696 | 212201052 | SIGFI80 | 2024-03-18 16:56 | 2024-02-27 07:45 | 2024-03-27 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252143333333333,-71.038195 | -8.25194773,-71.03824776 | OZELIA DA SILVA MARINHO | MARIA MARILEIS MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 16:30 | 2024-03-18 16:30 | 2024-02-27 07:44 | 3 | 2024-03-18 | 202400012797 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012789 |  | 7 | FERNANDO DA SILVA MARINHO | 694.835.822-53 | 694.835.822-53 | 652217 | 14815 |  | 212201039 | SIGFI80 | 2024-03-18 15:37 | 2024-02-27 07:44 | 2024-03-27 09:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.25232,-71.03726 | -8.25215907,-71.03723778 | OZELIA NILCA DA SILVA | FERNANDO DA SILVA MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:44 | ONEOM004 | 68999408405000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 14:57 | 2024-03-18 14:57 | 2024-02-27 07:44 | 3 | 2024-03-18 | 202400012789 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012771 |  | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2024-03-18 16:14 | 2024-02-27 07:43 | 2024-03-27 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.25202232,-71.03649252 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 15:41 | 2024-03-18 15:41 | 2024-02-27 07:43 | 3 | 2024-03-18 | 202400012771 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012763 |  | 3 | ERICA MOURA DA SILVA | 872.859.752-49 | 87285975249 | 660277 | 15247 | 635 | 212201921 | SIGFI80 | 2024-03-16 12:59 | 2024-02-27 07:43 | 2024-03-18 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.31752,-72.69319666666667 | -9.317378333333332,-72.69310999999999 | MERCEDES MOURA DA SILVA | ERICA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 12:35 | 2024-03-16 12:50 | 2024-02-27 07:43 | 3 | 2024-03-16 | 202400012763 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012755 |  | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2024-03-29 09:25 | 2024-02-27 07:42 | 2024-04-01 16:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267798333333333,-72.684235 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:42 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 09:10 | 2024-03-29 09:18 | 2024-02-27 07:42 | 3 | 2024-03-29 | 202400012755 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012748 |  | 3 | ISANETE SANTOS MONTEIRO | 064.964.052-71 | MLPA7504729-22 | 656807 | 13806 | 965 | 212201896 | SIGFI80 | 2024-03-16 11:28 | 2024-02-27 07:42 | 2024-03-18 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.316328333333333,-72.69397833333333 | -9.316376666666667,-72.69400999999999 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | ISANETE SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 11:05 | 2024-03-16 11:17 | 2024-02-27 07:41 | 3 | 2024-03-16 | 202400012748 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012730 |  | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2024-03-18 11:31 | 2024-02-27 07:41 | 2024-03-27 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | -8.26003359,-71.05376786 | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 10:43 | 2024-03-18 10:43 | 2024-02-27 07:41 | 3 | 2024-03-18 | 202400012730 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012722 |  | 3 | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | 029.677.052-33 | MLPA7504728-22 | 656809 | 13805 | 607 | 212201897 | SIGFI80 | 2024-03-16 10:57 | 2024-02-27 07:40 | 2024-03-18 11:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.316245,-72.69319 | -9.316241666666667,-72.69321333333333 | MARIA ALCIENE DA SILVA | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:40 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-16 10:31 | 2024-03-16 10:52 | 2024-02-27 07:40 | 3 | 2024-03-16 | 202400012722 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012714 |  | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2024-03-16 16:51 | 2024-02-27 07:40 | 2024-03-27 10:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.27769646,-71.06921135 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 16:07 | 2024-03-16 16:07 | 2024-02-27 07:40 | 3 | 2024-03-16 | 202400012714 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012706 |  | 3 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | 52236897200 | MLPA7459259-22 | 657935 | 14104 | 532 | 212201820 | SIGFI80 | 2024-03-29 10:13 | 2024-02-27 07:39 | 2024-04-01 16:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.267546666666668,-72.68365 | -9.26764,-72.68376833333333 | SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-29 09:56 | 2024-03-29 10:10 | 2024-02-27 07:39 | 3 | 2024-03-29 | 202400012706 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012698 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2024-03-19 10:08 | 2024-02-27 07:38 | 2024-03-20 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.339688333333333,-72.68612499999999 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ENCONTRADO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-19 09:48 | 2024-03-19 09:48 | 2024-02-27 07:38 | 3 | 2024-03-19 | 202400012698 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012680 |  | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2024-03-26 14:27 | 2024-02-27 07:38 | 2024-03-27 16:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281788333333333,-72.67593833333333 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-26 14:05 | 2024-03-26 14:21 | 2024-02-27 07:37 | 3 | 2024-03-26 | 202400012680 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012672 |  | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2024-03-15 11:12 | 2024-02-27 07:37 | 2024-03-27 10:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.28324449,-71.08243608 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-27 07:37 | ONEOM004 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 10:21 | 2024-03-15 10:21 | 2024-02-27 07:37 | 3 | 2024-03-15 | 202400012672 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012664 |  | 16 | IGREJA CATOLICA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS | 5137928216 | 051379282-16 | 716319 | 19117 | 800119 | 212301446 | SIGFI80 | 2024-03-09 16:10 | 2024-02-27 07:35 | 2024-03-11 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.210718,-72.528130 | -8.21088898,-72.52809676 | MARIA EVILENE RODRIGUES DA SILVA | IGREJA CATOLICA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 07:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 15:09 | 2024-03-09 15:09 | 2024-02-27 07:35 | 3 | 2024-03-09 | 202400012664 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012656 |  | 14 | NEVERTON DA SILVA RIBEIRO | 8118731230 | 1 | 716314 | 17322 | 800083 | 212301434 | SIGFI80 | 2024-03-14 14:50 | 2024-02-27 07:35 | 2024-03-15 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.507560,-73.257755 | -7.50748499,-73.25793946 | MARIA NADIR VIRICIO DA SILVA | NEVERTON DA SILVA RIBEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM.TRES UNIDAS RIO AZUL COM.TRES UNIDAS | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 07:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 14:17 | 2024-03-14 14:17 | 2024-02-27 07:34 | 3 | 2024-03-14 | 202400012656 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012649 |  | 14 | CONGREGAÇÃO BATISTA NOVA JERUSALÉM | 9595155268 | 1 | 716223 | 17324 | 800250 | 212301435 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:15 | 2024-02-27 07:34 | 2024-03-18 15:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.621006,-73.268751 | -7.51009093,-73.26865369 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | CONGREGAÇÃO BATISTA NOVA JERUSALÉM | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM.TRES UNIDAS RIO AZUL COM.TRES UNIDAS | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 07:33 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O RESPONSÁVEL PELA IGREJA ESTAVA AUSENTE. DE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 12:39 | 2024-03-16 12:39 | 2024-02-27 07:33 | 3 | 2024-03-16 | 202400012649 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012631 |  | 16 | JOSÉ MARIA ARAÚJO DA SILVA | 66750792200 | 66750792200 | 716313 | 18711 | 800024 | 212301438 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:33 | 2024-02-27 07:33 | 2024-03-18 15:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.005464,-72.726640 | -8.00541924,-72.72666991 | MARIA ARAUJO DA SILVA | JOSÉ MARIA ARAÚJO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 07:33 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEUXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-16 12:13 | 2024-03-16 12:13 | 2024-02-27 07:33 | 3 | 2024-03-16 | 202400012631 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012623 |  | 16 | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | 23316918272 | L1.2023-0879 | 716312 | 16731 | 800038 | 212301437 | SIGFI80 | 2024-03-17 13:52 | 2024-02-27 07:33 | 2024-03-18 15:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.022050,-72.716091 | -8.02151523,-72.72870735 | MARIA ALDENORA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-27 07:32 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-17 11:50 | 2024-03-17 11:50 | 2024-02-27 07:32 | 3 | 2024-03-17 | 202400012623 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012615 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2024-02-26 18:23 | 2024-02-26 21:01 | 2024-04-24 12:22 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.185705,-72.7098 | -9.185231666666665,-72.70948333333334 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-26 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-26 17:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DO CONTROLADOR, INVERSOR E BATERIAS. DEJESUS E SAVIO. | FOI RETIRADO DO SISTEMA O INVERSOR, CONTROLADOR E AS BATERIAS, POR MOTIVO DA ENCHENTE DO RIO JURUA E O COMPROMETIMENTO DO MATERIAL .DEJESUS E SAVIO . | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-26 17:59 | 2024-02-26 17:59 | 2024-02-26 17:55 | 3 | 2024-02-26 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012607 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2024-02-26 17:49 | 2024-02-26 21:01 | 2024-04-24 15:22 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177303333333333,-72.69686833333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-02-26 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-26 17:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DO INVERSOR, COMTROLADOR E BATERIAS POR MOTIVO DE ENCHENTE. DEJESUS E SAVIO. | O SISTEMA FOI DESENERGIZADO, RETIRADO AS BATERIAS, INVERSOR E CONTROLADOR, POR MOTIVO DAS ENCHENTE DO RIO JURUA. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-26 17:31 | 2024-02-26 17:31 | 2024-02-26 17:27 | 3 | 2024-02-26 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012599 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2024-02-26 16:17 | 2024-02-26 21:01 | 2024-04-24 13:44 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220086666666667,-72.71617166666667 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-26 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-26 15:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DO INVERSOR, CONTROLADOR E BATERIAS. DEJESUS E SAVIO. | FOI FEITO A RETIRADA DO INVERSOR, CONTROLADOR E BATERIAS, POR MOTIVO DA ALTA ENCHENTE DAS AGUA DO RIO JURUA. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-26 15:55 | 2024-02-26 15:55 | 2024-02-26 15:53 | 3 | 2024-02-26 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012581 | 17178 | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2024-02-26 14:13 | 2024-02-26 21:01 | 2024-04-15 15:58 | 5049 | HELY | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215588333333333,-72.69881000000001 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-26 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-26 13:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DO INVERSOR, CONTROLADO E BATERIAS | DEVIDO AS ALAGACOES DO RIO JURUA, TIVEMOS QUE FAZER A REMOÇÃO DO CONTROLADO INVERSO E BATERIAS. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-26 13:39 | 2024-02-26 13:39 | 2024-02-26 13:36 | 3 | 2024-02-26 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012557 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2024-02-26 10:51 | 2024-02-26 21:01 | 2024-04-24 14:15 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190565,-72.71240833333333 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-26 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-26 10:22 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | RETIRADA DO CONTROLADOR, INVERSOR E BATERIAS. DEJESUS E SAVIO. | SISTEMA FOI RETIRADO O INVERSOR, CONTROLADOR E AS BATERIAS, POR MOTIVO DE ALAGAÇÃO DO RIO JURUA. DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 23 | 2024-02-26 10:25 | 2024-02-26 10:25 | 2024-02-26 10:22 | 3 | 2024-02-26 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012540 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:02 | 2024-02-26 16:27 | 2024-04-24 14:25 | 5040 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.63190718,-71.96009273 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO |  | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-26 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-02-25 09:42 | ONEOM004 | 6899961223000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS, AS MESMAS FORAM TROCADAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-02-25 09:43 | 2024-02-25 09:44 | 2024-02-25 09:42 | 3 | 2024-02-25 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012532 | 27956 | 21 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE LUCENO | 617483742-49 | 617483742-49 | 716793 | 19945 | 800378 | 212301618 | SIGFI80 | 2024-03-05 12:02 | 2024-02-26 12:37 | 2024-03-06 13:56 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.653347,-70.983246 | -8.65343628,-70.98327798 | BLANDINA CORREIA LIMA | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE LUCENO | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-23 12:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO, FOI REALIZADO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-03-05 11:24 | 2024-03-05 11:24 | 2024-02-23 12:36 | 3 | 2024-03-05 | 202400012532 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012524 | 28084 | 17 | LUZIANA AMORIM DE SOUZA | 011.527.732-32 | 1 | 725908 | 18733 | 450030 | 212302018 | SIGFI45 | 2024-03-09 13:11 | 2024-02-26 12:35 | 2024-03-11 16:45 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.501395,-72.451915 | -8.501238333333333,-72.45195833333334 | FRANCISCA AMORIM DE SOUZA | LUZIANA AMORIM DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITA; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE FOZ DO NILO; RIO HUMAITA; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-02-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-23 12:33 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | INVERSOR ENCONTRAVA COM OSCILAÇÃO DE TENSÃO, SISTEMA NORMALIZADO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR COM UM NOVO RESISTOR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 34 | 2024-03-09 12:36 | 2024-03-09 12:36 | 2024-02-23 12:33 | 3 | 2024-03-09 | 202400012524 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012516 |  | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2024-03-12 14:09 | 2024-02-26 07:35 | 2024-03-13 09:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.34101,-72.68648333333334 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 13:42 | 2024-03-12 14:01 | 2024-02-26 07:35 | 3 | 2024-03-12 | 202400012516 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012490 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:56 | 2024-02-26 07:34 | 2024-03-12 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.34655,-72.71327 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 09:56 | 2024-03-11 09:56 | 2024-02-26 07:33 | 3 | 2024-03-11 | 202400012490 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012482 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:48 | 2024-02-26 07:33 | 2024-03-12 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346861666666666,-72.71326833333333 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 09:28 | 2024-03-11 09:39 | 2024-02-26 07:33 | 3 | 2024-03-11 | 202400012482 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012474 |  | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:19 | 2024-02-26 07:32 | 2024-03-12 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.34713,-72.713245 | -9.34642,-72.71337833333334 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 08:45 | 2024-03-11 08:52 | 2024-02-26 07:31 | 3 | 2024-03-11 | 202400012474 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012466 |  | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2024-03-28 12:01 | 2024-02-26 07:31 | 2024-04-01 16:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.347801666666667,-72.700495 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-28 11:11 | 2024-03-28 11:34 | 2024-02-26 07:30 | 3 | 2024-03-28 | 202400012466 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012458 |  | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2024-03-09 15:12 | 2024-02-26 07:30 | 2024-03-11 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.378870000000001,-72.70506 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-26 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 14:40 | 2024-03-09 15:01 | 2024-02-26 07:30 | 3 | 2024-03-09 | 202400012458 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012441 |  | 16 | IGREJA PENTECOSTAL DEUS É FIEL CONGREGAÇÃO TRÊS BOCAS | 84840366268 | 1 | 717033 | 32502 | 800228 | 212301657 | SIGFI80 | 2024-03-10 11:39 | 2024-02-26 07:29 | 2024-03-12 11:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215543,-72.528528 | -8.2157935,-72.52828817 | JOSÉ ALFREILSON SILVA DE CARVALHO | IGREJA PENTECOSTAL DEUS É FIEL CONGREGAÇÃO TRÊS BOCAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-26 07:28 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTOU MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE AUSENTE./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 10:41 | 2024-03-10 10:41 | 2024-02-26 07:28 | 3 | 2024-03-10 | 202400012441 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012433 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2024-02-25 20:33 | 2024-02-25 22:38 | 2024-04-24 14:47 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190933333333334,-72.71119999999999 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-25 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-25 20:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DE INVERSOR, CONTROLADOR E BATERIAS, POR MOTIVO DA ALAGAÇÃO DO RIO. DEJESUS E SAVIO. | SISTEMA FOI RETIRADO O INVERSOR , CONTROLADOR E BATERIAS, POIS AS MESMA ESTAVAM COMPROMETIDAS POR MOTIVO DA ALAGACÃO DO RIO JURUA, E PRA SEGURANÇA DO CLIENTE FOI FEITA A REMOÇÃO DOS MATERIAS. DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-25 20:16 | 2024-02-25 20:16 | 2024-02-25 20:12 | 3 | 2024-02-25 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012425 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2024-02-25 20:04 | 2024-02-25 22:38 | 2024-04-24 15:06 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190278333333334,-72.71162333333334 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-25 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-25 19:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RETIRADA DAS BATERIAS, CONTROLADOE E INVERSOR DEVIDO A ENCHENTE DO RIO JURUA. DEJESUS E SAVIO. | SISTEMA FOI RETIRADO AS BATERIAS, INVERSOR E CONTROLADOR, POR MOTIVO DA ALAGAÇÃO DO RIO JURUA, POR MOTIVO DE SEGURANÇA DOS CLIENTES, E PRA NAO DESTRUIR OS MATERIAS FOI FEITO A REMOÇÃO DO MATERIAL. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-25 19:37 | 2024-02-25 19:37 | 2024-02-25 19:07 | 3 | 2024-02-25 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012417 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2024-02-25 18:45 | 2024-02-25 22:38 | 2024-04-24 15:14 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177386666666667,-72.69706666666666 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-02-25 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-25 18:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FEITO A REMOÇÃO DOS MATERIAS DO SISTEMA POR MOTIVO DE ALAGAMENTO. DEJESUS E SAVIO. | SISTEMA FOI RETIRADO AS DUAS BATERIAS, INVERSOR E CONTROLADOR DEVIDO O ALTO NIVEL DA ÁGUA DO RIO JURUA , DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-25 18:25 | 2024-02-25 18:25 | 2024-02-25 18:11 | 3 | 2024-02-25 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400012409 |  | 15 | ELISSANDRO PINHEIRO DE SOUZA | 645.159.402-44 | 1 |  | 18951 | 450432 |  | SIGFI45 | 2024-02-25 18:10 | 2024-02-25 21:14 |  | 5067 |  | CADASTRO | -7.386303,-73.219698 | -7.386418333333334,-73.219625 | ZENEIDE SILVA PINHEIRO | ELISSANDRO PINHEIRO DE SOUZA | MÂNCIO LIMA | IGARAPÉ SÃO PEDRO; PDS SÃO SALVADOR IGARAPÉ SÃO PEDRO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-02-25 17:14 | ONEL008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DO CLIENTE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. A MESMA FOI SUBSTITUIDA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5067 | 24 | 2024-02-25 17:16 | 2024-02-25 17:16 | 2024-02-25 17:14 | 1 | 2024-02-25 | 6.0672e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012391 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2024-02-25 17:44 | 2024-02-25 20:04 | 2024-04-24 15:32 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.219878333333332,-72.70001666666667 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-25 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-25 17:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ÁGUA ENCOSTANDO NOS QUADROS DE BATERRIA E ELÉTRICO. DEJESUS E SAVIO. | FOI FEITO A REMOÇÃO DOS MATERIAS POR MOTIVO DA ENCHENTE DO RIO JURUA , AS AGUAS ESTÃO SUBINDO MUITO RÁPIDO, E PARA NÃO DANIFICAR O MATERIAL E NÃO TER RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, FOI PRECISO FAZER A REMOÇÃO DOS MATERIAS, COMO INVERSOR, CONTROLADOR E BATERIA. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-25 17:17 | 2024-02-25 17:17 | 2024-02-25 17:10 | 3 | 2024-02-25 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012383 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2024-02-25 14:41 | 2024-02-25 17:22 | 2024-04-24 15:39 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177911666666667,-72.69722 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-02-25 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-02-25 13:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ÁGUA PERTO DE ATINGIR OS QUADROS DE BATERIA E ELÉTRICO, COM NECESSIDADE DA REMOÇÃO DOS MATERIAIS. DEJESUS E SAVIO. | FOI RETIRADO AS BATERIAS, INVERSOR E CONTROLADOR DEVIDO A ENCHENTE DO RIO JURUA, COM RISCO DE PERDA TOTAL DO MATERIAL SE NÃO HOUVER A RETIRADA. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-25 14:04 | 2024-02-25 14:04 | 2024-02-25 13:59 | 3 | 2024-02-25 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012375 | 28068 | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-02-26 10:05 | 2024-02-25 16:22 | 2024-02-27 15:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417326666666666,-73.22442666666667 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-25 16:22 | ONEL008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CLIENTE ESTAVA COM A BATERIA EM ALARME DESCARREGADA FOI FEITA A TROCA DAS MESMAS. CARLOS GAMA, BISMARCK E MATEUS NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5067 | 24 | 2024-02-26 09:04 | 2024-02-26 09:04 | 2024-02-25 16:22 | 3 | 2024-02-26 | 202400012375 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012367 | 28133 | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2024-02-29 17:25 | 2024-02-25 16:20 | 2024-03-01 10:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.41911994,-73.22517246 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-25 16:19 | ONEOM004 | 68999306186000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/SISTEMA FOI ENCONTRADO DESLIGADO/FOI FEITO A TROCA DAS BATERIAS SISTEMA FICOU NORMALIZADO OBS.O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA E A EQUIPE TEVE QUE PARA O SERVIÇO POR CONTA DA CHUVA ./EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA E MANOEL ALECSO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2024-02-29 15:19 | 2024-02-29 15:19 | 2024-02-25 16:19 | 3 | 2024-02-29 | 202400012367 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012359 | 25669 | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2024-03-02 10:34 | 2024-02-25 16:16 | 2024-03-04 14:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.40829323,-73.17703065 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 16:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,/FOI FEITO AS MEDIÇÕES O SISTEMA FIO ENCONTRADO NORMAL. OBS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA /EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-02 09:58 | 2024-03-02 09:58 | 2024-02-21 16:15 | 3 | 2024-03-02 | 202400012359 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012342 | 24758 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-02-28 16:26 | 2024-02-25 16:08 | 2024-02-29 16:36 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38646395,-73.14715106 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-20 16:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO O MESMO FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS SISTEMA FOI NORMALIZADO FICANDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA./EDELSON MIGUEL E SAULO BEZERRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2024-02-28 14:45 | 2024-02-28 14:45 | 2024-02-20 16:06 | 3 | 2024-02-28 | 202400012342 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012334 | 24436 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2024-02-24 14:46 | 2024-02-23 12:29 | 2024-02-26 17:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180775,-69.15088833333333 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 17:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS DESCARREGADAS, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-24 13:25 | 2024-02-24 13:25 | 2024-02-19 17:28 | 3 | 2024-02-24 | 202400012334 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012326 | 22758 | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2024-02-24 11:22 | 2024-02-23 12:28 | 2024-02-26 17:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135673333333333,-69.00449666666667 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-16 17:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA BATERIA 02 CARGA BAIXA APRESENTANDO ESTULFAMENTO NA MESMA ,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO ,MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-24 08:25 | 2024-02-24 08:25 | 2024-02-16 17:27 | 3 | 2024-02-24 | 202400012326 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400012318 | 14881 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-02-24 13:07 | 2024-02-23 12:24 | 2024-02-26 17:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153661666666666,-69.10517166666666 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-31 17:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, CONTROLADOR DE CARGA AVARIADO E BATERIA 02 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 22 | 2024-02-24 11:51 | 2024-02-24 11:51 | 31/01/0241 17:23 | 3 | 2024-02-24 | 202400012318 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012300 |  | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2024-03-22 14:35 | 2024-02-23 08:44 | 2024-03-25 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.26305215,-70.98534361 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:43 | ONEOM004 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 13:58 | 2024-03-22 13:58 | 2024-02-23 08:43 | 3 | 2024-03-22 | 202400012300 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012292 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2024-03-22 13:56 | 2024-02-23 08:43 | 2024-03-25 10:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.26315735,-70.98310151 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:43 | ONEOM004 | 68992821076000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 12:51 | 2024-03-22 12:51 | 2024-02-23 08:43 | 3 | 2024-03-22 | 202400012292 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012284 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | 339.693.022-34 | 339.693.022-34 | 652347 | 14801 |  | 212201023 | SIGFI80 | 2024-03-22 12:35 | 2024-02-23 08:42 | 2024-03-25 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.246486666666668,-70.98402666666667 | -8.24651219,-70.9840039 | IOMAR MARTA DO VALE MOREIRA | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:42 | ONEOM004 | 68996066693000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-22 11:07 | 2024-03-22 11:07 | 2024-02-23 08:42 | 3 | 2024-03-22 | 202400012284 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012276 |  | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2024-03-20 14:20 | 2024-02-23 08:42 | 2024-03-21 13:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24611446,-70.98728279 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:41 | ONEOM004 | 68992382818000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-20 13:45 | 2024-03-20 13:45 | 2024-02-23 08:41 | 3 | 2024-03-20 | 202400012276 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012268 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2024-03-20 13:41 | 2024-02-23 08:41 | 2024-03-21 13:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.24668874,-70.98800281 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:41 | ONEOM004 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-20 12:59 | 2024-03-20 12:59 | 2024-02-23 08:41 | 3 | 2024-03-20 | 202400012268 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012250 |  | 7 | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | 037.246.102-62 | MLPA7671416-22 | 646245 | 14313 | 290 | 212200771 | SIGFI80 | 2024-03-19 15:22 | 2024-02-23 08:41 | 2024-03-27 09:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.249331666666667,-71.00859833333334 | -8.24935716,-71.00856652 | MARIA DE NAZARÉ GOIS DE FREITAS | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N IGARAPE ZUMBI CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 14:37 | 2024-03-19 14:37 | 2024-02-23 08:40 | 3 | 2024-03-19 | 202400012250 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012243 |  | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2024-03-24 14:49 | 2024-02-23 08:40 | 2024-03-25 10:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.25067725,-71.01583133 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXA FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 14:08 | 2024-03-24 14:08 | 2024-02-23 08:39 | 3 | 2024-03-24 | 202400012243 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012235 |  | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2024-03-10 13:34 | 2024-02-23 08:32 | 2024-03-11 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360125,-72.73127166666667 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 13:09 | 2024-03-10 13:12 | 2024-02-23 08:31 | 3 | 2024-03-10 | 202400012235 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012227 |  | 3 | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | 076.068.872-92 | MLPA7458095-22 | 657799 | 13890 | 446 | 212201507 | SIGFI45 | 2024-03-10 14:54 | 2024-02-23 08:30 | 2024-03-11 09:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.353896666666666,-72.72835166666667 | -9.353861666666667,-72.72838166666666 | MARIA LIDIA NANSCIMENTO VIANA | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL , COM UMA FALHA, CASA DE ABELHAS, /FOI FEITA A EXTERMINACAO DAS MESMA , E A LIMPEZA LOGO APÓS, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 14:23 | 2024-03-10 14:28 | 2024-02-23 08:30 | 3 | 2024-03-10 | 202400012227 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012219 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2024-03-10 14:13 | 2024-02-23 08:27 | 2024-03-11 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354705,-72.72895666666666 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:26 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 13:52 | 2024-03-10 13:53 | 2024-02-23 08:26 | 3 | 2024-03-10 | 202400012219 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012201 |  | 3 | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | 049.939.452-64 | MLPA7478376-22 | 654940 | 13926 | 588 | 212201542 | SIGFI45 | 2024-03-10 10:37 | 2024-02-23 08:26 | 2024-03-11 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.353441666666667,-72.72774333333334 | -9.353576666666667,-72.72770666666666 | MARENILDA MONTEIRO | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:26 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 10:20 | 2024-03-10 10:28 | 2024-02-23 08:26 | 3 | 2024-03-10 | 202400012201 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012193 |  | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2024-03-18 13:31 | 2024-02-23 08:23 | 2024-03-27 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.25319273,-71.04402563 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 12:57 | 2024-03-18 12:57 | 2024-02-23 08:23 | 3 | 2024-03-18 | 202400012193 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012185 |  | 3 | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | 703.216.812-40 | MLPA7582399-22 | 654919 | 14141 |  | 212201506 | SIGFI45 | 2024-03-10 10:11 | 2024-02-23 08:20 | 2024-03-11 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.35361,-72.72783333333334 | -9.353686666666666,-72.72779666666666 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:20 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 09:48 | 2024-03-10 09:49 | 2024-02-23 08:20 | 3 | 2024-03-10 | 202400012185 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012177 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2024-03-18 12:28 | 2024-02-23 08:20 | 2024-03-27 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.25265602,-71.04786814 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:19 | ONEOM004 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 11:52 | 2024-03-18 11:52 | 2024-02-23 08:19 | 3 | 2024-03-18 | 202400012177 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012169 |  | 3 | RANIELE SANTOS DA SILVA | 070.275.862-07 | MLPA7582405-22 | 657750 | 14147 | 449 | 212201396 | SIGFI45 | 2024-03-24 09:06 | 2024-02-23 08:19 | 2024-03-26 13:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.264581666666666,-72.69989666666667 | -9.264568333333333,-72.69992333333333 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DOS SANTOS | RANIELE SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:19 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALTA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 08:46 | 2024-03-24 08:47 | 2024-02-23 08:19 | 3 | 2024-03-24 | 202400012169 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012151 |  | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2024-03-17 14:26 | 2024-02-23 08:19 | 2024-03-27 09:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26580613,-71.05628037 | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-17 13:46 | 2024-03-17 13:46 | 2024-02-23 08:18 | 3 | 2024-03-17 | 202400012151 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012144 |  | 3 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | 51044790210 | 51044790210 | 657826 | 15265 |  | 212201668 | SIGFI80 | 2024-03-11 16:00 | 2024-02-23 08:18 | 2024-03-12 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.348565,-72.72317 | -9.348643333333333,-72.72316666666667 | SUZANA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:18 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 15:35 | 2024-03-11 15:53 | 2024-02-23 08:18 | 3 | 2024-03-11 | 202400012144 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012136 |  | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2024-03-17 13:38 | 2024-02-23 08:17 | 2024-03-27 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26598398,-71.05636407 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-17 12:35 | 2024-03-17 12:35 | 2024-02-23 08:17 | 3 | 2024-03-17 | 202400012136 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012128 |  | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2024-03-17 15:49 | 2024-02-23 08:16 | 2024-03-27 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | -8.27256225,-71.05646881 | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-17 15:19 | 2024-03-17 15:19 | 2024-02-23 08:15 | 3 | 2024-03-17 | 202400012128 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012110 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2024-03-11 15:20 | 2024-02-23 08:15 | 2024-03-12 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351181666666667,-72.72525999999999 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:15 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 14:56 | 2024-03-11 15:12 | 2024-02-23 08:15 | 3 | 2024-03-11 | 202400012110 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012102 |  | 3 | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | 435.445.252-91 | MLPA7504762-22 | 654572 | 13838 |  | 212201472 | SIGFI80 | 2024-03-24 08:01 | 2024-02-23 08:14 | 2024-03-26 13:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.263589999999999,-72.70014333333333 | -9.263746666666666,-72.70019833333335 | MARIA JOANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:14 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 07:37 | 2024-03-24 08:01 | 2024-02-23 08:14 | 3 | 2024-03-24 | 202400012102 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012094 |  | 7 | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | 586.660.872-34 | MLPA7661408-22 | 646151 | 14347 | 187 | 212200717 | SIGFI80 | 2024-03-17 15:16 | 2024-02-23 08:12 | 2024-03-27 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.272318333333335,-71.056515 | -8.27231194,-71.05646255 | GENI DE OLIVEIRA | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:11 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-17 14:41 | 2024-03-17 14:41 | 2024-02-23 08:11 | 3 | 2024-03-17 | 202400012094 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012086 |  | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2024-03-16 15:14 | 2024-02-23 08:11 | 2024-03-27 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.27445374,-71.05852412 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:11 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 14:31 | 2024-03-16 14:31 | 2024-02-23 08:11 | 3 | 2024-03-16 | 202400012086 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012078 |  | 3 | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | 994.119.892-68 | MLPA7461267-22 | 654570 | 13968 | 818 | 212201471 | SIGFI80 | 2024-03-24 09:41 | 2024-02-23 08:10 | 2024-03-26 13:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.264528333333335,-72.70098666666667 | -9.264568333333333,-72.70088333333334 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:09 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 09:15 | 2024-03-24 09:40 | 2024-02-23 08:09 | 3 | 2024-03-24 | 202400012078 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012060 |  | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2024-04-19 09:14 | 2024-02-23 08:07 | 2024-04-22 12:07 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.37505,-72.71372333333333 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:07 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-19 08:47 | 2024-04-19 09:10 | 2024-02-23 08:07 | 3 | 2024-04-19 | 202400012060 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012052 |  | 3 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 005.285.632-11 | 528563211 | 652857 | 15269 | 623 | 212201253 | SIGFI80 | 2024-03-07 10:57 | 2024-02-23 08:07 | 2024-03-08 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3761683333333,-72.714605 | -9.376143333333333,-72.71463333333332 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:06 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 10:32 | 2024-03-07 10:57 | 2024-02-23 08:06 | 3 | 2024-03-07 | 202400012052 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012045 |  | 3 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | 78413052220 | MLPA7459257-22 | 654541 | 14102 |  | 212201390 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:13 | 2024-02-23 08:05 | 2024-03-26 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.264460000000001,-72.70130333333333 | -9.264506666666668,-72.70121999999999 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:05 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-24 09:52 | 2024-03-24 10:08 | 2024-02-23 08:05 | 3 | 2024-03-24 | 202400012045 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012037 |  | 3 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | 659.180.022-00 | MLPA7532509-22 | 652929 | 14049 | 136 | 212201153 | SIGFI80 | 2024-02-28 09:56 | 2024-02-23 08:05 | 2024-02-29 10:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.383736666666666,-72.70929 | -9.383771666666666,-72.70915666666666 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-23 08:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-28 09:19 | 2024-02-28 09:47 | 2024-02-23 08:04 | 3 | 2024-02-28 | 202400012037 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012029 |  | 15 | ROGERIO CRUZ DE MATOS | 447391259 | L1.2023-0424 | 715052 | 17017 | sn | 212301119 | SIGFI80 | 2024-03-19 13:44 | 2024-02-23 07:57 | 2024-03-20 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41468,-73.2543 | -7.41466003,-73.25435075 | INÊS MATOS DA CRUZ | ROGERIO CRUZ DE MATOS | MANCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO MOA PDS SAO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:57 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 13:19 | 2024-03-19 13:19 | 2024-02-23 07:57 | 3 | 2024-03-19 | 202400012029 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012011 |  | 15 | MARIVALDO LIMA DE SOUZA | 79543510253 | L1.2023-1130 | 715161 | 17065 | 8000088 | 212301130 | SIGFI80 | 2024-03-20 08:48 | 2024-02-23 07:56 | 2024-03-21 14:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41834,-73.25756 | -7.41823107,-73.25749732 | FATIMA VIEIRA LIMA | MARIVALDO LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MOA; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO MOA PDS SAO SALVADOR RIO MOA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-20 07:52 | 2024-03-20 07:52 | 2024-02-23 07:55 | 3 | 2024-03-20 | 202400012011 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400012003 |  | 15 | SIMONIR MATOS DE HOLANDA | 240707265 | 1 | 716227 | 17318 | 800161 | 212301440 | SIGFI80 | 2024-03-19 13:06 | 2024-02-23 07:52 | 2024-03-20 11:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419422,-73.255585 | -7.41936742,-73.2556108 | MARIA CONCEIÇÃO DE MATOS | SIMONIR MATOS DE HOLANDA | MANCIO LIMA | RIO MOA; COM UNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR RIO MOA; COM UNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:52 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 12:29 | 2024-03-19 12:29 | 2024-02-23 07:52 | 3 | 2024-03-19 | 202400012003 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011997 |  | 16 | ANTONIO JODEILSON SILVA DE SOUZA | 51863979204 | 518639792-04 | 715167 | 19085 | 800227 | 212301136 | SIGFI80 | 2024-03-14 15:41 | 2024-02-23 07:51 | 2024-03-15 10:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.216095,-72.520628 | -8.21600417,-72.52080351 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUZA | ANTONIO JODEILSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:51 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 14:51 | 2024-03-14 14:51 | 2024-02-23 07:51 | 3 | 2024-03-14 | 202400011997 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011989 |  | 16 | PAULO JORGE ALVES GUEDES | 33974640215 | 1 | 715373 | 20349 | 800118 | 212301205 | SIGFI80 | 2024-03-14 11:27 | 2024-02-23 07:51 | 2024-03-15 10:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.216005,-72.519258 | -8.21585296,-72.51941597 | LENIR ALVES GUEDES | PAULO JORGE ALVES GUEDES | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS. RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS. | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:50 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 10:34 | 2024-03-14 10:34 | 2024-02-23 07:50 | 3 | 2024-03-14 | 202400011989 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011971 |  | 16 | MARIA ZULENE MOTA DE OLIVEIRA | 64573915249 | 1 | 715372 | 20351 | 800092 | 212301204 | SIGFI80 | 2024-03-12 16:24 | 2024-02-23 07:50 | 2024-03-13 10:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215865,-72.522536 | -8.21588,-72.52276498 | MARIA DAS GRAÇAS DA MOTA | MARIA ZULENE MOTA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:50 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 15:16 | 2024-03-12 15:16 | 2024-02-23 07:50 | 3 | 2024-03-12 | 202400011971 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011963 |  | 15 | ELDSON MACIEL PEREIRA | 1949333264 | L1.2023-0661 | 715054 | 17034 | 800171 | 212301120 | SIGFI80 | 2024-03-19 12:23 | 2024-02-23 07:49 | 2024-03-20 11:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41585,-73.2586 | -7.41588262,-73.25848023 | MARIA RENILDE PEREIRA | ELDSON MACIEL PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE. CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO MOA PDS SAO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE. CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:49 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 11:57 | 2024-03-19 11:57 | 2024-02-23 07:49 | 3 | 2024-03-19 | 202400011963 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011955 |  | 15 | FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | 2577119278 | L1.2023-0778 | 715056 | 17044 | 800089 | 212301121 | SIGFI80 | 2024-03-19 11:50 | 2024-02-23 07:49 | 2024-03-20 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41526,-73.2643 | -7.41525706,-73.26435255 | MARIA ENI MELO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO MOA PDS SAO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:48 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 11:10 | 2024-03-19 11:10 | 2024-02-23 07:48 | 3 | 2024-03-19 | 202400011955 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011948 |  | 14 | ALBANI ROCHA DE MELO | 68220588268 | L1.2023-0459 | 715044 | 16823 | 800268 | 212301114 | SIGFI80 | 2024-03-16 10:06 | 2024-02-23 07:46 | 2024-03-18 15:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.53424,-73.2707 | -7.53417467,-73.27079261 | EUZA DA ROCHA SILVA | ALBANI ROCHA DE MELO | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM. TRÊS UNIDAS S/N RIO AZUL RIO AZUL COM. TRÊS UNIDAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:46 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 09:17 | 2024-03-16 09:17 | 2024-02-23 07:46 | 3 | 2024-03-16 | 202400011948 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011930 |  | 14 | JOEDINA ROCHA DA SILVA | 79049664253 | L1.2023-0833 | 715067 | 16870 | 800263 | 212301127 | SIGFI80 | 2024-03-16 14:34 | 2024-02-23 07:45 | 2024-03-18 15:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.503438,-73.269528 | -7.50344911,-73.2695306 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DA SILVA | JOEDINA ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE 3 UNIDOS S/N RIO AZUL COMUNIDADE 3 UNIDOS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 13:55 | 2024-03-16 13:55 | 2024-02-23 07:44 | 3 | 2024-03-16 | 202400011930 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011922 |  | 14 | LEVI NASCIMENTO FERREIRA | 79010083268 | L1.2023-0925 | 715046 | 16881 | 800084 | 212301115 | SIGFI80 | 2024-03-16 10:47 | 2024-02-23 07:42 | 2024-03-18 16:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.53185,-73.2709 | -7.53168941,-73.27095388 | MAIR GOMES DO NASCIMENTO | LEVI NASCIMENTO FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDAS S/N RIO AZUL RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:41 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 10:19 | 2024-03-16 10:19 | 2024-02-23 07:41 | 3 | 2024-03-16 | 202400011922 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011914 |  | 16 | MARIA DE FATIMA MARTINS BARBOSA | 934816247 | 009348162-47 | 715166 | 19077 | 800231 | 212301135 | SIGFI80 | 2024-03-10 15:13 | 2024-02-23 07:40 | 2024-03-11 11:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215446 ,-72.524750 | -8.21560381,-72.524687 | MARIA JOSE MARTINS | MARIA DE FATIMA MARTINS BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:39 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 14:26 | 2024-03-10 14:26 | 2024-02-23 07:39 | 3 | 2024-03-10 | 202400011914 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011906 |  | 16 | JOSE NILDO SILVA DE SOUZA | 65800885249 | 658008852-49 | 716316 | 19091 | 800214 | 212301444 | SIGFI80 | 2024-03-13 17:12 | 2024-02-23 07:38 | 2024-03-14 09:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.216448, -72.516240 | -8.2162625,-72.51601573 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUZA | JOSE NILDO SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:37 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 16:21 | 2024-03-13 16:21 | 2024-02-23 07:37 | 3 | 2024-03-13 | 202400011906 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011898 |  | 14 | JOAO FRANCISCO SILVA FERNANDES | 76538672272 | L1.2023-0822 | 716311 | 16868 | 800159 | 212301442 | SIGFI80 | 2024-03-15 11:28 | 2024-02-23 07:36 | 2024-03-18 16:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.45695,-73.29138 | -7.4570987,-73.29132405 | CLORIZA MUNIZ DA SILVA | JOAO FRANCISCO SILVA FERNANDES | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA; S/N RIO AZUL PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR COMUNIDADE BELA VISTA; | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:36 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 10:57 | 2024-03-15 10:57 | 2024-02-23 07:36 | 3 | 2024-03-15 | 202400011898 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011880 |  | 16 | VITOR MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1508473277 | 17192 | 716211 | 17192 | 800102 | 212301431 | SIGFI80 | 2024-03-06 09:32 | 2024-02-23 07:35 | 2024-03-07 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.181680,-72.569555 | -8.18184036,-72.56943859 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DO NASCIMENTO | VITOR MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-06 08:23 | 2024-03-06 08:23 | 2024-02-23 07:35 | 3 | 2024-03-06 | 202400011880 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011872 |  | 14 | FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO | 76186202291 | 1 | 715059 | 17316 | 800156 | 212301125 | SIGFI80 | 2024-03-17 09:10 | 2024-02-23 07:35 | 2024-03-18 16:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41634, -73.2527583 | -7.41626087,-73.25286774 | MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA COSTA | FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR RIO MOA; COMUNIDADE CONCEIÇÃO; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-17 08:21 | 2024-03-17 08:21 | 2024-02-23 07:34 | 3 | 2024-03-17 | 202400011872 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011864 |  | 16 | FÁTIMA HENRIQUE ALVES | 1506280218 | 1 | 715371 | 20345 | 800230 | 212301203 | SIGFI80 | 2024-03-05 12:38 | 2024-02-23 07:34 | 2024-03-06 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.171545,-72.582105 | -8.17102407,-72.58227667 | HERONDINA HENRIQUE ALVES | FÁTIMA HENRIQUE ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO. RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO. | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:34 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-05 11:35 | 2024-03-05 11:35 | 2024-02-23 07:34 | 3 | 2024-03-05 | 202400011864 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011856 |  | 16 | MÁRCIO FREIRE DE CARVALHO | 32733267 | 1 | 717103 | 20353 | 800218 | 212301659 | SIGFI80 | 2024-03-12 08:46 | 2024-02-23 07:33 | 2024-03-13 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215703,-72.523341 | -8.21569455,-72.52336295 | IVANILDE SILVA DE CARVALHO | MÁRCIO FREIRE DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS RIO VALPARAÍSO; COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-23 07:32 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 07:47 | 2024-03-12 07:47 | 2024-02-23 07:32 | 3 | 2024-03-12 | 202400011856 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011849 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:58 | 2024-02-22 07:36 | 2024-03-11 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374665,-72.72787333333333 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-22 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 09:33 | 2024-03-09 09:56 | 2024-02-22 07:35 | 3 | 2024-03-09 | 202400011849 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011831 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2024-03-10 16:59 | 2024-02-22 07:35 | 2024-03-11 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403825000000001,-72.71049 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-22 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 16:35 | 2024-03-10 16:37 | 2024-02-22 07:35 | 3 | 2024-03-10 | 202400011831 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011823 |  | 3 | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | 014.304.332-30 | MLPA7504739-22 | 652398 | 13816 | 524 | 212201086 | SIGFI80 | 2024-03-10 16:27 | 2024-02-22 07:34 | 2024-03-11 09:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.403758333333334,-72.71047666666666 | -9.403886666666667,-72.71015833333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMENTO | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-22 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 16:03 | 2024-03-10 16:06 | 2024-02-22 07:34 | 3 | 2024-03-10 | 202400011823 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011815 |  | 16 | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 2669149260 | 2669149260 | 715165 | 18801 | 800139 | 212301134 | SIGFI80 | 2024-03-05 10:19 | 2024-02-22 07:32 | 2024-03-06 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.169851,-72.576752 | -8.16982402,-72.57667743 | MARIA LENILDE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-22 07:31 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-05 09:18 | 2024-03-05 09:18 | 2024-02-22 07:31 | 3 | 2024-03-05 | 202400011815 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011807 |  | 14 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | 65552628268 | L1.2023-1005 | 715049 | 16885 | 800262 | 212301118 | SIGFI80 | 2024-03-16 13:48 | 2024-02-22 07:31 | 2024-03-18 16:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.51025,-73.2689 | -7.51019105,-73.26880494 | NEIDE FERNANDES DA ROCHA | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM.TRES UNIDAS S/N RIO AZUL RIO AZUL COM.TRES UNIDAS | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-22 07:31 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 13:16 | 2024-03-16 13:16 | 2024-02-22 07:31 | 3 | 2024-03-16 | 202400011807 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011799 |  | 14 | JANILEIDE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | 85038040268 | L1.2023-0808 | 715062 | 16865 | 800305 | 212301126 | SIGFI80 | 2024-03-16 12:07 | 2024-02-22 07:30 | 2024-03-18 16:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.509881,-73.268783 | -7.50973612,-73.2686994 | FRANCISCA CESARIO DA SILVA | JANILEIDE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE TRES UNIDAS S/N RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDAS | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-22 07:30 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 11:37 | 2024-03-16 11:37 | 2024-02-22 07:30 | 3 | 2024-03-16 | 202400011799 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011781 |  | 14 | MARCIANE DO NASCIMENTO SILVA | 95757538287 | 1 | 715091 | 17441 | 800168 | 212301129 | SIGFI80 | 2024-03-16 11:36 | 2024-02-22 07:30 | 2024-03-18 16:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.509853,-73.268743 | -7.50969298,-73.26878632 | CORDELIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | MARCIANE DO NASCIMENTO SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE 3 UNIDOS RIO AZUL; COMUNIDADE 3 UNIDOS | 2024-02-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-22 07:29 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-16 11:08 | 2024-03-16 11:08 | 2024-02-22 07:29 | 3 | 2024-03-16 | 202400011781 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011773 | 23447 | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2024-02-29 15:55 | 2024-02-21 09:52 | 2024-03-01 10:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192581666666666,-72.71238333333334 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FOI FEITO UM RESET. MAS LOGO APÓS A BATERIA VOLTOU A RECEBER CARGA E VOLTOU A FONCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-29 15:39 | 2024-02-29 15:39 | 2024-02-21 09:52 | 3 | 2024-02-29 | 202400011773 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011765 | 20969 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2024-03-07 16:35 | 2024-02-21 09:51 | 2024-03-08 14:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409831666666665,-72.72106833333333 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:51 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR E DAS BATERIAS, E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-03-07 15:33 | 2024-03-07 15:49 | 2024-02-21 09:51 | 3 | 2024-03-07 | 202400011765 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011740 | 21922 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2024-02-22 13:33 | 2024-02-21 09:49 | 2024-02-23 14:46 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229648333333333,-72.70315833333333 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A INSPEÇÃO, FOI CONSTATADO QUE O SISTEMA ESTAVA COM AMBAS AS BATERIAS SOBRECARREGADAS, RESULTANDO EM FORNECIMENTO DE ENERGIA APENAS EM CONDIÇÕES DE INSOLAÇÃO INTENSA. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BATERIAS, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, PROPORCIONANDO ENERGIA DE FORMA CONSISTENTE INDEPENDENTEMENTE DAS CONDIÇÕES DE LUMINOSIDADE SOLAR. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-22 13:07 | 2024-02-22 13:07 | 2024-02-21 09:48 | 3 | 2024-02-22 | 202400011740 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011732 | 21152 | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2024-03-14 09:36 | 2024-02-21 09:48 | 2024-03-15 13:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219698333333334,-72.71312666666667 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA DESCARREGADA, E O INVERSOR ESTAVA QUEIMADO, FOI FEITO A TROCA DOS MESMOS E O SISTEMA FUNCIONAR NORMALMENTE.DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-14 08:36 | 2024-03-14 08:36 | 2024-02-21 09:48 | 3 | 2024-03-14 | 202400011732 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011724 | 19670 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2024-03-14 16:01 | 2024-02-21 09:47 | 2024-03-15 13:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177235,-72.69687666666667 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADA, O MESMO FOI REALIZADA AS TROCAS DE MATERIAL, E FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-14 15:35 | 2024-03-14 15:35 | 2024-02-21 09:45 | 3 | 2024-03-14 | 202400011724 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011716 | 19279 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2024-03-11 10:39 | 2024-02-21 09:45 | 2024-03-12 15:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144251666666666,-72.678355 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:44 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SITEMA ESTAVA COM A BATERIA 1 EM DESCARREGADA E A BATERIA DOIS ESTAVA COM O BMS COM A TEMPERATURA MUITA ALTA. SISTEMA TAVA GERANDO ENERGIA SO DURANTE O DIA A NAO O CLIENTE FICAVA SEM ENERGIA. FOI FEITO A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-11 10:00 | 2024-03-11 10:00 | 2024-02-21 09:44 | 3 | 2024-03-11 | 202400011716 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011708 | 16103 | 21 | DIENE SOUZA ALVES | 700952222-78 | 700952222-78 | 715278 | 19751 | 800318 | 212301183 | SIGFI80 | 2024-02-21 11:35 | 2024-02-21 09:29 | 2024-02-23 11:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.600322,-70.928916 | -8.60032861,-70.92890862 | DUCILA DOURADO DE SOUZA | DIENE SOUZA ALVES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-21 09:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | REALIZOU-SE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM A TROCA DE UM INVERSOR SEM TENSÃO POR UM NOVO. O SISTEMA FOI RESTAURADO AO SEU ESTADO NORMALIZADO. ALÉM DISSO, UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) COM CAPACIDADE DE 20KA TAMBÉM FOI SUBSTITUÍDO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE E EFICIÊNCIA DO SISTEMA .PACAIA E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-21 10:39 | 2024-02-21 10:39 | 2024-02-21 09:28 | 3 | 2024-02-21 | 202400011708 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011690 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2024-03-12 10:08 | 2024-02-21 07:44 | 2024-03-13 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.329316666666667,-72.68346166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-12 10:08 | 2024-03-12 10:08 | 2024-02-21 07:43 | 3 | 2024-03-12 | 202400011690 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011674 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2024-03-25 14:12 | 2024-02-21 07:42 | 2024-03-26 14:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252666666666666,-72.69036333333334 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-25 13:27 | 2024-03-25 13:27 | 2024-02-21 07:42 | 3 | 2024-03-25 | 202400011674 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011666 |  | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2024-03-11 11:04 | 2024-02-21 07:42 | 2024-03-12 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.35065,-72.70684 | -9.350563333333334,-72.706835 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 10:45 | 2024-03-11 10:57 | 2024-02-21 07:41 | 3 | 2024-03-11 | 202400011666 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011658 |  | 3 | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | 70321688252 | MLPA7582408-22 | 658196 | 14150 |  | 212201559 | SIGFI80 | 2024-03-25 15:17 | 2024-02-21 07:41 | 2024-03-26 14:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.25233,-72.69060166666667 | -9.252181666666667,-72.690695 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-25 14:16 | 2024-03-25 14:16 | 2024-02-21 07:40 | 3 | 2024-03-25 | 202400011658 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011641 |  | 3 | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | 700.192.602-70 | MLPA7504748-22 | 656772 | 13824 | 1165 | 212201745 | SIGFI80 | 2024-03-11 11:49 | 2024-02-21 07:40 | 2024-03-12 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.359488333333333,-72.73096666666667 | -9.352918333333333,-72.71294166666667 | MARIA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:40 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 11:23 | 2024-03-11 11:24 | 2024-02-21 07:40 | 3 | 2024-03-11 | 202400011641 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011633 |  | 3 | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | 994.100.102-25 | 99410010225 | 656768 | 15261 | 643 | 212201721 | SIGFI80 | 2024-03-11 12:21 | 2024-02-21 07:39 | 2024-03-12 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3546366666667,-72.713846666667 | -9.354793333333333,-72.71391166666 | ARLETE MARIA BARBOSA NASCIMENTO | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 12:01 | 2024-03-11 12:12 | 2024-02-21 07:39 | 3 | 2024-03-11 | 202400011633 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011625 |  | 3 | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.216.622-96 | 70321662296 | 654462 | 15179 | 866 | 210201384 | SIGFI80 | 2024-03-25 16:02 | 2024-02-21 07:37 | 2024-03-26 14:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.252225,-72.69022 | -9.252201666666668,-72.6902 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-25 15:23 | 2024-03-25 15:23 | 2024-02-21 07:37 | 3 | 2024-03-25 | 202400011625 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011617 |  | 3 | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.300.622-55 | 70330062255 | 654466 | 15183 |  | 212201389 | SIGFI80 | 2024-03-31 11:01 | 2024-02-21 07:36 | 2024-04-01 16:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.252665,-72.689658333333 | -9.252421666666667,-72.68968833333334 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-31 10:41 | 2024-03-31 10:51 | 2024-02-21 07:36 | 3 | 2024-03-31 | 202400011617 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011609 |  | 3 | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 014.116.482-42 | MLPA7461262-22 | 654939 | 13963 |  | 212201541 | SIGFI45 | 2024-03-10 09:05 | 2024-02-21 07:36 | 2024-03-11 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.352881666666667,-72.72686 | -9.352888333333334,-72.72686666666667 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 08:46 | 2024-03-10 08:46 | 2024-02-21 07:35 | 3 | 2024-03-10 | 202400011609 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011591 |  | 3 | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | 4803762201 | 4803762201 | 657752 | 15187 |  | 212201423 | SIGFI80 | 2024-03-31 10:31 | 2024-02-21 07:35 | 2024-04-01 16:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.25323,-72.690035 | -9.253269999999999,-72.689965 | LUZIA GOMES DA SILVA | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-31 10:08 | 2024-03-31 10:31 | 2024-02-21 07:35 | 3 | 2024-03-31 | 202400011591 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011583 |  | 3 | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | 063.159.802-28 | MLPA7582398-22 | 654942 | 14140 |  | 212201544 | SIGFI45 | 2024-03-10 09:40 | 2024-02-21 07:34 | 2024-03-11 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.353278333333332,-72.72738833333332 | -9.353164999999999,-72.72736166666667 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 09:14 | 2024-03-10 09:34 | 2024-02-21 07:34 | 3 | 2024-03-10 | 202400011583 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011575 |  | 3 | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 071.809.862-59 | 7180986259 | 654897 | 15301 | 856 | 212201456 | SIGFI45 | 2024-03-25 11:10 | 2024-02-21 07:34 | 2024-03-26 14:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2436533333333,-72.698076666667 | -9.243495,-72.698065 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA OLIVEIRA | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL | 2024-02-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-21 07:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-25 10:17 | 2024-03-25 10:17 | 2024-02-21 07:33 | 3 | 2024-03-25 | 202400011575 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011559 | 18221 | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2024-04-02 10:27 | 2024-02-20 23:41 | 2024-04-05 09:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.129505,-72.68946 | -9.129348333333333,-72.68931500000001 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 13:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | . AMBAS AS BATERIAS DO SISTEMA ESTAVAM EMDESCARGA TOTAL E FORAM SUBSTITUÍDAS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-04-02 10:03 | 2024-04-02 10:03 | 2024-02-06 03:38 | 3 | 2024-04-02 | 202400011559 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011542 | 2763 | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2024-02-22 12:17 | 2024-02-20 23:28 | 2024-02-25 22:34 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.263955000000001,-72.70535333333333 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 17:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A VERIFICAÇÃO, FOI OBSERVADO QUE O SISTEMA ESTAVA COM AMBAS AS BATERIAS EM ESTADO DE DESCARGA. PARA RESOLVER ESSA QUESTÃO, AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. APÓS ESSA INTERVENÇÃO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, GARANTINDO SEU PLENO DESEMPENHO. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-22 11:45 | 2024-02-22 11:45 | 2024-02-06 17:27 | 3 | 2024-02-22 | 202400011542 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011534 | 3961 | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2024-02-28 12:12 | 2024-02-20 23:20 | 2024-02-29 16:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.129073333333334,-72.68681166666667 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 17:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI REMOVIDO DE UM LUGAR PARA O OUTRO POR CONTA DO PRPRIETARIO E OS MESMO TIVERAM QUE SER TROCADO INVERSO, CONTROLADO E BATERIAS. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-28 10:50 | 2024-02-28 10:50 | 2024-01-08 17:20 | 3 | 2024-02-28 | 202400011534 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011526 | 14104 | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2024-02-21 14:18 | 2024-02-20 18:01 | 2024-02-23 15:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910291666666666,-70.14569 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 18:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A INSPEÇÃO, O SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE DEVIDO ÀS BATERIAS ESTAREM EM ESTADO DE DESCARGA PROFUNDA. PARA RESOLVER ESSA QUESTÃO, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, RESTAURANDO ASSIM O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.RAIMUNDO CASTRO, MANOEL ALECSON, EZAQUIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-21 13:34 | 2024-02-21 13:34 | 2024-01-30 18:00 | 3 | 2024-02-21 | 202400011526 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400011518 |  | 9 | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | 944.461.132-91 | MLPA7007848-21 | 659073 | 13603 | 1154 | 212202035 | SIGFI80 | 2024-02-21 16:31 | 2024-02-20 17:47 | 2024-02-21 21:35 | MATEUS |  | EM ANALISE | -7.865481666666667,-70.11201666666666 | -7.869268333333334,-70.10501166666667 | MARIA HELENA RUFINO DA COSTA | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | FEIJO | COMUNIDADE BOM JESUS S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOM JESUS | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-20 17:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALOCAÇÃO DE SIGFI | HOUVE MUDANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SERIA UMA RELOCAÇAO O DONO DA PROPRIEDADE OPTOU PELA REMOÇÃO E DEVOLUÇÃO DO SISTEMA, DEVIDO TER OCORRIDO UMA SEPARAÇÃO ENTRE ELE E SUA ESPOSA NO QUAL O SISTEMA ESTA NO NOME DELA E ELA NÃO DESIDIR MAIS COM O MESMO , ELE NAO QUIS MAIS A REINSTALAÇÃO . SISTEMA FOI REMOVIDO. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL ALECSON, EZAQUIEL. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2024-02-21 15:03 | 2024-02-21 15:03 | 2024-02-20 17:46 | 2 | 2024-02-21 | 202400011518 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011492 | 24376 | 14 | ELIDO SILVA FERNANDES | 177667290 | 1 | 714453 | 17362 | 800170 | 212301073 | SIGFI80 | 2024-03-19 09:55 | 2024-02-20 09:45 | 2024-03-20 11:16 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -7.47755,-73.279620 | -7.47760436,-73.27967318 | NILDA EVARISTO DA SILVA | ELIDO SILVA FERNANDES |  | RIO AZUL COM BELA VISTA RIO AZUL COM BELA VISTA | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 09:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, SAULO E LUCAS./ SISTEMA FOI REINICIADO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-19 09:16 | 2024-03-19 09:16 | 2024-02-19 09:42 | 3 | 2024-03-19 | 202400011492 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011476 |  | 16 | FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | 3843765251 | 3843765251 | 715162 | 18763 | 800213 | 212301131 | SIGFI80 | 2024-03-14 08:40 | 2024-02-20 08:00 | 2024-03-15 10:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215728,-72.506643 | -8.21582451,-72.50597599 | OSELINA ANDRADE DOS SANTOS | FRANCISCO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCA IGARAPÉ PRIMEIRO DE MARÇO COMUNIDADE 3 BOCA IGARAPÉ PRIMEIRO DE MARÇO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-20 08:00 | ONEL007 |  | NAO NORMALIZADO, SEM ACESSO AO LOCAL | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 31 | 5066 | 34 | 2024-03-14 07:43 | 2024-03-14 07:43 | 2024-02-20 08:00 | 3 | 2024-03-14 | 202400011476 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011468 |  | 16 | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | 67333915204 | 17238 | 714673 | 17238 | 800140 | 212301101 | SIGFI80 | 2024-03-13 14:53 | 2024-02-20 07:59 | 2024-03-14 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.222324,-72.513168 | -8.222373,-72.51314797 | CRISTIANE COELHO CHAVES | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-20 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 13:57 | 2024-03-13 13:57 | 2024-02-20 07:58 | 3 | 2024-03-13 | 202400011468 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011450 |  | 16 | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | 54682983253 | 17234 | 714676 | 17234 | 800220 | 212301102 | SIGFI80 | 2024-03-13 08:48 | 2024-02-20 07:54 | 2024-03-14 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.247021,-72.515291 | -8.24702352,-72.51527677 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-20 07:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 08:00 | 2024-03-13 08:00 | 2024-02-20 07:54 | 3 | 2024-03-13 | 202400011450 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011443 |  | 16 | MARIA MARCIA DA MOTA GOMES | 1453959289 | 17226 | 714705 | 17226 | 800217 | 212301111 | SIGFI80 | 2024-03-13 09:56 | 2024-02-20 07:53 | 2024-03-14 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.248876,-72.519056 | -8.24889846,-72.51913281 | MARIA ANTONIA DA MOTA | MARIA MARCIA DA MOTA GOMES | PORTO WALTER | COMUNIDADE JUCA COMUNIDADE JUCA | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-20 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE./ARISSON, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 09:01 | 2024-03-13 09:01 | 2024-02-20 07:53 | 3 | 2024-03-13 | 202400011443 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011435 |  | 7 | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | 703.217.092-76 | MLPA7681652-22 | 651959 | 14445 | 183 | 212200671 | SIGFI80 | 2024-03-19 09:08 | 2024-02-20 07:50 | 2024-03-20 09:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.25105,-71.00757 | -8.25110497,-71.0076962 | MARIA ROCILDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:50 | ONEOM004 | 68992829876000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 08:12 | 2024-03-19 08:12 | 2024-02-20 07:50 | 3 | 2024-03-19 | 202400011435 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011427 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2024-03-25 09:12 | 2024-02-20 07:50 | 2024-03-26 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246295,-72.69599833333334 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-25 08:25 | 2024-03-25 08:25 | 2024-02-20 07:49 | 3 | 2024-03-25 | 202400011427 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011419 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2024-03-11 14:01 | 2024-02-20 07:47 | 2024-03-12 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.35822,-72.72115000000001 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:47 | ONEL012 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 13:42 | 2024-03-11 13:54 | 2024-02-20 07:47 | 3 | 2024-03-11 | 202400011419 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011401 |  | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2024-03-19 11:17 | 2024-02-20 07:47 | 2024-03-27 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.25295626,-71.00931468 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 10:42 | 2024-03-19 10:42 | 2024-02-20 07:46 | 3 | 2024-03-19 | 202400011401 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011393 |  | 3 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | 870.011.102-30 | MLPA7459260-22 | 654265 | 14105 | 124 | 212201310 | SIGFI80 | 2024-03-25 10:05 | 2024-02-20 07:46 | 2024-03-26 14:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.249095,-72.69385166666666 | -9.246873333333333,-72.695635 | LUZIA MONTEIRO BARBOZA | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-25 09:17 | 2024-03-25 09:17 | 2024-02-20 07:46 | 3 | 2024-03-25 | 202400011393 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011385 |  | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2024-03-11 14:33 | 2024-02-20 07:45 | 2024-03-12 10:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357751666666667,-72.72008666666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:45 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-11 14:13 | 2024-03-11 14:27 | 2024-02-20 07:45 | 3 | 2024-03-11 | 202400011385 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011377 |  | 7 | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | 087.194.902-40 | 087.194.902-40 | 652461 | 14877 | 335 | 212201054 | SIGFI80 | 2024-03-19 10:38 | 2024-02-20 07:44 | 2024-03-27 10:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252526666666666,-71.00902166666667 | -8.25241346,-71.00895557 | MARIA LEONETE DE SOUZA SILVA | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 10:00 | 2024-03-19 10:00 | 2024-02-20 07:44 | 3 | 2024-03-19 | 202400011377 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011369 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2024-03-19 09:48 | 2024-02-20 07:44 | 2024-03-27 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.25090147,-71.0077467 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 09:12 | 2024-03-19 09:12 | 2024-02-20 07:43 | 3 | 2024-03-19 | 202400011369 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011351 |  | 3 | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | 071.739.052-73 | MLPA7459261-22 | 658204 | 14106 | 849 | 212201597 | SIGFI80 | 2024-03-24 15:30 | 2024-02-20 07:42 | 2024-03-25 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.246080000000001,-72.69504833333333 | -9.237955,-72.69893166666667 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-24 14:52 | 2024-03-24 14:52 | 2024-02-20 07:42 | 3 | 2024-03-24 | 202400011351 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011344 |  | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2024-03-10 11:10 | 2024-02-20 07:41 | 2024-03-11 09:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353396666666667,-72.72764166666666 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:40 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-10 10:46 | 2024-03-10 11:02 | 2024-02-20 07:40 | 3 | 2024-03-10 | 202400011344 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011336 |  | 7 | WELLISSON DA SILVA MARTINS | 048.091.972-04 | 4809197204 | 659084 | 14871 |  | 212202039 | SIGFI80 | 2024-03-19 13:53 | 2024-02-20 07:38 | 2024-03-27 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.250895000000002,-71.00780666666667 | -8.25054766,-71.0061937 | DELCIVANIA ABREU DA SILVA | WELLISSON DA SILVA MARTINS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL,MAIS FOI DEIXANDO DESLIGADO PQ O CLIENTE ARRANCOU A CASA, PRA FAZER EM OUTRO LUGAR,O MESMO VAI PERDI UMA RELOCAÇÃO DO SISTEMA,NAO FOI POSSÍVEL ESTRAI O DATALOG , RAIMUNDO SABINO E ISMAEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 12:55 | 2024-03-19 12:55 | 2024-02-20 07:38 | 3 | 2024-03-19 | 202400011336 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011328 |  | 7 | SONIA MARIA DE LIMA | 783.850.402-34 | 783.850.402-34 | 652456 | 14819 | 264 | 212201053 | SIGFI80 | 2024-03-18 10:27 | 2024-02-20 07:37 | 2024-03-27 09:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.261671666666667,-71.04997833333333 | -8.26156697,-71.04994514 | MARIA ANA DE LIMA | SONIA MARIA DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:37 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-18 09:48 | 2024-03-18 09:48 | 2024-02-20 07:37 | 3 | 2024-03-18 | 202400011328 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011310 |  | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2024-04-18 16:47 | 2024-02-20 07:34 | 2024-04-19 08:47 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.409906666666666,-72.71692 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-20 07:34 | ONEL012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 16:08 | 2024-04-18 16:30 | 2024-02-20 07:34 | 3 | 2024-04-18 | 202400011310 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011302 | 4970 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2024-02-21 14:36 | 2024-02-20 06:43 | 2024-02-23 14:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863174999999999,-72.99387 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 16:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO SISTEMA, FEITO AS MEDIÇÕES , E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-02-21 14:19 | 2024-02-21 14:19 | 2024-01-11 16:41 | 3 | 2024-02-21 | 202400011302 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011294 | 24233 | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-02-22 11:39 | 2024-02-20 06:41 | 2024-02-23 14:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.871565,-73.07461333333335 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 16:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FOI DADO UM RESET NAS BATERIAS E AS BATERIAS VOLTARAM COM A TENSÃO NOLMAL , RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-02-22 10:28 | 2024-02-22 10:28 | 2024-02-19 16:40 | 3 | 2024-02-22 | 202400011294 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011286 | 23624 | 4 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | 718.075.602-44 | MLPA6705404-21 | 657927 | 13369 | 1357 | 212201813 | SIGFI80 | 2024-02-22 15:06 | 2024-02-20 06:39 | 2024-02-23 14:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.8633733333333335,-72.99319 | -7.863363333333332,-72.99308833333333 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- ALTO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 16:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-22 14:25 | 2024-02-22 14:25 | 2024-02-17 16:38 | 3 | 2024-02-22 | 202400011286 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011278 | 23203 | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | 835.079.142-04 | MLPA6725914-21 | 656683 | 13296 | 1210 | 212201570 | SIGFI80 | 2024-02-21 16:01 | 2024-02-20 06:37 | 2024-02-23 14:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863365000000001,-72.99357 | -7.863083333333333,-72.99363833333334 | ROSELIA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-16 16:35 | ONEOM009 | 68999244651000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-21 15:32 | 2024-02-21 15:32 | 2024-02-16 16:35 | 3 | 2024-02-21 | 202400011278 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011260 | 19381 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2024-02-22 10:19 | 2024-02-20 06:35 | 2024-02-23 14:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872471666666667,-73.07348166666667 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-08 16:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-22 09:26 | 2024-02-22 09:26 | 2024-02-08 16:34 | 3 | 2024-02-22 | 202400011260 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011252 | 18773 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2024-02-21 15:26 | 2024-02-20 06:33 | 2024-02-23 14:55 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863298333333334,-72.99381 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-02-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-07 16:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O CLIENTE NAO SER ENCONTRA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E CRISTHIAN | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-21 14:46 | 2024-02-21 14:46 | 2024-02-07 16:32 | 3 | 2024-02-21 | 202400011252 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400011245 | 23622 | 22 | MARIA DA LIBERDADE ALVES PESSOA | 812981294 | 2 | 725426 | 43094 | 800773 | 212301954 | SIGFI80 | 2024-03-07 15:13 | 2024-02-19 09:38 | 2024-03-11 16:48 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.837836,-71.239345 | -8.837785,-71.23947666666666 | MARIA JOSÉ FERNANDES ALVES | MARIA DA LIBERDADE ALVES PESSOA | TARAUACÁ | SERINGAL PARAISO SERINGAL PARAISO | 2024-02-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-19 09:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA ,RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-03-07 14:14 | 2024-03-07 14:14 | 2024-02-19 09:37 | 3 | 2024-03-07 | 202400011245 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011237 |  | 16 | FRANCISCA MOTA GOMES | 1700319264 | 17230 | 714684 | 17230 | 800236 | 212301104 | SIGFI80 | 2024-03-11 11:21 | 2024-02-19 07:56 | 2024-03-12 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.246531,-72.515191 | -8.24651356,-72.51519546 | MARIA ANTONIA DA MOTA | FRANCISCA MOTA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 10:44 | 2024-03-11 10:44 | 2024-02-19 07:55 | 3 | 2024-03-11 | 202400011237 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011229 |  | 16 | JOSE ILSON SILVA DE CARVALHO | 95426850259 | 17232 | 714695 | 17232 | 800225 | 212301108 | SIGFI80 | 2024-03-11 10:29 | 2024-02-19 07:55 | 2024-03-12 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.244926,-72.516359 | -8.24486386,-72.51633314 | MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 09:26 | 2024-03-11 09:26 | 2024-02-19 07:55 | 3 | 2024-03-11 | 202400011229 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011211 |  | 16 | MARIA CIDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | 567255239 | 17236 | 714696 | 17236 | 800182 | 212301109 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:06 | 2024-02-19 07:54 | 2024-03-12 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.239021,-72.517133 | -8.23877814,-72.51721311 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | MARIA CIDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEUXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 08:02 | 2024-03-11 08:02 | 2024-02-19 07:54 | 3 | 2024-03-11 | 202400011211 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011203 |  | 16 | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | 189786221 | 17244 | 714693 | 17244 | 800223 | 212301107 | SIGFI80 | 2024-03-14 09:42 | 2024-02-19 07:54 | 2024-03-15 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215166,-72.518628 | -8.21525488,-72.51866093 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | JOSE FRANCISCO FELIX DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 09:04 | 2024-03-14 09:04 | 2024-02-19 07:53 | 3 | 2024-03-14 | 202400011203 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011195 |  | 16 | ALEX MARTINS DE CARVALHO | 8266634270 | 17242 | 714669 | 17242 | 8000221 | 212301100 | SIGFI80 | 2024-03-14 10:25 | 2024-02-19 07:53 | 2024-03-15 11:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215428,-72.518716 | -8.21540514,-72.51875689 | MARILU SOUZA MARTINS | ALEX MARTINS DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE AUSENTE./ARISSON SILVA ERIVALDO E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 09:44 | 2024-03-14 09:44 | 2024-02-19 07:53 | 3 | 2024-03-14 | 202400011195 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011187 |  | 16 | MARIA JOCICLEIDE SILVA DE SOUZA | 62824287268 | 62824287268 | 715164 | 18767 | 800090 | 212301133 | SIGFI80 | 2024-03-14 14:06 | 2024-02-19 07:52 | 2024-03-15 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215939,-72.520068 | -8.2158482,-72.51999261 | MARIA DA GLORIA DA SILVA SOUZA | MARIA JOCICLEIDE SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TRÊS BOCAS COMUNIDADE TRÊS BOCAS | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 13:12 | 2024-03-14 13:12 | 2024-02-19 07:52 | 3 | 2024-03-14 | 202400011187 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011179 |  | 16 | FRANCISCO ALFONSO DA SILVA SOUZA | 32235283268 | 32235283268 | 715163 | 18765 | 800149 | 212301132 | SIGFI80 | 2024-03-13 16:11 | 2024-02-19 07:51 | 2024-03-14 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215530,-72.516380 | -8.21533876,-72.51705727 | MARIA IRAIDE TRIGUEIRO SA SILVA | FRANCISCO ALFONSO DA SILVA SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TRÊS BOCA COMUNIDADE TRÊS BOCA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:51 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTAS: ARUSSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 15:25 | 2024-03-13 15:25 | 2024-02-19 07:51 | 3 | 2024-03-13 | 202400011179 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011161 |  | 14 | SEBASTIAO CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | 79153100204 | 791531002-04 | 715171 | 19003 | 800275 | 212301139 | SIGFI80 | 2024-03-17 12:54 | 2024-02-19 07:51 | 2024-03-18 16:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418895,-73.219703 | -7.41876221,-73.21984148 | MARIA JOSÉ SILVA SANTOS | SEBASTIAO CARNEIRO DE SOUZA JUNIOR | MANCIO LIMA | SÃO COMUNIDADE PROSPERIDADE SÃO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:50 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-17 12:24 | 2024-03-17 12:24 | 2024-02-19 07:50 | 3 | 2024-03-17 | 202400011161 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011153 |  | 14 | ROSIMEIRE CARNEIRO DE OLIVEIRA | 5314273233 | 1 | 715368 | 19009 | 800279 | 212301202 | SIGFI80 | 2024-03-17 10:54 | 2024-02-19 07:50 | 2024-03-18 16:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414906, -73.214683 | -7.41493484,-73.21461865 | LUCILENE SILVA CARNEIRO | ROSIMEIRE CARNEIRO DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-19 07:50 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-17 10:02 | 2024-03-17 10:02 | 2024-02-19 07:50 | 3 | 2024-03-17 | 202400011153 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011146 |  | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2024-03-22 11:18 | 2024-02-19 07:47 | 2024-03-25 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229686666666668,-72.70318666666667 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-22 10:32 | 2024-03-22 10:32 | 2024-02-19 07:47 | 3 | 2024-03-22 | 202400011146 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011138 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2024-03-24 11:03 | 2024-02-19 07:46 | 2024-03-25 10:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.287,-71.012545 | -8.28712076,-71.01246668 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 10:32 | 2024-03-24 10:32 | 2024-02-19 07:46 | 3 | 2024-03-24 | 202400011138 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011120 |  | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2024-03-22 15:39 | 2024-02-19 07:45 | 2024-03-25 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233806666666668,-72.70231833333334 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | FRANCISCO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-22 15:00 | 2024-03-22 15:00 | 2024-02-19 07:45 | 3 | 2024-03-22 | 202400011120 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011112 |  | 3 | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | 014.272.142-55 | MLPA7532513-22 | 669887 | 14053 | 135 | 212202503 | SIGFI80 | 2024-03-09 12:23 | 2024-02-19 07:45 | 2024-03-11 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.365216666666667,-72.71568166666665 | -9.365293333333334,-72.71556000000001 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:44 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 12:03 | 2024-03-09 12:05 | 2024-02-19 07:44 | 3 | 2024-03-09 | 202400011112 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011104 |  | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2024-03-09 12:58 | 2024-02-19 07:44 | 2024-03-11 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.366206666666667,-72.71498333333334 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:44 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 12:33 | 2024-03-09 12:45 | 2024-02-19 07:44 | 3 | 2024-03-09 | 202400011104 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011096 |  | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:29 | 2024-02-19 07:44 | 2024-03-25 10:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.28592744,-71.0127977 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 09:46 | 2024-03-24 09:46 | 2024-02-19 07:43 | 3 | 2024-03-24 | 202400011096 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011088 |  | 3 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.461.402-34 | MLPA7504745-22 | 652500 | 13821 | 538 | 212201066 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:15 | 2024-02-19 07:41 | 2024-03-11 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.37624,-72.72866666666667 | -9.376328333333333,-72.72873166666666 | MARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 08:52 | 2024-03-09 08:57 | 2024-02-19 07:41 | 3 | 2024-03-09 | 202400011088 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011070 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2024-03-24 13:44 | 2024-02-19 07:41 | 2024-03-25 11:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25284675,-70.98939723 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-24 13:07 | 2024-03-24 13:07 | 2024-02-19 07:40 | 3 | 2024-03-24 | 202400011070 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011062 |  | 3 | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | 316305294 | MLPA7582409-22 | 654728 | 14151 | 855 | 212201468 | SIGFI80 | 2024-03-23 14:38 | 2024-02-19 07:40 | 2024-03-25 12:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.69539166666667 | -9.230590000000001,-72.69548499999999 | EDITHCARMO DO NASCIMENTO | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-23 13:48 | 2024-03-23 13:48 | 2024-02-19 07:40 | 3 | 2024-03-23 | 202400011062 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011054 |  | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2024-03-19 12:46 | 2024-02-19 07:39 | 2024-03-27 10:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.25094338,-71.00676391 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:39 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-19 12:06 | 2024-03-19 12:06 | 2024-02-19 07:39 | 3 | 2024-03-19 | 202400011054 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011047 |  | 3 | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | 005.823.942-10 | MLPA7459249-22 | 652505 | 14094 | 339 | 212201092 | SIGFI80 | 2024-03-09 08:35 | 2024-02-19 07:39 | 2024-03-11 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.374645,-72.733105 | -9.374438333333334,-72.73305833333333 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 08:07 | 2024-03-09 08:34 | 2024-02-19 07:38 | 3 | 2024-03-09 | 202400011047 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011039 |  | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2024-03-24 14:49 | 2024-02-19 07:38 | 2024-03-25 13:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.237415,-72.69921166666667 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-24 14:00 | 2024-03-24 14:00 | 2024-02-19 07:38 | 3 | 2024-03-24 | 202400011039 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011021 |  | 3 | JOSE SILVA ALEMAO | 643.670.612-72 | MLPA7532527-22 | 657804 | 14062 | 833 | 212201546 | SIGFI80 | 2024-03-23 16:52 | 2024-02-19 07:37 | 2024-03-25 13:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.242228333333333,-72.70023666666665 | -9.242118333333334,-72.70016166666666 | MADELENA DOS SANTOS SILVA | JOSE SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-23 16:21 | 2024-03-23 16:21 | 2024-02-19 07:37 | 3 | 2024-03-23 | 202400011021 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011013 |  | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2024-03-26 11:27 | 2024-02-19 07:36 | 2024-03-27 16:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.26682902,-71.05226192 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-26 10:54 | 2024-03-26 10:54 | 2024-02-19 07:36 | 3 | 2024-03-26 | 202400011013 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400011005 |  | 3 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 666.330.522-00 | MLPA7514795-22 | 652499 | 13992 | 522 | 212201065 | SIGFI80 | 2024-04-02 16:15 | 2024-02-19 07:36 | 2024-04-04 16:47 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.37711,-72.72303333333333 | -9.376953333333335,-72.72302166666667 | NARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | VISTORIA REALIZADA NO SISTEMA SIGFI, CONSTATANDO PLENO FUNCIONAMENTO SEM ANOMALIAS. REALIZADA A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO. CLIENTE AUSENTE. EMANUEL E MARCOS. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-02 15:50 | 2024-04-02 16:15 | 2024-02-19 07:35 | 3 | 2024-04-02 | 202400011005 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010999 |  | 7 | GENI DE OLIVEIRA | 196.721.522-72 | MLPA7661409-22 | 646403 | 14348 | 188 | 212200855 | SIGFI80 | 2024-03-17 16:30 | 2024-02-19 07:35 | 2024-03-27 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.275,-71.05664333333334 | -8.27499464,-71.05662391 | MAIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | GENI DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-17 15:57 | 2024-03-17 15:57 | 2024-02-19 07:35 | 3 | 2024-03-17 | 202400010999 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010981 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2024-03-09 10:57 | 2024-02-19 07:34 | 2024-03-11 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369066666666667,-72.72322666666668 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-19 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 10:31 | 2024-03-09 10:55 | 2024-02-19 07:34 | 3 | 2024-03-09 | 202400010981 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400010973 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-02-18 16:10 | 2024-02-18 17:25 | 2024-02-18 19:58 | MATEUS |  | EM ANALISE | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417336666666667,-73.22437166666667 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-02-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-18 17:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS, AS MEMAS FORAM SUBSTITUÍDAS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSON MACIEL/ EDELSON MIGUEL | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-18 15:30 | 2024-02-18 15:30 | 2024-02-18 17:24 | 2 | 2024-02-18 | 202400010973 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010965 | 23451 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:04 | 2024-02-17 22:57 | 2024-02-23 15:02 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.385973333333334,-73.14552499999999 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 22:57 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA, NA TAREFA REALIZADA A MESMA FOI SUBSTITUÍDA. NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA FECHADA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ANDERSON MACIEL / EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-19 10:17 | 2024-02-19 10:17 | 2024-02-17 22:57 | 3 | 2024-02-19 | 202400010965 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010957 | 23782 | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2024-02-19 09:11 | 2024-02-17 22:55 | 2024-02-23 15:12 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.416463333333334,-73.18431833333334 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 22:54 | ONEOM005 | 68999112900000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS, NA TAREFA REALIZADA AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.///ANDERSON MACIEL / EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-19 08:31 | 2024-02-19 08:31 | 2024-02-17 22:54 | 3 | 2024-02-19 | 202400010957 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010940 | 23631 | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2024-02-18 17:04 | 2024-02-17 22:49 | 2024-02-20 12:00 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.420093333333333,-73.22334000000001 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-17 22:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA,SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESLIGADA O MESMO FOI FEITO O ESLIP SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /EDELSON MIGUEL É ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2024-02-18 16:34 | 2024-02-18 16:34 | 2024-02-17 22:47 | 3 | 2024-02-18 | 202400010940 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010932 | 18177 | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2024-02-18 15:55 | 2024-02-17 10:15 | 2024-02-20 13:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.285905000000001,-71.01278833333335 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 10:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, INVESOR SEM TENSÃO ,FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO ,FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2024-02-18 14:22 | 2024-02-18 14:22 | 2024-02-06 10:14 | 3 | 2024-02-18 | 202400010932 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010924 | 22481 | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2024-02-17 17:56 | 2024-02-17 10:08 | 2024-02-20 14:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.283203333333335,-71.08238833333333 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 10:07 | ONEOM012 | 68992423267000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA , FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, TAMBEM FOI FEITO A TROCA DO INVESOR POIS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO PARA AS BATERIAS. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-17 16:55 | 2024-02-17 16:55 | 2024-02-15 10:07 | 3 | 2024-02-17 | 202400010924 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010916 | 18495 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2024-02-18 13:49 | 2024-02-17 10:06 | 2024-02-20 15:15 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.266896666666666,-71.05223500000001 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-07 10:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS EM STAND-BY, FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-02-18 13:01 | 2024-02-18 13:01 | 2024-02-07 10:05 | 3 | 2024-02-18 | 202400010916 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010908 | 17918 | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2024-02-18 10:06 | 2024-02-17 10:04 | 2024-02-20 14:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.286938333333334,-71.08702333333333 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2024-02-17 | RAIO | INTERMITENCIA | 2024-02-06 10:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, CONTROLADOR DE CARGA AVARIADO, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 13 | 27 | 5050 | 22 | 2024-02-18 09:26 | 2024-02-18 09:26 | 2024-02-06 10:03 | 3 | 2024-02-18 | 202400010908 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010890 | 17914 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2024-02-17 16:39 | 2024-02-17 10:02 | 2024-02-20 14:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274313333333334,-71.058495 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 10:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI CONSTATADO QUE O INVESOR ESTA AVARIADO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2024-02-17 15:39 | 2024-02-17 15:39 | 2024-02-06 10:01 | 3 | 2024-02-17 | 202400010890 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010882 | 14610 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2024-02-17 15:23 | 2024-02-17 10:00 | 2024-02-23 14:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.250841666666668,-71.00676333333334 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-31 09:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI IDENTIFICADO COMO INOPERANTE DEVIDO À BATERIA 01 ESTAR EM DESCARREGAMENTO EXTENSO. PARA RESOLVER ESTA QUESTÃO, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, O QUE RESULTOU NO RESTABELECIMENTO PERFEITO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. ALÉM DISSO, FOI FEITA A TROCA DO INVERSOR, POIS NÃO ESTAVA CONECTADO AO CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. É IMPORTANTE NOTAR QUE NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE EM SUA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-17 14:30 | 2024-02-17 14:30 | 2024-01-31 09:59 | 3 | 2024-02-17 | 202400010882 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010874 | 14071 | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2024-02-18 10:21 | 2024-02-17 09:58 | 2024-02-20 14:42 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286393333333333,-71.08723833333333 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 09:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONFIRMADO QUE O SISTEMA ESTA OPERANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2024-02-18 10:11 | 2024-02-18 10:11 | 2024-01-30 09:57 | 3 | 2024-02-18 | 202400010874 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010866 | 14061 | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2024-02-18 08:42 | 2024-02-17 09:54 | 2024-02-20 14:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.30675,-71.14374666666666 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2024-02-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 09:53 | ONEOM012 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAD ESTAVAM EM STAND-BY , FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-02-18 07:13 | 2024-02-18 07:13 | 2024-01-30 09:53 | 3 | 2024-02-18 | 202400010866 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010841 | 14896 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2024-02-15 12:48 | 2024-02-16 18:04 | 2024-04-26 10:00 | 5063 | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.77344963,-72.00559443 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-02-01 07:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO, BATERIA 1 E 2 EM DESCARGA TOTAL .SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO ELETRICISTA/ ALECSON AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-02-15 12:19 | 2024-02-15 12:19 | 2024-02-15 12:18 | 3 | 2024-02-15 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010817 | 15304 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2024-02-15 09:37 | 2024-02-16 18:04 | 2024-04-26 10:07 | 5063 | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.67986914,-71.98177953 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-02-01 10:20 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO,FOI REALIZADO A TROCA DE BATERIAS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-02-15 08:57 | 2024-02-15 08:57 | 2024-02-15 08:55 | 3 | 2024-02-15 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010791 | 17199 | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2024-02-12 16:43 | 2024-02-16 18:04 | 2024-04-26 10:08 | 5063 | HELY | VALIDADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.67619763,-71.98452586 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2024-02-05 08:48 | ONEL004 | 68999118352000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO, INVERSOR SEM TENSÃO.SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO ELETRICISTA,ALECSON AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5063 | 23 | 2024-02-12 15:59 | 2024-02-12 15:59 | 2024-02-12 11:19 | 3 | 2024-02-12 | 6.0632e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010775 | 21272 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-02-20 11:56 | 2024-02-16 16:46 | 2024-02-23 14:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038136666666666,-72.74801833333332 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-16 16:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-02-20 10:44 | 2024-02-20 10:44 | 2024-02-16 16:45 | 3 | 2024-02-20 | 202400010775 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010767 | 22469 | 21 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO COSTA | 1573178209 | 1 | 716914 | 20023 | 8020023 | 212301636 | SIGFI80 | 2024-02-22 10:57 | 2024-02-16 11:32 | 2024-02-26 17:14 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.685551,-70.987788 | -8.68553489,-70.98769777 | ERCÍLIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO COSTA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 11:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./FOI REINICIADO O SISTEMA, ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-22 10:18 | 2024-02-22 10:18 | 2024-02-15 11:31 | 3 | 2024-02-22 | 202400010767 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400010759 | 22347 | 21 | FRANCISCO APARECIDO BEZERRA RODRIGUES | 107.737.302-30 | 1 | 725689 | 42172 | 450069 | 212302000 | SIGFI45 | 2024-03-10 10:54 | 2024-02-16 11:31 | 2024-03-12 15:19 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.537457,-70.920488 | -8.537374999999999,-70.92045 | ODÍLIA DE OLIVEIRA BEZERRA | FRANCISCO APARECIDO BEZERRA RODRIGUES | TARAUACA | RIO MURU, IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU, IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 11:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-03-10 09:41 | 2024-03-10 09:41 | 2024-02-15 11:30 | 3 | 2024-03-10 | 202400010759 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400010742 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:51 | 2024-02-16 10:08 | 2024-02-19 14:26 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.364656666666667,-71.211 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-16 10:07 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALOCAÇÃO DE SISTEMA A PEDIDO DA ENERGISA | FOI FEITO A RELOCAÇÃO DO SISTEMA./ERIVALDO, EZEQUIEL E MANOEL FERREIRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-02-18 11:17 | 2024-02-18 11:17 | 2024-02-16 10:07 | 2 | 2024-02-19 | 202400010742 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010734 |  | 16 | RAIMUNDO MANOEL DE OLIVEIRA | 72487062215 | 17206 | 714866 | 17206 | 800242 | 212301042 | SIGFI80 | 2024-03-08 15:31 | 2024-02-16 08:43 | 2024-03-11 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.203233,-72.546921 | -8.20333541,-72.54685877 | CARMELIA MANUEL DE OLIVEIRA | RAIMUNDO MANOEL DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:43 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REABERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-08 14:09 | 2024-03-08 14:09 | 2024-02-16 08:43 | 3 | 2024-03-08 | 202400010734 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010726 |  | 16 | MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | 96863854287 | L1.2023-0977 | 714176 | 16741 | 800117 | 212300981 | SIGFI80 | 2024-03-06 15:13 | 2024-02-16 08:41 | 2024-03-07 09:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.184775,-72.564393 | -8.18464357,-72.56458587 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:40 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-06 14:05 | 2024-03-06 14:05 | 2024-02-16 08:40 | 3 | 2024-03-06 | 202400010726 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010718 |  | 16 | ANTONIO CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 6061246242 | L1.2023-0525 | 714077 | 16789 | 800143 | 212300959 | SIGFI80 | 2024-03-07 09:22 | 2024-02-16 08:40 | 2024-03-08 11:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.189981,-72.563135 | -8.18872183,-72.56388803 | RAIMUNDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | ANTONIO CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | PORTO WALTER | COMUNIDADE IGARAPE PRETO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE IGARAPE PRETO | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:40 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-07 08:36 | 2024-03-07 08:36 | 2024-02-16 08:40 | 3 | 2024-03-07 | 202400010718 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010700 |  | 16 | CLEITON DA SILVA NASCIMENTO | 1733752277 | 17212 | 714587 | 17212 | 8002234 | 212301079 | SIGFI80 | 2024-03-09 11:57 | 2024-02-16 08:40 | 2024-03-11 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.205035,-72.538456 | -8.20494073,-72.5385508 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEITON DA SILVA NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:39 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 11:14 | 2024-03-09 11:14 | 2024-02-16 08:39 | 3 | 2024-03-09 | 202400010700 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010692 |  | 16 | JARISSON DA SILVA ALVES | 4094446265 | 17214 | 714360 | 17214 | 800222 | 212301017 | SIGFI80 | 2024-03-09 11:04 | 2024-02-16 08:39 | 2024-03-11 11:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.206020,-72.537191 | -8.20613227,-72.53730025 | MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | JARISSON DA SILVA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCA COMUNIDADE 3 BOCA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:39 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./CLIENTE AUSENTE /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 10:06 | 2024-03-09 10:06 | 2024-02-16 08:39 | 3 | 2024-03-09 | 202400010692 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010684 |  | 16 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | 46127887291 | 17204 | 714309 | 17204 | 800240 | 212301005 | SIGFI80 | 2024-03-08 16:52 | 2024-02-16 08:38 | 2024-03-11 11:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.203353,-72.546886 | -8.20293866,-72.54662955 | BENTA VIEIRA DO NASCIMENTO | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:38 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REABERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-08 15:40 | 2024-03-08 15:40 | 2024-02-16 08:38 | 3 | 2024-03-08 | 202400010684 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010668 |  | 16 | ANABELIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 3367109258 | 17210 | 714283 | 17210 | 800151 | 212300998 | SIGFI80 | 2024-03-09 08:46 | 2024-02-16 08:36 | 2024-03-11 11:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.203149,-72.546933 | -8.2031449,-72.54696635 | MARIA DA GLORIA VIEIRA DO NASCIMENTO | ANABELIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | 3 BOCAS 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:36 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 07:39 | 2024-03-09 07:39 | 2024-02-16 08:36 | 3 | 2024-03-09 | 202400010668 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010650 |  | 16 | REINALDO XAVIER DA SILVA | 7218964214 | 17200 | 714868 | 17200 | 800199 | 212301045 | SIGFI80 | 2024-03-08 11:46 | 2024-02-16 08:36 | 2024-03-11 11:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.199000,-72.542171 | -8.19912766,-72.54198636 | MARIA LIANA XAVIER DA CONCEIÇÃO | REINALDO XAVIER DA SILVA |  | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-08 10:19 | 2024-03-08 10:19 | 2024-02-16 08:35 | 3 | 2024-03-08 | 202400010650 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010643 |  | 16 | MARIA LIANA XAVIER DA CONCEIÇÃO | 86886762249 | 17202 | 714781 | 17202 | 800211 | 212301026 | SIGFI80 | 2024-03-08 13:38 | 2024-02-16 08:35 | 2024-03-11 11:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.199082,-72.542005 | -8.19898113,-72.54188022 | MARFISA ALVES XAVIER | MARIA LIANA XAVIER DA CONCEIÇÃO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | OBJETO ESTRANHO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL./ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-08 12:18 | 2024-03-08 12:18 | 2024-02-16 08:35 | 3 | 2024-03-08 | 202400010643 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010635 |  | 16 | MARIA DA GLORIA VIEIRA DO NASCIMENTO | 81540981215 | 17208 | 714767 | 17208 | 800092 | 212301022 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:48 | 2024-02-16 08:34 | 2024-03-11 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.203318,-72.546998 | -8.20329057,-72.54724345 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA VIEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:34 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REABERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 08:49 | 2024-03-09 08:49 | 2024-02-16 08:34 | 3 | 2024-03-09 | 202400010635 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010627 |  | 16 | EMERSON SILVA DE LIMA | 8120061276 | L1.2023-0684 | 714090 | 16710 | 800036 | 212300969 | SIGFI80 | 2024-03-02 16:46 | 2024-02-16 08:34 | 2024-03-04 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048711666666666,-72.68017499999999 | -8.04843362,-72.67984411 | MARIA BENEDITA BEZERRA DA SILVA | EMERSON SILVA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:34 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE AUSENTE /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-02 16:05 | 2024-03-02 16:05 | 2024-02-16 08:34 | 3 | 2024-03-02 | 202400010627 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010619 |  | 14 | JOSÉ MORAIS DE SOUZA | 16458052200 | L1.2023-0730 | 714465 | 16852 | 800266 | 212301082 | SIGFI80 | 2024-03-15 14:40 | 2024-02-16 08:33 | 2024-03-18 16:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.438580,-73.283275 | -7.43864945,-73.28342251 | CECÍLIA MORAIS DE SOUZA | JOSÉ MORAIS DE SOUZA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA S/N RIO AZUL PDS SAO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:33 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 13:34 | 2024-03-15 13:34 | 2024-02-16 08:33 | 3 | 2024-03-15 | 202400010619 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010601 |  | 14 | IZABEL PINHEIRO DA COSTA | 34012460200 | L1.2023-0802 | 714880 | 16863 | 8000172 | 212301055 | SIGFI80 | 2024-03-18 13:33 | 2024-02-16 08:33 | 2024-03-19 14:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.47131,-73.2847 | -7.47132939,-73.28462892 | IZABEL FERREIRA PINHEIRO | IZABEL PINHEIRO DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO AZUL. COMUNIDADE BELA VISTA S/N RIO AZUL PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR RIO AZUL. COMUNIDADE BELA VISTA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:33 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-18 12:57 | 2024-03-18 12:57 | 2024-02-16 08:33 | 3 | 2024-03-18 | 202400010601 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010593 |  | 14 | FRANCISCO DE JESUS DA SILVA FERNANDES | 76538664253 | L1.2023-0873 | 714461 | 16874 | 8000252 | 212301077 | SIGFI80 | 2024-03-15 13:27 | 2024-02-16 08:33 | 2024-03-18 16:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.448288,-73.289766 | -7.44816891,-73.28984254 | CLORIZA MUNIZ DA SILVA | FRANCISCO DE JESUS DA SILVA FERNANDES | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA S/N RIO AZUL PDS SAO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:32 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 12:45 | 2024-03-15 12:45 | 2024-02-16 08:32 | 3 | 2024-03-15 | 202400010593 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010585 |  | 14 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | 69485313268 | 1 | 714665 | 17515 | 800166 | 212301085 | SIGFI80 | 2024-03-15 10:42 | 2024-02-16 08:32 | 2024-03-18 16:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.459145,-73.289585 | -7.4592103,-73.28968221 | JUSTINA ANTUNIS FERNANDES | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:31 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 10:14 | 2024-03-15 10:14 | 2024-02-16 08:31 | 3 | 2024-03-15 | 202400010585 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010577 |  | 14 | MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA | 91168813204 | L1.2023-0997 | 714471 | 16884 | 800086 | 212301087 | SIGFI80 | 2024-03-18 11:54 | 2024-02-16 08:31 | 2024-03-20 11:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.47182,-73.28411 | -7.47226207,-73.28404181 |  | MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR S/N RIO AZUL PDS SAO SALVADOR RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:31 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-18 11:07 | 2024-03-18 11:07 | 2024-02-16 08:31 | 3 | 2024-03-18 | 202400010577 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010569 |  | 16 | FRANCISCA EVILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | 1057238279 | 17274 | 714307 | 17274 | 800206 | 212301003 | SIGFI80 | 2024-03-09 16:59 | 2024-02-16 08:30 | 2024-03-11 13:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.211051,-72.527975 | -8.21075573,-72.52802997 | MARIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | FRANCISCA EVILANE DA CONCEIÇÃO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:30 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ARISSON, ERISVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 16:15 | 2024-03-09 16:15 | 2024-02-16 08:30 | 3 | 2024-03-09 | 202400010569 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010551 |  | 16 | EVANGELA SANTOS SOUZA | 51436876249 | 17272 | 714302 | 17272 | 800144 | 212301001 | SIGFI80 | 2024-03-10 08:36 | 2024-02-16 08:28 | 2024-03-11 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.214513,-72.528726 | -8.21430806,-72.52867146 | IVANI FIRMINO DOS SANTOS | EVANGELA SANTOS SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:28 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 07:51 | 2024-03-10 07:51 | 2024-02-16 08:28 | 3 | 2024-03-10 | 202400010551 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010544 |  | 16 | RAIMUNDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 1784385298 | 1784385298 | 714496 | 18771 | 800226 | 212301095 | SIGFI80 | 2024-03-07 10:52 | 2024-02-16 08:28 | 2024-03-08 11:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.216079,-72.559603 | -8.2157148,-72.55937806 | MARIA DA GLORIA VIEIRA DO NASCIMENTO | RAIMUNDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE IGARAPÉ PRETO COMUNIDADE IGARAPÉ PRETO | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:27 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-07 09:58 | 2024-03-07 09:58 | 2024-02-16 08:27 | 3 | 2024-03-07 | 202400010544 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010536 |  | 16 | FRANCISCO ALESSANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 70967893240 | 70967893240 | 714491 | 18769 | 800148 | 212301094 | SIGFI80 | 2024-03-07 11:58 | 2024-02-16 08:26 | 2024-03-08 11:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215918,-72.559549 | -8.21593571,-72.55971268 | MARIA DA GLORIA VIEIRA DO NASCIMENTO | FRANCISCO ALESSANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE IGARAPÉ PRETO COMUNIDADE IGARAPÉ PRETO | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, E MEDIÇÕES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-07 11:01 | 2024-03-07 11:01 | 2024-02-16 08:25 | 3 | 2024-03-07 | 202400010536 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010528 |  | 16 | FRANCISCO ROBSON COELHO CHAVES | 90409701220 | 17276 | 714355 | 17276 | 800194 | 212301011 | SIGFI80 | 2024-03-09 14:36 | 2024-02-16 08:25 | 2024-03-11 14:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.210651,-72.527644 | -8.20844773,-7253400237 | CRISTIANE COELHO CHAVES | FRANCISCO ROBSON COELHO CHAVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-09 13:38 | 2024-03-09 13:38 | 2024-02-16 08:25 | 3 | 2024-03-09 | 202400010528 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010510 |  | 16 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | 65413970234 | L1.2023-1110 | 713716 | 16759 | 800077 | 212300948 | SIGFI80 | 2024-02-29 15:52 | 2024-02-16 08:24 | 2024-03-01 09:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.091428333333333,-72.60602833333334 | -8.09144838,-72.60605561 | ANEDIA CORREIA XAVIER | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:24 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-29 15:03 | 2024-02-29 15:03 | 2024-02-16 08:24 | 3 | 2024-02-29 | 202400010510 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010502 |  | 16 | JOÃO MARIA SILVA DE CARVALHO | 3367591262 | 17224 | 714604 | 17224 | 800216 | 212301083 | SIGFI80 | 2024-03-12 11:10 | 2024-02-16 08:24 | 2024-03-13 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.216013,-72.523466 | -8.21570493,-72.52351044 | MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | JOÃO MARIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:24 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 10:01 | 2024-03-12 10:01 | 2024-02-16 08:24 | 3 | 2024-03-12 | 202400010502 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010494 |  | 16 | MARIA GINALVA DE CARVALHO LIMA | 1015110274 | 17218 | 714700 | 17218 | 800147 | 212301110 | SIGFI80 | 2024-03-12 09:54 | 2024-02-16 08:23 | 2024-03-13 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.21598,-72.52372 | -8.21586443,-72.52368453 | FRANCISCA ANTONIA MIRANDA DE CARVALHO | MARIA GINALVA DE CARVALHO LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-12 08:55 | 2024-03-12 08:55 | 2024-02-16 08:23 | 3 | 2024-03-12 | 202400010494 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010486 |  | 16 | MARINALVA DE CARVALHO LIMA | 96811749253 | 17250 | 714794 | 17250 | 800232 | 212301032 | SIGFI80 | 2024-03-11 17:44 | 2024-02-16 08:23 | 2024-03-12 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215906,-72.524161 | -8.21574566,-72.52407578 | FRANCISCA ANTONIA MIRANDA DE CARVALHO | MARINALVA DE CARVALHO LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 15:55 | 2024-03-11 15:55 | 2024-02-16 08:23 | 3 | 2024-03-11 | 202400010486 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010478 |  | 16 | DIEMISSON LIMA DA SILVA | 1057207209 | 17256 | 714291 | 17256 | 800215 | 212300997 | SIGFI80 | 2024-03-11 15:49 | 2024-02-16 08:22 | 2024-03-12 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.21554,-72.524686 | -8.21587658,-72.52421989 | MARINALVA DE CARVALHO LIMA | DIEMISSON LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:22 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 15:04 | 2024-03-11 15:04 | 2024-02-16 08:22 | 3 | 2024-03-11 | 202400010478 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010460 |  | 16 | JOSE MAURI DA SILVA FERREIRA | 5080863293 | 17252 | 714362 | 17252 | 800146 | 212301006 | SIGFI80 | 2024-03-11 14:56 | 2024-02-16 08:22 | 2024-03-12 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215846,-72.524345 | -8.21603045,-72.52433158 | MARIA NANCI INACIO DA SILVA | JOSE MAURI DA SILVA FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:22 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-11 13:56 | 2024-03-11 13:56 | 2024-02-16 08:22 | 3 | 2024-03-11 | 202400010460 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010452 |  | 16 | MAURICIO NUNES FERREIRA | 68304692287 | 17254 | 714707 | 17254 | sn | 212301112 | SIGFI80 | 2024-03-14 17:45 | 2024-02-16 08:21 | 2024-03-15 11:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215536,-72.524621 | -8.21560719,-72.52454487 | FRANCISCA NUNES FERREIRA | MAURICIO NUNES FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:21 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-14 16:17 | 2024-03-14 16:17 | 2024-02-16 08:21 | 3 | 2024-03-14 | 202400010452 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010445 |  | 16 | MARIA NANCI INACIO DA SILVA | 75422662253 | 17258 | 714655 | 17258 | 800243 | 212301084 | SIGFI80 | 2024-03-10 16:20 | 2024-02-16 08:20 | 2024-03-11 14:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.21556,-72.524366 | -8.21536226,-72.52408933 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | MARIA NANCI INACIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:20 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 21 | 2024-03-10 15:21 | 2024-03-10 15:21 | 2024-02-16 08:20 | 3 | 2024-03-10 | 202400010445 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010437 |  | 16 | ELIZANGELA SOUZA DA SILVA | 5008436279 | 17268 | 714295 | 17268 | 800237 | 212300999 | SIGFI80 | 2024-03-10 10:21 | 2024-02-16 08:20 | 2024-03-11 14:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215461,-72.528491 | -8.21521879,-72.52847717 | EVANGILA SANTOS SOUZA | ELIZANGELA SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 09:29 | 2024-03-10 09:29 | 2024-02-16 08:19 | 3 | 2024-03-10 | 202400010437 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010429 |  | 16 | MARIA DA GLORIA XAVIER DA SILVA | 041623352-06 | 17270 | 714769 | 17270 | 800112 | 212301023 | SIGFI80 | 2024-03-10 09:25 | 2024-02-16 08:19 | 2024-03-11 14:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.214885,-72.528606 | -8.21474703,-72.52854533 | MARIA LIANA XAVIER DA CONCEIÇÃO | MARIA DA GLORIA XAVIER DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 08:43 | 2024-03-10 08:43 | 2024-02-16 08:19 | 3 | 2024-03-10 | 202400010429 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010411 |  | 16 | MARCILENE DA MOTA GOMES | 307021270 | 17262 | 714381 | 17262 | 800245 | 212301018 | SIGFI80 | 2024-03-10 12:27 | 2024-02-16 08:19 | 2024-03-11 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.215914,-72.528388 | -8.21577086,-72.52835236 | MARIA ANTONIA DA MOTA | MARCILENE DA MOTA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:18 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-10 11:50 | 2024-03-10 11:50 | 2024-02-16 08:18 | 3 | 2024-03-10 | 202400010411 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010403 |  | 14 | GENILCIA PINHEIRO OLIVEIRA | 3949553231 | 039495532-31 | 715169 | 19007 | 800289 | 212301138 | SIGFI80 | 2024-03-17 11:37 | 2024-02-16 08:18 | 2024-03-18 16:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419963,-73.220118 | -7.41988721,-73.2207993 | GENILDA MORAIS PINHEIRO | GENILCIA PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR; COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-17 11:08 | 2024-03-17 11:08 | 2024-02-16 08:18 | 3 | 2024-03-17 | 202400010403 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010395 |  | 16 | RAIMUNDO SIMAO DA SILVA | 7928874253 | L1.2023-0762 | 714105 | 16718 | 800210 | 212300978 | SIGFI80 | 2024-03-06 16:32 | 2024-02-16 08:17 | 2024-03-07 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.18492,-72.5643 | -8.18482636,-72.56431703 | JORGELINA DA SILVA | RAIMUNDO SIMAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-16 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS 20KA 1,2KV./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-03-06 15:40 | 2024-03-06 15:40 | 2024-02-16 08:17 | 3 | 2024-03-06 | 202400010395 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010387 |  | 3 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 036.006.892-82 | MLPA7478369-22 | 654431 | 13919 | 666 | 212201338 | SIGFI80 | 2024-04-18 15:18 | 2024-02-16 08:08 | 2024-04-19 08:57 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40931,-72.71661333333333 | -9.4094,-72.71662166666667 | MARIA ORLEILDA BARBOSA DOS SANTOS | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 08:08 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 14:48 | 2024-04-18 14:57 | 2024-02-16 08:08 | 3 | 2024-04-18 | 202400010387 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010361 |  | 3 | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | 020.866.802-01 | MLPA7532502-22 | 654449 | 14045 | 658 | 212201369 | SIGFI80 | 2024-04-18 12:41 | 2024-02-16 08:06 | 2024-04-19 09:12 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.409088333333333,-72.71643666666667 | -9.409133333333333,-72.71640666666667 | MARIA DE SOUZA | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 08:06 | ONEL012 | 68992023045000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 11:54 | 2024-04-18 12:15 | 2024-02-16 08:06 | 3 | 2024-04-18 | 202400010361 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010346 |  | 3 | GRACIANE DA SILVA DANTAS | 039.872.932-84 | 3987293284 | 654474 | 15273 | 614 | 212201415 | SIGFI80 | 2024-04-18 13:44 | 2024-02-16 08:05 | 2024-04-19 09:16 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40888,-72.716296666667 | -9.40895,-72.71632166666667 | MARIA FERREIRA DA SILVA | GRACIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 08:05 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 13:12 | 2024-04-18 13:41 | 2024-02-16 08:05 | 3 | 2024-04-18 | 202400010346 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010338 |  | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2024-04-18 14:21 | 2024-02-16 08:04 | 2024-04-19 09:21 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408551666666666,-72.71607999999999 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 08:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 13:48 | 2024-04-18 14:18 | 2024-02-16 08:04 | 3 | 2024-04-18 | 202400010338 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010320 |  | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2024-04-02 11:56 | 2024-02-16 08:04 | 2024-04-04 10:03 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121148333333334,-72.6757 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 08:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO SISTEMA ELÉTRICO SIGFI , COM A VERIFICAÇÃO DE CABOS, REAPERTO DE CONEXÕES MOSFET DA BATERIA E COMPONENTES, E A REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, RESULTANDO NO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.SUBSTITUIDO DPS.NÃO ENCONTRAMOS NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA.DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-04-02 11:23 | 2024-04-02 11:23 | 2024-02-16 08:04 | 3 | 2024-04-02 | 202400010320 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010262 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2024-03-15 10:49 | 2024-02-16 07:58 | 2024-03-18 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.11355,-72.68378333333334 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:58 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-15 10:05 | 2024-03-15 10:05 | 2024-02-16 07:58 | 3 | 2024-03-15 | 202400010262 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010254 |  | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2024-03-01 09:35 | 2024-02-16 07:57 | 2024-03-04 08:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.397924999999999,-72.71261333333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:57 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-01 09:27 | 2024-03-01 09:35 | 2024-02-16 07:57 | 3 | 2024-03-01 | 202400010254 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010247 |  | 3 | ADAO SILVA DE SOUZA | 035.691.992-74 | 035.691.992-74 | 654459 | 15271 | 700 | 212201380 | SIGFI80 | 2024-02-29 13:33 | 2024-02-16 07:56 | 2024-03-01 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.39624,-72.71167 | -9.396325,-72.71149833333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | ADAO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:56 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-29 13:04 | 2024-02-29 13:32 | 2024-02-16 07:56 | 3 | 2024-02-29 | 202400010247 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010239 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2024-03-01 08:43 | 2024-02-16 07:56 | 2024-03-05 11:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396883333333333,-72.71187499999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:55 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-01 08:01 | 2024-03-01 08:35 | 2024-02-16 07:55 | 3 | 2024-03-01 | 202400010239 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010221 |  | 3 | JOAO SILVA ALEMAO | 573.719.202-44 | MLPA7504767-22 | 654529 | 13843 | 814 | 212201385 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:08 | 2024-02-16 07:55 | 2024-03-26 14:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.21616,-72.70534500000001 | -9.216013333333333,-72.70523333333334 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | JOAO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-24 09:15 | 2024-03-24 09:15 | 2024-02-16 07:55 | 3 | 2024-03-24 | 202400010221 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010213 |  | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2024-03-01 10:42 | 2024-02-16 07:54 | 2024-03-04 09:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.398694,-72.713472 | -9.398726666666667,-72.713315 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:54 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-01 10:15 | 2024-03-01 10:40 | 2024-02-16 07:54 | 3 | 2024-03-01 | 202400010213 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010205 |  | 3 | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | 032.579.812-52 | MLPA7504768-22 | 654930 | 13844 | 662 | 212201499 | SIGFI80 | 2024-03-24 10:53 | 2024-02-16 07:54 | 2024-03-25 13:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.216154999999999,-72.70538166666667 | -9.214641666666667,-72.70783666666667 | MARIA DELVAI BORGES DA SILVA | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-24 10:29 | 2024-03-24 10:29 | 2024-02-16 07:53 | 3 | 2024-03-24 | 202400010205 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010197 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 757.550.842-20 | MLPA7459246-22 | 652507 | 14091 | 624 | 212201095 | SIGFI80 | 2024-03-01 10:07 | 2024-02-16 07:53 | 2024-03-04 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.399166666666668,-72.713655 | -9.399059999999999,-72.713605 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:52 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-01 09:42 | 2024-03-01 09:59 | 2024-02-16 07:52 | 3 | 2024-03-01 | 202400010197 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010189 |  | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2024-03-21 16:21 | 2024-02-16 07:51 | 2024-03-22 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215336666666667,-72.69933666666667 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:51 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-21 15:32 | 2024-03-21 15:32 | 2024-02-16 07:51 | 3 | 2024-03-21 | 202400010189 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010171 |  | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2024-04-10 09:56 | 2024-02-16 07:50 | 2024-04-11 15:06 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214973333333335,-72.69995333333333 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-10 09:30 | 2024-04-10 09:30 | 2024-02-16 07:50 | 3 | 2024-04-10 | 202400010171 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010163 |  | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2024-03-21 08:41 | 2024-02-16 07:50 | 2024-03-22 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.21476,-72.72218166666667 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-21 08:07 | 2024-03-21 08:07 | 2024-02-16 07:50 | 3 | 2024-03-21 | 202400010163 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010155 |  | 3 | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 890.342.102-78 | MLPA7478373-22 | 658191 | 13923 | 596 | 212201382 | SIGFI80 | 2024-03-09 14:11 | 2024-02-16 07:49 | 2024-03-11 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3864200,-72.7212000 | -9.386343333333334,-72.72110500000001 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 13:34 | 2024-03-09 13:56 | 2024-02-16 07:49 | 3 | 2024-03-09 | 202400010155 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010148 |  | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2024-04-05 11:22 | 2024-02-16 07:49 | 2024-04-06 12:32 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207506666666665,-72.72283333333333 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA CLIENTE NÃO AUTORIZOU A ENTRADA EM SUA RESIDENCIA., EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-05 11:03 | 2024-04-05 11:21 | 2024-02-16 07:49 | 3 | 2024-04-05 | 202400010148 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010130 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 026.886.902-21 | MLPA7676039-22 | 646389 | 14443 |  | 212200850 | SIGFI80 | 2024-03-15 12:44 | 2024-02-16 07:48 | 2024-03-27 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283508333333334,-71.08247833333333 | -8.28220068,-71.08234722 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:48 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 11:57 | 2024-03-15 11:57 | 2024-02-16 07:48 | 3 | 2024-03-15 | 202400010130 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010122 |  | 3 | MANOEL GOMES | 005.307.362-25 | MLPA7514794-22 | 652182 | 13991 | 123 | 212200994 | SIGFI80 | 2024-04-19 10:21 | 2024-02-16 07:48 | 2024-04-22 12:25 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.373625,-72.71244499999999 | -9.373471666666667,-72.71237666666666 | MARIA JOANA GOMES | MANOEL GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-19 09:48 | 2024-04-19 10:16 | 2024-02-16 07:48 | 3 | 2024-04-19 | 202400010122 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010114 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2024-04-14 10:29 | 2024-02-16 07:47 | 2024-04-16 17:22 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.219833333333334,-72.70001166666665 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE MONTOU POR CONTA PROPRIA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-14 09:32 | 2024-04-14 10:29 | 2024-02-16 07:47 | 3 | 2024-04-14 | 202400010114 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010106 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 699.756.202-72 | 69975620272 | 652110 | 14831 |  | 212200898 | SIGFI80 | 2024-03-15 11:53 | 2024-02-16 07:47 | 2024-03-27 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283105,-71.08258333333333 | -8.2830111,-71.08246197 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:47 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 11:14 | 2024-03-15 11:14 | 2024-02-16 07:47 | 3 | 2024-03-15 | 202400010106 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010098 |  | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 70270775234 | MLPA7459248-22 | 661948 | 14093 | 139 | 212202407 | SIGFI80 | 2024-03-07 10:21 | 2024-02-16 07:46 | 2024-03-08 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.375611666666666,-72.71401 | -9.375615,-72.71414 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | OBJETO ESTRANHO | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:46 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 18 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 09:56 | 2024-03-07 10:14 | 2024-02-16 07:46 | 3 | 2024-03-07 | 202400010098 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010080 |  | 3 | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | 049.415.392-06 | MLPA7532529-22 | 654915 | 14064 | 859 | 212201500 | SIGFI80 | 2024-03-22 09:25 | 2024-02-16 07:46 | 2024-03-25 13:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.218613333333334,-72.69911666666667 | -9.220816666666668,-72.70031166666666 | GILDA SANTOS DA SILVA | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS A CASA DO MESMO FOI TIRADA DO LOCAL E NAO TEM CONDIÇÕES PRA FAZER AS MEDICOES . DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-22 08:18 | 2024-03-22 08:18 | 2024-02-16 07:46 | 3 | 2024-03-22 | 202400010080 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010072 |  | 7 | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | 075.498.272-65 | 7549827265 | 649743 | 14829 | 409 | 212200901 | SIGFI80 | 2024-03-15 10:09 | 2024-02-16 07:45 | 2024-03-27 11:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283598333333334,-71.08243666666667 | -8.28351604,-71.08242077 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:45 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXANDO FOCIONANDO NOMAL RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 09:25 | 2024-03-15 09:25 | 2024-02-16 07:45 | 3 | 2024-03-15 | 202400010072 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010056 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2024-03-15 08:19 | 2024-02-16 07:44 | 2024-03-27 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28383655,-71.08231194 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI DEIXADO FOCIONDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO,E ISMAEL DA ROCHA,E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-14 21:20 | 2024-03-14 21:20 | 2024-02-16 07:44 | 3 | 2024-03-15 | 202400010056 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010049 |  | 3 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 667.451.012-20 | MLPA7505735-22 | 652187 | 14019 | 668 | 212201001 | SIGFI80 | 2024-03-07 09:43 | 2024-02-16 07:44 | 2024-03-08 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.376376666666665,-72.71535666666666 | -9.376398333333333,-72.71513666666667 | MARIA IOLANDA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 09:20 | 2024-03-07 09:31 | 2024-02-16 07:43 | 3 | 2024-03-07 | 202400010049 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010031 |  | 7 | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | 042.619.372-55 | 4261937255 | 649742 | 14827 |  | 212200903 | SIGFI80 | 2024-03-15 09:12 | 2024-02-16 07:43 | 2024-03-27 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.284315,-71.08227666666667 | -8.28411177,-71.08216823 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:43 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXANDO FOCIONANDO NOMAL O CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 08:21 | 2024-03-15 08:21 | 2024-02-16 07:43 | 3 | 2024-03-15 | 202400010031 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010023 |  | 3 | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | 643.780.392-49 | MLPA7532528-22 | 654913 | 14063 | 830 | 212201496 | SIGFI80 | 2024-03-23 13:33 | 2024-02-16 07:43 | 2024-03-25 13:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.227533333333334,-72.70192 | -9.227413333333335,-72.701985 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-23 12:55 | 2024-03-23 12:55 | 2024-02-16 07:42 | 3 | 2024-03-23 | 202400010023 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010015 |  | 3 | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | 002.656.682-63 | MLPA7461259-22 | 654256 | 13960 | 546 | 212201281 | SIGFI80 | 2024-03-07 08:34 | 2024-02-16 07:42 | 2024-03-08 10:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.3761100,-72.7147000 | -9.375743333333332,-72.71504666666667 | ADA DO CARMO MONTEIRO | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:42 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 08:08 | 2024-03-07 08:23 | 2024-02-16 07:42 | 3 | 2024-03-07 | 202400010015 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400010007 |  | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2024-03-22 11:52 | 2024-02-16 07:41 | 2024-03-25 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229951666666667,-72.7032133 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-22 11:21 | 2024-03-22 11:21 | 2024-02-16 07:41 | 3 | 2024-03-22 | 202400010007 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009991 |  | 3 | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | 956.447.092-72 | MLPA7458108-22 | 657745 | 13898 | 851 | 212201305 | SIGFI80 | 2024-03-22 14:32 | 2024-02-16 07:41 | 2024-03-25 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.70330166666666 | -9.230558333333333,-72.70331 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POÍS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-22 13:49 | 2024-03-22 13:49 | 2024-02-16 07:40 | 3 | 2024-03-22 | 202400009991 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009983 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2024-03-07 09:09 | 2024-02-16 07:40 | 2024-03-11 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376783333333332,-72.71518999999999 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-07 08:39 | 2024-03-07 08:41 | 2024-02-16 07:39 | 3 | 2024-03-07 | 202400009983 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009975 |  | 7 | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 022.429.502-07 | 2242950207 | 649740 | 14823 | 556 | 212200900 | SIGFI80 | 2024-03-16 15:54 | 2024-02-16 07:39 | 2024-03-27 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.281621666666666,-71.06192833333333 | -8.28155348,-71.06185109 | MARIA MENEZES DA SILVA | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXANDO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA SILVA E JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-16 15:19 | 2024-03-16 15:19 | 2024-02-16 07:38 | 3 | 2024-03-16 | 202400009975 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009967 |  | 3 | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | 014.304.482-61 | MLPA7532510-22 | 652497 | 14050 | 551 | 212201074 | SIGFI80 | 2024-04-19 09:43 | 2024-02-16 07:37 | 2024-04-22 13:46 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.374346666666666,-72.71355666666666 | -9.374326666666667,-72.71348166666667 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:37 | ONEL012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA, EMANUEL, MARCOS, | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-19 09:17 | 2024-04-19 09:30 | 2024-02-16 07:37 | 3 | 2024-04-19 | 202400009967 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009959 |  | 7 | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | 672.106.352-20 | 672.106.352-20 | 652413 | 14825 | 741 | 212201056 | SIGFI80 | 2024-03-15 17:36 | 2024-02-16 07:37 | 2024-03-27 11:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.274845,-71.08192666666667 | -8.27483432,-71.08193644 | ANTONIA REINALDO DA SILVA | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-02-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-16 07:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMAL , RAIMUNDO SABINO, ISMAEL DA SILVA JOSE CORDEIRO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-03-15 16:36 | 2024-03-15 16:36 | 2024-02-16 07:36 | 3 | 2024-03-15 | 202400009959 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009942 | 21443 | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2024-02-17 08:36 | 2024-02-15 18:24 | 2024-02-20 14:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012364999999999,-71.91477166666667 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 18:24 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON/OBS:BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM COM SOC TUDO APAGADO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-02-17 08:09 | 2024-02-17 08:09 | 2024-02-15 18:24 | 3 | 2024-02-17 | 202400009942 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009934 | 18623 | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2024-02-16 11:59 | 2024-02-15 18:23 | 2024-02-20 14:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.952333333333334,-71.87440166666667 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-07 18:22 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | UELERSON /OBS:SISTEMA NAO ESTAVA PASSANDO GARGA PRO CLIENTE POR CAUSA DO INVERSOR Q TA SEM TENSAO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 23 | 2024-02-16 11:12 | 2024-02-16 11:12 | 2024-02-07 18:22 | 3 | 2024-02-16 | 202400009934 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009926 | 18084 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:48 | 2024-02-15 18:21 | 2024-02-20 15:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033778333333334,-71.92640166666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 18:20 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON /OBS: BATERIAS ESTAVAM COM UM SOC ACESOS E NAO DESLIGAVAM NO BOTÃO DE RESET. FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-02-16 09:27 | 2024-02-16 09:27 | 2024-02-06 18:20 | 3 | 2024-02-16 | 202400009926 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009918 | 15967 | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2024-02-16 14:37 | 2024-02-15 18:20 | 2024-02-20 15:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786168333333334,-71.76667666666667 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:18 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON /OBS:BATERIA 1 E 2 ESTAVAM COM SOC TUDO APAGADOS, SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-02-16 14:13 | 2024-02-16 14:13 | 2024-02-02 18:18 | 3 | 2024-02-16 | 202400009918 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009900 | 16052 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2024-02-18 10:51 | 2024-02-15 18:17 | 2024-02-20 15:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638010000000001,-72.83456833333334 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 18:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-18 09:19 | 2024-02-18 09:19 | 2024-02-15 18:16 | 3 | 2024-02-18 | 202400009900 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009892 | 11037 | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2024-02-18 12:56 | 2024-02-15 18:15 | 2024-02-20 15:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.583003333333332,-72.80866166666667 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 18:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO A SAIDA, E A BATERIA SEM TENSAO, FEITO A TROCA DA BATERIA E DO INVERSOR E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-02-17 15:09 | 2024-02-17 15:09 | 2024-02-15 18:13 | 3 | 2024-02-18 | 202400009892 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009884 | 11033 | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:49 | 2024-02-15 18:08 | 2024-02-20 15:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.569658333333333,-72.799835 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 18:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA É O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMAL ,RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-17 13:00 | 2024-02-17 13:00 | 2024-01-23 18:06 | 3 | 2024-02-17 | 202400009884 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009876 | 7045 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2024-02-18 12:02 | 2024-02-15 18:06 | 2024-02-20 15:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584268333333334,-72.81562666666667 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 18:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO ,FOI DADO UM RESET E AS DUAS BATERIAS VOLTARAM A TENSÃO NOMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-02-18 11:04 | 2024-02-18 11:04 | 2024-01-16 18:05 | 3 | 2024-02-18 | 202400009876 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009868 | 22277 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-02-19 12:15 | 2024-02-15 17:14 | 2024-02-23 15:15 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.386466666666666,-73.14713499999999 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 17:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS BATERIAS TRAVADAS, NA TAREFA REALIZADA FOI FEITO O SLEEP NAS MEMAS, O SISTEMA FOI ENTREGUEX FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSON MACIEL / EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2024-02-19 11:14 | 2024-02-19 11:14 | 2024-02-15 17:14 | 3 | 2024-02-19 | 202400009868 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009850 | 18634 | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2024-02-17 15:52 | 2024-02-15 17:13 | 2024-02-20 16:08 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419008333333333,-73.22530166666667 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 17:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, BATERIA ENCONTRADO DESCARREGADAS FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /EDELSON MIGUEL E ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-17 15:01 | 2024-02-17 15:01 | 2024-02-15 17:13 | 3 | 2024-02-17 | 202400009850 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009843 | 17475 | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2024-02-17 11:41 | 2024-02-15 17:12 | 2024-02-20 16:02 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.417588333333333,-73.22350666666667 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-15 17:12 | ONEOM005 | 68992251161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA ,SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADAS FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //EDELSON MIGUEL E ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-17 10:56 | 2024-02-17 10:56 | 2024-02-15 17:12 | 3 | 2024-02-17 | 202400009843 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009835 | 17450 | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-02-17 17:19 | 2024-02-15 17:07 | 2024-02-20 16:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417325,-73.22358833333332 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-05 17:03 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA, A MESMA FOI SUBSTITUÍDA, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSO MACIEL / EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-17 16:42 | 2024-02-17 16:42 | 2024-02-05 17:03 | 3 | 2024-02-17 | 202400009835 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009827 | 13848 | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:30 | 2024-02-15 17:02 | 2024-02-20 16:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.416975,-73.22360333333333 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA,BATERIAS FOI ENCONTRADO DESCARREGADAS FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE /EDELSON MIGUEL E ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2024-02-17 13:44 | 2024-02-17 13:44 | 2024-01-29 17:01 | 3 | 2024-02-17 | 202400009827 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009819 | 11461 | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2024-02-17 07:14 | 2024-02-15 16:59 | 2024-02-20 16:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.385553333333333,-73.14448666666667 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-02-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 16:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, FOI FEITO O DESTRAVAMENTO DAS BATERIAS VOLTANDO O FUNCIONANDO DAS MESMAS, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//EDELSON MIGUEL / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2024-02-17 06:34 | 2024-02-17 07:14 | 2024-01-24 16:58 | 3 | 2024-02-17 | 202400009819 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009785 |  | 14 | ELITON RIBEIRO DA SILVA | 73008087272 | L1.2023-1092 | 724490 | 16890 | 800160 | 212301069 | SIGFI80 | 2024-03-14 14:13 | 2024-02-15 07:54 | 2024-03-15 11:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.50347,-73.2654 | -7.50697638,-73.25818282 | MARIA DAS GRACAS ROCHA DA SILVA | MARIA NADIR VIRICIO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL S/N RIO AZUL RIO AZUL | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-15 07:53 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./ SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 13:24 | 2024-03-14 13:24 | 2024-02-15 07:53 | 3 | 2024-03-14 | 202400009785 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009777 |  | 16 | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 71183975201 | L1.2023-0862 | 714171 | 16729 | 800125 | 212300964 | SIGFI80 | 2024-03-04 14:35 | 2024-02-15 07:53 | 2024-03-05 09:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.180693,-72.569930 | -8.18055882,-72.57007985 | MARIA LENILDES PEREIRA DOS SANTOS | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-15 07:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 13:51 | 2024-03-04 13:51 | 2024-02-15 07:52 | 3 | 2024-03-04 | 202400009777 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009769 |  | 14 | MATEUS DA SILVA RIBEIRO | 6290838270 | L1.2023-0089 | 714877 | 16798 | 800158 | 212301051 | SIGFI80 | 2024-03-14 13:21 | 2024-02-15 07:52 | 2024-03-15 11:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.50986,-73.254 | -7.50629084,-73.25809809 | MARIA NADIR VIRICIO DA SILVA | MATEUS DA SILVA RIBEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-15 07:52 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 12:50 | 2024-03-14 12:50 | 2024-02-15 07:52 | 3 | 2024-03-14 | 202400009769 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009751 |  | 14 | ERITON DA SILVA RIBEIRO | 4464154212 | L1.2023-0001 | 714894 | 16790 | 800157 | 212301065 | SIGFI80 | 2024-03-18 10:14 | 2024-02-15 07:51 | 2024-03-19 14:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.50377,-73.2656 | -7.50931841,-73.25677325 | MARIA NADIR VIRICIO DA SILVA | ERITON DA SILVA RIBEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL RIO AZUL; COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-15 07:51 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-18 09:58 | 2024-03-18 09:58 | 2024-02-15 07:51 | 3 | 2024-03-18 | 202400009751 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009744 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2024-02-15 13:20 | 2024-02-15 07:49 | 2024-02-19 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.41007,-72.715105 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTO E MEDICOES, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 12:51 | 2024-02-15 12:55 | 2024-02-15 07:48 | 3 | 2024-02-15 | 202400009744 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009736 |  | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2024-03-05 08:05 | 2024-02-15 07:48 | 2024-03-06 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408553333333334,-72.72251166666666 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL , SEM FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-05 07:29 | 2024-03-05 07:52 | 2024-02-15 07:48 | 3 | 2024-03-05 | 202400009736 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009728 |  | 3 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 635.224.542-00 | MLPA7514791-22 | 654262 | 13988 | 686 | 212201322 | SIGFI80 | 2024-03-05 08:41 | 2024-02-15 07:47 | 2024-03-06 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.408825,-72.72209333333333 | -9.408890000000001,-72.72216666666667 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FABIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:46 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-05 08:11 | 2024-03-05 08:30 | 2024-02-15 07:46 | 3 | 2024-03-05 | 202400009728 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009710 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2024-03-05 09:22 | 2024-02-15 07:46 | 2024-03-06 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409856666666666,-72.72092666666667 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:46 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-05 08:54 | 2024-03-05 08:57 | 2024-02-15 07:46 | 3 | 2024-03-05 | 202400009710 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009702 |  | 3 | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | 572.945.262-49 | 57294526249 | 654468 | 15305 | 816 | 212201409 | SIGFI80 | 2024-03-03 09:57 | 2024-02-15 07:45 | 2024-03-04 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.162611666666667,-72.70632166666665 | -9.162571666666667,-72.706205 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-25 10:06 | 2024-02-25 10:06 | 2024-02-15 07:45 | 3 | 2024-03-03 | 202400009702 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009694 |  | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2024-03-05 10:03 | 2024-02-15 07:45 | 2024-03-06 10:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410861666666667,-72.71969666666668 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:42 | ONEL012 | 68984113049000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL ,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-05 09:35 | 2024-03-05 09:39 | 2024-02-15 07:42 | 3 | 2024-03-05 | 202400009694 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009686 |  | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:01 | 2024-02-15 07:42 | 2024-02-26 07:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.163038333333333,-72.70645333333333 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:42 | ONEOM011 | 68992447028000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E ,MEDICOES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-25 08:39 | 2024-02-25 08:39 | 2024-02-15 07:42 | 3 | 2024-02-25 | 202400009686 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009678 |  | 3 | ALDENIZE LIMA ROSARIO | 703.212.402-00 | MLPA7514789-22 | 654299 | 13986 | 656 | 212201343 | SIGFI80 | 2024-04-18 16:07 | 2024-02-15 07:41 | 2024-04-19 09:26 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.409688333333333,-72.71676666666667 | -9.409955,-72.71601666666668 | RAIMUNDA DA CONCEICAO LIMA | ALDENIZE LIMA ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-18 15:25 | 2024-04-18 16:03 | 2024-02-15 07:41 | 3 | 2024-04-18 | 202400009678 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009660 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:16 | 2024-02-15 07:40 | 2024-02-21 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168505000000001,-72.71091500000001 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:39 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 10:49 | 2024-02-19 10:54 | 2024-02-15 07:39 | 3 | 2024-02-19 | 202400009660 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009645 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2024-03-06 14:18 | 2024-02-15 07:38 | 2024-03-07 08:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409548333333333,-72.71661 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-15 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-06 13:48 | 2024-03-06 14:03 | 2024-02-15 07:38 | 3 | 2024-03-06 | 202400009645 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009637 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2024-02-20 09:41 | 2024-02-14 15:45 | 2024-02-22 08:09 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -10.210028333333334,-69.38525333333334 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-02-14 15:44 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES EM GERAL. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-20 08:30 | 2024-02-14 15:44 | 3 | 2024-02-20 | 202400009637 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009629 | 19423 | 22 | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | 052.329.422-04 | 1 | 725203 | 41670 | 800749 | 212301906 | SIGFI80 | 2024-03-07 09:34 | 2024-02-14 09:32 | 2024-03-08 14:45 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.857043,-71.316287 | -8.856763333333333,-71.31638500000001 | MARIA LELIA DO NASCIMENTO LIMA | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-08 09:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM FALHA NO INVERSOR, FEITO A TROCA DO INVERSOR É O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-03-07 08:48 | 2024-03-07 08:48 | 2024-02-08 09:22 | 3 | 2024-03-07 | 202400009629 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009611 | 17579 | 12 | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | 878.648.782-53 | 87864878253 | 661980 | 15743 | 1226 | 312200902 | SIGFI80 | 2024-02-19 16:14 | 2024-02-14 09:24 | 2024-02-23 15:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -10.299104999999999,-69.48374 | -10.299026666666666,-69.483895 | FAUSTINA RODRIGUES | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 20:47 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 NÃO FECHOU CONTATO SECO 11%SOC. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( BATERIAS) SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2024-02-19 15:46 | 2024-02-19 15:46 | 2024-02-06 20:47 | 3 | 2024-02-19 | 202400009611 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009603 | 19358 | 22 | ANTÔNIA MISSILENE SANTOS DE SOUZA | 081.997.432-39 | 1 | 725967 | 43144 | 800766 | 212302021 | SIGFI80 | 2024-03-07 08:39 | 2024-02-14 09:20 | 2024-03-08 15:07 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.856331,-71.316252 | -8.856636666666667,-71.31626833333333 | SELMA CARNEIRO DOS SANTOS | ANTÔNIA MISSILENE SANTOS DE SOUZA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-02-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-08 09:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-03-07 07:20 | 2024-03-07 07:20 | 2024-02-08 09:19 | 3 | 2024-03-07 | 202400009603 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009595 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 666.491.702-59 | MLPA7504791-22 | 652397 | 13865 | 121 | 212201085 | SIGFI80 | 2024-03-12 16:31 | 2024-02-14 08:02 | 2024-03-13 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.131079999999999,-72.71087666666668 | -9.131301666666667,-72.71091166666666 | ZILA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 08:02 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-12 15:55 | 2024-03-12 15:55 | 2024-02-14 08:02 | 3 | 2024-03-12 | 202400009595 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009587 |  | 16 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DO NASCIMENTO | 760318452-53 | 17278 | 714761 | 17278 | 800229 | 212301021 | SIGFI80 | 2024-03-06 10:49 | 2024-02-14 07:58 | 2024-03-07 09:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.181659,-72.569535 | -8.18378888,-72.56540843 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-02-14 | OBJETO ESTRANHO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC)CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-06 09:46 | 2024-03-06 09:46 | 2024-02-14 07:58 | 3 | 2024-03-06 | 202400009587 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009579 |  | 16 | RAIMUNDO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | 5596031267 | 17194 | 714863 | 17194 | 800200 | 212301040 | SIGFI80 | 2024-03-06 11:48 | 2024-02-14 07:57 | 2024-03-07 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.184040,-72.565191 | -8.18390408,-72.56530933 | LIDIANE DA SILVA | RAIMUNDO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA COMUNIDADE QUEIMADA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:57 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-06 10:55 | 2024-03-06 10:55 | 2024-02-14 07:57 | 3 | 2024-03-06 | 202400009579 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009561 |  | 16 | PAULO ALVES DE MENEZES | 3485038229 | 17190 | 714809 | 17190 | 800093 | 212301038 | SIGFI80 | 2024-03-05 16:23 | 2024-02-14 07:57 | 2024-03-06 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.181108,-72.569891 | -8.181017,-72.5698935 | FATIMA HENRIQUE ALVES | PAULO ALVES DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-05 15:40 | 2024-03-05 15:40 | 2024-02-14 07:56 | 3 | 2024-03-05 | 202400009561 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009553 |  | 16 | MARIA ANTONIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 1057192260 | 17188 |  | 17188 | 800123 | 212301680 | SIGFI80 | 2024-03-04 10:18 | 2024-02-14 07:56 | 2024-03-05 09:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.179378,-72.571193 | -8.17930961,-72.57119738 | RAIMUNDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 09:19 | 2024-03-04 09:19 | 2024-02-14 07:55 | 3 | 2024-03-04 | 202400009553 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009546 |  | 14 | MARIA JOSE GAMA DA SILVA | 66758394204 | 1 | 714467 | 17519 | 800165 | 212301086 | SIGFI80 | 2024-03-15 12:05 | 2024-02-14 07:55 | 2024-03-18 16:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.456001,-73.291751 | -7.45605628,-73.29177956 | JORGINA MARIA DA GAMA | MARIA JOSE GAMA DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:55 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 11:31 | 2024-03-15 11:31 | 2024-02-14 07:55 | 3 | 2024-03-15 | 202400009546 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009538 |  | 14 | MANOEL FRANCISCO SILVA FERNANDES | 78662940200 | L1.2023-0948 | 714881 | 16882 | 800155 | 212301056 | SIGFI80 | 2024-03-15 10:10 | 2024-02-14 07:55 | 2024-03-18 16:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.45836,-73.2908 | -7.45823757,-73.29081001 | CLORIZA MUNIZ DA SILVA | MANOEL FRANCISCO SILVA FERNANDES | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; S/N RIO AZUL PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR RIO AZUL; COMUNIDADE BELA VISTA; | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:54 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-15 09:38 | 2024-03-15 09:38 | 2024-02-14 07:54 | 3 | 2024-03-15 | 202400009538 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009520 |  | 16 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 79203345272 | L1.2023-1207 | 714268 | 16769 | 800106 | 212300991 | SIGFI80 | 2024-03-04 13:48 | 2024-02-14 07:54 | 2024-03-05 09:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.180585,-72.570198 | -8.1804367,-72.57010857 | RAIMUNDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 12:40 | 2024-03-04 12:40 | 2024-02-14 07:54 | 3 | 2024-03-04 | 202400009520 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009512 |  | 16 | MARIA ELIZANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO | 1506284205 | L1.2023-1030 | 714196 | 16747 | 800115 | 212300983 | SIGFI80 | 2024-03-04 15:49 | 2024-02-14 07:53 | 2024-03-05 09:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.180738,-72.569858 | -8.18077681,-72.56975606 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE CIMA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE CIMA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 14:39 | 2024-03-04 14:39 | 2024-02-14 07:53 | 3 | 2024-03-04 | 202400009512 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009504 |  | 16 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | 1057236225 | L1.2023-0008 | 714100 | 16641 | 8000142 | 212300974 | SIGFI80 | 2024-03-06 14:01 | 2024-02-14 07:52 | 2024-03-07 09:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.18511,-72.5647 | -8.18444715,-72.56490141 | MARIA ANTONIA FELIX DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE CIMA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE CIMA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-14 07:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-06 12:47 | 2024-03-06 12:47 | 2024-02-14 07:52 | 3 | 2024-03-06 | 202400009504 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009496 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2024-04-14 08:54 | 2024-02-14 07:51 | 2024-04-16 17:34 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227993333333334,-72.721705 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:51 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE FEZ A MONTAGEM POR CONTA PROPRIA , FIZEMOS UMA VISTORIA , TUDO OK , FIZEMOS A PREVENTIVA /SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-14 08:16 | 2024-04-14 08:53 | 2024-02-14 07:51 | 3 | 2024-04-14 | 202400009496 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009488 |  | 3 | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | 632.704.802-10 | MLPA7504769-22 | 654710 | 13845 | 854 | 212201387 | SIGFI80 | 2024-03-21 10:02 | 2024-02-14 07:51 | 2024-03-22 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.228016666666667,-72.71810333333333 | -9.227978333333335,-72.71802166666666 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-21 09:09 | 2024-03-21 09:09 | 2024-02-14 07:50 | 3 | 2024-03-21 | 202400009488 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009470 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2024-04-05 09:34 | 2024-02-14 07:49 | 2024-04-06 12:36 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220113333333334,-72.71615 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-05 09:17 | 2024-04-05 09:32 | 2024-02-14 07:49 | 3 | 2024-04-05 | 202400009470 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009462 |  | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2024-03-21 17:32 | 2024-02-14 07:49 | 2024-03-22 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.22179,-72.7133683333 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-21 17:04 | 2024-03-21 17:04 | 2024-02-14 07:48 | 3 | 2024-03-21 | 202400009462 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009454 |  | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2024-03-21 11:14 | 2024-02-14 07:48 | 2024-03-22 10:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219738333333334,-72.713186666 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-21 10:32 | 2024-03-21 10:32 | 2024-02-14 07:48 | 3 | 2024-03-21 | 202400009454 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009447 |  | 3 | NADISON DA SILVA SOUZA | 839.145.952-72 | 83914595272 | 654494 | 15175 | 821 | 212201407 | SIGFI80 | 2024-03-21 13:53 | 2024-02-14 07:46 | 2024-03-22 10:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.220004999999999,-72.71427166666668 | -9.221663333333334,-72.71347666666666 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | NADISON DA SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-21 13:13 | 2024-03-21 13:13 | 2024-02-14 07:46 | 3 | 2024-03-21 | 202400009447 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009439 |  | 3 | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | 005.742.142-08 | MLPA7514811-22 | 654921 | 14003 | 917 | 212201508 | SIGFI80 | 2024-03-12 09:24 | 2024-02-14 07:46 | 2024-03-13 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.13031,-72.69598500000001 | -9.13049,-72.69591999999999 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-12 08:40 | 2024-03-12 08:40 | 2024-02-14 07:45 | 3 | 2024-03-12 | 202400009439 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009421 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2024-03-12 10:59 | 2024-02-14 07:45 | 2024-03-13 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.129086666666666,-72.70680166666666 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-12 10:14 | 2024-03-12 10:14 | 2024-02-14 07:45 | 3 | 2024-03-12 | 202400009421 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009413 |  | 3 | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | 994.390.002-44 | 99439000244 | 658244 | 15055 | 997 | 212202047 | SIGFI80 | 2024-03-12 14:46 | 2024-02-14 07:44 | 2024-03-13 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.129883333333334,-72.70867166666667 | -9.129823333333333,-72.70862333333334 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:44 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-12 14:11 | 2024-03-12 14:11 | 2024-02-14 07:44 | 3 | 2024-03-12 | 202400009413 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009389 |  | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2024-03-12 15:47 | 2024-02-14 07:43 | 2024-03-13 09:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130298333333334,-72.710905 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-12 14:59 | 2024-03-12 14:59 | 2024-02-14 07:42 | 3 | 2024-03-12 | 202400009389 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009363 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2024-03-13 09:56 | 2024-02-14 07:41 | 2024-03-14 08:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 | -9.12170666666666,-72.69857499999999 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-13 09:28 | 2024-03-13 09:28 | 2024-02-14 07:41 | 3 | 2024-03-13 | 202400009363 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009348 |  | 3 | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | 411.961.802-10 | MLPA7459283-22 | 656775 | 14125 | 963 | 212201756 | SIGFI80 | 2024-03-13 09:21 | 2024-02-14 07:40 | 2024-03-14 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.121808333333332,-72.69885 | -9.121856666666668,-72.69888166666667 | MARIA FERREIRA SOARES | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO |  |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 0 | 2024-03-13 08:42 | 2024-03-13 08:42 | 2024-02-14 07:39 | 3 | 2024-03-13 | 202400009348 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009330 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2024-03-13 11:03 | 2024-02-14 07:39 | 2024-03-14 08:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122741666666666,-72.697525 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-13 10:31 | 2024-03-13 10:31 | 2024-02-14 07:39 | 3 | 2024-03-13 | 202400009330 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009322 |  | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2024-03-13 13:41 | 2024-02-14 07:38 | 2024-03-14 08:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.122948333333333,-72.69699333333332 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-13 13:06 | 2024-03-13 13:06 | 2024-02-14 07:38 | 3 | 2024-03-13 | 202400009322 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009314 |  | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2024-03-13 14:45 | 2024-02-14 07:38 | 2024-03-14 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123506666666666,-72.69567166666667 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-13 14:00 | 2024-03-13 14:00 | 2024-02-14 07:37 | 3 | 2024-03-13 | 202400009314 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009306 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2024-02-20 08:38 | 2024-02-14 07:37 | 2024-02-22 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207198333333334,-72.722475 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-14 07:37 | ONEL012 | 68335694000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DA GERAÇÃO COM AVARIA , FOI FEITO A TROCA DO MESMO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-02-20 07:44 | 2024-02-20 08:01 | 2024-02-14 07:37 | 3 | 2024-02-20 | 202400009306 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400009298 |  | 17 | CLENDA MAÍSA DA SILVA | 039.536.152-46 | 1 |  | 17671 | 450076 |  | SIGFI45 | 2024-02-12 16:36 | 2024-02-13 13:49 |  | 5046 |  | CADASTRO | -8.494435,-72.47693 | -8.494458333333334,-72.47688166666667 | MARIA ANTONIETA MENEZES DA SILVA | CLENDA MAISA DA SILVA | PORTO WALTER | RIO HUMAITA; COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS; PAE CRUZEIRO DO VALE RIO HUMAITA; COMUNIDADE PORTO DAS PEDRAS; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-12 16:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-12 16:17 | 2024-02-12 16:17 | 2024-02-12 16:11 | 1 | 2024-02-13 | 6.0462e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400009280 | [6 empty] | 16576 |  |  |  | 2024-02-12 13:37 | 2024-02-13 13:49 |  | 5046 |  | CADASTRO |  | -8.50596,-72.44406000000001 |  | MARIA ANTONIA MENEZES DA SILVA |  |  | 2024-02-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-12 12:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM FALHA NO INVERSOR, FEITO A TROCA DO INVERSOR E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-02-12 12:45 | 2024-02-12 12:45 | 2024-02-12 12:38 | 1 | 2024-02-13 | 6.0462e+17 |  | 0
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009272 | 19902 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2024-02-13 11:59 | 2024-02-12 15:24 | 2024-02-21 00:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873363333333333,-72.7253700000 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-09 15:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS EM LOOP FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-13 11:09 | 2024-02-13 11:09 | 2024-02-09 15:22 | 3 | 2024-02-13 | 202400009272 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009264 | 18511 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-02-14 13:01 | 2024-02-12 15:22 | 2024-02-15 15:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01938,-72.74213333333334 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-12 15:21 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. INVESOR AVARIADO, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2024-02-14 10:56 | 2024-02-14 10:56 | 2024-02-12 15:21 | 3 | 2024-02-14 | 202400009264 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009256 | 17419 | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2024-02-20 09:52 | 2024-02-12 15:20 | 2024-02-23 14:39 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152158333333334,-72.80602999999999 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-12 15:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A INSPEÇÃO, CONSTATOU-SE QUE O DISJUNTOR DAS PLACAS ESTAVA DESLIGADO E A BATERIA ENCONTRAVA-SE SEM TENSÃO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E O RELIGAMENTO DO DISJUNTOR, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, GARANTINDO SUA OPERAÇÃO ININTERRUPTA, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-20 09:10 | 2024-02-20 09:10 | 2024-02-12 15:20 | 3 | 2024-02-20 | 202400009256 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009249 | 16056 | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:35 | 2024-02-12 15:17 | 2024-02-14 17:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931376666666667,-72.760505 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 15:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, OBS: NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-14 08:13 | 2024-02-14 08:13 | 2024-02-02 15:17 | 3 | 2024-02-14 | 202400009249 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009231 | 13709 | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2024-02-14 10:41 | 2024-02-12 15:16 | 2024-02-15 15:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.006698333333333,-72.75258166666667 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 15:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS 01 E 02 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-14 09:55 | 2024-02-14 09:55 | 2024-01-29 15:15 | 3 | 2024-02-14 | 202400009231 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009223 | 17913 | 21 | ELISEU DO NASCIMENTO FERREIRA | 015103422-22 | 015103422-22 | 714931 | 19727 | 800175 | 212301033 | SIGFI80 | 2024-02-21 15:05 | 2024-02-12 11:39 | 2024-02-23 11:55 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.615223,-70.948721 | -8.6151268,-70.94873227 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ELISEU DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 11:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INVERSOR SEM TENSÃO. PACAIA E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-21 14:21 | 2024-02-21 14:21 | 2024-02-06 11:38 | 3 | 2024-02-21 | 202400009223 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009215 | 17654 | 21 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | 846986832-20 | 846986832-20 | 715281 | 19753 | 800319 | 212301184 | SIGFI80 | 2024-02-21 10:26 | 2024-02-12 10:43 | 2024-02-23 12:49 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.602796,-70.927373 | -8.60948662,-70.93302284 | MARIA DE SOUZA LIMA | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-12 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-21 09:45 | 2024-02-21 09:45 | 2024-02-12 10:42 | 3 | 2024-02-21 | 202400009215 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009207 | 16055 | 21 | ALBANIR ALVES DE SOUZA | 694685592-20 | 694685592-20 | 715270 | 19657 | 800308 | 212301152 | SIGFI80 | 2024-02-21 09:35 | 2024-02-12 10:30 | 2024-02-26 17:18 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.582873,-70,924443 | -8.58290923,-70.92453715 | RITA ALVES DE SOUZA | ALBANIR ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 10:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E AMEJAMERSON./TROCA DE EQUIPAMENTOS, INVERSOR ESTAVA SEM TENSÃO FOI SUBSTITUÍDO E O SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-21 09:03 | 2024-02-21 09:03 | 2024-02-02 10:25 | 3 | 2024-02-21 | 202400009207 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009199 | 18821 | 14 | ELIVANEI DA SILVA MONTEIRO | 89291786268 | L1.2023-0677 | 714455 | 16842 | 800081 | 212301075 | SIGFI80 | 2024-02-18 10:12 | 2024-02-12 10:18 | 2024-02-20 16:16 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -7.492036,-73.264421 | -7.491836666666668,-73.26417166666667 | MARIA SOCORRO ROCHA DA SILVA MONTEIRO | ELIVANEI DA SILVA MONTEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-09 10:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA, SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR DESLIGADO E NÃO FOI POSSÍVEL LIGAR, NA REALIZAÇÃO DA TAREFA O MESMO FOI SUBSTITUÍDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSON MACIEL / EDELSON MIGUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2024-02-18 09:45 | 2024-02-18 09:45 | 2024-02-09 10:13 | 3 | 2024-02-18 | 202400009199 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009181 | 18251 | 21 | RAIMUNDO MACÊDO DE SOUZA | 81800479204 | 1 | 716913 | 20019 | 800361 | 212301635 | SIGFI80 | 2024-02-22 09:59 | 2024-02-12 09:48 | 2024-02-23 12:53 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.683361,-70.993897 | -8.68332112,-70.99386357 | FRANCISCA BARBOSA MACÊDO | RAIMUNDO MACÊDO DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 09:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | REALIZOU-SE A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SENDO O INVERSOR, QUE SE ENCONTRAVA SEM TENSÃO, SUBSTITUÍDO POR UM NOVO. ADICIONALMENTE, FOI EFETUADA A TROCA DE UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) COM CAPACIDADE DE 40KA. COM ESTAS INTERVENÇÕES, O SISTEMA FOI RESTABELECIDO AO SEU ESTADO NORMALIZADO, GARANTINDO SUA OPERAÇÃO EFICAZ E SEGURA.PACAIA E AMEJAMERSON./ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-22 09:27 | 2024-02-22 09:27 | 2024-02-06 09:47 | 3 | 2024-02-22 | 202400009181 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009173 | 18101 | 21 | MIRLENE VIEIRA DA PAIXÃO | 006.453.352-23 | 1 | 725802 | 42254 | 450005 | 212302010 | SIGFI45 | 2024-03-31 15:07 | 2024-02-12 09:46 | 2024-04-01 11:58 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.509646,-70.907679 | -8.50959935,-70.90769028 | MARILENE VIEIRA DA PAIXÃO | MIRLENE VIEIRA DA PAIXÃO | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO RIO MURU; IGARAPÉ OURO PRETO | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 09:45 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA REALIZADA. O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO O CLIENTE ESTAR AUSENTE. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO.. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-31 14:51 | 2024-03-31 14:51 | 2024-02-06 09:45 | 3 | 2024-03-31 | 202400009173 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009165 | 18039 | 22 | LEIDIANE LOPES MUNIZ | 053111392-26 | 1 | 725420 | 43090 | 800778 | 212301952 | SIGFI80 | 2024-04-04 09:18 | 2024-02-12 09:41 | 2024-04-07 13:29 | FERNANDO.SILVA | HELY | VALIDADO | -8.831013,-71.227176 | -8.83105307,-71.22723545 | ANTÔNIA DUCIANE DO NASCIMENTO LOPES | LEIDIANE LOPES MUNIZ | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 09:40 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS, CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-04 08:55 | 2024-04-04 08:55 | 2024-02-06 09:40 | 3 | 2024-04-04 | 202400009165 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009157 | 16034 | 16 | IGREJA PENTECOSTAL DEUS É FIEL CONGREGAÇÃO TRÊS BOCAS | 84840366268 | 1 | 717033 | 32502 | 800228 | 212301657 | SIGFI80 | 2024-02-15 11:21 | 2024-02-12 09:33 | 2024-02-16 10:11 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.215543,-72.528528 | -8.2154221,-72.52859689 | JOSÉ ALFREILSON SILVA DE CARVALHO | IGREJA PENTECOSTAL DEUS É FIEL CONGREGAÇÃO TRÊS BOCAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2024-02-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-03 09:32 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO DO INVERSOR O MESMO NÃO ESTÁ LIBERANDO TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5066 | 23 | 2024-02-15 10:47 | 2024-02-15 10:47 | 2024-02-03 09:32 | 3 | 2024-02-15 | 202400009157 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400009140 | [6 empty] | 82906084204 |  |  |  | 2024-02-11 13:38 | 2024-02-11 16:34 |  | 5046 |  | CADASTRO |  | -8.41103,-72.59592333333333 |  | ETELVINOBATISTABERNALDO |  |  | 2024-02-11 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-02-11 12:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-02-11 13:08 | 2024-02-11 13:08 | 2024-02-11 12:59 | 1 | 2024-02-11 | 6.0462e+17 |  | 0
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009132 |  | 21 | CHARLENILTON DA SILVA SOUSA | 045.764.072-36 | 1 |  | 42520 | 800791 |  | SIGFI80 | 2024-02-10 16:35 | 2024-02-10 19:42 | 2024-03-01 10:37 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -8.617431,-70.945519 | -8.61749127,-70.94569866 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | CHARLENILTON DA SILVA SOUSA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 15:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, BATERIA DESCARREGADA | PACAIA E AMEJAMERSON./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O SISTEMA FOI NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-02-10 16:05 | 2024-02-10 16:05 | 2024-02-10 15:58 | 3 | 2024-02-10 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009124 |  | 22 | MARIA DA CRUZ DO CARMO DA SILVA | 669327182-00 | 1 |  | 43106 | 800770 |  | SIGFI80 | 2024-04-05 12:48 | 2024-02-10 07:32 | 2024-04-12 16:55 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.834902,-71.253467 | -8.8347596,-71.25357217 | MARIA GENI DO CARMO DA SILVA | MARIA DA CRUZ DO CARMO DA SILVA | TARAUACÁ | SERINGAL PARAÍSO SERINGAL PARAÍSO | 2024-02-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 07:32 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE SEM UC E SEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-05 11:37 | 2024-04-05 11:37 | 2024-02-10 07:32 | 3 | 2024-04-05 | 202400009124 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009116 |  | 22 | MARIA JAQUELENE PESSOA MAIA | 038.821.612-30 | 1 |  | 41648 | 800756 |  | SIGFI80 | 2024-04-06 13:38 | 2024-02-10 07:28 | 2024-04-15 16:29 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.892272,-71.367133 | -8.892272,-71.367133 | MARIA ROSENILDA CARNEIRO PESSOA | MARIA JAQUELENE PESSOA MAIA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-02-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 07:28 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE SEM UC E SEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS, CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-06 11:51 | 2024-04-06 11:51 | 2024-02-10 07:28 | 3 | 2024-04-06 | 202400009116 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009108 |  | 22 | LUIZ DOS SANTOS | 954.725.762-53 | 1 |  | 41650 | 800700 |  | SIGFI80 | 2024-04-06 09:26 | 2024-02-10 07:27 | 2024-04-15 16:38 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.878791,-71.366095 | -8.87916552,-71.36609423 | CLARISSE NONATA DOS SANTOS | LUIZ DOS SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-02-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 07:27 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SEM UC E SEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | MANUTENÇÃO CORRETIVA SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR SEM TENSÃO AC, FOI FEITO A TROCA DO MESMO, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5066 | 23 | 2024-04-06 09:19 | 2024-04-06 09:19 | 2024-02-10 07:27 | 3 | 2024-04-06 | 202400009108 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009090 |  | 22 | SANTA BEZERRA PINHEIRO | 026.500.712-73 | 1 |  | 43158 | 800781 |  | SIGFI80 | 2024-04-06 11:01 | 2024-02-10 07:26 | 2024-04-15 16:44 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.888725,-71.363147 | -8.88858205,-71.36314389 | MARIA MARLUCIA BEZERRA | SANTA BEZERRA PINHEIRO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-02-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 07:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE SEM UC E SEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-06 10:19 | 2024-04-06 10:19 | 2024-02-10 07:25 | 3 | 2024-04-06 | 202400009090 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400009082 |  | 22 | ALBANISA SILVA PEREIRA | 050.429.012-64 | 1 |  | 43154 | 800759 |  | SIGFI80 | 2024-04-06 10:18 | 2024-02-10 07:23 | 2024-04-15 16:59 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -8.885059,-71.362309 | -8.885059,-71.36308952 | MARIA DOS SANTOS SILVA | ALBANISA SILVA PEREIRA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-02-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-10 07:21 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE AINDA NAO TEM UM UC E NEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO COLETA DE DADOS, MEDIÇÕES EXTERNAS E INTERNAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-04-06 09:47 | 2024-04-06 09:47 | 2024-02-10 07:21 | 3 | 2024-04-06 | 202400009082 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009074 |  | 16 | MARIA RAILENE DA CONCEICAO | 6396016265 | L1.2023-1106 | 714187 | 16757 | 800134 | 212300985 | SIGFI80 | 2024-02-24 13:52 | 2024-02-09 08:35 | 2024-02-26 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.151164,-72.561446 | -8.15109652,-72.56144771 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | MARIA RAILENE DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-24 12:43 | 2024-02-24 12:43 | 2024-02-09 08:35 | 3 | 2024-02-24 | 202400009074 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009066 |  | 16 | JUSCELINO PAIXÃO FERNANDES | 10001092243 | L1.2023-1056 | 714181 | 16749 | 800114 |  | SIGFI80 | 2024-02-26 11:18 | 2024-02-09 08:33 | 2024-02-26 17:51 | LUCIER | LUCIER | DUPLICADO | -8.148093,-72.554593 | -8.14803062,-72.55466624 | REGINA NONATA DA PAIXÃO | JUSCELINO PAIXÃO FERNANDES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE AURAGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE AURAGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:32 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-26 10:23 | 2024-02-26 10:23 | 2024-02-09 08:32 | 8 | 2024-02-26 | 202400009066 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009041 |  | 16 | MONICA BARBOSA MEIRELES | 1478622210 | L1.2023-0092 | 714256 | 16650 | 800104 | 212300989 | SIGFI80 | 2024-02-21 14:28 | 2024-02-09 08:31 | 2024-02-22 16:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.152099999999999,-72.57170166666667 | -8.15195146,-72.57181866 | ANTONIA HENRIQUE BARBOSA | MONICA BARBOSA MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:31 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 13:48 | 2024-02-21 13:48 | 2024-02-09 08:31 | 3 | 2024-02-21 | 202400009041 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009033 |  | 16 | EVAIR DA SILVA OLIVEIRA | 4749801208 | 17284 | 714300 | 17284 | 800137 | 212301000 | SIGFI80 | 2024-02-25 09:39 | 2024-02-09 08:30 | 2024-02-26 10:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.156691,-72.555558 | -8.15668689,-72.55544509 | ANISIA LIMA DA SILVA | EVAIR DA SILVA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE AURAGIM COMUNIDADE AURAGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:26 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO, MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-25 08:41 | 2024-02-25 08:41 | 2024-02-09 08:26 | 3 | 2024-02-25 | 202400009033 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009025 |  | 16 | MARIA IVONETE ANDRADE DOS SANTOS | 2669273270 | 17178 | 714776 | 17178 | 800103 | 212301025 | SIGFI80 | 2024-02-25 12:39 | 2024-02-09 08:25 | 2024-02-26 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.158430,-72,553445 | -8.15844927,-72.55347825 | MARIA LIZIANE ANDRADE DOS SANTOS | MARIA IVONETE ANDRADE DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELERRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-25 11:46 | 2024-02-25 11:46 | 2024-02-09 08:25 | 3 | 2024-02-25 | 202400009025 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009017 |  | 16 | MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | 70202666220 | 17174 | 714386 | 17174 | 800099 | 212301020 | SIGFI80 | 2024-02-15 16:42 | 2024-02-09 08:25 | 2024-03-28 12:20 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.152575,-72.560131 | -8.15345013,-72.56068525 | OSELINA ANDRADE DOS SANTOS | MARIA ANTONIA SANTOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIN COMUNIDADE ARAUGIN | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:24 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-12 10:09 | 2024-02-15 13:00 | 2024-02-09 08:24 | 3 | 2024-02-15 | 202400009017 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400009009 |  | 16 | ROSANGELA DA SILVA COELHO | 99647052200 | L1.2023-1239 | 714271 | 16771 | 800127 | 212300992 | SIGFI80 | 2024-02-26 13:47 | 2024-02-09 08:24 | 2024-02-27 11:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.147183,-72.553050 | -8.14694942,-72.55305597 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | ROSANGELA DA SILVA COELHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:24 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-26 12:59 | 2024-02-26 12:59 | 2024-02-09 08:24 | 3 | 2024-02-26 | 202400009009 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008993 |  | 16 | MARIA SOCORRO DA CONCEICAO | 881105244 | L1.2023-1113 | 714230 | 16760 | 800132 | 212300987 | SIGFI80 | 2024-02-26 12:47 | 2024-02-09 08:23 | 2024-02-27 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.147793,-72.554828 | -8.14756631,-72.55494266 | EUNICE CANDIDA DA CONCEIÇÃO | MARIA SOCORRO DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:23 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-26 12:04 | 2024-02-26 12:04 | 2024-02-09 08:23 | 3 | 2024-02-26 | 202400008993 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008985 |  | 16 | DAMIANA CRISTIANE ROCHA SILVA | 5104898261 | L1.2023-0619 | 714088 | 16703 | 800109 | 212300967 | SIGFI80 | 2024-02-25 16:05 | 2024-02-09 08:22 | 2024-02-26 10:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.159271666666665,-72.55447666666667 | -8.15926996,-72.55442907 | CRISTINA ROCHA DA CONCEIÇÃO | DAMIANA CRISTIANE ROCHA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:22 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-25 14:55 | 2024-02-25 14:55 | 2024-02-09 08:22 | 3 | 2024-02-25 | 202400008985 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008977 |  | 16 | AUGRISMAR DA SILVA RAMALHO | 3364953236 | L1.2023-0610 | 714086 | 16701 | 800096 | 212300963 | SIGFI80 | 2024-02-25 14:40 | 2024-02-09 08:22 | 2024-02-26 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.159886666666667,-72.55349333333334 | -8.15970182,-72.5534531 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AUGRISMAR DA SILVA RAMALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:21 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE./SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE./MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS E MEDICOES./ERIVALDO, ARISSON E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-25 13:25 | 2024-02-25 13:25 | 2024-02-09 08:21 | 3 | 2024-02-25 | 202400008977 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008969 |  | 16 | AGAILDO DE BRITO MEIRELES | 9068497219 | 17286 | 714282 | 17286 | 800122 | 212300995 | SIGFI80 | 2024-02-21 10:44 | 2024-02-09 08:20 | 2024-02-22 16:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.141921,-72,575243 | -8.14210569,-72.57528583 | MARIA DO SOCORRO N. DE BRITO MEIRELES | AGAILDO DE BRITO MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOAZINHO COMUNIDADE PATOAZINHO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:20 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 09:53 | 2024-02-21 09:53 | 2024-02-09 08:20 | 3 | 2024-02-21 | 202400008969 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008951 |  | 16 | MARISE DE BRITO MEIRELES | 576343277 | L1.2023-1127 | 714237 | 16762 | 800095 | 212300988 | SIGFI80 | 2024-02-26 10:14 | 2024-02-09 08:20 | 2024-02-27 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.149456,-72.552675 | -8.14936159,-72.55280877 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE BRITO MEIRELES | MARISE DE BRITO MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-26 09:13 | 2024-02-26 09:13 | 2024-02-09 08:19 | 3 | 2024-02-26 | 202400008951 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008944 |  | 16 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | 5030828214 | 17282 | 714356 | 17282 | 800131 | 212301013 | SIGFI80 | 2024-02-21 13:43 | 2024-02-09 08:19 | 2024-02-22 16:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.151841,-72.571886 | -8.15183895,-72.5719726 | GLAUBER VIEIRA DO NASCIMENTO | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:18 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 12:59 | 2024-02-21 12:59 | 2024-02-09 08:18 | 3 | 2024-02-21 | 202400008944 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008936 |  | 16 | LUCAS ROCHA DA CONCEIÇAO | 5206756229 | 17176 | 714374 | 17176 | 800116 | 212301016 | SIGFI80 | 2024-02-25 11:40 | 2024-02-09 08:18 | 2024-02-26 11:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.158461,-72.553755 | -8.15853223,-72.55363356 | FRANCISCA DAS CHAGAS GALVÃO DA ROCHA | LUCAS ROCHA DA CONCEIÇAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ARAUGIM COMUNIDADE ARAUGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA, QUANDRO ELETRICO, REAPERTOS E MEDIÇÕES./ERIVALDO, ARISON E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-25 10:06 | 2024-02-25 10:06 | 2024-02-09 08:17 | 3 | 2024-02-25 | 202400008936 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008928 |  | 16 | IGREJA PENTENCOSTAL DEUS E FIEL | 712649512 | 17180 | 714690 | 17180 |  | 212301106 | SIGFI80 | 2024-02-24 12:36 | 2024-02-09 08:17 | 2024-02-26 13:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.149478,-72.561823 | -8.14951614,-72.56158548 | ANTONIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO | IGREJA PENTENCOSTAL DEUS E FIEL |  | COMUNIDADE AURAGIM COMUNIDADE AURAGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-24 11:00 | 2024-02-24 11:00 | 2024-02-09 08:17 | 3 | 2024-02-24 | 202400008928 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008910 |  | 16 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | 70039468232 | 17182 | 714772 | 17182 | 800129 | 212301024 | SIGFI80 | 2024-02-24 10:38 | 2024-02-09 08:16 | 2024-02-26 13:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.150431,-72.561695 | -8.15025277,-72.56156663 | MARIA SOCORRO DA CONCEIÇÃO | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO |  | COMUNIDADE AURAGIM COMUNIDADE AURAGIM | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:16 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-18 14:33 | 2024-02-18 14:33 | 2024-02-09 08:16 | 3 | 2024-02-24 | 202400008910 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008902 |  | 16 | BRAZ ALVES MEIRELES | 430776250 | L1.2023-0581 | 714079 | 16697 | 800101 | 212300960 | SIGFI80 | 2024-02-21 11:58 | 2024-02-09 08:15 | 2024-02-22 16:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.151301666666665,-72.57213333333334 | -8.15150238,-72.57236823 | HERUNDINA HENRIQUE ALVES | BRAZ ALVES MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE CLAMPER SOLAR DE 40KA 2,7KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-21 11:04 | 2024-02-21 11:04 | 2024-02-09 08:15 | 3 | 2024-02-21 | 202400008902 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008894 |  | 16 | FRANCISCO ANAILTON SILVA FERREIRA | 4170397274 | L1.2023-0739 | 714095 | 16712 | 800067 | 212300971 | SIGFI80 | 2024-02-16 11:23 | 2024-02-09 08:15 | 2024-02-21 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.091019999999999,-72.606475 | -8.09085826,-72.60652461 | MARIA IVANETE DA SILVA FERREIRA | FRANCISCO ANAILTON SILVA FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 10:35 | 2024-02-16 10:35 | 2024-02-09 08:14 | 3 | 2024-02-16 | 202400008894 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008886 |  | 16 | JOSE ROSIMAR GOMES DA SILVA | 2726268218 | L1.2023-0900 | 714173 | 16735 | 800135 | 212300961 | SIGFI80 | 2024-02-21 15:38 | 2024-02-09 08:14 | 2024-02-22 16:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.154088,-72.571633 | -8.15411537,-72.5713928 | ROSA MARIA GOMES DA SILVA | JOSE ROSIMAR GOMES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 14:31 | 2024-02-21 14:31 | 2024-02-09 08:13 | 3 | 2024-02-21 | 202400008886 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008878 |  | 14 | ELIDERVAN DA SILVA MONTEIRO | 86351001234 | L1.2023-0667 | 714883 | 16840 | 8000164 | 212301061 | SIGFI80 | 2024-03-13 09:59 | 2024-02-09 08:13 | 2024-03-14 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.49468,-73.2645 | -7.49497834,-73.26414985 | MARIA SOCORRO ROCHA DA SILVA MONTEIRO | ELIDERVAN DA SILVA MONTEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL; COMUNIDADE 3 UNIDAS S/N RIO AZUL RIO AZUL; COMUNIDADE 3 UNIDAS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:13 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, LUCAS E PACAIA./ SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-13 09:15 | 2024-03-13 09:15 | 2024-02-09 08:13 | 3 | 2024-03-13 | 202400008878 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008860 |  | 14 | ELIVANEI DA SILVA MONTEIRO | 89291786268 | L1.2023-0677 | 714455 | 16842 | 800081 | 212301075 | SIGFI80 | 2024-03-13 10:46 | 2024-02-09 08:12 | 2024-03-14 10:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.492036,-73.264421 | -7.49182424,-73.26473621 | MARIA SOCORRO ROCHA DA SILVA MONTEIRO | ELIVANEI DA SILVA MONTEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:12 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, LUCAS E PACAIA./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-13 10:06 | 2024-03-13 10:06 | 2024-02-09 08:12 | 3 | 2024-03-13 | 202400008860 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008852 |  | 14 | JOSE FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | 33957975204 | L1.2023-0875 | 714478 | 16875 | 800167 | 212301089 | SIGFI80 | 2024-03-12 13:15 | 2024-02-09 08:12 | 2024-03-13 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.47130,-73.471303 | -7.47122055,-73.28476732 | IZABEL PINHEIRO DA COSTA | JOSE FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO AZUL. COMUNIDADE BELA VISTA S/N RIO AZUL PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR RIO AZUL. COMUNIDADE BELA VISTA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:11 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SAULO BEZERRA, LUCAS ALENCAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-12 13:15 | 2024-03-12 13:15 | 2024-02-09 08:11 | 3 | 2024-03-12 | 202400008852 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008845 |  | 14 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | 46532978272 | L1.2023-0568 | 714474 | 16828 | 80081 | 212301088 | SIGFI80 | 2024-03-13 14:57 | 2024-02-09 08:11 | 2024-03-14 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.48482,-73.26994 | -7.48517885,-73.26981953 | NEIDE FERNANDES DA ROCHA | ANTONIO ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL S/N RIO AZUL RIO AZUL | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:11 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, LUCAS E PACAIA /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-13 14:18 | 2024-03-13 14:18 | 2024-02-09 08:11 | 3 | 2024-03-13 | 202400008845 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008837 |  | 14 | ELIDO SILVA FERNANDES | 177667290 | 1 | 714453 | 17362 | 800170 | 212301073 | SIGFI80 | 2024-03-12 15:36 | 2024-02-09 08:10 | 2024-03-13 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.47755,-73.279620 | -7.4187819,-73.22447023 | NILDA EVARISTO DA SILVA | ELIDO SILVA FERNANDES |  | RIO AZUL COM BELA VISTA RIO AZUL COM BELA VISTA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO, FIZEMOS A LIMPEZA DOS MÓDULOS E QUADROS DE BATERIA, E QUADRO ELÉTRICO. SAULO BEZERRA E LUCAS ALENCAR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-12 13:53 | 2024-03-12 15:36 | 2024-02-09 08:10 | 3 | 2024-03-12 | 202400008837 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008829 |  | 16 | FRANCISCA HENRIQUE MEIRELES BARBOSA | 70305892207 | 17172 | 714603 | 17172 | 800098 | 212301081 | SIGFI80 | 2024-02-24 15:16 | 2024-02-09 08:10 | 2024-02-26 14:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.130433,-72.580751 | -8.13045445,-72.5808968 | MARIA JOSE ALVES MEIRELES | FRANCISCA HENRIQUE MEIRELES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-24 14:22 | 2024-02-24 14:22 | 2024-02-09 08:09 | 3 | 2024-02-24 | 202400008829 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008811 |  | 16 | ANDREILSON BARBOSA MEIRELES | 9758541277 | L1.2023-0485 | 714062 | 16693 | 800111 | 212300955 | SIGFI80 | 2024-02-23 16:39 | 2024-02-09 08:09 | 2024-02-26 14:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.158485,-72.57226333333332 | -8.11036556,-72.57245134 | ANTONIA HENRIQUE BARBOSA | ANDREILSON BARBOSA MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:08 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-23 13:58 | 2024-02-23 13:58 | 2024-02-09 08:08 | 3 | 2024-02-23 | 202400008811 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008803 |  | 16 | DAIANE ALVES DE MENEZES | 5324310220 | L1.2023-0617 | 714087 | 16702 | 800124 | 212300965 | SIGFI80 | 2024-03-05 11:19 | 2024-02-09 08:08 | 2024-03-06 11:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.171095000000001,-72.57794333333332 | -8.17107551,-72.57808737 | FÁTIMA HENRIQUE ALVES | DAIANE ALVES DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:08 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-05 10:26 | 2024-03-05 10:26 | 2024-02-09 08:08 | 3 | 2024-03-05 | 202400008803 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008795 |  | 16 | FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES | 53515730249 | L1.2023-0774 | 714107 | 16720 | 800138 | 212300979 | SIGFI80 | 2024-03-04 09:12 | 2024-02-09 08:07 | 2024-03-05 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.17845,-72.57143333333333 | -8.17839262,-72.5714666 | HILDA RODRIGUES DE MENEZES | FRANCISCO RODRIGUES DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 08:19 | 2024-03-04 08:19 | 2024-02-09 08:07 | 3 | 2024-03-04 | 202400008795 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008787 |  | 14 | FRANCISCO ROCHA DA SILVA | 810294206 | L1.2023-0772 | 714463 | 16859 | 800163 | 212301080 | SIGFI80 | 2024-03-14 10:37 | 2024-02-09 08:06 | 2024-03-15 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.503101,-73.258081 | -7.50314814,-73.25813787 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DA SILVA | FRANCISCO ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE TRES UNIDOS S/N RIO AZUL COMUNIDADE TRES UNIDOS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:06 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 10:09 | 2024-03-14 10:09 | 2024-02-09 08:06 | 3 | 2024-03-14 | 202400008787 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008779 |  | 14 | JOELISSON ROCHA DA SILVA | 79008330210 | L1.2023-0834 | 715081 | 16871 | 800153 | 212301128 | SIGFI80 | 2024-03-13 13:50 | 2024-02-09 08:06 | 2024-03-14 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.504443,-73.259109 | -7.50441602,-73.25884299 | MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DA SILVA | JOELISSON ROCHA DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE ZUNIDO S/N RIO AZUL COMUNIDADE ZUNIDO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:05 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, LUCAS E PACAIA /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-13 12:53 | 2024-03-13 12:53 | 2024-02-09 08:05 | 3 | 2024-03-13 | 202400008779 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008761 |  | 14 | MARIA EDNA DA SILVA LIMA | 60402725204 | L1.2023-1024 | 714397 | 16886 | 800085 | 212301067 | SIGFI80 | 2024-03-14 11:12 | 2024-02-09 08:05 | 2024-03-15 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.50233,-73.2569 | -7.50233641,-73.25686248 | GEORGINA MARIANO DA SILVA | MARIA EDNA DA SILVA LIMA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE 3 UNIDOS S/N RIO AZUL COMUNIDADE 3 UNIDOS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:05 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS. /SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 10:39 | 2024-03-14 10:39 | 2024-02-09 08:05 | 3 | 2024-03-14 | 202400008761 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008753 |  | 14 | EULIACIR NASCIMENTO MONTEIRO | 66743443204 | L1.2023-0709 | 714886 | 16849 | 800154 | 212301063 | SIGFI80 | 2024-03-14 16:11 | 2024-02-09 08:04 | 2024-03-15 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.50334,-73.2695 | -7.49889705,-73.25818713 | ALDENORA CRUZ DO NASCIMENTO | EULIACIR NASCIMENTO MONTEIRO | MANCIO LIMA | RIO AZUL. COMUNIDADE 3 UNIDOS S/N RIO AZUL PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR RIO AZUL. COMUNIDADE 3 UNIDOS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:04 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 15:41 | 2024-03-14 15:41 | 2024-02-09 08:04 | 3 | 2024-03-14 | 202400008753 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008746 |  | 14 | ELIVELTON SOUZA DA SILVA | 1896963200 | 1 | 714407 | 17358 | 800169 | 212301071 | SIGFI80 | 2024-03-14 11:48 | 2024-02-09 08:04 | 2024-03-15 11:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.503081,-73.254856 | -7.50291387,-73.25477634 | MARIA LIMA DE SOUZA | ELIVELTON SOUZA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO AZUL COM TRES UNIDAS RIO AZUL COM TRES UNIDAS | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:03 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PAULO, PACAIA E LUCAS./ SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-14 11:14 | 2024-03-14 11:14 | 2024-02-09 08:03 | 3 | 2024-03-14 | 202400008746 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008738 |  | 16 | LIDIANE DA SILVA | 85519332215 | 17186 | 714369 | 17186 | 800120 | 212301014 | SIGFI80 | 2024-03-04 11:24 | 2024-02-09 08:03 | 2024-03-05 09:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.178765,-72.571425 | -8.17859481,-72.5715575 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | LIDIANE DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:03 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ERIVALDO, ARISSON SILVA E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-04 10:26 | 2024-03-04 10:26 | 2024-02-09 08:03 | 3 | 2024-03-04 | 202400008738 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008720 |  | 16 | RUI ALVES MEIRELES | 71205154205 | 17280 | 715028 | 17280 | 800105 | 212301113 | SIGFI80 | 2024-02-23 13:55 | 2024-02-09 08:03 | 2024-02-26 14:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.158473,-72.572178 | -8.15832679,-72.57197844 | HERODINA HENRIQUE ALVEA | RUI ALVES MEIRELES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-09 08:02 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-23 12:55 | 2024-02-23 12:55 | 2024-02-09 08:02 | 3 | 2024-02-23 | 202400008720 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008712 |  | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2024-03-11 11:35 | 2024-02-09 07:59 | 2024-03-12 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144326666666666,-72.67845833333334 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:59 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-11 10:43 | 2024-03-11 10:43 | 2024-02-09 07:59 | 3 | 2024-03-11 | 202400008712 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008688 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2024-03-09 14:43 | 2024-02-09 07:57 | 2024-03-11 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143740000000001,-72.67773833333334 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:57 | ONEOM011 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-09 14:03 | 2024-03-09 14:03 | 2024-02-09 07:57 | 3 | 2024-03-09 | 202400008688 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008662 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2024-04-15 09:59 | 2024-02-09 07:56 | 2024-04-16 09:34 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157523333333334,-72.67948666666666 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:55 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 09:30 | 2024-04-15 09:53 | 2024-02-09 07:55 | 3 | 2024-04-15 | 202400008662 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008647 |  | 3 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | 017.330.072-37 | 1733007237 | 654816 | 15163 | 810 | 212201263 | SIGFI80 | 2024-03-11 09:22 | 2024-02-09 07:54 | 2024-03-12 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153825000000001,-72.67913833333334 | -9.153821666666666,-72.678926666667 | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-11 08:44 | 2024-03-11 08:44 | 2024-02-09 07:54 | 3 | 2024-03-11 | 202400008647 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008613 |  | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2024-03-08 15:18 | 2024-02-09 07:53 | 2024-03-11 10:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155293333333333,-72.67558333333334 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-08 14:36 | 2024-03-08 14:36 | 2024-02-09 07:52 | 3 | 2024-03-08 | 202400008613 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008589 |  | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2024-03-11 15:32 | 2024-02-09 07:50 | 2024-03-12 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141053333333334,-72.67579666666667 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-11 13:37 | 2024-03-11 13:37 | 2024-02-09 07:50 | 3 | 2024-03-11 | 202400008589 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008563 |  | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2024-03-11 16:46 | 2024-02-09 07:45 | 2024-03-12 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.13143,-72.69339 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:44 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTAMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-11 16:04 | 2024-03-11 16:04 | 2024-02-09 07:44 | 3 | 2024-03-11 | 202400008563 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008555 |  | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2024-04-02 11:04 | 2024-02-09 07:43 | 2024-04-05 15:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.129505,-72.68946 | -9.129586666666667,-72.68937 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-04-02 10:29 | 2024-04-02 10:29 | 2024-02-09 07:43 | 3 | 2024-04-02 | 202400008555 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008522 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2024-03-12 11:52 | 2024-02-09 07:41 | 2024-03-13 10:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128896666666666,-72.70853833333334 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-12 11:10 | 2024-03-12 11:10 | 2024-02-09 07:41 | 3 | 2024-03-12 | 202400008522 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008456 |  | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2024-02-20 11:32 | 2024-02-09 07:35 | 2024-02-22 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.199423333333334,-72.71607333333333 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-20 10:41 | 2024-02-20 11:07 | 2024-02-09 07:35 | 3 | 2024-02-20 | 202400008456 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008449 |  | 3 | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | 085.124.282-01 | MLPA7478391-22 | 646475 | 13941 |  | 212200878 | SIGFI80 | 2024-02-20 09:51 | 2024-02-09 07:34 | 2024-02-22 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.198715,-72.71768833333334 | -9.198704999999999,-72.71770666666666 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-20 09:14 | 2024-02-20 09:39 | 2024-02-09 07:34 | 3 | 2024-02-20 | 202400008449 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008431 |  | 3 | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | 014.219.012-85 | MLPA7478390-22 | 646474 | 13940 |  | 212200877 | SIGFI80 | 2024-02-20 10:30 | 2024-02-09 07:33 | 2024-02-22 09:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.199421666666666,-72.71735333333332 | -9.199328333333334,-72.71772166666666 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:33 | ONEL012 | 68992210953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-20 10:02 | 2024-02-20 10:22 | 2024-02-09 07:33 | 3 | 2024-02-20 | 202400008431 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008423 |  | 3 | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | 072.107.182-14 | 7210718214 | 654492 | 15171 | 843 | 212201408 | SIGFI80 | 2024-03-20 08:59 | 2024-02-09 07:33 | 2024-03-21 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.208188333333334,-72.71836833333333 | -9.208286666666668,-72.71844833333333 | MARIA JACINTA SILVA OLIVEIRA | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-20 08:11 | 2024-03-20 08:11 | 2024-02-09 07:32 | 3 | 2024-03-20 | 202400008423 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008415 |  | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2024-03-20 10:32 | 2024-02-09 07:32 | 2024-03-21 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.222855000000001,-72.72209833333334 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-20 09:39 | 2024-03-20 09:39 | 2024-02-09 07:32 | 3 | 2024-03-20 | 202400008415 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008407 |  | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2024-03-20 11:40 | 2024-02-09 07:32 | 2024-03-21 11:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 | -9.222823333333334,-72.72213333333335 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-09 07:31 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-20 10:37 | 2024-03-20 10:37 | 2024-02-09 07:31 | 3 | 2024-03-20 | 202400008407 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400008399 |  | 23 | MARIA SOCORRO ANDRADE DOS SANTOS | 69504873200 | 1 |  | 42720 | 450729 |  | SIGFI45 | 2024-02-10 11:53 | 2024-02-08 21:37 | 2024-02-14 17:09 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -7.92588414,-70.64292586 | -7.92724,-70.64211333333333 | ZILMA RODRIGUES DE ANDRADE | MARIA SOCORRO | TARAUACA | SERINGAL BELA AURORA SERINGAL BELA AURORA | 2024-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-08 21:28 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CLIENTE SEM UC E SEM O Nº DE OCORRENCIA ENERGISA | FOI REINICIADO SISTEMA, PAROU POR 4 DIAS APÓS UM TROVÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E QUESCI DIONE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-02-10 10:50 | 2024-02-10 10:50 | 2024-02-08 21:28 | 3 | 2024-02-10 | 202400008399 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400008381 | 18090 | 17 | ANAZILDO ARAUJO DA SILVA | 74040677234 | L1.2023-0481 | 725530 | 16476 | 450040 | 212301961 | SIGFI45 | 2024-02-10 13:52 | 2024-02-08 14:49 | 2024-02-14 17:14 | FERNANDO.SILVA | LUCIER | VALIDADO | -8.33997,-72.6146 | -8.340223333333334,-72.61464 | NADIR DE ARAUJO RODRIGUES | ANAZILDO ARAUJO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE DOIS PORTOS; S/N RIO HUMAITA COMUNIDADE DOIS PORTOS; | 2024-02-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 14:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR COM FALHA, FOI TROCADO O INVERSOR, E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PAULO BARBOSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-02-10 10:56 | 2024-02-10 10:56 | 2024-02-06 14:48 | 3 | 2024-02-10 | 202400008381 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008373 |  | 16 | JOSUÉ GONÇALVES DA SILVA | 1057240257 | 17170 | 714368 | 17170 | 800128 | 212301012 | SIGFI80 | 2024-02-12 16:33 | 2024-02-08 08:18 | 2024-02-15 08:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110511,-72.589426 | -8.11059297,-72.58933948 | ROSALIS GONÇALVES DA SILVA | JOSUÉ GONÇALVES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA REALIZADA A LIMPEZA GERAL E REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-12 15:17 | 2024-02-12 15:17 | 2024-02-08 08:17 | 3 | 2024-02-12 | 202400008373 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008365 |  | 16 | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | 1034503278 | 17306 | 714284 | 17306 | 800091 | 212300996 | SIGFI80 | 2024-02-11 12:47 | 2024-02-08 08:15 | 2024-02-16 16:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110108,-72.590845 | -8.11026451,-72.59075417 | GENEANE SILVA DE OLIVEIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-11 10:58 | 2024-02-11 10:58 | 2024-02-08 08:14 | 3 | 2024-02-11 | 202400008365 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008357 |  | 16 | JONAS GONÇALVES DA SILVA | 4686177286 | 17164 | 714361 | 17164 | 800113 | 212301004 | SIGFI80 | 2024-03-17 17:19 | 2024-02-08 08:13 | 2024-03-18 16:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.109686,-72.591376 | -8.10970647,-72.59130554 | ROSALIS GONÇALVES DA SILVA | JONAS GONÇALVES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:12 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO CC/CA, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-17 16:25 | 2024-03-17 16:35 | 2024-02-08 08:12 | 3 | 2024-03-17 | 202400008357 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008340 |  | 16 | MARIA ROSIANE SANTOS DA SILVA | 5117745248 | L1.2023-1109 | 714188 | 16758 | 800107 | 212300986 | SIGFI80 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-08 08:12 | 2024-02-22 16:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.140811,-72.576048 | -8.14077803,-72.57607442 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | MARIA ROSIANE SANTOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA LUZIA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE SANTA LUZIA | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 08:10 | 2024-02-21 08:10 | 2024-02-08 08:11 | 3 | 2024-02-21 | 202400008340 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008332 |  | 16 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | 89756452234 | L1.2023-0832 | 714122 | 16725 | 800133 | 212300970 | SIGFI80 | 2024-02-12 13:49 | 2024-02-08 08:11 | 2024-02-15 08:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110291,-72.590133 | -8.11037738,-72.59009388 | MARIA ESMERALDA DA CONCEIÇÃO | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:10 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-12 12:40 | 2024-02-12 12:40 | 2024-02-08 08:10 | 3 | 2024-02-12 | 202400008332 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008324 |  | 16 | DAIANE DA SILVA MARCAL | 1010636286 | L1.2023-0819 | 714117 | 16724 | 800136 | 212300972 | SIGFI80 | 2024-02-12 14:48 | 2024-02-08 08:09 | 2024-02-15 08:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110586,-72.589616 | -8.11046702,-72.58953415 | MARIETA RODRIGUES DA SILVA | DAIANE DA SILVA MARCAL | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO, FOI FEITO UM TROCA DE UM DPS. JONALDO ARISSOM E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-12 13:55 | 2024-02-12 13:55 | 2024-02-08 08:09 | 3 | 2024-02-12 | 202400008324 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008316 |  | 16 | ANTONIA ROBERTA DOS SANTOS NAZARE | 3425650289 | L1.2023-0511 | 714071 | 16695 | 800110 | 212300957 | SIGFI80 | 2024-02-21 09:44 | 2024-02-08 08:07 | 2024-02-22 16:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.141276666666666,-72.57570833333332 | -8.14143664,-72.57578357 | MARIA JOSE XAVIER DOS SANTOS DE NAZARE | ANTONIA ROBERTA DOS SANTOS NAZARE | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOAZINHO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOAZINHO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-08 08:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-21 09:04 | 2024-02-21 09:04 | 2024-02-08 08:07 | 3 | 2024-02-21 | 202400008316 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008308 |  | 3 | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | 701.795.102-66 | MLPA7532546-22 | 669882 | 14077 | 523 | 212202411 | SIGFI80 | 2024-03-07 11:46 | 2024-02-08 07:41 | 2024-03-08 10:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.160045,-72.69134000000001 | -9.159851666666667,-72.69036166666666 | MARIA EDNA EMILIO DA SILVA | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-07 11:08 | 2024-03-07 11:08 | 2024-02-08 07:41 | 3 | 2024-03-07 | 202400008308 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008290 |  | 3 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 702.695.642-68 | MLPA7478400-22 | 652932 | 13948 | 521 | 212201158 | SIGFI80 | 2024-03-08 11:54 | 2024-02-08 07:41 | 2024-03-11 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154216666666667,-72.67509833333334 | -9.154251666666665,-72.67508500000001 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-08 11:07 | 2024-03-08 11:07 | 2024-02-08 07:40 | 3 | 2024-03-08 | 202400008290 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008282 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2024-03-08 14:17 | 2024-02-08 07:40 | 2024-03-11 10:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153608333333333,-72.67405000000001 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-08 13:28 | 2024-03-08 13:28 | 2024-02-08 07:40 | 3 | 2024-03-08 | 202400008282 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008274 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 071.565.692-95 | 7156569295 | 654809 | 15063 | 822 | 212201250 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:17 | 2024-02-08 07:39 | 2024-03-11 10:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153048333333334,-72.673545 | -9.153003333333334,-72.67355333333333 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-09 08:31 | 2024-03-09 08:31 | 2024-02-08 07:39 | 3 | 2024-03-09 | 202400008274 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008266 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2024-04-15 13:56 | 2024-02-08 07:38 | 2024-04-16 09:41 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155626666666667,-72.67588 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 12:32 | 2024-04-15 13:30 | 2024-02-08 07:38 | 3 | 2024-04-15 | 202400008266 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008258 |  | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2024-03-09 10:27 | 2024-02-08 07:38 | 2024-03-11 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.151414999999998,-72.67290333333334 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-09 09:46 | 2024-03-09 09:46 | 2024-02-08 07:37 | 3 | 2024-03-09 | 202400008258 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008241 |  | 3 | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 702.849.202-82 | MLPA7504782-22 | 661953 | 13857 | 119 | 212202413 | SIGFI80 | 2024-03-09 11:22 | 2024-02-08 07:37 | 2024-03-11 10:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150486666666666,-72.67312666666666 | -9.150435,-72.67286166666666 | LEONICE NASCIMENTO DA SILVA | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-09 10:34 | 2024-03-09 10:34 | 2024-02-08 07:37 | 3 | 2024-03-09 | 202400008241 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008233 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2024-04-15 14:20 | 2024-02-08 07:36 | 2024-04-16 09:53 | LUCIER | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155631666666666,-72.67582333333333 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA ,EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-15 13:54 | 2024-04-15 14:07 | 2024-02-08 07:36 | 3 | 2024-04-15 | 202400008233 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008225 |  | 3 | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | 905.846.862-34 | MLPA7461278-22 | 652879 | 13979 | 533 | 212201122 | SIGFI80 | 2024-03-08 09:33 | 2024-02-08 07:36 | 2024-03-11 10:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150261666666667,-72.68441166666666 | -9.150163333333333,-72.68424833333333 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-08 07:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-08 08:46 | 2024-03-08 08:46 | 2024-02-08 07:35 | 3 | 2024-03-08 | 202400008225 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400008217 | 18293 | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2024-02-08 11:29 | 2024-02-07 23:57 | 2024-02-09 09:15 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307868333333333,-72.69066833333333 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-07 23:55 | ONEOM011 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA SEM NENHUMA TROCA DE MATERIAL, FOI REINICIADO O SISTEMA, APENAS COM O DISJUNTOR DA UC DESLIGADO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-08 10:50 | 2024-02-08 10:50 | 2024-02-07 23:55 | 3 | 2024-02-08 | 202400008217 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008209 |  | 21 | ALZENIRA LIMA BEZERRA | 706671342-71 | 706671342-71 | 716715 | 19591 | 800379 | 212301591 | SIGFI80 | 2024-03-11 12:08 | 2024-02-07 08:51 | 2024-03-12 11:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.529920,-70.850620 | -8.53006141,-70.85235581 | RAIMUNDA DE SOUZA LIMA | ALZENIRA LIMA BEZERRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:50 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-11 11:32 | 2024-03-11 11:32 | 2024-02-07 08:50 | 3 | 2024-03-11 | 202400008209 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008191 |  | 21 | MARIA RONARA DE OLIVEIRA SOUZA | 026273462-10 | 026273462-10 | 716713 | 19579 | 800387 | 212301589 | SIGFI80 | 2024-03-11 13:14 | 2024-02-07 08:49 | 2024-03-12 11:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.530636,-70.848258 | -8.53070621,-70.84828693 | MARIA NATIVIDADE DE OLIVEIRA SOUZA | MARIA RONARA DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-11 12:34 | 2024-03-11 12:34 | 2024-02-07 08:48 | 3 | 2024-03-11 | 202400008191 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008183 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA ROCHA | 014296402-60 | 014296402-60 | 716702 | 19557 | 800386 | 212301583 | SIGFI80 | 2024-03-10 13:42 | 2024-02-07 08:48 | 2024-03-11 14:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.514357,-70.863896 | -8.51434244,-70.86386643 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUZA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA ROCHA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:47 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-10 12:58 | 2024-03-10 12:58 | 2024-02-07 08:47 | 3 | 2024-03-10 | 202400008183 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008175 |  | 21 | MARIA LUZIVÂNIA FERREIRA DE PAIVA | 089860472-92 | 089860472-92 | 716712 | 19575 | 800338 | 212301588 | SIGFI80 | 2024-03-11 15:03 | 2024-02-07 08:45 | 2024-03-12 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.519484,-70.849864 | -8.51937889,-70.84979046 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | MARIA LUZIVÂNIA FERREIRA DE PAIVA |  | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:45 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-11 14:33 | 2024-03-11 14:33 | 2024-02-07 08:45 | 3 | 2024-03-11 | 202400008175 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008167 |  | 21 | ANTÔNIA REGIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 013384332-70 | 013384332-70 | 716711 | 19573 | 800325 | 212301587 | SIGFI80 | 2024-03-11 15:35 | 2024-02-07 08:44 | 2024-03-12 11:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.518548,-70.851708 | -8.51848927,-70.85171829 | MARIA DA GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | ANTÔNIA REGIANE DE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-11 15:10 | 2024-03-11 15:10 | 2024-02-07 08:44 | 3 | 2024-03-11 | 202400008167 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008159 |  | 21 | MARINES DA SILVEIRA LEITE ARAÚJO | 654909162-49 | 654909162-49 | 715366 | 19955 | 800360 | 212301200 | SIGFI80 | 2024-02-28 10:44 | 2024-02-07 08:43 | 2024-02-29 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.652585,-70.983632 | -8.65246654,-70.98367635 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DA SILVEIRA | MARINES DA SILVEIRA LEITE ARAÚJO | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-28 10:07 | 2024-02-28 10:07 | 2024-02-07 08:42 | 3 | 2024-02-28 | 202400008159 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008142 |  | 21 | MARIA ANGÉLICA SILVA DE LIMA | 013007632-56 | 013007632-56 | 716757 | 19943 | 800370 | 212301617 | SIGFI80 | 2024-02-28 09:55 | 2024-02-07 08:40 | 2024-02-29 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.648316,-70.982605 | -8.64809862,-70.98269506 | IRISMAR DA SILVA | MARIA ANGÉLICA SILVA DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-28 08:01 | 2024-02-28 08:01 | 2024-02-07 08:40 | 3 | 2024-02-28 | 202400008142 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008134 |  | 21 | JUSIEL PETRONILIA DA SILVA | 009088482-50 | 009088482-50 | 715365 | 19941 | 800358 | 212301199 | SIGFI80 | 2024-02-25 13:32 | 2024-02-07 08:40 | 2024-02-26 14:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.648430,-70.978943 | -8.64843466,-70.97900225 | COSMINA PETRONILIA | JUSIEL PETRONILIA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO O MORADOR ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 12:58 | 2024-02-25 12:58 | 2024-02-07 08:40 | 3 | 2024-02-25 | 202400008134 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008126 |  | 21 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO BISPO | 951185602-25 | 951185602-25 | 716721 | 19621 | 800343 | 212301596 | SIGFI80 | 2024-03-06 14:34 | 2024-02-07 08:39 | 2024-03-07 14:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.558180,-70.902158 | -8.55816599,-70.90205506 | MARIA DAS DORES CHAGAS DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO BISPO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-03-06 14:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-06 14:34 | 2024-03-06 14:34 | 2024-03-06 14:34 | 3 | 2024-03-06 | 202400008126 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008118 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | 617643372-04 | 617643372-04 | 716705 | 19571 | 800366 | 212301586 | SIGFI80 | 2024-03-10 10:45 | 2024-02-07 08:38 | 2024-03-11 14:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.516435,-70.863128 | -8.51639216,-70.86316665 | MARIA DE JESUS SOUZA | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-10 09:56 | 2024-03-10 09:56 | 2024-02-07 08:37 | 3 | 2024-03-10 | 202400008118 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008100 |  | 21 | ELIANE DOS SANTOS GEBER | 015242942-50 | 015242942-50 | 716701 | 19555 | 800376 | 212301582 | SIGFI80 | 2024-03-10 12:52 | 2024-02-07 08:37 | 2024-03-11 14:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.513635,-70.864608 | -8.51309423,-70.86345974 | MARIA LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | ELIANE DOS SANTOS GEBER | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-10 12:21 | 2024-03-10 12:21 | 2024-02-07 08:37 | 3 | 2024-03-10 | 202400008100 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008092 |  | 21 | PEDRO RODRIGUES ALVES | 672313142-87 | 672313142-87 |  | 19979 | 800335 |  | SIGFI80 | 2024-03-21 14:39 | 2024-02-07 08:36 | 2024-03-21 19:54 | LUCIER | FERNANDO.SILVA | CANCELADO | -8.598290,-70.926325 | -8.59831484,-70.92646906 | FRANCISCA RODRIGUES ALVES | PEDRO RODRIGUES ALVES | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//JARDESSON / JOSE FRANCISCO / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-21 13:37 | 2024-03-21 13:37 | 2024-02-07 08:34 | 5 | 2024-03-21 | 202400008092 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008084 |  | 21 | PEDRO RODRIGUES ALVES | 672313142-87 | 672313142-87 |  | 19979 | 800335 |  | SIGFI80 | 2024-02-23 09:34 | 2024-02-07 08:33 | 2024-02-23 11:41 | LUCIER | LUCIER | DUPLICADO | -8.598290,-70.926325 | -8.60937115,-70.93309409 | FRANCISCA RODRIGUES ALVES | PEDRO RODRIGUES ALVES | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 07:56 | 2024-02-23 07:56 | 2024-02-07 08:32 | 8 | 2024-02-23 | 202400008084 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008076 |  | 21 | GILBERTO RODRIGUES VIANA | 938612492-00 | 938612492-00 | 715197 | 19631 | 800283 | 212301148 | SIGFI80 | 2024-02-26 09:28 | 2024-02-07 08:31 | 2024-02-28 14:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.564910,-70.903449 | -8.56488487,-70.90345465 | CREUSA RODRIGUES VIANA | GILBERTO RODRIGUES VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-26 08:53 | 2024-02-26 08:53 | 2024-02-07 08:31 | 3 | 2024-02-26 | 202400008076 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008068 |  | 21 | MARIA DO LIVRAMENTO BISPO SOUZA | 006620982-00 | 006620982-00 | 715268 | 19653 | 800350 | 212301151 | SIGFI80 | 2024-02-25 12:10 | 2024-02-07 08:30 | 2024-02-26 14:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.579667,-70.924794 | -8.57959291,-70.92492818 | FRANCISCA FERREIRA BISPO | MARIA DO LIVRAMENTO BISPO SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:29 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 11:32 | 2024-02-25 11:32 | 2024-02-07 08:29 | 3 | 2024-02-25 | 202400008068 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008050 |  | 21 | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 051184242-24 | 051184242-24 | 716800 | 19949 | 800377 | 212301620 | SIGFI80 | 2024-03-05 09:52 | 2024-02-07 08:28 | 2024-03-06 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.660449,-70.980928 | -8.66047496,-70.98092898 | MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DO NASCIMENTO | DANIELA RODRIGUES DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:27 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-05 07:58 | 2024-03-05 07:58 | 2024-02-07 08:27 | 3 | 2024-03-05 | 202400008050 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008043 |  | 21 | KATRISSON DA COSTA DE SOUZA | 700295382-62 | 700295382-62 | 716794 | 19947 | 800356 | 212301619 | SIGFI80 | 2024-03-05 10:58 | 2024-02-07 08:27 | 2024-03-06 13:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.657957,-70.981724 | -8.65813573,-70.98178222 | MARIA VALDER ALVER DA COSTA | KATRISSON DA COSTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:27 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-05 10:15 | 2024-03-05 10:15 | 2024-02-07 08:27 | 3 | 2024-03-05 | 202400008043 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008035 |  | 21 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE LUCENO | 617483742-49 | 617483742-49 | 716793 | 19945 | 800378 | 212301618 | SIGFI80 | 2024-03-05 12:33 | 2024-02-07 08:26 | 2024-03-06 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.653347,-70.983246 | -8.65344455,-70.98324491 | BLANDINA CORREIA LIMA | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE LUCENO | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:26 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE / LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-05 12:02 | 2024-03-05 12:02 | 2024-02-07 08:26 | 3 | 2024-03-05 | 202400008035 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008027 |  | 21 | MÁRCIA ANDRÉIA LIMA DE SOUZA | 070564172-48 | 070564172-48 | 716720 | 19607 | 800363 | 212301595 | SIGFI80 | 2024-02-27 12:48 | 2024-02-07 08:24 | 2024-02-28 14:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.529526,-70.895720 | -8.52939275,-70.89579767 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | MÁRCIA ANDRÉIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE OURO PRETO RIO MURÚ COMUNIDADE OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:24 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-27 12:08 | 2024-02-27 12:08 | 2024-02-07 08:24 | 3 | 2024-02-27 | 202400008027 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008019 |  | 21 | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | 031025272-56 | 031025272-56 | 716719 | 19603 | 800388 | 212301594 | SIGFI80 | 2024-03-09 10:12 | 2024-02-07 08:16 | 2024-03-11 14:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.520810,-70.863755 | -8.52087199,-70.86374851 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE ARAÚJO | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:16 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-09 09:43 | 2024-03-09 09:43 | 2024-02-07 08:16 | 3 | 2024-03-09 | 202400008019 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400008001 |  | 21 | MARIA GIRLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | 077862842-65 | 077862842-65 | 716704 | 19569 | 800383 | 212301585 | SIGFI80 | 2024-03-09 09:04 | 2024-02-07 08:12 | 2024-03-11 15:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.519945,-70.863860 | -8.51986022,-70.86417765 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE ARAÚJO | MARIA GIRLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:12 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-09 08:26 | 2024-03-09 08:26 | 2024-02-07 08:12 | 3 | 2024-03-09 | 202400008001 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007995 |  | 21 | ELIZÂNGELA LIMA SILVA | 095226242-84 | 095226242-84 | 715363 | 19933 | 800380 | 212301197 | SIGFI80 | 2024-02-25 11:58 | 2024-02-07 08:11 | 2024-02-26 14:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.644217,-70.972570 | -8.64420591,-70.97262621 | RAIMUNDA LIMA DA SILVA | ELIZÂNGELA LIMA SILVA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 11:24 | 2024-02-25 11:24 | 2024-02-07 08:11 | 3 | 2024-02-25 | 202400007995 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007987 |  | 21 | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | 691091412-00 | 691091412-00 | 718370 | 19931 | 800362 | 212301614 | SIGFI80 | 2024-02-25 11:15 | 2024-02-07 08:10 | 2024-02-26 14:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.643592,-70.971296 | -8.64356704,-70.9712159 | MARIA DE ARAÚJO FREIRE | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 10:31 | 2024-02-25 10:31 | 2024-02-07 08:10 | 3 | 2024-02-25 | 202400007987 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007979 |  | 21 | SIMONE SILVA FREIRE | 035859162-79 | 035859162-79 | 716748 | 19909 | 800253 | 212301612 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:07 | 2024-02-07 08:09 | 2024-02-26 14:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.638487,-70.961202 | -8.63867761,-70.96128223 | MARLENE DE SOUSA SILVA | SIMONE SILVA FREIRE | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO O MORADOR ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 09:24 | 2024-02-25 09:24 | 2024-02-07 08:09 | 3 | 2024-02-25 | 202400007979 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007961 |  | 21 | MARIA JERCILENE SILVA DO NASCIMENTO | 866041042-49 | 866041042-49 | 715303 | 19779 | 800364 | 212301192 | SIGFI80 | 2024-03-06 10:53 | 2024-02-07 08:08 | 2024-03-08 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.526571,-70.869987 | -8.52650743,-70.86990102 | MARIA IONA DA CRUZ SILVA | MARIA JERCILENE SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:08 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/.OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-06 10:17 | 2024-03-06 10:17 | 2024-02-07 08:08 | 3 | 2024-03-06 | 202400007961 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007953 |  | 21 | MARIA ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | 941046702-00 | 941046702-00 | 716734 | 19777 | 800371 | 212301605 | SIGFI80 | 2024-03-09 11:19 | 2024-02-07 08:07 | 2024-03-11 15:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.522457,-70.869960 | -8.52244698,-70.86989034 | SEBASTIANA BEZERRA DE OLIVEIRA | MARIA ELIENE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:07 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, //LUCAS EDUARDO / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-09 10:43 | 2024-03-09 10:43 | 2024-02-07 08:07 | 3 | 2024-03-09 | 202400007953 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007946 |  | 21 | VICENTE DOS SANTOS LIMA | 015281912-69 | 015281912-69 | 715301 | 19773 | 800349 | 212301191 | SIGFI80 | 2024-02-27 14:25 | 2024-02-07 08:06 | 2024-02-28 14:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.548512,-70.895041 | -8.5484411,-70.89508381 | RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS | VICENTE DOS SANTOS LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:06 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-27 13:53 | 2024-02-27 13:53 | 2024-02-07 08:06 | 3 | 2024-02-27 | 202400007946 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007938 |  | 21 | OZELINA LIMA MONTEIRO | 690332182-91 | 690332182-91 | 715187 | 19623 | 800345 | 212301145 | SIGFI80 | 2024-03-06 15:47 | 2024-02-07 08:05 | 2024-03-07 09:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.562432,-70.897613 | -8.56238162,-70.8976105 | MARIA SOUZA LIMA | OZELINA LIMA MONTEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 08:05 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-06 15:22 | 2024-03-06 15:22 | 2024-02-07 08:05 | 3 | 2024-03-06 | 202400007938 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007920 |  | 21 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | 699847782-15 | 699847782-15 | 715181 | 19615 | 800342 | 212301143 | SIGFI80 | 2024-02-27 10:54 | 2024-02-07 07:52 | 2024-02-28 14:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.549091,-70.896437 | -8.54903829,-70.8965953 | ROSA MARQUES DA SILVA | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA NOVA RIO MURÚ COMUNIDADE VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:51 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-27 10:18 | 2024-02-27 10:18 | 2024-02-07 07:51 | 3 | 2024-02-27 | 202400007920 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007912 |  | 21 | SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA | 702631802-04 | 702631802-04 | 715177 | 19611 | 800353 | 212301142 | SIGFI80 | 2024-02-27 13:40 | 2024-02-07 07:51 | 2024-02-28 14:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.545028, -70.893894 | -8.5450388,-70.89389921 | MARIA INÊS DA SILVA ARAUJO | SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:50 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-27 13:03 | 2024-02-27 13:03 | 2024-02-07 07:50 | 3 | 2024-02-27 | 202400007912 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007904 |  | 21 | MARA DA COSTA LUCENO | 062108542-14 | 062108542-14 | 715175 | 19629 | 800348 | 212301141 | SIGFI80 | 2024-02-27 09:38 | 2024-02-07 07:50 | 2024-02-28 15:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.568588,-70.895179 | -8.56852669,-70.89516685 | MARIA VALDER ALVES DA COSTA | MARA DA COSTA LUCENO | TARAUACA | SERINGAL VITÓRIA NOVA SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:50 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-27 08:33 | 2024-02-27 08:33 | 2024-02-07 07:50 | 3 | 2024-02-27 | 202400007904 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007896 |  | 21 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ARAÚJO | 009244622-13 | 009244622-13 | 715183 | 19617 | 800344 | 212301144 | SIGFI80 | 2024-02-27 15:13 | 2024-02-07 07:47 | 2024-02-28 15:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.556502,-70.903506 | -8.55645728,-70.90346293 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUZA | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:47 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-27 14:30 | 2024-02-27 14:30 | 2024-02-07 07:47 | 3 | 2024-02-27 | 202400007896 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007888 |  | 21 | MARIA VALDINELIA DO NASCIMENTO BISPO | 912158462-15 | 912158462-15 | 716733 | 19771 | 800277 | 212301604 | SIGFI80 | 2024-02-26 10:17 | 2024-02-07 07:46 | 2024-02-27 11:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.560984,-70.904576 | -8.56106229,-70.90469669 | MARIA DAS DORES CHAGAS DO NASCIMENTO | MARIA VALDINELIA DO NASCIMENTO BISPO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:46 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL,REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-26 09:34 | 2024-02-26 09:34 | 2024-02-07 07:46 | 3 | 2024-02-26 | 202400007888 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007870 |  | 16 | IVANILDE SILVA CARVALHO DE SOUZA | 67083811253 | 670838112-53 | 715168 | 19087 | 800224 | 212301137 | SIGFI80 | 2024-03-13 11:42 | 2024-02-07 07:45 | 2024-03-14 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.246211,-72.522411 | -8.24836376,-72.5196964 | MARIA ANTONIA FERREIRA DA SILVA | IVANILDE SILVA CARVALHO DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO VALPARAISO; COMUNIDADE JUCAR RIO VALPARAISO; COMUNIDADE JUCAR | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:44 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-13 10:41 | 2024-03-13 10:41 | 2024-02-07 07:44 | 3 | 2024-03-13 | 202400007870 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007862 |  | 21 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | 699846542-49 | 699846542-49 | 716731 | 19767 | 800347 | 212301602 | SIGFI80 | 2024-02-26 11:02 | 2024-02-07 07:44 | 2024-02-27 11:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.563168,-70.905624 | -8.56303034,-70.90570177 | IZABEL FERREIRA DA SILVA | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-26 10:26 | 2024-02-26 10:26 | 2024-02-07 07:44 | 3 | 2024-02-26 | 202400007862 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007854 |  | 21 | MARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | 032915902-01 | 032915902-01 | 716722 | 19633 | 800340 | 212301597 | SIGFI80 | 2024-02-26 11:48 | 2024-02-07 07:43 | 2024-02-27 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.566929,-70.911660 | -8.56703756,-70.91182553 | RITA BEZERRA | MARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:43 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-26 11:16 | 2024-02-26 11:16 | 2024-02-07 07:43 | 3 | 2024-02-26 | 202400007854 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007847 |  | 21 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | 465995502-82 | 465995502-82 | 715172 | 19637 | 800309 | 212301140 | SIGFI80 | 2024-02-26 12:30 | 2024-02-07 07:43 | 2024-02-27 11:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.568028,-70.915495 | -8.56799862,-70.91555747 | CAROLINDA CHAGAS DO NASCIMENTO | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL VITÓRIA VELHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-26 11:49 | 2024-02-26 11:49 | 2024-02-07 07:42 | 3 | 2024-02-26 | 202400007847 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007839 |  | 21 | RAIMUNDO NONATO FRANÇA | 699851382-87 | 699851382-87 | 715190 | 19625 | 800355 | 212301146 | SIGFI80 | 2024-02-26 08:40 | 2024-02-07 07:42 | 2024-02-27 12:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.569370,-70.897026 | -8.56938317,-70.8970116 | RAIMUNDA FRANÇA | RAIMUNDO NONATO FRANÇA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO. / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-26 08:01 | 2024-02-26 08:01 | 2024-02-07 07:42 | 3 | 2024-02-26 | 202400007839 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007821 |  | 21 | CHARLIENE VIEIRA DA SILVA | 039708832-96 | 039708832-96 | 715255 | 19649 | 800291 | 212301150 | SIGFI80 | 2024-02-25 08:52 | 2024-02-07 07:41 | 2024-02-26 14:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.574796,-70.921655 | -8.57467693,-70.92165165 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | CHARLIENE VIEIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:41 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 08:16 | 2024-02-25 08:16 | 2024-02-07 07:41 | 3 | 2024-02-25 | 202400007821 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007813 |  | 21 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | 004660445-62 | 004660445-62 | 715199 | 19645 | 800285 | 212301149 | SIGFI80 | 2024-02-25 09:37 | 2024-02-07 07:41 | 2024-02-26 15:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.575437,-70.921517 | -8.57534627,-70.92148961 | LUCIA ALVES DA SILVA | FRANCISCA ALVES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-07 07:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 08:59 | 2024-02-25 08:59 | 2024-02-07 07:40 | 3 | 2024-02-25 | 202400007813 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007805 |  | 3 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 820.729.062-53 | 82072906253 | 669889 | 15073 | 338 | 212202505 | SIGFI80 | 2024-03-03 10:55 | 2024-02-07 07:38 | 2024-03-04 09:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.161354999999999,-72.70591833333333 | -9.161348333333333,-72.70589333333334 | SEBASTIANA MINEVINDO DOS SANTOS | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-07 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIA COM CARGA BAIXA MAS AS MESMA ESTAVAM RECEBENDO CARGA NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES POIS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-03 10:03 | 2024-03-03 10:03 | 2024-02-07 07:38 | 3 | 2024-03-03 | 202400007805 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007789 |  | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2024-03-06 14:28 | 2024-02-07 07:36 | 2024-03-07 08:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158693333333334,-72.70027499999999 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-07 07:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTEGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-06 13:17 | 2024-03-06 13:17 | 2024-02-07 07:36 | 3 | 2024-03-06 | 202400007789 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007771 |  | 3 | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | 720.938.462-68 | 72093846268 | 654821 | 15067 | 873 | 212201269 | SIGFI80 | 2024-03-06 13:06 | 2024-02-07 07:36 | 2024-03-07 08:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.158318333333334,-72.69859333333333 | -9.15778,-72.69930666666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-07 07:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-06 12:20 | 2024-03-06 12:20 | 2024-02-07 07:35 | 3 | 2024-03-06 | 202400007771 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007763 | 17179 | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:37 | 2024-02-06 10:18 | 2024-02-20 16:20 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.40423,-72.71282666666666 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 10:18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REINICIADO SISTEMA E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-16 09:08 | 2024-02-16 09:08 | 2024-02-06 10:18 | 3 | 2024-02-16 | 202400007763 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007755 | 17178 | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2024-03-14 13:19 | 2024-02-06 10:17 | 2024-03-15 13:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215473333333334,-72.69926166666667 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-06 10:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, DESCARREGADAS, FORAM SUBSTITUIDAS, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-14 12:42 | 2024-03-14 12:42 | 2024-02-06 10:17 | 3 | 2024-03-14 | 202400007755 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007748 | 17177 | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2024-02-29 17:12 | 2024-02-06 10:16 | 2024-03-01 10:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191923333333333,-72.71291500000001 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-05 17:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTAMA ESTAVA COM A BATERIA 2 COM O DR 2 CORTANDO CARGA PRA UC. FOI FEITO A TROCA DA MESMA E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-29 16:41 | 2024-02-29 16:41 | 2024-02-05 17:16 | 3 | 2024-02-29 | 202400007748 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007730 | 16876 | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2024-03-03 17:39 | 2024-02-06 10:15 | 2024-03-04 14:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.214721666666666,-72.72216499999999 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-04 17:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA EM DESCARREGADA, E O CONTROLADOR NAO ESTAVA DEIXANDO PASSAR CARGA PARA BATERIA , FOI FEITO A TROCA DOS MESMOS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-03-03 17:01 | 2024-03-03 17:01 | 2024-02-04 17:15 | 3 | 2024-03-03 | 202400007730 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007722 | 45914 | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2024-04-19 09:48 | 2024-02-06 10:14 | 2024-04-23 17:08 | MATEUS | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.3478254,-72.7005174 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-04 18:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DO INVERSOR DESLIGADO. NORMALIZADO APÓS REINICIAR TODO O SISTEMA.//EQUIPE: IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5044 | 23 | 2024-04-19 09:24 | 2024-04-19 09:24 | 2024-02-04 18:13 | 3 | 2024-04-19 | 202400007722 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007714 | 16871 | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2024-02-28 17:32 | 2024-02-06 10:12 | 2024-02-29 17:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197401666666668,-72.70837333333334 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-04 17:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA CM A BATERIA 2 EM DESCARREGADA, E A 1 ESTAVA SOBRE CARREGADA, FOI FEITO A TROCA DA 2 E A 1 FOI FEITO O SLEEP, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS NAO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E SAVIO .AA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-28 17:03 | 2024-02-28 17:03 | 2024-02-04 17:11 | 3 | 2024-02-28 | 202400007714 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007706 | 16560 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2024-02-08 12:58 | 2024-02-06 10:11 | 2024-02-09 09:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.2762,-72.68438166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-03 17:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL. SISTEMA FOI, FOI REINICIADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-08 12:22 | 2024-02-08 12:22 | 2024-02-03 17:10 | 3 | 2024-02-08 | 202400007706 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007698 | 16371 | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2024-03-15 12:08 | 2024-02-06 10:10 | 2024-03-18 17:13 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.346589999999999,-72.713195 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-03 18:09 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM AS BATERIAS EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, EMANUEL, MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-03-15 11:49 | 2024-03-15 11:53 | 2024-02-03 18:09 | 3 | 2024-03-15 | 202400007698 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007672 | 15638 | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2024-02-16 11:00 | 2024-02-06 10:05 | 2024-02-20 16:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.398694,-72.713472 | -9.39865,-72.71320333333333 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI RENICIADO SISTEMA E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-16 10:33 | 2024-02-16 10:33 | 2024-02-02 18:04 | 3 | 2024-02-16 | 202400007672 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007664 | 16043 | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2024-02-15 09:06 | 2024-02-06 10:03 | 2024-02-20 16:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153870000000001,-72.70745166666667 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:03 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI REINICIADO, FEITO LIMPEZA E REAPERTO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-15 08:20 | 2024-02-15 08:20 | 2024-02-02 18:03 | 3 | 2024-02-15 | 202400007664 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007656 | 15257 | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2024-02-14 16:26 | 2024-02-06 10:02 | 2024-02-15 16:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.1411,-72.67588166666665 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-01 17:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REINICIADO O SISTEMA, FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-14 15:37 | 2024-02-14 15:37 | 2024-02-01 17:00 | 3 | 2024-02-14 | 202400007656 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007649 | 15242 | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:06 | 2024-02-06 09:59 | 2024-02-20 16:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.403871666666667,-72.71262666666667 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-01 17:57 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL,TROCA DE INVENSOR. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2024-02-16 08:18 | 2024-02-16 08:18 | 2024-02-01 17:57 | 3 | 2024-02-16 | 202400007649 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007631 |  | 21 | JOSÉ ARLEILSON FERREIRA DOS SANTOS | 761743362-04 | 761743362-04 | 715308 | 19897 | 800332 | 212301194 | SIGFI80 | 2024-02-20 09:47 | 2024-02-06 09:56 | 2024-02-22 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.623228,-70.951519 | -8.62317528,-70.95153442 | MARIA AIDE JANUÁRIO FERREIRA | JOSÉ ARLEILSON FERREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 08:52 | 2024-02-20 08:52 | 2024-02-06 09:56 | 3 | 2024-02-20 | 202400007631 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007623 | 15240 | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2024-02-15 07:39 | 2024-02-06 09:56 | 2024-02-16 10:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.41126,-72.71423666666666 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-01 18:55 | ONEL012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, EMANUEL ,FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5071 | 34 | 2024-02-15 07:21 | 2024-02-15 07:32 | 2024-02-01 18:55 | 3 | 2024-02-15 | 202400007623 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007615 | 15433 | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2024-02-15 10:41 | 2024-02-06 09:54 | 2024-02-16 10:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158555,-72.70025166666666 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-02-01 17:53 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA REINICIADO, FEITO LIMPEZA E REAJUSTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-15 09:10 | 2024-02-15 09:10 | 2024-02-01 17:53 | 3 | 2024-02-15 | 202400007615 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400007607 |  | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2024-02-14 15:00 | 2024-02-06 09:53 | 2024-04-12 10:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.13345,-72.70173666666666 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:52 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO O SISTEMA E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-02-14 14:34 | 2024-02-14 14:34 | 2024-01-29 18:52 | 3 | 2024-02-14 | 202400007607 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007599 |  | 21 | ALBANIR ALVES DE SOUZA | 694685592-20 | 694685592-20 | 715270 | 19657 | 800308 | 212301152 | SIGFI80 | 2024-03-13 10:36 | 2024-02-06 09:52 | 2024-03-14 11:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.582873,-70,924443 | -8.58281705,-70.92454457 | RITA ALVES DE SOUZA | ALBANIR ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCA EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-13 09:53 | 2024-03-13 09:53 | 2024-02-06 09:52 | 3 | 2024-03-13 | 202400007599 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007581 |  | 21 | FABIO DE SOUZA ALVES | 002587112-99 | 002587112-99 | 715272 | 19661 | 800330 | 212301153 | SIGFI80 | 2024-02-25 13:01 | 2024-02-06 09:52 | 2024-02-26 15:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.586112,-70.918153 | -8.58608955,-70.91827318 | DUCILA DOURADO DE SOUZA | FABIO DE SOUZA ALVES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:52 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 12:27 | 2024-02-25 12:27 | 2024-02-06 09:52 | 3 | 2024-02-25 | 202400007581 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007573 |  | 21 | SARDONICA TAVARES SOUSA | 875657902-06 | 875657902-06 | 715277 | 19667 | 800185 | 212301180 | SIGFI80 | 2024-02-16 16:05 | 2024-02-06 09:51 | 2024-02-21 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.603392,-70.932888 | -8.60350958,-70.93281309 | VALNISIA TAVARES SOUSA | SARDONICA TAVARES SOUSA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSOM./SISTEMA LIMPO, FEITO REAPERTOS E MEDICOES. ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 15:15 | 2024-02-16 15:15 | 2024-02-06 09:51 | 3 | 2024-02-16 | 202400007573 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007565 |  | 21 | DIENE SOUZA ALVES | 700952222-78 | 700952222-78 | 715278 | 19751 | 800318 | 212301183 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:55 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-26 15:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.600322,-70.928916 | -8.60020021,-70.92890448 | DUCILA DOURADO DE SOUZA | DIENE SOUZA ALVES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:50 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 09:48 | 2024-02-23 09:48 | 2024-02-06 09:50 | 3 | 2024-02-23 | 202400007565 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007557 | 13605 | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2024-02-09 15:16 | 2024-02-06 09:50 | 2024-02-14 17:20 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.189960000000001,-72.71356666666667 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, REINICIADO O SISTEMA .NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-09 14:59 | 2024-02-09 14:59 | 2024-01-29 18:49 | 3 | 2024-02-09 | 202400007557 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007540 |  | 21 | MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA | 105687732-41 | 105687732-41 | 715298 | 19765 | 800280 | 212301190 | SIGFI80 | 2024-02-23 15:24 | 2024-02-06 09:49 | 2024-02-26 15:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.593286,-70.918112 | -8.59317038,-70.91817382 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO BISPO | MARIA DAS DORES BISPO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 14:34 | 2024-02-23 14:34 | 2024-02-06 09:48 | 3 | 2024-02-23 | 202400007540 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007532 | 12575 | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2024-02-09 10:51 | 2024-02-06 09:48 | 2024-02-14 17:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.20467,-72.70987833333334 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 17:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA. NAO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL. FOI REINICIADO O SISTEMA, FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-09 10:37 | 2024-02-09 10:37 | 2024-01-25 17:47 | 3 | 2024-02-09 | 202400007532 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007524 |  | 14 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LIMA | 62476319287 | L1.2023-1009 | 715058 | 17314 | 800270 | 212301122 | SIGFI80 | 2024-03-17 09:56 | 2024-02-06 09:47 | 2024-03-18 16:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416113333333334,-73.240835 | -7.41602617,-73.24101085 | GEORGINA VIEIRA LIMA | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LIMA | MANCIO LIMA | RIO MOA; PDS SÃO SALVADOR RIO MOA; PDS SÃO SALVADOR | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:47 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SAULO, PACAIA E LUCAS./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2024-03-17 09:23 | 2024-03-17 09:23 | 2024-02-06 09:47 | 3 | 2024-03-17 | 202400007524 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007516 | 12016 | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2024-02-14 13:11 | 2024-02-06 09:47 | 2024-02-15 16:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128865,-72.70844166666667 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-06 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 17:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REINICIADO SISTEMA E TROCADO UMA BATERIA, APOS SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-14 12:15 | 2024-02-14 12:15 | 2024-01-25 17:46 | 3 | 2024-02-14 | 202400007516 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007508 |  | 21 | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 036926752-40 | 036926752-40 | 716724 | 19641 | 800310 | 212301599 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:20 | 2024-02-06 09:46 | 2024-02-26 15:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.575781,-70.921373 | -8.57574937,-70.92143818 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:46 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL //OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 09:43 | 2024-02-25 09:43 | 2024-02-06 09:46 | 3 | 2024-02-25 | 202400007508 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007490 | 11738 | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2024-02-08 15:16 | 2024-02-06 09:45 | 2024-02-23 16:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255218333333334,-72.69327666666666 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2024-02-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 18:44 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA, FOI REALIZADO LIMPEZA E REAPERTOS, NAO HOUVE TROCA DE MATERIAIS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA A MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS NO LOCAL NAO TINHA NINGUÉM //LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-08 14:50 | 2024-02-08 14:50 | 2024-01-24 18:44 | 3 | 2024-02-08 | 202400007490 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007482 |  | 21 | MARIA HELENA DE SOUZA LIMA | 016020362-76 | 016020362-76 | 716726 | 19663 | 800354 | 212301600 | SIGFI80 | 2024-02-23 16:30 | 2024-02-06 09:45 | 2024-02-26 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.591333,-70.915920 | -8.5913248,-70.9158964 | TEREZA PEREIRA DE SOUZA | MARIA HELENA DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:44 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 15:28 | 2024-02-23 15:28 | 2024-02-06 09:44 | 3 | 2024-02-23 | 202400007482 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007474 |  | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 699887902-44 | 716927 | 20041 | 800256 | 212301643 | SIGFI80 | 2024-02-25 11:15 | 2024-02-06 09:42 | 2024-02-26 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.57542489,-70.91978636 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-25 10:29 | 2024-02-25 10:29 | 2024-02-06 09:42 | 3 | 2024-02-25 | 202400007474 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007466 |  | 21 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | 699813532-72 | 699813532-72 | 715285 | 19757 | 800321 | 212301186 | SIGFI80 | 2024-03-06 17:21 | 2024-02-06 09:41 | 2024-03-07 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.595522,-70.919852 | -8.59554866,-70.91993224 | MARIA CARMELITA DO ESPÍRITO SANTO | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:41 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-06 16:59 | 2024-03-06 16:59 | 2024-02-06 09:41 | 3 | 2024-03-06 | 202400007466 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007458 |  | 21 | CASSIANE DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 087071162-84 | 087071162-84 | 715289 | 19759 | 800260 | 212301187 | SIGFI80 | 2024-02-23 14:23 | 2024-02-06 09:41 | 2024-02-26 15:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.596399,-70.920343 | -8.59645219,-70.92041513 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | CASSIANE DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 13:38 | 2024-02-23 13:38 | 2024-02-06 09:40 | 3 | 2024-02-23 | 202400007458 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007441 |  | 21 | RAISSA DOS SANTOS SILVA | 087864192-00 | 087864192-00 | 715292 | 19761 | 800316 | 212301188 | SIGFI80 | 2024-02-23 13:35 | 2024-02-06 09:40 | 2024-02-26 16:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.596095,-70.920211 | -8.59595202,-70.92032185 | LUCILENE CUNHA DOS SANTOS | RAISSA DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 12:27 | 2024-02-23 12:27 | 2024-02-06 09:40 | 3 | 2024-02-23 | 202400007441 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007433 |  | 21 | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | 846986832-20 | 846986832-20 | 715281 | 19753 | 800319 | 212301184 | SIGFI80 | 2024-02-23 11:48 | 2024-02-06 09:38 | 2024-02-26 16:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.602796,-70.927373 | -8.60275086,-70.92735618 | MARIA DE SOUZA LIMA | FRANCISCA DE LIMA SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-23 11:06 | 2024-02-23 11:06 | 2024-02-06 09:38 | 3 | 2024-02-23 | 202400007433 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007425 |  | 21 | ELIETE BISPO SOUZA | 006151722-45 | 006151722-45 | 715295 | 19763 | 800315 | 212301189 | SIGFI80 | 2024-03-13 11:33 | 2024-02-06 09:36 | 2024-03-14 11:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.593741,-70918984 | -8.5937326,-70.91898018 | FRANCISCA FERREIRA BISPO | ELIETE BISPO SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO / JARDISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-13 10:56 | 2024-03-13 10:56 | 2024-02-06 09:35 | 3 | 2024-03-13 | 202400007425 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007417 |  | 21 | CARLOS ALBERTO MUNIZ DE ALBUQUERQUE | 641059542-53 | 641059542-53 | 716752 | 19929 | 800320 | 212301613 | SIGFI80 | 2024-03-09 16:02 | 2024-02-06 09:32 | 2024-03-11 15:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.647929,-70.964847 | -8.64780096,-70.9648597 | MARIA IVANILDE DA SILVA MUNIZ | CARLOS ALBERTO MUNIZ DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | SERINGAL BELO MONTE SERINGAL BELO MONTE | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-03-09 14:03 | 2024-03-09 14:03 | 2024-02-06 09:32 | 3 | 2024-03-09 | 202400007417 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007409 |  | 21 | MARIA LIMA DE SOUSA | 67424376268 | 1 | 716835 | 20013 | 800276 | 212301632 | SIGFI80 | 2024-02-25 14:44 | 2024-02-06 09:31 | 2024-02-26 16:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.649224,-70.952474 | -8.6491654,-70.95246729 | FRANCISCA HERMÍNIA LIMA | MARIA LIMA DE SOUSA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 13:51 | 2024-02-25 13:51 | 2024-02-06 09:31 | 3 | 2024-02-25 | 202400007409 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007391 |  | 21 | DANILO DE SOUZA BARBOSA | 48699722-71 | 48699722-71 | 714967 | 19881 | 800196 | 212301057 | SIGFI80 | 2024-02-16 14:59 | 2024-02-06 09:31 | 2024-02-21 08:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609699,-70.934381 | -8.60965647,-70.93436882 | MARLENE PESSÔA DE SOUZA | DANILO DE SOUZA BARBOSA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 14:26 | 2024-02-16 14:26 | 2024-02-06 09:30 | 3 | 2024-02-16 | 202400007391 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007383 |  | 21 | NATANIEL DOS SANTOS BARBOSA | 700893672-94 | 700893672-94 | 714957 | 19743 | 800204 | 212301048 | SIGFI80 | 2024-02-16 14:20 | 2024-02-06 09:27 | 2024-02-21 08:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.610283,-70.934407 | -8.61024855,-70.9344502 | MARIA DA LIBERDADE SOUZA DOS SANTOS | NATANIEL DOS SANTOS BARBOSA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 13:38 | 2024-02-16 13:38 | 2024-02-06 09:27 | 3 | 2024-02-16 | 202400007383 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007375 |  | 21 | ELIVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | 102988362-97 | 102988362-97 | 714951 | 19731 | 800179 | 212301037 | SIGFI80 | 2024-02-17 09:31 | 2024-02-06 09:26 | 2024-02-22 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.614373,-70.944061 | -8.61437742,-70.94398661 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ELIVALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-17 08:45 | 2024-02-17 08:45 | 2024-02-06 09:26 | 3 | 2024-02-17 | 202400007375 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007367 |  | 21 | RAIMUNDA DA SILVA | 031023802-12 | 031023802-12 | 714956 | 19741 | 800208 | 212301046 | SIGFI80 | 2024-02-16 08:34 | 2024-02-06 09:26 | 2024-02-21 08:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.613614,-70.937770 | -8.61354927,-70.93709959 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 07:28 | 2024-02-16 07:28 | 2024-02-06 09:25 | 3 | 2024-02-16 | 202400007367 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007359 |  | 21 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 799856612-49 | 799856612-49 | 714915 | 19723 | 800183 | 212301029 | SIGFI80 | 2024-02-19 10:35 | 2024-02-06 09:25 | 2024-02-22 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.617024,-70.945805 | -8.61700623,-70.94570106 | DELZUITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 09:41 | 2024-02-19 09:41 | 2024-02-06 09:25 | 3 | 2024-02-19 | 202400007359 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007342 | 17913 | 21 | ELISEU DO NASCIMENTO FERREIRA | 015103422-22 | 015103422-22 | 714931 | 19727 | 800175 | 212301033 | SIGFI80 | 2024-02-23 14:40 | 2024-02-06 09:24 | 2024-02-26 16:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.615223,-70.948721 | -8.61517742,-70.94872419 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ELISEU DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-23 14:00 | 2024-02-23 14:00 | 2024-02-06 09:24 | 3 | 2024-02-23 | 202400007342 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007334 |  | 21 | ÉDER CARLOS BARROS BARBOSA | 694789372-00 | 694789372-00 | 714963 | 19879 | 800193 | 212301054 | SIGFI80 | 2024-02-16 13:34 | 2024-02-06 09:23 | 2024-02-21 08:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.610671,-70.934585 | -8.61065034,-70.93464812 | MARIA ALVES BARROS | ÉDER CARLOS BARROS BARBOSA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 12:51 | 2024-02-16 12:51 | 2024-02-06 09:23 | 3 | 2024-02-16 | 202400007334 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007326 |  | 21 | SAMIRES CUNHA DA SILVA | 087479792-67 | 087479792-67 | 714971 | 19883 | 8000207 | 212301058 | SIGFI80 | 2024-02-19 14:27 | 2024-02-06 09:23 | 2024-02-22 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.621827,-70.946740 | -8.62182301,-70.94673711 | ANTÔNIA ROMILDA DA SILVA | SAMIRES CUNHA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI SUBSTITUÍDO UM DPS 20KA, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 13:43 | 2024-02-19 13:43 | 2024-02-06 09:22 | 3 | 2024-02-19 | 202400007326 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007318 |  | 21 | BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 044498152-70 | 044498152-70 | 714982 | 19887 | 800201 | 212301060 | SIGFI80 | 2024-02-20 10:39 | 2024-02-06 09:22 | 2024-02-22 10:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.624671,-70.955059 | -8.62463888,-70.95507203 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | BEATRIZ DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 10:05 | 2024-02-20 10:05 | 2024-02-06 09:21 | 3 | 2024-02-20 | 202400007318 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007300 |  | 21 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | 007259122-60 | 007259122-60 | 714579 | 19899 | 800186 | 212301070 | SIGFI80 | 2024-02-23 09:26 | 2024-02-06 09:21 | 2024-02-26 16:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.630732,-70.957488 | -8.6306539,-70.95751165 | MARIA DA SUNSSÃO DE MENEZES | MARIA JOSÉ DE MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-23 08:34 | 2024-02-23 08:34 | 2024-02-06 09:21 | 3 | 2024-02-23 | 202400007300 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007292 |  | 21 | ISAAC VIEIRA DA SILVA | 062958902-02 | 062958902-02 | 714580 | 19903 | 800307 | 212301072 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:30 | 2024-02-06 09:20 | 2024-02-26 16:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632452,-70.957810 | -8.63256641,-70.95785748 | MARIA ANTÔNIA VIEIRA | ISAAC VIEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI TROCADO UM DPS 40KA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-02-23 09:44 | 2024-02-23 09:44 | 2024-02-06 09:20 | 3 | 2024-02-23 | 202400007292 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007284 |  | 21 | MARIA ALVES FERREIRA | 842322772-34 | 842322772-34 | 714581 | 19905 | 800329 | 212301074 | SIGFI80 | 2024-02-23 11:24 | 2024-02-06 09:20 | 2024-02-26 16:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.633672,-70.961309 | -8.63362978,-70.96144375 | LÚCIA ALVES FERREIRA | MARIA ALVES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-23 10:39 | 2024-02-23 10:39 | 2024-02-06 09:19 | 3 | 2024-02-23 | 202400007284 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007276 |  | 21 | JOSÉ DA PAIXÃO OLIVEIRA | 682428912-49 | 682428912-49 | 714582 | 19907 | 800292 | 212301076 | SIGFI80 | 2024-02-23 13:28 | 2024-02-06 09:19 | 2024-02-26 16:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.631368,-70.962973 | -8.63137527,-70.9629247 | ALAÍDES DA PAIXÃO OLIVEIRA | JOSÉ DA PAIXÃO OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL BELO MONTE SERINGAL BELO MONTE | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-23 12:48 | 2024-02-23 12:48 | 2024-02-06 09:18 | 3 | 2024-02-23 | 202400007276 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007268 |  | 21 | JAMAIRA OLIVEIRA AMORIM | 051471802-14 | 051471802-14 | 714583 | 19911 | 800269 | 212301078 | SIGFI80 | 2024-02-25 09:21 | 2024-02-06 09:18 | 2024-02-26 16:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.637480,-70.961079 | -8.63744454,-70.96106982 | RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA AMORIM | JAMAIRA OLIVEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-25 08:41 | 2024-02-25 08:41 | 2024-02-06 09:18 | 3 | 2024-02-25 | 202400007268 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007250 |  | 21 | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | 654543912-04 | 654543912-04 | 715364 | 19935 | 800259 | 212301198 | SIGFI80 | 2024-02-23 12:31 | 2024-02-06 09:17 | 2024-02-26 16:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632906,-70.963793 | -8.63287362,-70.96386086 | ALAIDES DA PAIXÃO OLIVEIRA | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-23 11:34 | 2024-02-23 11:34 | 2024-02-06 09:17 | 3 | 2024-02-23 | 202400007250 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007243 |  | 21 | ANTÔNIO JANUARIO FERREIRA | 360272782-34 | 360272782-34 | 714958 | 19745 | 800177 | 212301050 | SIGFI80 | 2024-02-15 14:51 | 2024-02-06 09:17 | 2024-02-21 08:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609650,-70.933152 | -8.60965716,-70.93314694 | JOSEFA JANUÁRIO FERREIRA | ANTÔNIO JANUARIO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./LIMPEZA GERAL, REJUSTES E MEDIÇÕES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-15 13:10 | 2024-02-15 13:10 | 2024-02-06 09:17 | 3 | 2024-02-15 | 202400007243 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007235 |  | 21 | SIRLÂNDIA DO NASCIMENTO FERREIRA | 036035482-30 | 036035482-30 | 714928 | 19725 | 800178 | 212301031 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:13 | 2024-02-06 09:16 | 2024-02-22 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.615709,-70.947041 | -8.61564344,-70.94723802 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SIRLÂNDIA DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACÁ | RIO MURÚ; SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 10:41 | 2024-02-19 10:41 | 2024-02-06 09:16 | 3 | 2024-02-19 | 202400007235 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007219 |  | 21 | GERCIVAN SILVA DO NASCIMENTO | 037494352-43 | 037494352-43 | 715305 | 19781 | 800368 | 212301193 | SIGFI80 | 2024-03-06 10:08 | 2024-02-06 09:13 | 2024-03-07 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.528692,-70.869785 | -8.52873397,-70.8698173 | MARIA IONA DA CRUZ SILVA | GERCIVAN SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:13 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JOSE FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-06 09:30 | 2024-03-06 09:30 | 2024-02-06 09:13 | 3 | 2024-03-06 | 202400007219 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007201 |  | 21 | JUCILENE OLIVEIRA AMORIM | 3492659250 | 3492659250 | 714578 | 19895 | 800173 | 212301068 | SIGFI80 | 2024-02-20 15:43 | 2024-02-06 09:12 | 2024-02-22 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.629667,-70.955701 | -8.6297172,-70.95573598 | RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA | JUCILENE OLIVEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 14:54 | 2024-02-20 14:54 | 2024-02-06 09:12 | 3 | 2024-02-20 | 202400007201 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007193 |  | 21 | GLEISSON SILVA FERREIRA | 6455649230 | 6455649230 | 714993 | 19893 | 800122 | 212301066 | SIGFI80 | 2024-02-20 16:29 | 2024-02-06 09:11 | 2024-02-22 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.630048,-70.956451 | -8.63008038,-70.95645794 | MARIA LUZIMAR DE SOUZA SILVA | GLEISSON SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./ SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 15:48 | 2024-02-20 15:48 | 2024-02-06 09:11 | 3 | 2024-02-20 | 202400007193 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007185 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE FONTENELE DE SOUZA | 3086044233 | 3086044233 | 714990 | 19891 | 800190 | 212301064 | SIGFI80 | 2024-02-20 14:19 | 2024-02-06 09:09 | 2024-02-22 10:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.627641,-70.957736 | -8.62761038,-70.95772067 | MARIA FRANCISCA COSTA FONTENELE | MARIA DA LIBERDADE FONTENELE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BELO MONTE SERINGAL BELO MONTE | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 13:24 | 2024-02-20 13:24 | 2024-02-06 09:09 | 3 | 2024-02-20 | 202400007185 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007177 |  | 21 | CLEISSON DE SOUSA SILVA | 6882938245 | 6882938245 | 714986 | 19889 | 800180 | 212301062 | SIGFI80 | 2024-02-20 11:36 | 2024-02-06 09:09 | 2024-02-22 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.626663,-70.955145 | -8.62663947,-70.95513596 | MARIA LUZIMAR DE SOUSA SILVA | CLEISSON DE SOUSA SILVA | TARAUACÁ | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMAEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-20 10:48 | 2024-02-20 10:48 | 2024-02-06 09:08 | 3 | 2024-02-20 | 202400007177 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007169 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 3119626295 | 3119626295 | 714974 | 19885 | 800188 | 212301059 | SIGFI80 | 2024-02-19 17:07 | 2024-02-06 09:08 | 2024-02-22 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.621765,-70.948787 | -8.62173974,-70.94875459 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | MARIA DA LIBERDADE DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO - COLÔNIA CAMPO VERDE SERINGAL OURO PRETO - COLÔNIA CAMPO VERDE | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 16:30 | 2024-02-19 16:30 | 2024-02-06 09:08 | 3 | 2024-02-19 | 202400007169 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007151 |  | 21 | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | 64566242234 | 645662422-34 | 714906 | 19721 | 800184 | 212301028 | SIGFI80 | 2024-02-19 16:14 | 2024-02-06 09:03 | 2024-02-22 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.627543,-70.942419 | -8.62763416,-70.94242867 | ANTÔNIA MARQUES FERREIRA | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ VITÓRIA NOVA RIO MURÚ VITÓRIA NOVA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-06 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 14:46 | 2024-02-19 14:46 | 2024-02-06 09:03 | 3 | 2024-02-19 | 202400007151 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007144 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2024-03-05 14:13 | 2024-02-06 08:02 | 2024-03-05 16:31 | LUCIER | LUCIER | CANCELADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.15399,-72.697975 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-06 08:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-05 13:24 | 2024-03-05 13:24 | 2024-02-06 08:01 | 5 | 2024-03-05 | 202400007144 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007102 |  | 3 | MARIA GRACIETE SOUZA | 88143775291 | MLPA7514810-22 | 654443 | 14002 | 454 | 212201368 | SIGFI45 | 2024-03-08 17:02 | 2024-02-06 07:51 | 2024-03-11 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156830000000001,-72.683555 | -9.190475,-72.68361833333334 | IBERTINA SOUZA | MARIA GRACIETE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-06 07:51 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-08 16:22 | 2024-03-08 16:22 | 2024-02-06 07:51 | 3 | 2024-03-08 | 202400007102 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007094 | 13703 | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2024-02-02 09:43 | 2024-02-05 17:49 | 2024-04-26 09:55 | 5049 | HELY | VALIDADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.13344,-72.70178833333333 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-01-29 09:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMA ESTAVAN EM DESCARGA TOTAL. FOI REALIZADA A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / MANOEL | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-02 09:16 | 2024-02-02 09:16 | 2024-02-02 09:14 | 3 | 2024-02-02 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400007086 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2024-02-01 16:19 | 2024-02-05 17:48 | 2024-04-24 15:47 | 5049 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190096666666667,-72.71380333333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-01 15:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO FOI REALIZADO NENHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / MANUEL | MANUTENÇÃO CORRETIVA, NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO CORRETAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ MANOEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-01 16:02 | 2024-02-01 16:02 | 2024-02-01 15:59 | 3 | 2024-02-01 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007078 |  | 21 | ANTÔNIA ROMILDA DA SILVA | 1602040206 | 016020402-06 | 714954 | 19737 | 800203 | 212301043 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:47 | 2024-02-05 16:29 | 2024-02-21 09:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.613754,-70.936264 | -8.61382617,-70.93634902 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | ANTÔNIA ROMILDA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 09:01 | 2024-02-16 09:01 | 2024-02-05 16:28 | 3 | 2024-02-16 | 202400007078 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007060 |  | 21 | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 943858232 | 009438582-32 | 714952 | 19733 | 8000174 | 212301039 | SIGFI80 | 2024-02-19 08:15 | 2024-02-05 16:27 | 2024-02-22 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.618160,-70.944116 | -8.6183513,-70.94410935 | MARIA IRENE DA CONCEIÇÃO KAXINAWA | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 07:34 | 2024-02-19 07:34 | 2024-02-05 16:27 | 3 | 2024-02-19 | 202400007060 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007052 |  | 21 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | 46604294234 | 466042942-34 | 714962 | 19749 | 800182 | 212301053 | SIGFI80 | 2024-02-17 08:34 | 2024-02-05 16:26 | 2024-02-21 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.612082,-70.943234 | -8.61210423,-70.94344358 | LUCIA ALVES FERREIRA | FRANCISCO ALVES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-17 07:39 | 2024-02-17 07:39 | 2024-02-05 16:26 | 3 | 2024-02-17 | 202400007052 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007045 |  | 21 | CAICIENE OLIVEIRA VIANA | 8041668208 | 080416682-08 | 714953 | 19735 | 800202 | 212301041 | SIGFI80 | 2024-02-19 09:29 | 2024-02-05 16:24 | 2024-02-22 16:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.618296,-70.944271 | -8.61846775,-70.94426418 | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | CAICIENE OLIVEIRA VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-19 08:20 | 2024-02-19 08:20 | 2024-02-05 16:24 | 3 | 2024-02-19 | 202400007045 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007037 |  | 21 | ERIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | 6694338295 | 066943382-95 | 714950 | 19729 | 800191 | 212301035 | SIGFI80 | 2024-02-17 10:17 | 2024-02-05 16:23 | 2024-02-21 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.615906,-70.944781 | -8.61578521,-70.94476996 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | ERIVAN DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO RIO MURU; SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-17 09:37 | 2024-02-17 09:37 | 2024-02-05 16:23 | 3 | 2024-02-17 | 202400007037 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007029 |  | 21 | RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA AMORIM | 69509670200 | 695096702-00 | 714499 | 19665 | 800187 | 212301096 | SIGFI80 | 2024-02-16 17:01 | 2024-02-05 16:23 | 2024-02-21 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.605181,-70.933693 | -8.60525805,-70.93374863 | JOSEPHA DE JESUS | RAIMUNDA DE JESUS OLIVEIRA AMORIM | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-16 16:15 | 2024-02-16 16:15 | 2024-02-05 16:22 | 3 | 2024-02-16 | 202400007029 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007011 |  | 21 | ZUILA RIBEIRO FERREIRA | 66935067200 | 669350672-00 | 714960 | 19747 | 800181 | 212301052 | SIGFI80 | 2024-02-15 16:29 | 2024-02-05 16:22 | 2024-02-21 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.611672,-70.933707 | -8.61158742,-70.93363303 | HELENA REBOLÇO RIBEIRO | ZUILA RIBEIRO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA LIMPO E DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-15 15:44 | 2024-02-15 15:44 | 2024-02-05 16:22 | 3 | 2024-02-15 | 202400007011 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400007003 |  | 21 | MARIA CLEUSIMAR RODRIGUES VIANA | 004431252-01 | 004431252-01 | 716718 | 19599 | 800375 | 212301593 | SIGFI80 | 2024-03-11 10:43 | 2024-02-05 16:21 | 2024-03-12 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.530033,-70.853456 | -8.53001969,-70.85353557 | CREUSA RODRIGUES VIANA | MARIA CLEUSIMAR RODRIGUES VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:21 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSÉ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-11 10:10 | 2024-03-11 10:10 | 2024-02-05 16:21 | 3 | 2024-03-11 | 202400007003 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006997 |  | 21 | OSVALDO EVARISTO DE FRANÇA | 641671272-53 | 641671272-53 | 716703 | 19565 | 800369 | 212301584 | SIGFI80 | 2024-03-10 09:14 | 2024-02-05 16:20 | 2024-03-11 15:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.513720,-70.86954 | -8.51352448,-70.86950324 | ZENAIDE EVARISTO DE FRANÇA | OSVALDO EVARISTO DE FRANÇA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 16:20 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / JOSÉ FRANCISCO //OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-03-10 08:26 | 2024-03-10 08:26 | 2024-02-05 16:20 | 3 | 2024-03-10 | 202400006997 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006989 |  | 16 | IGREJA CAPELA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | 63807289291 | 63807289291 | 714487 | 18717 | 800029 | 212301093 | SIGFI80 | 2024-02-27 13:02 | 2024-02-05 07:45 | 2024-02-28 15:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.021419,-72.728687 | -8.02157981,-72.7286811 | MARIA FRANCISCA BASILIO BARROSO | IGREJA CAPELA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 07:45 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA, ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-27 12:08 | 2024-02-27 12:08 | 2024-02-05 07:45 | 3 | 2024-02-27 | 202400006989 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006971 |  | 16 | MARIA ALDENISTA SOUZA DE OLIVEIRA | 71291326200 | L1.2023-0966 | 714483 | 16738 | 800021 | 212301092 | SIGFI80 | 2024-02-27 16:25 | 2024-02-05 07:44 | 2024-02-28 15:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.023297,-72.718156 | -8.02337642,-72.71813381 | MARIA ALDEN PRA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA ALDENISTA SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 07:44 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-27 14:45 | 2024-02-27 14:45 | 2024-02-05 07:44 | 3 | 2024-02-27 | 202400006971 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006963 |  | 16 | MARIA LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | 67298699253 | L1.2023-0076 | 714481 | 16649 | 800027 | 212301004 | SIGFI80 | 2024-03-17 12:45 | 2024-02-05 07:43 | 2024-03-18 16:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.024070,-72.717431 | -8.02191261,-72.716033 | MARIA ALDENORA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA LUIZA SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 07:43 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEUXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-03-17 11:05 | 2024-03-17 11:05 | 2024-02-05 07:43 | 3 | 2024-03-17 | 202400006963 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006955 |  | 16 | MARIA CELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 83998764291 | L1.2023-0063 | 714480 | 16646 | 800034 | 212301090 | SIGFI80 | 2024-02-27 14:20 | 2024-02-05 07:43 | 2024-02-28 15:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.029217,-72.715729 | -8.02910405,-72.71564645 | MARIA ALTINA SIVA DE OLIVEIRA | MARIA CELITA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-05 07:42 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DO MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEUXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-27 13:26 | 2024-02-27 13:26 | 2024-02-05 07:42 | 3 | 2024-02-27 | 202400006955 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006948 | 15921 | 21 | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | 67135960297 | 1 | 724093 | 41406 | 800465 |  | SIGFI80 | 2024-02-07 09:12 | 2024-02-02 18:10 | 2024-02-08 10:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.415691,-70.820338 | -8.4155865,-70.82043721 | RAIMUNDA NONATA FÉLIX FERRAZ | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA), SISTEMA FOI NORMALIZADO. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-02-07 08:32 | 2024-02-07 08:32 | 2024-02-02 18:10 | 3 | 2024-02-07 | 202400006948 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006930 | 14341 | 21 | MARIA ANGÉLICA SILVA DE LIMA | 013007632-56 | 013007632-56 | 716757 | 19943 | 800370 | 212301617 | SIGFI80 | 2024-02-05 13:05 | 2024-02-02 18:09 | 2024-02-07 09:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.648316,-70.982605 | -8.64815861,-70.98270338 | IRISMAR DA SILVA | MARIA ANGÉLICA SILVA DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA E INVERSOR). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-05 10:39 | 2024-02-05 10:39 | 2024-02-02 18:09 | 3 | 2024-02-05 | 202400006930 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006922 | 13890 | 21 | OZELINA LIMA MONTEIRO | 690332182-91 | 690332182-91 | 715187 | 19623 | 800345 | 212301145 | SIGFI80 | 2024-02-06 10:47 | 2024-02-02 18:08 | 2024-02-07 09:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.562432,-70.897613 | -8.56249884,-70.89751959 | MARIA SOUZA LIMA | OZELINA LIMA MONTEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INVERSOR), SISTEMA NORMALIZADO. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-06 10:15 | 2024-02-06 10:15 | 2024-02-02 18:08 | 3 | 2024-02-06 | 202400006922 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006914 | 13497 | 21 | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 799856612-49 | 799856612-49 | 714915 | 19723 | 800183 | 212301029 | SIGFI80 | 2024-02-05 14:25 | 2024-02-02 18:07 | 2024-02-07 09:33 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.617024,-70.945805 | -8.61704538,-70.94582009 | DELZUITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | MARIA JERCINA RODRIGUES DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO, FEITO REAPERTOS E LIMPEZA. /SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-05 14:03 | 2024-02-05 14:03 | 2024-02-02 18:07 | 3 | 2024-02-05 | 202400006914 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006906 | 13611 | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | 53588045287 | INTEL 2ºTR 851 | 725053 | 41326 | 800741 | 212301893 | SIGFI80 | 2024-02-06 16:10 | 2024-02-02 18:06 | 2024-02-07 09:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.446373,-70.864259 | -8.44635039,-70.8642312 | MARIA ZULEIDE SOBRALINO VIEIRA | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-02-02 18:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA), SISTEMA FOI NORMALIZADO. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-02-06 13:02 | 2024-02-06 13:02 | 2024-02-02 18:06 | 3 | 2024-02-06 | 202400006906 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400006898 | 12567 | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 699887902-44 | 716927 | 20041 | 800256 | 212301643 | SIGFI80 | 2024-02-06 08:36 | 2024-02-02 18:05 | 2024-02-07 09:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.57543757,-70.91984439 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 18:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INVERSOR). SISTEMA NORMALIZADO. PACAIA E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-06 08:03 | 2024-02-06 08:03 | 2024-01-26 18:04 | 3 | 2024-02-06 | 202400006898 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006880 |  | 16 | UILIAN NASCIMENTO DA SILVA | 1057228206 | 17160 | 714874 | 17160 | 800043 | 212301049 | SIGFI80 | 2024-02-13 14:37 | 2024-02-02 08:25 | 2024-02-15 08:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106733,-72,595731 | -8.10664158,-72.59568677 | ARTEMIZIA DA SILVA DO NASCIMENTO | UILIAN NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:25 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-13 13:52 | 2024-02-13 13:55 | 2024-02-02 08:25 | 3 | 2024-02-13 | 202400006880 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006872 |  | 16 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | 86894684200 | 17302 | 714782 | 17302 | 800066 | 212301027 | SIGFI80 | 2024-02-29 17:51 | 2024-02-02 08:21 | 2024-03-01 09:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106746,-72.596063 | -8.11031041,-72.59030629 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:21 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-29 16:56 | 2024-02-29 16:56 | 2024-02-02 08:21 | 3 | 2024-02-29 | 202400006872 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006864 |  | 16 | MARIA TAMIRES RUELA DE CASTRO | 4019391203 | 17294 | 714787 | 17294 | 800045 | 212301030 | SIGFI80 | 2024-02-17 16:59 | 2024-02-02 08:17 | 2024-02-21 10:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.080015,-72.617245 | -8.08017339,-72.61686923 | MARIA ALBERTINA RUELA ALEMÃO | MARIA TAMIRES RUELA DE CASTRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-17 15:14 | 2024-02-17 15:14 | 2024-02-02 08:17 | 3 | 2024-02-17 | 202400006864 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006856 | 212301007 | 16 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 21737720230 | 17168 | 714312 | 17168 | 800076 | 212301007 | SIGFI80 | 2024-02-11 10:51 | 2024-02-02 08:17 | 2024-02-16 14:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.110231,-72.590611 | -8.11025176,-72.59065419 | ZENEIDE FERREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-11 08:04 | 2024-02-11 08:04 | 2024-02-02 08:17 | 3 | 2024-02-11 | 202400006856 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006849 |  | 16 | MARMUDE DA SILVA DO NASCIMENTO | 3318396281 | 17162 | 714805 | 17162 | 800061 | 212301036 | SIGFI80 | 2024-02-13 16:37 | 2024-02-02 08:16 | 2024-02-15 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106641,-72.595846 | -8.10668206,-72.5958492 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | MARMUDE DA SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:16 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-13 14:49 | 2024-02-13 14:49 | 2024-02-02 08:16 | 3 | 2024-02-13 | 202400006849 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006831 |  | 16 | MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | 81087985234 | L1.2023-1027 | 714177 | 16745 | 800072 | 212300982 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:19 | 2024-02-02 08:16 | 2024-02-15 10:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106773,-72.596516 | -8.10668967,-72.59661079 | MARIA BRASILINA BEZERRA DA SILVA | MARIA ELIANE SILVA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBESTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 07:32 | 2024-02-14 07:32 | 2024-02-02 08:15 | 3 | 2024-02-14 | 202400006831 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006823 |  | 16 | JOICIANE RIBEIRO CHAVES | 2179828241 | L1.2023-0836 | 714125 | 16726 | 800060 | 212300968 | SIGFI80 | 2024-02-14 10:24 | 2024-02-02 08:15 | 2024-02-15 10:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106505,-72.596875 | -8.10640715,-72.59699308 | RAIMUNDA RIBEIRO CHAVES | JOICIANE RIBEIRO CHAVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:14 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 09:20 | 2024-02-14 09:20 | 2024-02-02 08:14 | 3 | 2024-02-14 | 202400006823 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006815 |  | 16 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | 89908821253 | L1.2023-0740 | 714099 | 16713 | 800053 | 212300973 | SIGFI80 | 2024-02-13 10:04 | 2024-02-02 08:14 | 2024-02-15 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106605,-72.595385 | -8.10659696,-72.59522747 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-13 08:54 | 2024-02-13 08:54 | 2024-02-02 08:13 | 3 | 2024-02-13 | 202400006815 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006807 |  | 16 | JOSE NILSON DA SILVA DO NASCIMENTO | 58589333272 | 17304 | 714730 | 17304 | 800048 | 212301008 | SIGFI80 | 2024-02-13 11:13 | 2024-02-02 08:06 | 2024-02-15 09:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106536,-72.595510 | -8.10645147,-72.59560292 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | JOSE NILSON DA SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:06 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. JONALDO ARISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-13 10:08 | 2024-02-13 10:08 | 2024-02-02 08:06 | 3 | 2024-02-13 | 202400006807 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006799 |  | 16 | ROSALIS GONÇALVES DA SILVA | 70862249287 | 17166 | 714870 | 17166 | 800080 |  | SIGFI80 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-02 08:06 | 2024-03-05 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.109893,-72.591228 | -8.10995999,-72.59127488 | MADALENA GONÇALVES DA SILVA | ROSALIS GONÇALVES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:05 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/JONALDO, ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-12 08:50 | 2024-02-12 08:54 | 2024-02-02 08:05 | 3 | 2024-02-12 | 202400006799 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006781 |  | 16 | JOSE UILQUER SANTOS DO NASCIMENTO | 8519829210 | 17156 | 714364 | 17156 | 800037 | 212301010 | SIGFI80 | 2024-02-20 12:26 | 2024-02-02 08:05 | 2024-02-22 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.061335,-72.658020 | -8.06115247,-72.65797117 | ROSA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | JOSE UILQUER SANTOS DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | LAGO DO ZIDORIO LAGO DO ZIDORIO | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:05 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL E REAPETO E MEDICAES FALTOU MEDICAES INTENAS CLIENTE AUSENTE JONALDO ARISSOM E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-20 11:38 | 2024-02-20 11:38 | 2024-02-02 08:05 | 3 | 2024-02-20 | 202400006781 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006773 |  | 16 | VANEIDE SIMAO DA SILVA | 95859802234 | L1.2023-1281 | 714280 | 16773 | 800057 | 212300993 | SIGFI80 | 2024-02-14 14:23 | 2024-02-02 08:04 | 2024-02-15 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.09766,-72.60309166666666 | -8.09727335,-72.60332277 | ANTONIA SIMÃO DA SILVA | VANEIDE SIMAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:04 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 13:38 | 2024-02-14 13:38 | 2024-02-02 08:04 | 3 | 2024-02-14 | 202400006773 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006765 |  | 16 | MAILSON DA SILVA DO NASCIMENTO | 58429166220 | L1.2023-0938 | 714174 | 16736 | 800046 | 212300980 | SIGFI80 | 2024-02-14 09:19 | 2024-02-02 08:02 | 2024-02-15 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106801,-72.596585 | -8.10653231,-72.59676412 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | MAILSON DA SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:02 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 08:21 | 2024-02-14 08:21 | 2024-02-02 08:02 | 3 | 2024-02-14 | 202400006765 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006757 |  | 16 | JONAS DO SANTOS LIMA | 93367929204 | L1.2023-0837 | 714720 | 16727 | 800064 | 212300966 | SIGFI80 | 2024-02-12 08:37 | 2024-02-02 08:01 | 2024-02-15 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.109985,-72.59112 | -8.11003604,-72.59111712 | DEJANDIRA DOS SANTOS | JONAS DO SANTOS LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:01 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO. LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONADO PERFEITAMENTE /JONALDO, ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-12 07:19 | 2024-02-12 07:19 | 2024-02-02 08:01 | 3 | 2024-02-12 | 202400006757 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006740 |  | 16 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIMA | 64031420200 | L1.2023-0757 | 714102 | 16717 | 800065 | 212300976 | SIGFI80 | 2024-02-13 08:37 | 2024-02-02 08:01 | 2024-02-15 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.107203333333333,-72.593675 | -8.10720652,-72.59371615 | D.JANIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 08:00 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO, ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-13 07:31 | 2024-02-13 07:31 | 2024-02-02 08:00 | 3 | 2024-02-13 | 202400006740 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006732 |  | 16 | RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA | 21674590253 | L1.2023-0413 | 714264 | 16690 | 800068 | 212300990 | SIGFI80 | 2024-02-14 11:21 | 2024-02-02 07:59 | 2024-02-15 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.106831,-72.596743 | -8.10679412,-72.59682638 | MARIA VIEIRA DA SILVA | RAIMUNDA NONATA VIEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:59 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONADO PERFEITAMENTE JONALDO ARISSON MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 10:29 | 2024-02-14 10:29 | 2024-02-02 07:59 | 3 | 2024-02-14 | 202400006732 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006724 |  | 16 | GENIVAL SILVA DE OLIVEIRA | 66505011234 | L1.2023-0019 | 714114 | 16642 | 800042 |  | SIGFI80 | 2024-02-11 15:30 | 2024-02-02 07:59 | 2024-03-05 11:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.11008,-72.59097 | -8.11010197,-72.59098385 | MARIA BRASILINA B DA SILVA | GENIVAL SILVA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPETO SISTEMA DEIXA NORMAL /ELETRICISTA JONALDO , ARISSON E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-11 13:38 | 2024-02-11 13:38 | 2024-02-02 07:58 | 3 | 2024-02-11 | 202400006724 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006716 |  | 16 | MARIA CLEANE SANTOS DA SILVA | 8831968246 | 17158 | 713854 | 17158 | 800056 | 212300928 | SIGFI80 | 2024-02-16 10:34 | 2024-02-02 07:58 | 2024-02-21 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.091095,-72.606378 | -8.09101506,-72.60652931 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | MARIA CLEANE SANTOS DA SILVA |  | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:58 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-16 09:44 | 2024-02-02 07:58 | 3 | 2024-02-16 | 202400006716 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006708 |  | 16 | FRANCISCO RONEILSON XAVIER DOS SANTOS | 6328243286 | L1.2023-0775 | 714110 | 16721 | 800041 | 212300977 | SIGFI80 | 2024-02-16 08:33 | 2024-02-02 07:57 | 2024-02-21 10:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.095118333333334,-72.60536 | -8.09525603,-72.60550061 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | FRANCISCO RONEILSON XAVIER DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:57 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL E REAPERTO E MEDIÇÕES FAUTOU, FALATOU MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 07:40 | 2024-02-16 07:40 | 2024-02-02 07:57 | 3 | 2024-02-16 | 202400006708 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006690 |  | 16 | MARIA LUCILDA DA CONCEIÇÃO | 61098329287 | L1.2023-0747 | 713612 | 16714 | 800051 | 212300914 | SIGFI80 | 2024-02-16 14:45 | 2024-02-02 07:56 | 2024-02-21 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.090921,-72.607061 | -8.09109036,-72.60690155 | FRANCISCA LUCILDA DA CONCEIÇÃO | MARIA LUCILDA DA CONCEIÇÃO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 13:57 | 2024-02-16 13:57 | 2024-02-02 07:56 | 3 | 2024-02-16 | 202400006690 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006682 |  | 16 | ELTON SANTOS DA SILVA | 7724043213 | L1.2023-0683 | 713606 | 16709 | 800078 | 212300913 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:42 | 2024-02-02 07:56 | 2024-02-21 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.09116,-72.606298 | -8.09122386,-72.60624367 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS | ELTON SANTOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 08:56 | 2024-02-16 08:56 | 2024-02-02 07:56 | 3 | 2024-02-16 | 202400006682 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006674 |  | 16 | EDILSON DA CONCEICAO GOMES | 70359866263 | L1.2023-0645 | 713604 | 16706 | 800075 | 212300911 | SIGFI80 | 2024-02-16 13:54 | 2024-02-02 07:55 | 2024-02-22 11:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.091001,-72.606646 | -8.09075862,-72.60669256 | MARIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO | EDILSON DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 13:12 | 2024-02-16 13:12 | 2024-02-02 07:55 | 3 | 2024-02-16 | 202400006674 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006666 |  | 16 | JULIO CONCEICAO DOS SANTOS | 9143840230 | L1.2023-0050 | 713635 | 16645 | 800049 | 212300916 | SIGFI80 | 2024-02-14 15:42 | 2024-02-02 07:55 | 2024-02-15 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.09169,-72.605686 | -8.09153364,-72.60581585 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | JULIO CONCEICAO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-02 07:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-14 14:38 | 2024-02-14 14:38 | 2024-02-02 07:54 | 3 | 2024-02-14 | 202400006666 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006658 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | 956.458.022-68 | MLPA7532552-22 | 659043 | 14083 |  | 212202107 | SIGFI160 | 2024-04-01 10:01 | 2024-02-02 07:51 | 2024-04-02 12:02 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.190995,-72.71202333333333 | -9.191241666666667,-72.71183333333333 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTAVA NO ESTABELECIMENTO, EMANUEL, MARCOS, DEJESUS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-04-01 08:11 | 2024-04-01 09:19 | 2024-02-02 07:50 | 3 | 2024-04-01 | 202400006658 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006641 |  | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2024-03-06 16:21 | 2024-02-02 07:50 | 2024-03-07 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.152258333333332,-72.69300666666666 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-06 15:28 | 2024-03-06 15:28 | 2024-02-02 07:50 | 3 | 2024-03-06 | 202400006641 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006633 |  | 3 | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | 025.066.522-05 | MLPA7582418-22 | 658254 | 14160 |  | 212202074 | SIGFI160 | 2024-02-11 09:31 | 2024-02-02 07:49 | 2024-02-14 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190944,-72.712 | -9.191138333333333,-72.71192666666667 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-11 08:34 | 2024-02-11 08:34 | 2024-02-02 07:49 | 3 | 2024-02-11 | 202400006633 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006625 |  | 3 | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | 911.367.172-34 | MLPA7532544-22 | 661945 | 14075 | 340 | 212202403 | SIGFI80 | 2024-03-07 14:42 | 2024-02-02 07:48 | 2024-03-08 10:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.159945,-72.69132666666665 | -9.159988333333333,-72.69139666666666 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:48 | ONEOM011 | 68992489708000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUSTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-07 13:36 | 2024-03-07 13:55 | 2024-02-02 07:48 | 3 | 2024-03-07 | 202400006625 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006617 |  | 3 | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 845.723.532-04 | MLPA7505753-22 | 652502 | 14035 | 140 | 212201067 | SIGFI80 | 2024-03-03 14:16 | 2024-02-02 07:48 | 2024-03-04 09:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150525,-72.71394833333333 | -9.150225,-72.71412166666667 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-03 13:19 | 2024-03-03 13:19 | 2024-02-02 07:47 | 3 | 2024-03-03 | 202400006617 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006609 |  | 3 | JAMES LOPES DA SILVA | 704.345.542-19 | MLPA7532545-22 | 661946 | 14076 | 552 | 212202404 | SIGFI80 | 2024-03-07 10:41 | 2024-02-02 07:47 | 2024-03-08 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15995,-72.69136 | -9.158205,-72.68709833333334 | IEDA DA SILVA LOPES | JAMES LOPES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-07 09:41 | 2024-03-07 09:41 | 2024-02-02 07:47 | 3 | 2024-03-07 | 202400006609 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006591 |  | 3 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | 64376206253 | MLPA7459274-22 | 652382 | 14118 | 122 | 212201077 | SIGFI80 | 2024-03-05 09:13 | 2024-02-02 07:46 | 2024-03-06 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149515000000001,-72.711295 | -9.149346666666666,-72.71097333333334 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PEFEITAMENTE. NAO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NAO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 37 | 2024-03-05 08:34 | 2024-03-05 08:34 | 2024-02-02 07:46 | 3 | 2024-03-05 | 202400006591 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006583 |  | 3 | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | 3003813285 | MLPA7505756-22 | 669883 | 14037 | 298 | 212202412 | SIGFI80 | 2024-03-07 16:00 | 2024-02-02 07:45 | 2024-03-08 11:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.151856666666667,-72.685635 | -9.15189666666666,-72.6855166666667 | RAIMUMDA FERREIRA LIMA | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-07 15:20 | 2024-03-07 15:20 | 2024-02-02 07:45 | 3 | 2024-03-07 | 202400006583 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006575 |  | 3 | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | 840.741.832-34 | MLPA7505754-22 | 652401 | 14036 | 423 | 212201088 | SIGFI45 | 2024-03-03 15:28 | 2024-02-02 07:45 | 2024-03-04 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15031,-72.71417833333334 | -9.14925,-72.71112333333333 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:44 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-03 14:49 | 2024-03-03 14:49 | 2024-02-02 07:44 | 3 | 2024-03-03 | 202400006575 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006567 |  | 3 | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | 533.651.272-91 | MLPA7459275-22 | 652876 | 14119 | 419 | 212201114 | SIGFI45 | 2024-03-05 10:58 | 2024-02-02 07:44 | 2024-03-06 10:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1580600,-72.6991000 | -9.1493283333333,-72.71136833333334 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:44 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-05 10:06 | 2024-03-05 10:06 | 2024-02-02 07:44 | 3 | 2024-03-05 | 202400006567 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006559 |  | 3 | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | 5266302216 | MLPA7582425-22 | 652540 | 14167 | 125 | 212201124 | SIGFI80 | 2024-03-08 10:45 | 2024-02-02 07:43 | 2024-03-11 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148781666666668,-72.68652833333334 | -9.148886666666668,-72.686471666666666 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADA POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-08 10:01 | 2024-03-08 10:01 | 2024-02-02 07:43 | 3 | 2024-03-08 | 202400006559 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006542 |  | 3 | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | 46584641287 | MLPA7459272-22 | 652510 | 14117 | 117 | 212201075 | SIGFI45 | 2024-03-05 09:59 | 2024-02-02 07:39 | 2024-03-06 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149338333333333,-72.71163333333334 | -9.149608333333333,-72.71184666666666 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-03-05 09:18 | 2024-03-05 09:18 | 2024-02-02 07:39 | 3 | 2024-03-05 | 202400006542 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006534 |  | 3 | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | 667.480.702-87 | MLPA7461276-22 | 657849 | 13977 | 405 | 212201743 | SIGFI80 | 2024-03-03 11:51 | 2024-02-02 07:38 | 2024-03-04 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.158513333333334,-72.70638833333334 | -9.159033333333333,-72.70613333333334 | MARIA NILDA G DO NASCIMENTO | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE .DEJESUS E SAVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-03-03 11:03 | 2024-03-03 11:03 | 2024-02-02 07:38 | 3 | 2024-03-03 | 202400006534 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006526 |  | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2024-02-23 13:35 | 2024-02-02 07:36 | 2024-02-26 07:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157621666666667,-72.71263833333335 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-23 13:01 | 2024-02-23 13:25 | 2024-02-02 07:36 | 3 | 2024-02-23 | 202400006526 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006518 |  | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2024-02-23 14:04 | 2024-02-02 07:34 | 2024-02-26 08:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.157395000000001,-72.712705 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-23 13:41 | 2024-02-23 14:03 | 2024-02-02 07:34 | 3 | 2024-02-23 | 202400006518 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006500 |  | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:53 | 2024-02-02 07:32 | 2024-02-26 08:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157311666666667,-72.71364166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:32 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-23 10:20 | 2024-02-23 10:48 | 2024-02-02 07:32 | 3 | 2024-02-23 | 202400006500 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006492 |  | 3 | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | 956.447.842-15 | MLPA7514790-22 | 690216 | 13987 | 641 | 212201594 | SIGFI80 | 2024-03-05 10:40 | 2024-02-02 07:31 | 2024-03-06 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41123,-72.71919833333332 | -9.411231666666668,-72.71912166666667 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-05 10:14 | 2024-03-05 10:19 | 2024-02-02 07:31 | 3 | 2024-03-05 | 202400006492 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006484 |  | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2024-02-23 09:38 | 2024-02-02 07:31 | 2024-02-26 08:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.155966666,-72.714233333 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-23 09:03 | 2024-02-23 09:33 | 2024-02-02 07:30 | 3 | 2024-02-23 | 202400006484 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006476 |  | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:14 | 2024-02-02 07:30 | 2024-02-26 08:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.15684666666667,-72.714275 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-23 09:45 | 2024-02-23 09:52 | 2024-02-02 07:30 | 3 | 2024-02-23 | 202400006476 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006468 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2024-03-06 13:37 | 2024-02-02 07:29 | 2024-03-07 09:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.409111,-72.71425 | -9.410879999999999,-72.7161716666667 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-02 07:29 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-06 13:19 | 2024-03-06 13:23 | 2024-02-02 07:29 | 3 | 2024-03-06 | 202400006468 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006450 |  | 16 | FRANCISCO PENHA DA SILVA | 85221422204 | 85221422204 | 714051 | 18799 | 800058 | 212300953 | SIGFI80 | 2024-02-18 09:32 | 2024-02-01 08:20 | 2024-02-21 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.101353,-72.626447 | -8.10136521,-72.62645896 | FRANCISCA BENTO DA PENHA | FRANCISCO PENHA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE ZACARIA COMUNIDADE ZACARIA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:19 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-18 08:17 | 2024-02-18 08:17 | 2024-02-01 08:19 | 3 | 2024-02-18 | 202400006450 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006443 |  | 16 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA | 64470954268 | 17290 | 713889 | 17290 | 800047 | 212300936 | SIGFI80 | 2024-02-18 14:00 | 2024-02-01 08:18 | 2024-02-21 10:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.072976,-72,621995 | -8.07282654,-72.62209636 | MARIA MOREIRA DA SILVA | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:17 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-18 13:15 | 2024-02-18 13:15 | 2024-02-01 08:17 | 3 | 2024-02-18 | 202400006443 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006435 |  | 16 | MARIA ANTONIA DA MOTA GOMES | 79231209 | 17300 | 713850 | 17300 | 800070 | 212300927 | SIGFI80 | 2024-02-16 15:33 | 2024-02-01 08:16 | 2024-02-21 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.090963,-72.607064 | -8.09098671,-72.607051 | MARIA ANTONIA DA MOTA | MARIA ANTONIA DA MOTA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:15 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL SOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-16 14:48 | 2024-02-16 14:48 | 2024-02-01 08:15 | 3 | 2024-02-16 | 202400006435 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006427 |  | 16 | JOSE ALDEIR ROCHA DA SILVA | 6347239280 | 17298 | 713844 | 17298 | 800069 | 212300924 | SIGFI80 | 2024-02-17 13:55 | 2024-02-01 08:14 | 2024-02-21 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.084766,-72.610648 | -8.08497353,-72.61059953 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | JOSE ALDEIR ROCHA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃES FALTOU MEDICAES INTERNA CLIENTE AUSENTE JONALDO ARISSOM E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-17 13:05 | 2024-02-17 13:05 | 2024-02-01 08:13 | 3 | 2024-02-17 | 202400006427 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006419 |  | 16 | IONE NASCIMENTO DA SILVA | 799158259 | 17288 | 713842 | 17288 | 800063 | 212300923 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:51 | 2024-02-01 08:13 | 2024-02-21 10:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.071863,-72.623846 | -8.0832877,-72.61050167 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | IONE NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:13 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 40KA 2,7KV/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-17 14:08 | 2024-02-17 14:08 | 2024-02-01 08:13 | 3 | 2024-02-17 | 202400006419 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006401 |  | 16 | MARIA DE FATIMA GOMES ROCHA | 75632225291 | L1.2023-1006 | 713651 | 16743 | 800054 | 212300920 | SIGFI80 | 2024-02-17 10:13 | 2024-02-01 08:12 | 2024-02-21 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.085411,-72.610698 | -8.08521033,-72.61067663 | MARIA LINDALVA GOMES | MARIA DE FATIMA GOMES ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-17 08:59 | 2024-02-17 08:59 | 2024-02-01 08:11 | 3 | 2024-02-17 | 202400006401 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006393 |  | 16 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA DO NASCIMENTO | 556400283 | L1.2023-0947 | 713643 | 16737 | 800055 | 212300918 | SIGFI80 | 2024-02-17 11:22 | 2024-02-01 08:11 | 2024-02-21 11:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0849450,-72.610710 | -8.08510806,-72.61068809 | MARIA NADIR DE OLIVEIRA DA SILVA | MANOEL FRANCISCO DA SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:11 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-17 10:18 | 2024-02-17 10:18 | 2024-02-01 08:11 | 3 | 2024-02-17 | 202400006393 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006385 |  | 16 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | 84385324204 | 16656 | 713823 | 16656 | 800052 | 212300908 | SIGFI80 | 2024-02-19 09:28 | 2024-02-01 08:10 | 2024-02-22 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069863,-72.634928 | -8.06975932,-72.6348194 | MARIA COSMA DE MATOS | MARIA DE SOUZA ROMÃO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:10 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 08:21 | 2024-02-19 08:21 | 2024-02-01 08:10 | 3 | 2024-02-19 | 202400006385 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006377 |  | 16 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | 64374513272 | L1.2023-0066 | 713658 | 16647 | 800059 | 212300929 | SIGFI80 | 2024-02-17 08:44 | 2024-02-01 08:08 | 2024-02-21 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.086426,-72.609185 | -8.08637437,-72.60913208 | MARIA CELESTE TEODORO DA SILVA | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-02-01 08:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-17 07:49 | 2024-02-17 07:49 | 2024-02-01 08:07 | 3 | 2024-02-17 | 202400006377 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006369 |  | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2024-02-19 09:14 | 2024-02-01 08:03 | 2024-02-21 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169293333333334,-72.70828333333334 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 08:03 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 08:50 | 2024-02-19 09:12 | 2024-02-01 08:03 | 3 | 2024-02-19 | 202400006369 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006351 |  | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2024-02-19 08:32 | 2024-02-01 08:02 | 2024-02-21 15:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.16414,-72.71059833333334 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 08:02 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 08:09 | 2024-02-19 08:32 | 2024-02-01 08:02 | 3 | 2024-02-19 | 202400006351 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006344 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:36 | 2024-02-01 08:01 | 2024-02-15 12:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.410533333333332,-72.71488666666667 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 08:01 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 08:14 | 2024-02-14 08:26 | 2024-02-01 08:01 | 3 | 2024-02-14 | 202400006344 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006336 |  | 3 | MARIA NAIR DA SILVA | 66672058249 | MLPA7504776-22 | 652266 | 13852 | 129 | 212200990 | SIGFI80 | 2024-02-19 09:58 | 2024-02-01 08:00 | 2024-02-21 15:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.167105,-72.71038166666668 | -9.167228333333332,-72.710505 | MARIA EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | MARIA NAIR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 08:00 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 09:32 | 2024-02-19 09:53 | 2024-02-01 08:00 | 3 | 2024-02-19 | 202400006336 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006328 |  | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2024-03-09 16:03 | 2024-02-01 07:59 | 2024-03-11 11:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.408036666666668,-72.71415333333333 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:59 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-09 15:45 | 2024-03-09 15:58 | 2024-02-01 07:59 | 3 | 2024-03-09 | 202400006328 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006310 |  | 3 | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | 884.697.352-68 | MLPA7504775-22 | 652254 | 13851 | 120 | 212200986 | SIGFI80 | 2024-02-19 10:41 | 2024-02-01 07:59 | 2024-02-21 15:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.168373333333333,-72.710785 | -9.168483333333334,-72.71070333333334 | RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:58 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 10:09 | 2024-02-19 10:37 | 2024-02-01 07:58 | 3 | 2024-02-19 | 202400006310 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006302 |  | 3 | ADROALDO IRINEU DA SILVA | 890.617.482-91 | MLPA7532541-22 | 652180 | 14072 | 411 | 212200988 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:50 | 2024-02-01 07:58 | 2024-02-21 15:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.16875,-72.710875 | -9.168706666666667,-72.71089833333333 | MARIA JOSEFA DA SILVA | ADROALDO IRINEU DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SÃO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SÃO LUIZ | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:58 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 11:24 | 2024-02-19 11:45 | 2024-02-01 07:58 | 3 | 2024-02-19 | 202400006302 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006294 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2024-02-15 09:39 | 2024-02-01 07:57 | 2024-02-16 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410301666666667,-72.71394833333333 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:56 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 09:05 | 2024-02-15 09:30 | 2024-02-01 07:56 | 3 | 2024-02-15 | 202400006294 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006286 |  | 3 | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | 890.327.052.53 | MLPA7458120-22 | 652178 | 13906 | 548 | 212200987 | SIGFI80 | 2024-02-19 12:26 | 2024-02-01 07:51 | 2024-02-21 15:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.169561666666668,-72.71082666666666 | -9.169596666666667,-72.71084 | MARIA LAIDE DA SILVA | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 11:58 | 2024-02-19 12:16 | 2024-02-01 07:50 | 3 | 2024-02-19 | 202400006286 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006278 |  | 3 | FRANCISCO SIQUEIRA | 702.602.572-49 | MLPA7505728-22 | 657739 | 14012 | 527 | 212201287 | SIGFI80 | 2024-02-14 11:08 | 2024-02-01 07:49 | 2024-02-15 12:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411035,-72.71466833333334 | -9.410608333333332,-72.7148749999999 | MARIA IRACEMA SIQUEIRA | FRANCISCO SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 10:37 | 2024-02-14 10:42 | 2024-02-01 07:49 | 3 | 2024-02-14 | 202400006278 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006260 |  | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2024-02-16 07:56 | 2024-02-01 07:48 | 2024-02-19 08:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410210000000001,-72.71529000000001 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-02-01 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-02-01 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, FEITO LIMPEZA E REAPERTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 13:36 | 2024-02-16 07:33 | 2024-02-01 07:48 | 3 | 2024-02-16 | 202400006260 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006252 |  | 16 | MARIA SARLETE FERREIRA LIMA | 1773106260 | 17146 | 713874 | 17146 | 800050 | 212300932 | SIGFI80 | 2024-02-19 11:21 | 2024-01-31 17:10 | 2024-02-22 11:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069826,-72.635431 | -8.06965691,-72.63526923 | EUGENIA FERREIRA BARBOSA | MARIA SARLETE FERREIRA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:10 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE, ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 10:27 | 2024-02-19 10:27 | 2024-01-31 17:10 | 3 | 2024-02-19 | 202400006252 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006245 |  | 16 | SUELI NASCIMENTO SILVA | 98134558291 | L1.2023-1267 | 713742 | 16772 | 800079 | 212300952 | SIGFI80 | 2024-02-18 17:23 | 2024-01-31 17:09 | 2024-02-21 11:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.071679,-72.62423 | -8.0716216,-72.6241368 | MARIA CELENE ALARICO DOS SANTOS | SUELI NASCIMENTO SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:09 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-18 14:47 | 2024-02-18 14:47 | 2024-01-31 17:09 | 3 | 2024-02-18 | 202400006245 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006237 |  | 16 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DA SILVA | 63281325220 | L1.2023-1216 | 713717 | 16770 | 800071 | 212300950 | SIGFI80 | 2024-02-18 13:11 | 2024-01-31 17:08 | 2024-02-21 11:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.07263,-72.622341 | -8.07245137,-72.62240066 | MARIA MENEZES NASCIMENTO | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TARTARUGA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:08 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-18 12:23 | 2024-02-18 12:23 | 2024-01-31 17:08 | 3 | 2024-02-18 | 202400006237 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006229 |  | 16 | MARIA MARLEIDE SILVA DOS SANTOS | 3101725275 | L1.2023-1089 | 713715 | 16756 | 800032 | 212300945 | SIGFI80 | 2024-02-20 14:18 | 2024-01-31 17:08 | 2024-02-22 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.061558,-72.65746 | -8.06147261,-72.65754811 | MARIA IRANI SILVA DOS SANTOS | MARIA MARLEIDE SILVA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | LAGO DO ZIDORIO S/N IGARAPE VALPARAÍSO LAGO DO ZIDORIO | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:07 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, JONALDO E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-20 13:28 | 2024-02-20 13:28 | 2024-01-31 17:07 | 3 | 2024-02-20 | 202400006229 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006211 |  | 16 | MARIA DERBENI PEREIRA DA SILVA | 53625382253 | L1.2023-0583 | 713602 | 16698 | 800031 | 212300910 | SIGFI80 | 2024-02-20 14:52 | 2024-01-31 17:07 | 2024-02-22 11:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.061733,-72.65736 | -8.06158938,-72.6573246 | MARIA FERREIRA DA SILVA | MARIA DERBENI PEREIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | LAGO DO ZIDORO S/N IGARAPE VALPARAÍSO LAGO DO ZIDORO | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:06 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-20 14:21 | 2024-02-20 14:21 | 2024-01-31 17:06 | 3 | 2024-02-20 | 202400006211 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006203 |  | 16 | MARIA LUZIA ROMÃO DA SILVA | 2461681295 | 16655 | 713816 | 16655 | 800057 | 212300958 | SIGFI80 | 2024-02-19 10:19 | 2024-01-31 17:06 | 2024-02-23 13:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069816,-72.635115 | -8.06975677,-72.63513367 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | MARIA LUZIA ROMÃO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA S/N IGARAPE VALPARAÍSO IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:06 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS NODU, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 09:33 | 2024-02-19 09:33 | 2024-01-31 17:06 | 3 | 2024-02-19 | 202400006203 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006195 |  | 16 | ANTONIO DA SILVA ROMÃO | 95835385234 | 17144 | 713839 | 17144 | 800023 | 212300921 | SIGFI80 | 2024-02-19 15:33 | 2024-01-31 17:05 | 2024-02-22 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.072218,-72.636741 | -8.06971326,-72.63675764 | MARIA COSMA DA SILVA ROMÃO | ANTONIO DA SILVA ROMÃO | CRUZEIRO DO SUL | DUAS MADEIRINHA DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:05 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA, JONALDO, ARISSON E MANOEL. MM? | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 14:29 | 2024-02-19 14:29 | 2024-01-31 17:05 | 3 | 2024-02-19 | 202400006195 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006187 |  | 16 | NATALINA ROMÃO DA SILVA | 2000222293 | 17150 | 713881 | 17150 | 800025 | 212300934 | SIGFI80 | 2024-02-19 14:25 | 2024-01-31 17:05 | 2024-02-22 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069941,-72.636238 | -8.06976085,-72.63633852 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | NATALINA ROMÃO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:04 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 13:17 | 2024-02-19 13:17 | 2024-01-31 17:04 | 3 | 2024-02-19 | 202400006187 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006179 |  | 16 | ANTÔNIO CASSIMIRO GOMES | 80647111268 | 17148 | 713837 | 17148 | 800019 | 212300919 | SIGFI80 | 2024-02-19 13:12 | 2024-01-31 17:04 | 2024-02-22 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069891,-72.635736 | -8.06969199,-72.63575389 | MARIA JOSÉ GOMES | ANTÔNIO CASSIMIRO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA COMUNIDADE DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 17:04 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 12:25 | 2024-02-19 12:25 | 2024-01-31 17:04 | 3 | 2024-02-19 | 202400006179 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006161 |  | 16 | JOSÉ DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 029.422.642-76 | L1.2023-1048 | 713711 | 16748 | 800026 | 212300938 | SIGFI80 | 2024-02-19 17:10 | 2024-01-31 16:57 | 2024-02-22 14:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.069571,-72.638885 | -8.06961695,-72.63876501 | FRANCISCA DERLI DOS SANTOS | JOSÉ DOS SANTOS CONCEIÇÃO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE DUAS MADEIRINHAS; S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE DUAS MADEIRINHAS; | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:57 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO, ARISSON E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-19 15:46 | 2024-02-19 15:46 | 2024-01-31 16:57 | 3 | 2024-02-19 | 202400006161 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006153 |  | 16 | MARIA DOS SANTOS CONCEICAO | 1945162295 | L1.2023-1023 | 713660 | 16744 | 800028 | 212300931 | SIGFI80 | 2024-02-23 09:31 | 2024-01-31 16:56 | 2024-02-26 17:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048300,-72.680286 | -8.04827811,-72.68028937 | FRANCISCA DERLI DOS SANTOS | MARIA DOS SANTOS CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:56 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-23 08:31 | 2024-02-23 08:31 | 2024-01-31 16:56 | 3 | 2024-02-23 | 202400006153 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006146 |  | 16 | JOSÉ JARNILSON SILVA DOS SANTOS | 1466329238 |  | 713833 | 16658 | 800039 | 212300917 | SIGFI80 | 2024-02-20 10:20 | 2024-01-31 16:56 | 2024-02-22 14:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.070883,-72.641743 | -8.07098726,-72.641889 | MARIA IRANI SILVA DOS SANTOS | JOSÉ JARNILSON SILVA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | DUAS MADEIRINHA S/N IGARAPE VALPARAÍSO DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL E RESPEITO E MEDIÇÃO FAUTOU MEDIÇÃO INTERNA CLIENTE AUSENTE JONALDO ARISSOM E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-20 09:32 | 2024-02-20 09:32 | 2024-01-31 16:55 | 3 | 2024-02-20 | 202400006146 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006138 |  | 16 | MARIA IRANIR SILVA DOS SANTOS | 46524940253 | 16657 | 713827 | 16657 | 800020 | 212300912 | SIGFI80 | 2024-02-20 09:29 | 2024-01-31 16:55 | 2024-02-22 14:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.071071,-72.641905 | -8.07105928,-72.64193222 | RAIMUNDA CRUZ DA SILVA | MARIA IRANIR SILVA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | DUAS MADEIRINHA S/N IGARAPE VALPARAÍSO DUAS MADEIRINHA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:55 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-20 08:43 | 2024-02-20 08:43 | 2024-01-31 16:55 | 3 | 2024-02-20 | 202400006138 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006120 |  | 16 | IVONALDO COSTA DE LIMA | 1057193232 |  | 713800 | 16654 | 800030 | 212300956 | SIGFI80 | 2024-02-22 13:54 | 2024-01-31 16:55 | 2024-02-23 13:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048668,-72.679323 | -8.04867864,-72.67925153 | MARIA ELIZABETE ALVEA DA COSTA | IVONALDO COSTA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 12:58 | 2024-02-22 12:58 | 2024-01-31 16:54 | 3 | 2024-02-22 | 202400006120 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006112 |  | 16 | MARIA JARLENE GOMES DOS SANTOS | 1057201278 | L1.2023-0071 | 713710 | 16648 | 800022 | 212300935 | SIGFI80 | 2024-02-22 10:20 | 2024-01-31 16:54 | 2024-02-23 13:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.050256,-72.678966 | -8.04991164,-72.67833426 | MARIA LIDELBA GOMES | MARIA JARLENE GOMES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:54 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 09:33 | 2024-02-22 09:33 | 2024-01-31 16:54 | 3 | 2024-02-22 | 202400006112 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006104 |  | 16 | LEILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | 58359516200 | 17154 | 713848 | 17154 | 800014 | 212300926 | SIGFI80 | 2024-02-20 11:35 | 2024-01-31 16:53 | 2024-02-22 14:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.061366,-72.658231 | -8.06121568,-72.65805507 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | LEILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | LAGO DO ZIDORIO LAGO DO ZIDORIO | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:53 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/JONALDO E MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-20 10:40 | 2024-02-20 10:40 | 2024-01-31 16:53 | 3 | 2024-02-20 | 202400006104 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006096 |  | 16 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | 88928640253 | 17152 | 713840 | 17152 | 800012 | 212300922 | SIGFI80 | 2024-02-22 11:26 | 2024-01-31 16:52 | 2024-02-23 13:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.049301,-72.678541 | -8.0494348,-72.67852602 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:52 | ONEL007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TEOCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5066 | 34 | 2024-02-22 10:23 | 2024-02-22 10:23 | 2024-01-31 16:52 | 3 | 2024-02-22 | 202400006096 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006088 |  | 16 | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | 54696623220 | L1.2023-1087 | 713713 | 16755 | 800005 | 212300943 | SIGFI80 | 2024-02-22 12:17 | 2024-01-31 16:52 | 2024-02-23 13:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.049015,-72.679031 | -8.048827893,-72.67910338 | MARIA LIDELBA GOMES | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:51 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 11:29 | 2024-02-22 11:29 | 2024-01-31 16:51 | 3 | 2024-02-22 | 202400006088 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006070 |  | 16 | MARIA LIDELBA GOMES | 95860401272 | L1.2023-1069 | 713712 | 16752 | 800002 | 212300941 | SIGFI80 | 2024-02-22 08:59 | 2024-01-31 16:51 | 2024-02-23 13:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.05641,-72.66429 | -8.05634091,-72.66406332 | MARIA JOSÉ GOMES | MARIA LIDELBA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:51 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 08:17 | 2024-02-22 08:17 | 2024-01-31 16:51 | 3 | 2024-02-22 | 202400006070 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006062 |  | 16 | MARIA ELIZABETE ALVES DA COSTA | 72660171220 | L1.2023-1029 | 713709 | 16746 | SN | 212300933 | SIGFI80 | 2024-02-22 15:31 | 2024-01-31 16:50 | 2024-03-01 09:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0485916,-72.679475 | -8.04842683,-72.68026698 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARIA ELIZABETE ALVES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:50 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 13:57 | 2024-02-22 13:57 | 2024-01-31 16:50 | 3 | 2024-02-22 | 202400006062 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006054 |  | 16 | MARIA BENEDITA BEZERRA DA SILVA | 94185530234 | L1.2023-0489 | 713516 | 16694 | 800003 | 212300907 | SIGFI80 | 2024-02-22 15:45 | 2024-01-31 16:49 | 2024-02-23 14:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.048608,-72.679875 | -8.04837814,-72.68035961 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | MARIA BENEDITA BEZERRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:49 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JONALDO E MANOEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-22 14:49 | 2024-02-22 14:49 | 2024-01-31 16:49 | 3 | 2024-02-22 | 202400006054 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006047 |  | 16 | AURICELIO LIMA GOMES | 269876278 | 2269876278 | 713968 | 18715 | 800013 | 2269876278 | SIGFI80 | 2024-02-28 14:36 | 2024-01-31 16:49 | 2024-02-29 11:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.003350,-72.726905 | -8.0033851,-72.72701561 | IRALVA GOMES LIMA | AURICELIO LIMA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:48 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-28 13:40 | 2024-02-28 13:40 | 2024-01-31 16:48 | 3 | 2024-02-28 | 202400006047 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006039 |  | 16 | MARIA DE NAZARÉ DA ROCHA DE SOUZA | 64867595268 | 64867595268 | 713955 | 18713 | 800009 | 212300949 | SIGFI80 | 2024-02-28 12:44 | 2024-01-31 16:47 | 2024-02-29 11:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.004147,-72.726988 | -8.00406593,-72.72712816 | FRANCISCA FRANKLIN DA ROCHA | MARIA DE NAZARÉ DA ROCHA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:47 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-28 11:48 | 2024-02-28 11:48 | 2024-01-31 16:47 | 3 | 2024-02-28 | 202400006039 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006021 |  | 16 | MARCELO MELO DE CARVALHO | 71857150244 | 71857150244 | 713951 | 18707 | 800011 | 212301994 | SIGFI80 | 2024-02-29 11:08 | 2024-01-31 16:47 | 2024-03-01 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.024686,-72.745126 | -8.02467731,-72.7451464 | MARLUCIA FERREIRA DE MELO | MARCELO MELO DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:46 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIA, QUADRO ELETRICO, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRÁFIA. CLIENTE AUSENTE./ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-29 10:28 | 2024-02-29 10:28 | 2024-01-31 16:46 | 3 | 2024-02-29 | 202400006021 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006013 |  | 16 | JARMILA MACIEL SOUZA | 97257419272 | 97257419272 | 713950 | 18705 | 800018 | 212301595 | SIGFI80 | 2024-02-27 10:55 | 2024-01-31 16:45 | 2024-02-28 15:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.025750,-72.745266 | -8.02550658,-72.74537862 | LINDALVA GOMES MACIEL | JARMILA MACIEL SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE FOZ DO VALPARAISO COMUNIDADE FOZ DO VALPARAISO | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:45 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-27 09:46 | 2024-02-27 09:46 | 2024-01-31 16:45 | 3 | 2024-02-27 | 202400006013 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400006005 |  | 16 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA | 62871269220 | L1.2023-1004 | 713949 | 16742 | 800010 | 212300942 | SIGFI80 | 2024-02-28 15:53 | 2024-01-31 16:44 | 2024-02-29 11:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.01294,-72.7244 | -8.00743906,-72.72237578 | RAIMUNDA CHAVES DE OLIVEIRA | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:44 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-28 14:54 | 2024-02-28 14:54 | 2024-01-31 16:44 | 3 | 2024-02-28 | 202400006005 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005999 |  | 16 | JOSE MARIA DE SOUZA DA SILVA | 81525907204 | L1.2023-0886 | 714708 | 16732 | 800006 | 212300940 | SIGFI80 | 2024-02-28 10:38 | 2024-01-31 16:41 | 2024-02-29 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.00792,-72.724 | -8.00756404,-72.72379507 | SOCORRO DA ROCHA DE SOUZA | JOSE MARIA DE SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:41 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-28 09:51 | 2024-02-28 09:51 | 2024-01-31 16:41 | 3 | 2024-02-28 | 202400005999 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005981 |  | 16 | FRANCISCO LIMA GOMES | 88089495249 | L1.2023-0766 | 713900 | 16719 | 800023 | 212300939 | SIGFI80 | 2024-02-28 11:47 | 2024-01-31 16:35 | 2024-02-29 11:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.00458,-72.7275 | -8.00417113,-72.72749191 | IRALVA GOMES LIMA | FRANCISCO LIMA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2024-01-31 16:35 | ONEL007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, ERIVALDO E MANOEL MIRANDA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5066 | 34 | 2024-02-28 10:56 | 2024-02-28 10:56 | 2024-01-31 16:35 | 3 | 2024-02-28 | 202400005981 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005973 |  | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2024-02-14 14:46 | 2024-01-31 08:46 | 2024-02-15 13:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.411006666666667,-72.71449 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:45 | ONEL012 | 33261001000000 | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 26 | 5071 | 34 | 2024-02-14 14:08 | 2024-02-14 14:09 | 2024-01-31 08:45 | 3 | 2024-02-14 | 202400005973 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005965 |  | 3 | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | 667.930.092-49 | MLPA7504773-22 | 652538 | 13849 | 130 | 212201121 | SIGFI80 | 2024-02-22 09:47 | 2024-01-31 08:43 | 2024-02-23 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.172236666666667,-72.70104833333333 | -9.172338333333332,-72.70116166666666 | TERESINHA SOARES | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:15 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 09:25 | 2024-02-22 09:42 | 2024-01-31 08:15 | 3 | 2024-02-22 | 202400005965 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005957 |  | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2024-02-14 16:12 | 2024-01-31 08:14 | 2024-02-15 13:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.410933333333332,-72.71413 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:13 | ONEL012 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 15:25 | 2024-02-14 15:36 | 2024-01-31 08:13 | 3 | 2024-02-14 | 202400005957 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005940 |  | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2024-02-22 09:14 | 2024-01-31 08:12 | 2024-02-23 11:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.172033333333333,-72.7002 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:12 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 08:50 | 2024-02-22 09:13 | 2024-01-31 08:12 | 3 | 2024-02-22 | 202400005940 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005932 |  | 3 | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | 700.009.072-35 | 700009O7235 | 654471 | 15283 | 967 | 212201413 | SIGFI80 | 2024-02-15 08:54 | 2024-01-31 08:10 | 2024-02-16 09:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4112466666667,-72.71413 | -9.411313333333334,-72.71424 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:09 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 08:21 | 2024-02-15 08:37 | 2024-01-31 08:09 | 3 | 2024-02-15 | 202400005932 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005924 |  | 3 | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | 017.895.652-00 | 1789565200 | 655057 | 15093 |  | 212201487 | SIGFI80 | 2024-02-17 09:29 | 2024-01-31 08:08 | 2024-02-19 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.176898333333332,-72.69733833333333 | -9.177733333333332,-72.67223333333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:08 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 09:03 | 2024-02-17 09:29 | 2024-01-31 08:08 | 3 | 2024-02-17 | 202400005924 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005916 |  | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2024-02-15 08:12 | 2024-01-31 08:06 | 2024-02-16 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411428333333333,-72.71414333333334 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:06 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 07:42 | 2024-02-15 08:04 | 2024-01-31 08:06 | 3 | 2024-02-15 | 202400005916 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005908 |  | 3 | EUDES NASCIMENTO ROSA | 014.155.682-00 | MLPA7505751-22 | 652097 | 14033 |  | 212200944 | SIGFI45 | 2024-02-21 09:22 | 2024-01-31 08:05 | 2024-02-22 09:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.17468,-72.70594 | -9.174611666666667,-72.70604666666667 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | EUDES NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:04 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-21 08:44 | 2024-02-21 09:05 | 2024-01-31 08:04 | 3 | 2024-02-21 | 202400005908 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005890 |  | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2024-02-14 15:15 | 2024-01-31 08:03 | 2024-02-15 14:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41112,-72.71455666666667 | -9.410981666666666,-72.71460499999999 | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:03 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 14:55 | 2024-02-14 15:10 | 2024-01-31 08:03 | 3 | 2024-02-14 | 202400005890 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005882 |  | 3 | MICAELI AZEVEDO SOARES | 029.209.752-26 | MLPA7458116-22 | 652103 | 13905 | 344 | 212200979 | SIGFI80 | 2024-02-19 14:05 | 2024-01-31 08:02 | 2024-03-05 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.172239999999999,-72.70898000000001 | -9.172431666666666,-72.70880333333334 | MARIA NACIMENTO AZEVEDO | MICAELI AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:01 | ONEL012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 13:49 | 2024-01-31 08:01 | 3 | 2024-02-19 | 202400005882 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005874 |  | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2024-02-14 14:04 | 2024-01-31 08:00 | 2024-02-15 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.410985,-72.71452166666667 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 08:00 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 13:36 | 2024-02-14 14:02 | 2024-01-31 08:00 | 3 | 2024-02-14 | 202400005874 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005866 |  | 3 | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 635.549.172-49 | MLPA7532539-22 | 652899 | 14071 | 326 | 212201126 | SIGFI80 | 2024-02-19 14:41 | 2024-01-31 07:59 | 2024-02-21 16:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.172406666666665,-72.70876666666666 | -9.172395,-72.70894666666666 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 07:58 | ONEL012 | 68984179211000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHIA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 14:16 | 2024-02-19 14:39 | 2024-01-31 07:58 | 3 | 2024-02-19 | 202400005866 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005858 |  | 3 | CATIANE DA SILVA E SOUZA | 95646523249 | MLPA7459240-22 | 652878 | 14088 | 616 | 212201120 | SIGFI80 | 2024-02-14 10:27 | 2024-01-31 07:57 | 2024-02-15 14:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41091,-72.71474166666667 | -9.410608333333332,-72.71483666666667 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIANE DA SILVA E SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 07:57 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 10:01 | 2024-02-14 10:26 | 2024-01-31 07:57 | 3 | 2024-02-14 | 202400005858 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005841 |  | 3 | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | 016.461.562-85 | 1646156285 | 657797 | 15083 | 815 | 212201488 | SIGFI80 | 2024-02-19 13:18 | 2024-01-31 07:54 | 2024-02-21 16:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.171248333333333,-72.70934000000001 | -9.170783333333333,-72.70920500000001 | MARIA NASCIMENTO AZEVEDO | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 07:54 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-19 12:44 | 2024-02-19 13:13 | 2024-01-31 07:54 | 3 | 2024-02-19 | 202400005841 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005833 |  | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2024-02-14 09:55 | 2024-01-31 07:53 | 2024-02-15 14:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.4106383333333333,-72.714718333333334 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-31 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-31 07:53 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO... | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 09:20 | 2024-02-14 09:48 | 2024-01-31 07:53 | 3 | 2024-02-14 | 202400005833 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005825 | 12090 | 17 | LUCIENE VASCONCELOS DA SILVA | 67286488287 | L1.2023-0053 | 725614 | 16372 | 450023 | 212301973 | SIGFI45 | 2024-02-01 13:57 | 2024-01-30 22:12 | 2024-02-02 09:08 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.38296,-72.6107 | -8.382865,-72.61072 | MARIA SOELENE SOARES VASCONCELOS | LUCIENE VASCONCELOS DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PINHEIRO; S/N RIO HUMAITA PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE PINHEIRO; | 2024-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 12:30 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FOCIONANDO NOMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-02-01 12:50 | 2024-02-01 12:50 | 2024-01-25 12:30 | 3 | 2024-02-01 | 202400005825 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005817 |  | 21 | ADRIANO LIMA FERREIRA | 022808182-30 | 022808182-30 |  | 19785 | 800618 | 212301708 | SIGFI80 | 2024-01-30 13:53 | 2024-01-30 20:22 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.496223,-70.864328 | -8.496236666666666,-70.86433000000001 | MARIA DO CARMO LIMA FERREIRA | ADRIANO LIMA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL CAJAZEIRA RIO MURÚ; SERINGAL CAJAZEIRA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 12:55 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 13:02 | 2024-01-30 12:55 | 1 | 2024-01-30 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005809 |  | 21 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | 015377862-88 | 015377862-88 |  | 19529 | 800611 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 12:35 | 2024-01-30 20:21 |  | 5052 |  | CADASTRO | -8.499202,-70.872183 | -8.4992,-70.872175 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO DE MENEZES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-30 11:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 12:00 | 2024-01-30 11:14 | 1 | 2024-01-30 | 6.0522e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005791 |  | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2024-02-14 09:18 | 2024-01-30 07:36 | 2024-02-15 14:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410496666666667,-72.71493166666667 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 08:45 | 2024-02-14 09:10 | 2024-01-30 07:36 | 3 | 2024-02-14 | 202400005791 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005783 |  | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2024-02-15 10:50 | 2024-01-30 07:36 | 2024-02-19 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410381666666666,-72.71496833333335 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 10:32 | 2024-02-15 10:35 | 2024-01-30 07:35 | 3 | 2024-02-15 | 202400005783 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005775 |  | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2024-02-15 10:24 | 2024-01-30 07:35 | 2024-02-19 09:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.41003,-72.71459499999999 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:35 | ONEL012 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-15 09:51 | 2024-02-15 10:22 | 2024-01-30 07:35 | 3 | 2024-02-15 | 202400005775 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005767 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2024-02-13 13:43 | 2024-01-30 07:34 | 2024-02-14 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410536666666667,-72.715491666666 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:34 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL /SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, FRANCISCO... CLIENTE NAO AUTORIZOU A ENTRAR NA SUA RESIDÊNCIA COM BOTA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 13:01 | 2024-02-13 13:11 | 2024-01-30 07:34 | 3 | 2024-02-13 | 202400005767 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005759 |  | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:20 | 2024-01-30 07:34 | 2024-02-19 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.183449999999999,-72.71067333333333 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:33 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL ,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 13:39 | 2024-02-17 14:06 | 2024-01-30 07:33 | 3 | 2024-02-17 | 202400005759 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005742 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2024-02-17 11:40 | 2024-01-30 07:33 | 2024-02-19 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.185705,-72.7098 | -9.18531500000001,-72.70939166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:32 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 11:13 | 2024-02-17 11:20 | 2024-01-30 07:32 | 3 | 2024-02-17 | 202400005742 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005734 |  | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:03 | 2024-01-30 07:32 | 2024-02-15 15:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410316666666667,-72.71526333333333 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:32 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL , EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-14 07:35 | 2024-02-14 07:42 | 2024-01-30 07:32 | 3 | 2024-02-14 | 202400005734 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005726 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2024-02-17 10:59 | 2024-01-30 07:31 | 2024-02-19 09:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177388333333333,-72.69692333333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 10:19 | 2024-02-17 10:48 | 2024-01-30 07:31 | 3 | 2024-02-17 | 202400005726 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005718 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2024-02-17 10:15 | 2024-01-30 07:31 | 2024-02-19 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177373333333332,-72.696925 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 09:39 | 2024-02-17 10:07 | 2024-01-30 07:30 | 3 | 2024-02-17 | 202400005718 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005700 |  | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2024-02-13 14:34 | 2024-01-30 07:30 | 2024-02-14 09:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410734999999999,-72.715545 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:30 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA. CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. EMANUEL. FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 13:55 | 2024-02-13 14:16 | 2024-01-30 07:30 | 3 | 2024-02-13 | 202400005700 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005692 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2024-02-17 08:55 | 2024-01-30 07:29 | 2024-02-19 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177896666666667,-72.69728 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:29 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 08:10 | 2024-02-17 08:30 | 2024-01-30 07:29 | 3 | 2024-02-17 | 202400005692 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005684 |  | 3 | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | 465.324.202-04 | 465.324.202-04 | 654824 | 15281 | 627 | 212201435 | SIGFI80 | 2024-02-16 08:26 | 2024-01-30 07:29 | 2024-02-19 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4114033333333,-72.715923333333 | -9.411253333333333,-72.71587500000001 | ERNESTINA RODRIGUES FERREIRA | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-30 07:28 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-16 08:01 | 2024-02-16 08:20 | 2024-01-30 07:28 | 3 | 2024-02-16 | 202400005684 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005676 | 12746 | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2024-02-01 15:51 | 2024-01-29 22:38 | 2024-02-06 08:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.2859619,-71.01269431 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 17:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, APENAS UM DPS 40KA ESTAVA DISPARADO E FOI SUBSTITUÍDO. PACAIA E ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-01 15:33 | 2024-02-01 15:33 | 2024-01-26 17:37 | 3 | 2024-02-01 | 202400005676 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005668 | 12423 | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2024-01-31 13:58 | 2024-01-29 22:12 | 2024-02-02 08:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.3588647,-71.19728287 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 17:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO O SISTEMA E VOLTOU A FUNCIONAR, FEITO REAPERTOS E LIMPEZA. PACAIA E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-31 12:58 | 2024-01-31 12:58 | 2024-01-26 17:11 | 3 | 2024-01-31 | 202400005668 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005650 | 10417 | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2024-02-01 14:40 | 2024-01-29 22:10 | 2024-02-06 08:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.24649915,-71.03851066 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 17:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO A INICIALIZACAO DO/ SISTEMA, REAPERTOS E LIMPEZA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-01 13:22 | 2024-02-01 13:22 | 2024-01-22 17:09 | 3 | 2024-02-01 | 202400005650 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005643 | 9256 | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2024-02-17 13:20 | 2024-01-29 22:08 | 2024-02-20 16:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8.253048333333334,-70.96792833333333 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 17:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS DESCARREGADA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-17 12:41 | 2024-02-17 12:41 | 2024-01-19 17:07 | 3 | 2024-02-17 | 202400005643 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005635 | 7651 | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2024-01-31 12:02 | 2024-01-29 22:06 | 2024-02-02 08:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.36054986,-71.20483898 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 17:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS E UM DSP 20KA DISPARADO, AMBOS FORAM SUBSTITUÍDOS E O SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-31 11:22 | 2024-01-31 11:22 | 2024-01-16 17:04 | 3 | 2024-01-31 | 202400005635 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005627 | 7110 | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2024-02-01 08:21 | 2024-01-29 22:04 | 2024-02-02 09:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.28518193,-71.08808728 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 17:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO /SISTEMA E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. FEITO REAPERTOS E LIMPEZA. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-02-01 07:56 | 2024-02-01 07:56 | 2024-01-16 17:03 | 3 | 2024-02-01 | 202400005627 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005619 | 6945 | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2024-01-30 17:50 | 2024-01-29 22:01 | 2024-02-02 08:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.26304618,-70.98538494 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 17:01 | ONEOM007 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E AMEJAMERSON. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, APENAS UM DPS 20KA COM DEFEITO E SUBSTITUÍDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-30 17:15 | 2024-01-30 17:15 | 2024-01-16 17:01 | 3 | 2024-01-30 | 202400005619 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005601 | 6909 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2024-01-30 15:56 | 2024-01-29 22:00 | 2024-01-31 15:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24615198,-70.98734447 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 16:59 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E AMEJAMERSON./SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS, FAZENDO COM QUE AS BATERIAS DESCARREGASSEM TOTALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-30 15:05 | 2024-01-30 15:05 | 2024-01-16 16:59 | 3 | 2024-01-30 | 202400005601 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005593 | 13616 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-02-01 11:09 | 2024-01-29 21:43 | 2024-02-02 09:20 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01946249,-72.74225942 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:42 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA DESCARREGADA, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE .//OBS:NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE/ ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA.// ROBERTO, JOSENIA LACERDA E LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-02-01 10:30 | 2024-02-01 10:30 | 2024-01-29 17:42 | 3 | 2024-02-01 | 202400005593 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005585 | 12742 | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2024-02-15 10:32 | 2024-01-29 21:39 | 2024-02-16 11:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856588333333334,-72.73033333333333 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 17:38 | ONEOM012 | 68999425315000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 ESTA EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-15 09:40 | 2024-02-15 09:40 | 2024-01-26 17:38 | 3 | 2024-02-15 | 202400005585 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005577 | 12083 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2024-02-01 10:18 | 2024-01-29 21:37 | 2024-02-02 09:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.0271166,-72.74358914 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 17:36 | ONEL004 | 68999460509000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 1 E 2 DESCARREGADA. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.// ROBERTO MAGALHÃES, JOSENIA LACERDA E LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-02-01 09:35 | 2024-02-01 09:35 | 2024-01-25 17:36 | 3 | 2024-02-01 | 202400005577 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005569 | 11083 | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2024-01-31 15:38 | 2024-01-29 21:34 | 2024-02-01 08:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.9529115,-72.78970769 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 17:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, BATERIA 1 ESTAVA EM LOOP, E BATERIA 2 NÃO DESLIGA NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTROU EM FUNCIONAMENTO NORMAL.//ROBERTO MAGALHÃES, JOSENIA LACERDA E LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-01-31 14:55 | 2024-01-31 14:55 | 2024-01-23 17:32 | 3 | 2024-01-31 | 202400005569 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005551 | 10487 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2024-02-14 16:17 | 2024-01-29 21:22 | 2024-02-15 16:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075143333333333,-72.763715 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 17:21 | ONEOM012 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA 02 EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-02-14 15:51 | 2024-02-14 15:51 | 2024-01-22 17:21 | 3 | 2024-02-14 | 202400005551 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005544 | 12570 | 16 | MARCELO MELO DE CARVALHO | 71857150244 | 71857150244 | 713951 | 18707 | 800011 | 212301994 | SIGFI80 | 2024-02-01 09:30 | 2024-01-29 18:46 | 2024-02-02 09:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.024686,-72.745126 | -8.02464154,-72.74515432 | MARLUCIA FERREIRA DE MELO | MARCELO MELO DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO COMUNIDADE FOZ DO VALPARAÍSO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:45 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO E O SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ROBERTO MAGALHÃES,JOSENIA LACERDA E LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-01 08:40 | 2024-02-01 08:40 | 2024-01-29 18:45 | 3 | 2024-02-01 | 202400005544 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005536 |  | 21 | TEREZINHA ENEAS DAS CHAGAS | 629.722.862-00 | 1 |  | 41458 | 800733 |  | SIGFI80 | 2024-02-07 13:28 | 2024-01-29 18:12 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.300793,-70.783223 | -8.300728333333332,-70.78313166666666 | MARIA ENEAS DAS CHAGAS | TEREZINHA ENEAS DAS CHAGAS | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO SANTA MARIA RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO SANTA MARIA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:12 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-07 13:28 | 2024-02-07 13:28 | 2024-01-29 18:12 | 2 | 2024-02-07 | 202400005536 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005528 |  | 21 | LÁZARO NIVALDO DE JESUS ARAÚJO | 37284932287 | 1 |  | 41456 | 800711 |  | SIGFI80 | 2024-02-07 14:50 | 2024-01-29 18:11 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.305515,-70.773251 | -8.305513333333332,-70.77324 | TEREZA DE JESUS | LÁZARO NIVALDO DE JESUS ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO BOM JESUS RIO MURU; SERINGAL ITAMARATI; COLOCAÇÃO BOM JESUS | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:10 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-07 14:50 | 2024-02-07 14:50 | 2024-01-29 18:10 | 2 | 2024-02-07 | 202400005528 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005510 |  | 21 | JANETE NERI DAMASCENO | 707.523.892-20 | 707523892-20 |  | 19805 | 800719 | 212301867 | SIGFI80 | 2024-02-07 16:07 | 2024-01-29 18:08 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.309470,-70.768426 | -8.309286666666667,-70.76852000000001 | TEREZA NERI DAMASCENO | JANETE NERI DAMASCENO | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE ITAMARATI RIO MURU; COMUNIDADE ITAMARATI | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:08 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-07 15:36 | 2024-02-07 15:36 | 2024-01-29 18:08 | 2 | 2024-02-07 | 202400005510 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005502 |  | 21 | CRISTIANO LIMA DE SOUZA | 951.134.952-04 | 1 |  | 40692 | 800721 |  | SIGFI80 | 2024-02-07 09:20 | 2024-01-29 18:03 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.328403,-70.720453 | -8.328381666666667,-70.72053666666667 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | CRISTIANO LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:02 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2024-01-29 18:02 | 2 | 2024-02-07 | 202400005502 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005494 |  | 21 | ARIADINA NASCIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | 1416636269 | 1 |  | 40694 | 800718 |  | SIGFI80 | 2024-02-07 09:09 | 2024-01-29 18:01 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.333078,-70.722600 | -8.333055,-70.72276666666667 | MARIA APARECIDA ALENCAR DO NASCIMENTO | ARIADINA NASCIMENTO DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 18:00 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-07 09:09 | 2024-02-07 09:09 | 2024-01-29 18:00 | 2 | 2024-02-07 | 202400005494 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005486 |  | 21 | FRANCISCA BARRETO GOMES | 026.57.4362-18 | INTEL 2ºTR 843 |  | 40690 | 800464 | 212301884 | SIGFI80 | 2024-02-07 11:38 | 2024-01-29 17:59 | 2024-02-07 18:30 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.32810859,-70.74967927 | -8.328093333333333,-70.74959666666668 | MARIA ALCI BARRETO | FRANCISCA BARRETO GOMES | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL RIO MURU; COMUNIDADE TRANSVAL | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:59 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-07 11:38 | 2024-02-07 11:38 | 2024-01-29 17:59 | 2 | 2024-02-07 | 202400005486 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005460 |  | 21 | SEBASTIÃO GOMES FERREIRA | 66625815268 | 1 |  | 41352 | 800737 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 11:10 | 2024-01-29 17:57 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.359457,-70.780547 | -8.359418333333334,-70.78050833333333 | MARIA GOMES FERREIRA FILHA | SEBASTIÃO GOMES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE ITAMARATI RIO MURÚ; COMUNIDADE ITAMARATI | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 11:10 | 2024-02-06 11:10 | 2024-01-29 17:56 | 2 | 2024-02-06 | 202400005460 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005452 |  | 21 | JOSÉ KLINSMANN DA SILVA LOPES | 3545448290 | 1 |  | 40696 | 800716 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 13:07 | 2024-01-29 17:55 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.365011,-70.782833 | -8.364836666666667,-70.78284000000001 | MARIA LUCIANA NOGUEIRA DA SILVA | JOSÉ KLINSMANN DA SILVA LOPES | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURU; COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:52 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,PORÉM O INVERSOR DO CLIENTE ENCONTRA-SE SEM TENSÃO AC E SISTEMA ESTÁ PARADO FAVOR O.S ENERGISA PARA A TROCA DO MESMO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 32 | 5064 | 23 | 2024-02-06 13:07 | 2024-02-06 13:07 | 2024-01-29 17:52 | 2 | 2024-02-06 | 202400005452 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005445 |  | 21 | ANTÔNIO IDALÉCIO DA SILVA MOURA | 041.071.192-62 | 1 |  | 42420 | 800742 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 14:54 | 2024-01-29 17:50 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.359770,-70.813464 | -8.359783333333333,-70.81374833333332 | MARIA JOSÉ DA CRUZ DANTAS DA SILVA | ANTÔNIO IDALÉCIO DA SILVA MOURA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:49 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE./CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO . | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 14:54 | 2024-02-06 14:54 | 2024-01-29 17:49 | 2 | 2024-02-06 | 202400005445 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005437 |  | 21 | ANTÔNIO JOSÉ GOMES LIMA | 101.357.412-54 | 1 |  | 42418 | 800743 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 15:44 | 2024-01-29 17:49 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.365429,-70.811569 | -8.3653,-70.81178666666666 | MARIA MAIA GOMES | ANTÔNIO JOSÉ GOMES LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:48 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 15:44 | 2024-02-06 15:44 | 2024-01-29 17:48 | 2 | 2024-02-06 | 202400005437 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005429 |  | 21 | VALÉRIA DA SILVA MOURA | 955.580.802-30 | 1 |  | 42422 | 800714 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 16:12 | 2024-01-29 17:47 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.366617,-70.810858 | -8.366656666666668,-70.81083 | MARIA JOSÉ DA CRUZ DANTAS DA SILVA | VALÉRIA DA SILVA MOURA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO DA BATERIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 16:12 | 2024-02-06 16:12 | 2024-01-29 17:47 | 2 | 2024-02-06 | 202400005429 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005411 |  | 21 | GELSON DAMASCENO NERI | 705.194.372-33 | 1 |  | 20137 | 800720 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 14:16 | 2024-01-29 17:46 | 2024-02-05 19:56 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.383766,-70.796933 | -8.384026666666667,-70.797085 | TERESINHA DE JESUS DAMASCENO SOUSA | GELSON DAMASCENO NERI | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL CONCEIÇÃO RIO MURU; SERINGAL CONCEIÇÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 14:16 | 2024-02-05 14:16 | 2024-01-29 17:46 | 2 | 2024-02-05 | 202400005411 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005403 |  | 21 | DULCIVANIA DA CRUZ SILVA | 6315622224 | 063156222-24 |  | 19361 | 800728 | 212301868 | SIGFI80 | 2024-02-06 09:40 | 2024-01-29 17:45 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.387705,-70.782642 | -8.387653333333333,-70.78272833333334 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SILVA | DULCIVANIA DA CRUZ SILVA | TARAUACÁ | RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 09:40 | 2024-02-06 09:40 | 2024-01-29 17:45 | 2 | 2024-02-06 | 202400005403 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005395 |  | 21 | RAIMUNDA SIMONE VIANA DA CRUZ | 92277446220 | 1 |  | 20139 | 800705 |  | SIGFI80 | 2024-02-06 08:51 | 2024-01-29 17:41 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.391128,-70.773365 | -8.39113,-70.77334833333333 | ROSALINA VIANA DA CRUZ | RAIMUNDA SIMONE VIANA DA CRUZ | TARAUACÁ | RIO MURU; IGARAPÉ CONCEIÇÃO RIO MURU; IGARAPÉ CONCEIÇÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:40 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 08:51 | 2024-02-06 08:51 | 2024-01-29 17:40 | 2 | 2024-02-06 | 202400005395 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005387 |  | 21 | TEREZINHA DE JESUS GOMES LIMA | 103.835.742-00 | 1 |  | 42416 | 800703 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 15:27 | 2024-01-29 17:40 | 2024-02-05 19:56 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.395348,-70.801034 | -8.395460000000002,-70.80110333333333 | MARIA MAIA GOMES | TEREZINHA DE JESUS GOMES LIMA | TARAUACÁ | RIO MURU, VITÓRIA VELHA RIO MURU, VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:39 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 15:27 | 2024-02-05 15:27 | 2024-01-29 17:39 | 2 | 2024-02-05 | 202400005387 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005379 |  | 21 | ANTÔNIO JOSÉ SILVA FERRAZ | 1515120279 | 1 |  | 41434 | 800637 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 08:23 | 2024-01-29 17:39 | 2024-02-05 14:27 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.397339,-70.842874 | -8.397415,-70.843165 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | ANTÔNIO JOSÉ SILVA FERRAZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DO TONHÃO RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DO TONHÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 08:23 | 2024-02-05 08:23 | 2024-01-29 17:38 | 2 | 2024-02-05 | 202400005379 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005361 |  | 21 | FRANCISCA DA CRUZ CASTRO | 69962235200 | 1 |  | 41430 | 800638 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 10:01 | 2024-01-29 17:37 | 2024-02-05 14:27 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.401724,-70.840603 | -8.401761666666665,-70.84056166666666 | MARIA CONCEIÇÃO DA CRUZ CASTRO | FRANCISCA DA CRUZ CASTRO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DA CHICA RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DA CHICA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 10:01 | 2024-02-05 10:01 | 2024-01-29 17:37 | 2 | 2024-02-05 | 202400005361 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005353 |  | 21 | JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE SOUZA | 69968799220 | 1 |  | 41432 | 800474 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 09:23 | 2024-01-29 17:36 | 2024-02-05 14:27 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.404277,-70.843572 | -8.404391666666667,-70.84351833333334 | FRANCISCA MARTINS DE SOUZA | JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DO DADA RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO DO DADA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 09:23 | 2024-02-05 09:23 | 2024-01-29 17:35 | 2 | 2024-02-05 | 202400005353 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005346 |  | 21 | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | 85691690272 | 10 |  | 42414 | 800697 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 17:06 | 2024-01-29 17:34 | 2024-02-05 19:56 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.408957,-70.803458 | -8.408890000000001,-70.80351999999999 | MARIA DJANIRA DE OLIVEIRA SILVA | JAIRO DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO MURU, VITÓRIA VELHA RIO MURU, VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:34 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 17:06 | 2024-02-05 17:06 | 2024-01-29 17:34 | 2 | 2024-02-05 | 202400005346 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005338 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | 699.696.552-72 | 1 |  | 40684 | 800712 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 16:27 | 2024-01-29 17:32 | 2024-02-05 19:56 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.411671,-70.801521 | -8.41173,-70.80155500000001 | MARIA VALDIZIA DE SOUZA | JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:31 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-05 16:27 | 2024-02-05 16:27 | 2024-01-29 17:31 | 2 | 2024-02-05 | 202400005338 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005320 |  | 21 | VALDECY AYRES DA SILVA | 64182690206 | 641826902-06 |  | 19351 | 800725 | 212301864 | SIGFI80 | 2024-02-06 08:06 | 2024-01-29 17:30 | 2024-02-06 20:03 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.415030,-70.778124 | -8.415261666666668,-70.77895166666667 | FRANCISCA AYRES DA SILVA | VALDECY AYRES DA SILVA | TARAUACÁ | RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MURÚ IGARAPÉ CONCEIÇÃO COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-06 08:06 | 2024-02-06 08:06 | 2024-01-29 17:29 | 2 | 2024-02-06 | 202400005320 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005312 |  | 21 | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | 67135960297 | 1 | 724093 | 41406 | 800465 |  | SIGFI80 | 2024-02-05 11:32 | 2024-01-29 17:28 | 2024-02-05 14:27 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.415691,-70.820338 | -8.415493333333334,-70.820365 | RAIMUNDA NONATA FÉLIX FERRAZ | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:27 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | BATERIA DESLIGADA | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA JÁ FOI INSTALADA ATUALIZADA E ENCONTRA-SE TOTALMENTE DESCARREGADA,PORÉM ESTÁ EM ALARME DE MOS./E NÃO ESTÁ LIBERANDO CARGA PRA O SISTEMA FUNCIONAR E O MESMO ENCONTRA-SE PARADO FORAM COLETADOS APENAS OS DADOS DOS EQUIPAMENTOS PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 33 | 5064 | 24 | 2024-02-05 11:32 | 2024-02-05 11:32 | 2024-01-29 17:27 | 2 | 2024-02-05 | 202400005312 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005296 |  | 21 | MATEUS NASCIMENTO DAMASCENO | 101052752-55 | 1 |  | 41474 | 800740 |  | SIGFI80 | 2024-02-03 12:54 | 2024-01-29 17:23 | 2024-02-03 18:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.414081,-70.858419 | -8.413973333333333,-70.85842 | MARIA DE JESUS BEZERRA DO NASCIMENTO | MATEUS NASCIMENTO DAMASCENO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO SANTA LUZIA RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO SANTA LUZIA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:22 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-03 12:54 | 2024-02-03 12:54 | 2024-01-29 17:22 | 2 | 2024-02-03 | 202400005296 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005288 |  | 21 | MARDILSON DE SOUSA SILVA | 66591325204 | 1 |  | 41476 | 800694 |  | SIGFI80 | 2024-02-03 14:23 | 2024-01-29 17:20 | 2024-02-03 18:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.423938,-70.847628 | -8.424068333333334,-70.84745 | MARIA LIMA DE SOUSA | MARDILSON DE SOUSA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO ALTO BONITO RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO ALTO BONITO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:20 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-03 14:23 | 2024-02-03 14:23 | 2024-01-29 17:20 | 2 | 2024-02-03 | 202400005288 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005270 |  | 21 | ALBERCIR KAXINAWÁ ALVEZ | 70245427210 | 1 |  | 41472 | 800627 |  | SIGFI80 | 2024-02-03 11:57 | 2024-01-29 17:19 | 2024-02-03 18:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.421531,-70.862479 | -8.421805,-70.86244166666667 | RAIMUNDA NONATA DA CONCEIÇÃO KAXINAWÁ | ALBERCIR KAXINAWÁ ALVEZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO PAZ DO SENHOR RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO PAZ DO SENHOR | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-03 11:57 | 2024-02-03 11:57 | 2024-01-29 17:19 | 2 | 2024-02-03 | 202400005270 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005262 |  | 21 | MARIA ARTEMISA DA SILVA CONCEIÇÃO SALES | 036.026.892-71 | 1 |  | 41470 | 800730 |  | SIGFI80 | 2024-02-03 08:37 | 2024-01-29 17:18 | 2024-02-03 18:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.42874199,-70.856048 | -8.428818333333334,-70.85604 | MARIA SANDRA REINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO | MARIA ARTEMISA DA SILVA CONCEIÇÃO SALES | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO VISTA ALEGRE RIO MURU; SERINGAL SANTO AMARO; COLOCAÇÃO VISTA ALEGRE | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 17:17 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-03 08:37 | 2024-02-03 08:37 | 2024-01-29 17:17 | 2 | 2024-02-03 | 202400005262 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005254 |  | 21 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM KAXINAWA | 704.520.722-04 | 1 |  | 41546 | 800613 |  | SIGFI80 | 2024-02-03 10:26 | 2024-01-29 16:59 | 2024-02-03 18:15 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.434340,-70.854492 | -8.434516666666667,-70.85443166666667 | IVANETE BATISTA DE AMORIM | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM KAXINAWA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL SANTO AMARO - COLOCAÇÃO SÃO FRANCISCO RIO MURÚ - SERINGAL SANTO AMARO - COLOCAÇÃO SÃO FRANCISCO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:58 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-03 09:50 | 2024-02-03 09:50 | 2024-01-29 16:58 | 2 | 2024-02-03 | 202400005254 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005247 |  | 21 | MARIA ANTÔNIA FERREIRA DE SOUZA | 5554463282 | 1 |  | 40674 | 800189 |  | SIGFI80 | 2024-02-04 12:29 | 2024-01-29 16:57 | 2024-02-04 18:16 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.440793,-70.784631 | -8.47985,-70.78531666666666 | RAIMUNDA NONATA MARQUES FERREIRA | MARIA ANTÔNIA FERREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-04 12:29 | 2024-02-04 12:29 | 2024-01-29 16:56 | 2 | 2024-02-04 | 202400005247 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005239 |  | 21 | FRANCISCO GELSON GOMES DE SOUZA | 13820290206 | 1 |  | 40682 | 800479 |  | SIGFI80 | 2024-02-04 14:25 | 2024-01-29 16:53 | 2024-02-04 18:16 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.447447,-70.790722 | -8.448076666666667,-70.79104833333334 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA | FRANCISCO GELSON GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO SANTA MARIA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:52 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-04 14:25 | 2024-02-04 14:25 | 2024-01-29 16:52 | 2 | 2024-02-04 | 202400005239 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005221 |  | 21 | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | 514528206 | 1 |  | 41322 | 800739 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 13:40 | 2024-01-29 16:50 | 2024-02-02 18:54 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.444022,-70.872695 | -8.443923333333334,-70.87272333333334 | MARIA NEIDE DE SOUZA | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:50 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 13:40 | 2024-02-02 13:40 | 2024-01-29 16:50 | 2 | 2024-02-02 | 202400005221 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005213 |  | 21 | PEDRO ÁGUIAR GOMES | 1057176222 | 1 |  | 41324 | 800736 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 14:26 | 2024-01-29 16:48 | 2024-02-02 18:54 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.447048,-70.865503 | -8.446758333333333,-70.86562166666666 | MARIA ÁGUIAR GOMES | PEDRO ÁGUIAR GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS ATUALIZAÇÃO,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 14:26 | 2024-02-02 14:26 | 2024-01-29 16:47 | 2 | 2024-02-02 | 202400005213 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005205 |  | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | 53588045287 | INTEL 2ºTR 851 | 725053 | 41326 | 800741 | 212301893 | SIGFI80 | 2024-02-02 15:04 | 2024-01-29 16:43 | 2024-02-02 18:54 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.446373,-70.864259 | -8.446278333333334,-70.86422833333333 | MARIA ZULEIDE SOBRALINO VIEIRA | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA.. | 3 | 38 | 7 | 14 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 15:04 | 2024-02-02 15:04 | 2024-01-29 16:42 | 2 | 2024-02-02 | 202400005205 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005197 |  | 21 | GADIEL JESUS BARBOSA PEREIRA | 4371197264 | 1 |  | 41412 | 800575 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 17:06 | 2024-01-29 16:41 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.452270,-70.841671 | -8.452175,-70.84170333333333 | IVANETE BARBOSA DA SILVA | GADIEL JESUS BARBOSA PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:40 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 17:06 | 2024-02-01 17:06 | 2024-01-29 16:40 | 2 | 2024-02-01 | 202400005197 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005189 |  | 21 | EDMILSON DE SOUZA AMORIM | 3141324220 | 1 |  | 35468 | 800636 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 11:37 | 2024-01-29 16:39 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.457060,-70.822127 | -8.458936666666666,-70.82186333333334 | MARIA ELIZA LUSTOSA DE SOUZA | EDMILSON DE SOUZA AMORIM | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 11:37 | 2024-02-01 11:37 | 2024-01-29 16:38 | 2 | 2024-02-01 | 202400005189 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005171 |  | 21 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AMORIM | 1767586230 | 1 |  | 35466 | 800521 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 11:31 | 2024-01-29 16:37 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.458764,-70.821658 | -8.457001666666667,-70.82228166666667 | MARIA ELIZA LUSTOSA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA AMORIM | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:36 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 11:05 | 2024-02-01 11:05 | 2024-01-29 16:36 | 2 | 2024-02-01 | 202400005171 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005163 |  | 21 | MARIA ANTÔNIA DE CARVALHO SILVA | 5495752279 | 1 |  | 41340 | 800499 |  | SIGFI80 | 2024-02-04 10:11 | 2024-01-29 16:32 | 2024-02-04 18:16 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.459039,-70.788034 | -8.459223333333334,-70.78815166666666 | MARLENE FERREIRA DE CARVALHO | MARIA ANTÔNIA DE CARVALHO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN. CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-04 10:11 | 2024-02-04 10:11 | 2024-01-29 16:32 | 2 | 2024-02-04 | 202400005163 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005155 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA DA COSTA CONCEIÇÃO | 678368012-68 | 678368012-68 |  | 19789 | 800621 | 212301712 | SIGFI80 | 2024-02-02 11:27 | 2024-01-29 16:28 | 2024-02-02 18:54 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.459925,-70.864275 | -8.459974999999998,-70.86445166666667 | MARIA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA NONATA DA COSTA CONCEIÇÃO | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 11:27 | 2024-02-02 11:27 | 2024-01-29 16:28 | 2 | 2024-02-02 | 202400005155 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005148 |  | 21 | MARIA EDITE FREIRE GOMES | 67227163253 | 1 |  | 41346 | 800591 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 16:17 | 2024-01-29 16:16 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.461702,-70.844256 | -8.461466666666666,-70.84472666666667 | MARIA BARBOSA FREIRE | MARIA EDITE FREIRE GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:15 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 16:17 | 2024-02-01 16:17 | 2024-01-29 16:15 | 2 | 2024-02-01 | 202400005148 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005130 |  | 21 | PEDRO ANTÔNIO FRANÇA | 699.837.982-04 | 1 |  | 35454 | 800635 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 15:00 | 2024-01-29 16:14 | 2024-02-01 20:07 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.463611,-70.824756 | -8.463585,-70.82484166666667 | RAIMUNDA FRANÇA | PEDRO ANTÔNIO FRANÇA | TARAUACÁ | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:14 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 15:00 | 2024-02-01 15:00 | 2024-01-29 16:14 | 2 | 2024-02-01 | 202400005130 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005122 |  | 21 | SORAIA NERI DA SILVA | 4348099260 | 1 |  | 35456 | 800641 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 14:29 | 2024-01-29 16:11 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.464490,-70.825692 | -8.464485,-70.82569666666667 | MARIA NERI DA SILVA | SORAIA NERI DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:10 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 14:29 | 2024-02-01 14:29 | 2024-01-29 16:10 | 2 | 2024-02-01 | 202400005122 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005114 |  | 21 | JORGEANE DA PAIXÃO FARIAS | 669727288 | 1 |  | 35458 | 800600 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 13:54 | 2024-01-29 16:09 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.464077,-70.822386 | -8.464013333333332,-70.82234666666666 | MARIA FRANCISCA VIEIRA DA PAIXÃO | JORGEANE DA PAIXÃO FARIAS | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITORIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITORIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:08 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS// | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 13:54 | 2024-02-01 13:54 | 2024-01-29 16:08 | 2 | 2024-02-01 | 202400005114 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005106 |  | 21 | ANTÔNIA GLEICIANE DA CONCEIÇÃO ALVES | 5130236238 | 1 |  | 35460 | 800601 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 13:14 | 2024-01-29 16:07 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.465109,-70.818523 | -8.464948333333332,-70.81861 | RAIMUNDA NONATA DA CONCEIÇÃO KAXINAWA | ANTÔNIA GLEICIANE DA CONCEIÇÃO ALVES | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:06 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 13:14 | 2024-02-01 13:14 | 2024-01-29 16:06 | 2 | 2024-02-01 | 202400005106 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005098 |  | 21 | JOÃO BATISTA FRANÇA | 72300248204 | 1 |  | 35462 | 800624 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 10:37 | 2024-01-29 16:06 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.464715,-70.813451 | -8.464673333333334,-70.81362166666666 | RAIMUNDA FRANÇA | JOÃO BATISTA FRANÇA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:05 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA FOI ATUALIZADA EM CAMPO NORMALMENTE PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,PORÉM O INVERSOR DO CLIENTE ENCONTRA-SE QUEIMADO,O SISTEMA NAO FOI NORMALIZADO POIS NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTO FAVOR GERAR UMA O.S ENERGISA PARA O MESMO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 33 | 5064 | 23 | 2024-02-01 10:08 | 2024-02-01 10:08 | 2024-01-29 16:05 | 2 | 2024-02-01 | 202400005098 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400005080 |  | 21 | ANTÔNIO RONILSON FARIAS FRANÇA | 4480916237 | 1 |  | 35464 | 800583 |  | SIGFI80 | 2024-02-01 09:52 | 2024-01-29 16:05 | 2024-02-01 20:08 | FERNANDO.SILVA |  | EM ANALISE | -8.466369,-70.808293 | -8.466333333333333,-70.80841166666667 | MARIA HELENA DE ALMEIDA FARIAS | ANTÔNIO RONILSON FARIAS FRANÇA | TARAUACA | RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COLOCAÇÃO PIMENTA; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 16:04 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-01 09:23 | 2024-02-01 09:23 | 2024-01-29 16:04 | 2 | 2024-02-01 | 202400005080 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005072 | 9400 | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2024-02-14 15:44 | 2024-01-29 15:13 | 2024-02-15 16:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.077321666666668,-72.76368333333333 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 15:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-02-14 14:27 | 2024-02-14 14:27 | 2024-01-19 15:13 | 3 | 2024-02-14 | 202400005072 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400005064 | 171325 | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2024-01-30 13:52 | 2024-01-29 15:10 | 2024-01-31 15:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.8350756,-72.65027318 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-29 15:10 | ONEL004 | 68992138254000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTRE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO ELÉTRICA,JOSENIA LACERDA, LUCAS ALENCAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5063 | 24 | 2024-01-30 13:17 | 2024-01-30 13:17 | 2024-01-29 15:10 | 3 | 2024-01-30 | 202400005064 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005056 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2024-02-16 08:58 | 2024-01-29 07:39 | 2024-02-19 10:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411301666666667,-72.71592833333334 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:39 | ONEL012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-16 08:33 | 2024-02-16 08:52 | 2024-01-29 07:39 | 3 | 2024-02-16 | 202400005056 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005049 |  | 3 | CATIA DA SILVA E SILVA | 824.300.712-15 | MLPA7461255-22 | 652877 | 13956 | 683 | 212201119 | SIGFI80 | 2024-02-13 10:35 | 2024-01-29 07:38 | 2024-02-14 09:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.41102,-72.71539833333333 | -9.410993333333332,-72.715353333333 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:38 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHMA FALHA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 10:01 | 2024-02-13 10:24 | 2024-01-29 07:38 | 3 | 2024-02-13 | 202400005049 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005031 |  | 3 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 561.936.452-68 | MLPA7459244-22 | 661943 | 14089 | 539 | 212202401 | SIGFI80 | 2024-02-13 09:51 | 2024-01-29 07:38 | 2024-02-14 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411403333333334,-72.71544666666667 | -9.411341666666667,-72.7155 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL /SEM NENHUMA FALHA E CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. EMANUEL , FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 09:21 | 2024-02-13 09:33 | 2024-01-29 07:37 | 3 | 2024-02-13 | 202400005031 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005023 |  | 3 | EDSON MELO | 571.388.422-87 | MLPA7461257-22 | 654496 | 13958 | 1059 | 212201383 | SIGFI80 | 2024-02-13 09:13 | 2024-01-29 07:37 | 2024-02-14 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.411556,-72.715667 | -9.412698333333333,-72.71546833333333 | ALZIRA MELO | EDSON MELO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:37 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE,, SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, EMANUEL. FRANCISCO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 08:27 | 2024-02-13 08:32 | 2024-01-29 07:37 | 3 | 2024-02-13 | 202400005023 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005015 |  | 3 | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | 018.345.462-65 | MLPA7504737-22 | 661950 | 13814 | 622 | 212202408 | SIGFI80 | 2024-02-13 08:25 | 2024-01-29 07:36 | 2024-02-14 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.412025,-72.715925 | -9.411888333333334,-72.71576833333333 | RAIMUNDA MASAU KAXINAWA | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:36 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA. CLIENTE NÃO ESTA NO LOCAL. FRANCISCO, EMANUEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 07:54 | 2024-02-13 07:56 | 2024-01-29 07:36 | 3 | 2024-02-13 | 202400005015 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400005007 |  | 3 | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | 994.388.282-49 | 99438828249 | 652853 | 15275 | 644 | 212201249 | SIGFI80 | 2024-02-13 07:50 | 2024-01-29 07:35 | 2024-02-14 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.4126333333333,-72.716123333333 | -9.41242,-72.71603 | DELSUITA RODRIGUES DA SILVA | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-29 07:35 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FUNCIONANDO NORMALMENTE , SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, FEITO A LIMPEZA GERAL /EMANUEL, FRANCISCO.. CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-13 07:18 | 2024-02-13 07:48 | 2024-01-29 07:35 | 3 | 2024-02-13 | 202400005007 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004992 |  | 21 | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | 711585772-57 | 1 |  | 20149 | 800738 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-28 23:48 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.524778,-70.875460 | -8.524838333333333,-70.87545 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA DO CARMO | JOSÉ JOSIANO DE SOUZA DO CARMO | TARAUACÁ | RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA RIO MURÚ; COMUNIDADE LANCHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:48 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-29 09:13 | 2024-01-28 23:48 | 2 | 2024-01-29 | 202400004992 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004984 |  | 21 | VAGNER DE ARAÚJO LIMA | 009.167.772-60 | 1 |  | 41354 | 800692 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 11:07 | 2024-01-28 23:47 | 2024-01-29 20:40 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.521217,-70.864597 | -8.521278333333333,-70.86454 | ELCI DE ARAÚJO LIMA | VAGNER DE ARAÚJO LIMA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE LANCHA RIO MURU; COMUNIDADE LANCHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:47 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | REALIZADO A ATUALIZAÇÃO DE BATERIA. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-29 09:20 | 2024-01-29 09:20 | 2024-01-28 23:47 | 2 | 2024-01-29 | 202400004984 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004976 |  | 21 | ELIAS LEAL SILVA | 052.853.352-56 | 1 |  | 42192 | 800614 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-28 23:47 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.513231,-70.884063 | -8.513383333333334,-70.884015 | MARIA SÔNIA ELI ROQUE LEAL | ELIAS LEAL SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA RIO MURU; SERINGAL CAJAZEIRA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ,ERIVALDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-29 11:42 | 2024-01-28 23:46 | 2 | 2024-01-29 | 202400004976 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004968 |  | 21 | MARIA ROSANA FALCÃO OLIVEIRA | 042473982-88 | 042473982-88 |  | 19535 | 800723 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-28 23:46 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503983,-70.883460 | -8.504,-70.88368999999999 | ANTÔNIA DO LIVRAMENTO DE LIMA FALCÃO | MARIA ROSANA FALCÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN,ERIVALDO E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-29 13:48 | 2024-01-28 23:46 | 2 | 2024-01-29 | 202400004968 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004950 |  | 21 | DAMIÃO PERGENTINO DE SOUZA | 001555532-16 | 001555532-16 |  | 19531 | 800715 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:04 | 2024-01-28 23:45 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503754,-70.882797 | -8.503755,-70.88259666666666 | MARIA TEREZA DE SOUZA | DAMIÃO PERGENTINO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO,JOSÉ CRUZ E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-29 14:32 | 2024-01-28 23:45 | 2 | 2024-01-29 | 202400004950 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004943 |  | 21 | MARIA NILDA MARTINS DE SOUZA | 020.512.702-95 | 1 |  | 41540 | 800726 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-28 23:45 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.489077,-70.885777 | -8.488928333333332,-70.88582666666666 | FRANCISCA MARTINS DE SOUZA | MARIA NILDA MARTINS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL CAJAZEIRAS - COLOCAÇÃO BELO HORIZONTE RIO MURÚ - SERINGAL CAJAZEIRAS - COLOCAÇÃO BELO HORIZONTE | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-30 09:31 | 2024-01-28 23:44 | 2 | 2024-01-30 | 202400004943 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004935 |  | 21 | ELISSANDRO DE SOUZA FERREIRA | 015789692-71 | 015789692-71 |  | 19525 | 800731 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-28 23:44 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499729,-70.875855 | -8.499741666666667,-70.87586833333333 | MARIA MADALENA DE SOUZA | ELISSANDRO DE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-29 15:20 | 2024-01-28 23:43 | 2 | 2024-01-29 | 202400004935 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004927 |  | 21 | FRANCISCO JULIÃO FERREIRA | 433780562-15 | 433780562-15 |  | 19519 | 800691 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-28 23:42 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499635,-70.875733 | -8.499606666666667,-70.87568833333333 | MANOEL JULIÃO FERREIRA | FRANCISCO JULIÃO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ ERIVALDO E CRISTIAN,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-29 15:40 | 2024-01-28 23:42 | 2 | 2024-01-29 | 202400004927 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004919 |  | 21 | MARIA ANGÉLICA DE SOUZA FERREIRA | 038465382-05 | 038465382-05 |  | 19521 | 800695 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-28 23:41 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.499600,-70.875645 | -8.499766666666666,-70.87562333333334 | MARIA MADALENA DE SOUZA | MARIA ANGÉLICA DE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-29 16:14 | 2024-01-28 23:41 | 2 | 2024-01-29 | 202400004919 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004901 |  | 21 | MARIA ADRIANA DE SOUZA PIAUHY | 013866282-71 | 013866282-71 |  | 19523 | 800507 |  | SIGFI80 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-28 23:41 | 2024-01-29 23:17 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.499511,-70.875575 | -8.499414999999999,-70.875825 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | MARIA ADRIANA DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,ERIVALDO CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,O INVERSOR ENCONTRA-SE SEM LEITURA E ZERADO NO VISOR CONFORME NO RELATÓRIO FOI FOI TODO PROCEDIMENTO NO MESMO PRA TENTAR RETIRAR A LEITURA PORÉM SEM SUCESSO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-29 16:30 | 2024-01-28 23:41 | 2 | 2024-01-29 | 202400004901 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004893 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | 694924502-59 | 694924502-59 |  | 19527 | 800557 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 09:33 | 2024-01-28 23:40 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.498968,-70.874683 | -8.49911,-70.87450666666668 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | JOSÉ FRANCISCO MARTINS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:40 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA, CLIENTE AUSENTE. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-28 23:40 | 2 | 2024-01-30 | 202400004893 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004877 |  | 21 | MARIA GRACILENE DE SOUSA OLIVEIRA | 695025442-34 | 695025442-34 |  | 19517 | 800599 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 10:20 | 2024-01-28 23:38 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.496598,-70.871279 | -8.49658,-70.871285 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | MARIA GRACILENE DE SOUSA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE CAJAZEIRAS RIO MURÚ; COMUNIDADE CAJAZEIRAS | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA ./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-30 09:52 | 2024-01-28 23:37 | 2 | 2024-01-30 | 202400004877 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004869 |  | 21 | SEBASTIANA REBOLÇO RIBEIRO | 877185022-87 | 877185022-87 |  | 19787 | 800485 | 212301709 | SIGFI80 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-28 23:37 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.501144,-70.867131 | -8.501766666666667,-70.86706333333333 | ZEINAR REBOLÇO RIBEIRO | SEBASTIANA REBOLÇO RIBEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E CRISTIAN,O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-30 12:57 | 2024-01-28 23:37 | 2 | 2024-01-30 | 202400004869 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004851 |  | 21 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | 899297802-20 | 899297802-20 |  | 19511 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-30 14:49 | 2024-01-28 23:36 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503561, -70.864152 | -8.50359,-70.86416666666668 | MARIA AMELIA PERGENTINO DE SOUSA | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:36 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS. /ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 14:07 | 2024-01-30 14:07 | 2024-01-28 23:36 | 2 | 2024-01-30 | 202400004851 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004844 |  | 21 | LITIANE DE SOUSA OLIVEIRA | 030032602-51 | 030032602-51 |  | 19515 | 800468 | 212301684 | SIGFI80 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-28 23:36 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503893,-70.863926 | -8.503878333333335,-70.86391333333333 | MARIA DAS GRAÇAS PERGENTINO DE SOUSA | LITIANE DE SOUSA OLIVEIRA | TARAUACA | COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, E CRISTHIAN, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-30 14:22 | 2024-01-28 23:35 | 2 | 2024-01-30 | 202400004844 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004836 |  | 21 | MARIA VANGERLI TEIXEIRA FERREIRA | 703285972-01 | 703285972-01 |  | 19491 | 800463 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 15:50 | 2024-01-28 23:35 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.503834, -70.860672 | -8.503708333333332,-70.86070333333333 | FRANCISCA SILVANIA MANEZES TEIXEIRA | MARIA VANGERLI TEIXEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:35 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS. /ERIVALDO, CARLOS EDUARDO, CRISGHIAN E J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 15:12 | 2024-01-30 15:12 | 2024-01-28 23:35 | 2 | 2024-01-30 | 202400004836 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004828 |  | 21 | JORGE RODRIGUES FERREIRA | 8756713223 | 1 |  | 41348 | 8000722 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 17:02 | 2024-01-28 23:34 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.497325,-70.859764 | -8.495485,-70.85957499999999 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | JORGE RODRIGUES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:34 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FOI FEITO A ATUALIZAÇÃO DA BATERIA INTELBRAS./ERIVALDO/ J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 16:08 | 2024-01-30 16:08 | 2024-01-28 23:34 | 2 | 2024-01-30 | 202400004828 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004810 |  | 21 | MARIA ANDRÉIA DE SOUZA PIAUHY | 038.754.042-38 | 1 |  | 41544 | 800630 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 16:45 | 2024-01-28 23:33 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.493948,-70.858486 | -8.493938333333334,-70.85849666666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUZA | MARIA ANDRÉIA DE SOUZA PIAUHY | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - COLOCAÇÃO BOA VISTA RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - COLOCAÇÃO BOA VISTA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 16:13 | 2024-01-30 16:13 | 2024-01-28 23:33 | 2 | 2024-01-30 | 202400004810 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004802 |  | 21 | JOSE SILVA | 699.707.262-34 | 699707262-34 |  | 19463 | 800470 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-28 23:33 | 2024-01-30 20:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.493776, -70.858684 | -8.493765,-70.85862166666668 | MARIA NAZARÉ SILVA | JOSE SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGAL CARDOSO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN , SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-30 16:48 | 2024-01-28 23:32 | 2 | 2024-01-30 | 202400004802 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004794 |  | 21 | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | 091.141.202-67 | 1 |  | 41542 | 8000686 |  | SIGFI80 | 2024-01-31 11:55 | 2024-01-28 23:32 | 2024-01-31 17:26 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.492404,-70.836413 | -8.492368333333333,-70.83650833333333 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-31 11:23 | 2024-01-31 11:23 | 2024-01-28 23:32 | 2 | 2024-01-31 | 202400004794 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004786 |  | 21 | ANTÔNIO CLEUDON DA ROCHA SILVA | 308.124.292-49 | 1 |  | 41410 | 800708 |  | SIGFI80 | 2024-01-31 10:47 | 2024-01-28 23:32 | 2024-01-31 17:26 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.487491,-70.837898 | -8.487413333333334,-70.83807666666667 | FRANCISCA FREIRE DA ROCHA SILVA | ANTÔNIO CLEUDON DA ROCHA SILVA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:31 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA PELA EQUIPE DO JOSE/ CRUZ ,CRISTHIAN E EDUARDO , SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-31 10:19 | 2024-01-31 10:19 | 2024-01-28 23:31 | 2 | 2024-01-31 | 202400004786 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004778 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA ALVES DE BRITO | 10089439244 | 1 |  | 41408 | 800727 |  | SIGFI80 | 2024-01-31 13:43 | 2024-01-28 23:31 | 2024-01-31 17:26 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.484396,-70.843059 | -8.484533333333333,-70.84306833333333 | MARIA SANDRA DE SOUZA | RAIMUNDA NONATA ALVES DE BRITO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA RIO MURU; COMUNIDADE SEMEADA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:30 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTIAN E JOSÉ CRUZ, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-31 13:43 | 2024-01-31 13:43 | 2024-01-28 23:30 | 2 | 2024-01-31 | 202400004778 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004760 |  | 21 | JOSÉ MARIA BATISTA DE ARAÚJO | 71191515257 | 1 |  | 41328 | 800690 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 08:32 | 2024-01-28 23:30 | 2024-02-02 18:54 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.485205,-70.857445 | -8.485090000000001,-70.85754666666666 | EDELZUITE BATISTA | JOSÉ MARIA BATISTA DE ARAÚJO |  | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 08:32 | 2024-02-02 08:32 | 2024-01-28 23:29 | 2 | 2024-02-02 | 202400004760 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004752 |  | 21 | GERCILÂNDIA DA SILVA BRITO | 85874582215 | 1 |  | 41332 | 800713 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 09:16 | 2024-01-28 23:29 | 2024-02-02 18:54 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.484805,-70.855884 | -8.484725,-70.85569000000001 | MARIA DAÍLDE DA SILVA CACAU | GERCILÂNDIA DA SILVA BRITO | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,CRISTIAN E JOSÉ CRUZ,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 09:16 | 2024-02-02 09:16 | 2024-01-28 23:29 | 2 | 2024-02-02 | 202400004752 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004745 |  | 21 | MARIA LUZIVANEIDE FERREIRA DE PAIVA | 045652262-00 | 045652262-00 |  | 19437 | 800612 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 09:51 | 2024-01-28 23:28 | 2024-02-02 18:54 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.482943, -70.856591 | -8.482906666666667,-70.85652499999999 | MARLUCE DA SILVA FERREIRA | MARIA LUZIVANEIDE FERREIRA DE PAIVA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADO VITÓRIA VELHA RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADO VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 09:51 | 2024-02-02 09:51 | 2024-01-28 23:28 | 2 | 2024-02-02 | 202400004745 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004737 |  | 21 | MARIA NATIELE SOUZA FERREIRA | 052939882-63 | 052939882-63 |  | 19439 | 800689 |  | SIGFI80 | 2024-02-02 11:05 | 2024-01-28 23:28 | 2024-02-02 18:54 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.480926, -70.859238 | -8.479436666666667,-70.85980333333333 | MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUZA | MARIA NATIELE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGALCARDOSO RIO MURÚ; COMUNIDADE SEMEADA; SERINGALCARDOSO | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:27 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO, CRISTHIAN E JOSÉ CRUZ SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-02-02 09:28 | 2024-02-02 09:28 | 2024-01-28 23:27 | 2 | 2024-02-02 | 202400004737 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004729 |  | 21 | JOSÉ DE LIMA SILVA | 006.641.072-06 | 1 |  | 41678 | 800588 |  | SIGFI80 | 2024-01-30 07:18 | 2024-01-28 23:15 | 2024-01-30 20:21 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.429050,-70.806926 | -8.42925,-70.80634166666667 | ALBERTINA TEIXEIRA DE LIMA | JOSÉ DE LIMA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA RIO MURU; COMUNIDADE VITÓRIA VELHA | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-28 23:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | FEITO ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. /ERIVALDO, CARLOS EDUARDO, CRISTHIAN E J.F CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-30 06:25 | 2024-01-30 06:25 | 2024-01-28 23:14 | 2 | 2024-01-30 | 202400004729 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004711 | 12438 | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2024-01-31 12:43 | 2024-01-28 21:53 | 2024-02-01 09:02 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007646666666666,-71.90844 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 09:17 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON /OBS: FOI FEITO REAPERTO, RESET E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-31 12:25 | 2024-01-31 12:25 | 2024-01-25 09:17 | 3 | 2024-01-31 | 202400004711 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004703 | 11593 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2024-01-31 14:30 | 2024-01-28 21:50 | 2024-02-02 08:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033686666666666,-71.92633000000001 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 21:13 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO O SISTEMA, FEITO REAPERTOS E LIMPEZA. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. UELERSON /OBS:SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALM | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-31 14:08 | 2024-01-31 14:08 | 2024-01-24 21:13 | 3 | 2024-01-31 | 202400004703 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004695 |  | 54 | ROZIANE SILVA DE PAIVA | 038.468.032-19 | L2.2023-0785 |  | 18255 | 800001 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 12:42 | 2024-01-27 17:45 |  | 5078 |  | CADASTRO | -9.341093,-68.848638 | -9.34090828,-68.84913406 | DILMA VIEIRA DA SILVA | ROZIANE SILVA DE PAIVA | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2024-01-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-27 11:04 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | BATERIA COM CARGA BAIXA, 7% SOC. FEITO RESET E ATUALIZAÇÃO DA BATERIA. ATUALIZAÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA VOLTOU AO NORMAL, ORIENTADO O CLIENTE LIGAR A CARGA EM 48 HORAS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5078 | 24 | 2024-01-27 11:04 | 2024-01-27 11:04 | 2024-01-27 11:04 | 1 | 2024-01-27 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004679 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2024-01-23 11:03 | 2024-01-26 09:10 | 2024-02-01 14:04 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.41304533,-73.18516078 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 10:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO/ SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:54 | 2024-01-23 10:53 | 3 | 2024-01-23 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004661 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:43 | 2024-01-26 09:10 | 2024-02-01 14:40 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40852145,-73.19834333 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV PÓS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:33 | 3 | 2024-01-23 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400004653 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:49 | 2024-01-26 09:10 | 2024-02-01 14:59 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.41729153,-73.22357143 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-23 09:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMANDO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO / SÁVIO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:43 | 2024-01-23 09:42 | 3 | 2024-01-23 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004638 |  | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2024-02-17 15:25 | 2024-01-26 07:52 | 2024-02-20 11:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.1848383333333333,-72.7116816666666 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:51 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 15:00 | 2024-02-17 15:08 | 2024-01-26 07:51 | 3 | 2024-02-17 | 202400004638 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004620 |  | 3 | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | 994.104.512-72 | MLPA7459269-22 | 649756 | 14114 | 545 | 212200915 | SIGFI80 | 2024-02-17 16:03 | 2024-01-26 07:51 | 2024-02-19 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.185363333333333,-72.71234666666666 | -9.185081666666667,-72.71233666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 16:03 | 2024-02-17 16:03 | 2024-01-26 07:50 | 3 | 2024-02-17 | 202400004620 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004612 |  | 3 | TEREZA SANTOS DA SILVA | 049.445.512-82 | MLPA7582419-22 | 649761 | 14161 | 549 | 212200914 | SIGFI80 | 2024-02-17 16:33 | 2024-01-26 07:50 | 2024-02-19 11:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.185866666666668,-72.713215 | -9.186255,-72.71340666666667 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | TEREZA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:50 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 16:10 | 2024-02-17 16:32 | 2024-01-26 07:50 | 3 | 2024-02-17 | 202400004612 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004604 |  | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2024-02-22 10:31 | 2024-01-26 07:49 | 2024-02-23 11:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190396666666667,-72.70896333333333 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:49 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 10:08 | 2024-02-22 10:30 | 2024-01-26 07:49 | 3 | 2024-02-22 | 202400004604 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004596 |  | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2024-02-22 11:20 | 2024-01-26 07:49 | 2024-02-26 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197418333333333,-72.708445 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 10:54 | 2024-02-22 11:19 | 2024-01-26 07:48 | 3 | 2024-02-22 | 202400004596 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004588 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2024-02-22 15:25 | 2024-01-26 07:48 | 2024-02-23 11:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -9.203651666666667,-72.70877166666668 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:48 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 14:57 | 2024-02-22 15:15 | 2024-01-26 07:48 | 3 | 2024-02-22 | 202400004588 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004570 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2024-02-22 14:48 | 2024-01-26 07:47 | 2024-02-23 12:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204545,-72.70967333333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:47 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 14:16 | 2024-02-22 14:16 | 2024-01-26 07:47 | 3 | 2024-02-22 | 202400004570 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004562 |  | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2024-02-22 14:07 | 2024-01-26 07:46 | 2024-02-23 12:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.205119999999999,-72.709435 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:46 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTA EM CASA ,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-22 13:36 | 2024-02-22 13:57 | 2024-01-26 07:46 | 3 | 2024-02-22 | 202400004562 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004554 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2024-02-10 16:17 | 2024-01-26 07:45 | 2024-02-14 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.1906,-72.71241333333334 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:45 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 15:54 | 2024-02-10 15:54 | 2024-01-26 07:45 | 3 | 2024-02-10 | 202400004554 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004547 |  | 3 | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | 994.100.012-34 | MLPA7582420-22 | 646372 | 14162 | 145 | 212200836 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:54 | 2024-01-26 07:44 | 2024-02-19 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.184104999999999,-72.71051000000001 | -9.183969999999999,-72.71092333333333 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:43 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-17 14:29 | 2024-02-17 14:51 | 2024-01-26 07:43 | 3 | 2024-02-17 | 202400004547 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004539 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2024-02-11 10:59 | 2024-01-26 07:43 | 2024-02-14 10:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192551666666667,-72.71234666666666 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-11 10:28 | 2024-02-11 10:28 | 2024-01-26 07:43 | 3 | 2024-02-11 | 202400004539 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004521 |  | 3 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | 890.632.442-15 | MLPA7582417-22 | 652104 | 14159 |  | 212200704 | SIGFI80 | 2024-02-11 14:08 | 2024-01-26 07:43 | 2024-02-14 10:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.192416666666666,-72.71250833333333 | -9.192446666666665,-72.71252833333332 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO//////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-11 13:39 | 2024-02-11 13:39 | 2024-01-26 07:42 | 3 | 2024-02-11 | 202400004521 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004513 |  | 3 | JONAS BARROS DA SILVA | 080.414.452-41 | MLPA7459268-22 | 652100 | 14113 |  | 212200702 | SIGFI80 | 2024-02-18 09:35 | 2024-01-26 07:42 | 2024-02-19 11:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191545,-72.7132 | -9.191508333333333,-72.71317166666667 | MARIA GERLANDIA BARROS DA SILVA | JONAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:42 | ONEL012 | 992823756 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-18 09:01 | 2024-02-18 09:30 | 2024-01-26 07:42 | 3 | 2024-02-18 | 202400004513 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004505 |  | 3 | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | 465.881.912-00 | MLPA7478394-22 | 646467 | 13944 |  | 212200871 | SIGFI80 | 2024-02-18 08:12 | 2024-01-26 07:41 | 2024-02-19 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191366666666665,-72.71426833333334 | -9.191608333333333,-72.71432833333333 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:41 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-18 07:33 | 2024-02-18 08:03 | 2024-01-26 07:41 | 3 | 2024-02-18 | 202400004505 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004497 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2024-02-10 09:00 | 2024-01-26 07:40 | 2024-02-14 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190116666666666,-72.71381666666666 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-10 08:18 | 2024-02-10 08:18 | 2024-01-26 07:39 | 3 | 2024-02-10 | 202400004497 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004489 |  | 3 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | 701.103.522-20 | MLPA7532534-22 | 646355 | 14067 |  | 212200794 | SIGFI80 | 2024-02-10 09:40 | 2024-01-26 07:39 | 2024-02-14 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190448333333334,-72.71354833333334 | -9.190483333333333,-72.71349666666667 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-10 09:10 | 2024-02-10 09:10 | 2024-01-26 07:39 | 3 | 2024-02-10 | 202400004489 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004471 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2024-02-10 10:12 | 2024-01-26 07:38 | 2024-02-14 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190565,-72.71336166666667 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 09:42 | 2024-02-10 09:42 | 2024-01-26 07:38 | 3 | 2024-02-10 | 202400004471 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004463 |  | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2024-02-10 10:48 | 2024-01-26 07:38 | 2024-02-14 10:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.190656666666666,-72.71331666666667 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-26 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 10:15 | 2024-02-10 10:15 | 2024-01-26 07:37 | 3 | 2024-02-10 | 202400004463 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004455 | 12014 | 22 | GRACIENE DA SILVA SOUZA | 009.534.462-47 | 009534462-47 | 651853 | 41792 | 450052 | 212301994 | SIGFI45 | 2024-02-04 16:13 | 2024-01-26 00:46 | 2024-02-05 16:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.777959,-71.068118 | -8.77774169,-71.06819099 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | GRACIENE DA SILVA SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO RIO MURU; IGARAPÉ COLOMBO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PACAIA E ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-02-04 15:43 | 2024-02-04 15:43 | 2024-01-26 00:45 | 3 | 2024-02-04 | 202400004455 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004448 | 5298 | 21 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | 85423718287 | 854237182-87 | 716992 | 20063 | 800311 | 212301652 | SIGFI80 | 2024-01-28 11:34 | 2024-01-26 00:44 | 2024-01-29 15:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.694519,-71.010342 | -8.694628333333332,-71.01044333333333 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:44 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-28 10:48 | 2024-01-28 10:48 | 2024-01-26 00:44 | 3 | 2024-01-28 | 202400004448 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004430 | 10719 | 21 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MONTEIRO | 699761802-25 | 699761802-25 | 715194 | 19627 | 800313 | 212301147 | SIGFI80 | 2024-02-06 10:02 | 2024-01-26 00:43 | 2024-02-07 09:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.569674,-70.897611 | -8.56968756,-70.89761384 | MARIA SOUZA LIMA | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA MONTEIRO | TARAUACA | RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INVERSOR), SISTEMA NORMALIZADO. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-06 09:38 | 2024-02-06 09:38 | 2024-01-26 00:42 | 3 | 2024-02-06 | 202400004430 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004422 | 10571 | 21 | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | 009736402-94 | 009736402-94 | 716819 | 19967 | 800282 | 212301627 | SIGFI80 | 2024-01-28 13:23 | 2024-01-26 00:42 | 2024-01-29 15:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.665699,-70.998046 | -8.665535,-70.99832166666667 | MARIA DAS CHAGAS DE AGUIAR LEITE | ANTÔNIO ALBER DE AGUIAR LEITE | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-26 00:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-28 12:48 | 2024-01-28 12:48 | 2024-01-26 00:41 | 3 | 2024-01-28 | 202400004422 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004414 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2024-01-25 12:41 | 2024-01-25 20:57 | 2024-03-14 11:00 | 5038 | HELY | CANCELADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.118498333333333,-72.7887 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 16:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | OS DUPLICADO PREVENTIVA EXECUTADA ATRAVES DA OS 202200003921 EXECUTADA 05/01/2024 | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 12:20 | 2024-01-25 12:29 | 2023-12-09 16:18 | 5 | 2024-01-25 | 6.0382e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004406 | 9205 | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:41 | 2024-01-25 18:06 | 2024-01-29 16:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.75753956,-71.99508747 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-25 18:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY , FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO , DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2024-01-26 14:10 | 2024-01-26 14:10 | 2024-01-25 18:03 | 3 | 2024-01-26 | 202400004406 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004398 | 11487 | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2024-01-25 08:55 | 2024-01-24 22:51 | 2024-01-29 16:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.595318333333333,-70.545925 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2024-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 22:51 | ONEOM009 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, BATERIA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11% SOC, RETORNANDO AOS 40% SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-24 22:51 | 3 | 2024-01-25 | 202400004398 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400004380 | 8430 | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2024-01-24 13:46 | 2024-01-24 22:02 | 2024-04-12 09:27 | 5070 | HELY | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.629665,-72.832375 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JÉSSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2024-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-24 12:03 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO E A SAIDA DO INVERSOR QUEIMADA, FEITO A TROCA DA BATERIA E A DO INVERSOR E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-24 12:06 | 2024-01-24 12:06 | 2024-01-24 12:03 | 3 | 2024-01-24 | 6.0702e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004372 |  | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2024-02-10 11:24 | 2024-01-24 07:37 | 2024-02-14 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190833333333334,-72.71305000000001 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:36 | ONEOM011 | 68984218829000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ///LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-10 10:53 | 2024-02-10 10:53 | 2024-01-24 07:36 | 3 | 2024-02-10 | 202400004372 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004364 |  | 3 | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | 004.976.992-81 | MLPA7459267-22 | 661624 | 14112 |  | 212202109 | SIGFI80 | 2024-02-10 13:56 | 2024-01-24 07:36 | 2024-02-14 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1910000,-72.7130000 | -9.19098,-72.71303333333334 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 13:26 | 2024-02-10 13:26 | 2024-01-24 07:36 | 3 | 2024-02-10 | 202400004364 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004356 |  | 3 | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | 007.514.202-39 | MLPA7458113-22 | 646412 | 13902 | 428 | 212200860 | SIGFI45 | 2024-02-10 15:40 | 2024-01-24 07:35 | 2024-02-14 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191563333333333,-72.71228833333333 | -9.191385,-72.71230333333332 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:35 | ONEOM011 | 6833251802000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2024-02-10 15:12 | 2024-02-10 15:12 | 2024-01-24 07:35 | 3 | 2024-02-10 | 202400004356 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004349 |  | 3 | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | 703.003.642-53 | MLPA7459266-22 | 646301 | 14111 | 427 | 212200793 | SIGFI45 | 2024-02-10 14:28 | 2024-01-24 07:34 | 2024-02-14 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191210000000002,-72.712425 | -9.191239999999999,-72.71239333333332 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 14:02 | 2024-02-10 14:02 | 2024-01-24 07:34 | 3 | 2024-02-10 | 202400004349 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004331 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2024-02-10 15:08 | 2024-01-24 07:34 | 2024-02-14 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191255,-72.71244833333334 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-10 14:33 | 2024-02-10 14:33 | 2024-01-24 07:33 | 3 | 2024-02-10 | 202400004331 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004323 |  | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2024-02-11 10:24 | 2024-01-24 07:33 | 2024-02-14 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192023333333333,-72.71184166666667 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-11 09:54 | 2024-02-11 09:54 | 2024-01-24 07:33 | 3 | 2024-02-11 | 202400004323 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004315 |  | 3 | NERIVANE SOARES PINHEIRO | 029.456.052-10 | MLPA7582414-22 | 646416 | 14156 |  | 212200863 | SIGFI80 | 2024-02-18 15:47 | 2024-01-24 07:32 | 2024-02-19 13:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1918,-72.71069666666668 | -9.191536666666668,-72.71062166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | NERIVANE SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:32 | ONEL012 | 68984053284000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, ESTAR ABANDONADO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-18 15:23 | 2024-02-18 15:28 | 2024-01-24 07:32 | 3 | 2024-02-18 | 202400004315 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004307 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2024-02-18 16:18 | 2024-01-24 07:31 | 2024-02-19 13:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190853333333333,-72.71145333333334 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-24 07:31 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-02-18 15:51 | 2024-02-18 16:17 | 2024-01-24 07:31 | 3 | 2024-02-18 | 202400004307 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400004299 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2024-02-11 08:22 | 2024-01-23 07:36 | 2024-02-14 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190320000000002,-72.71166166666667 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-23 07:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-11 07:55 | 2024-02-11 07:55 | 2024-01-23 07:36 | 3 | 2024-02-11 | 202400004299 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004281 |  | 21 | JOSÉ FRANCISCO FORTUNATO | 6249782222 | 1 |  | 20069 | 800646 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 09:05 | 2024-01-22 23:03 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.712082,-71.007706 | -8.712043333333334,-71.00768500000001 | MARIA RAIMUNDA FORTUNATO | JOSÉ FRANCISCO FORTUNATO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:03 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 08:26 | 2024-01-24 08:26 | 2024-01-22 23:03 | 2 | 2024-01-24 | 202400004281 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004273 |  | 21 | FRANCISCO MESQUITA FEITOSA | 8992769202 | 1 |  | 20071 | 800668 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-22 23:02 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.715136,-71.013378 | -8.715173333333333,-71.01340166666667 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCO MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:02 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM INVERSOR ESTÁ COM PROBLEMA NA CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS MAS ESTÁ FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-24 10:13 | 2024-01-22 23:02 | 2 | 2024-01-24 | 202400004273 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004265 |  | 21 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | 52144062234 | 1 |  | 20073 | 800662 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-22 23:01 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.714846,-71.014375 | -8.714665,-71.01435333333333 | MARIA FERNANDES MOURA | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:01 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-24 09:25 | 2024-01-22 23:01 | 2 | 2024-01-24 | 202400004265 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004257 |  | 21 | ADELSON PETRONÍLIA DA SILVA | 915870266 | 1 |  | 20075 | 800586 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-22 23:01 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.714080,-71.017817 | -8.714078333333333,-71.01780833333333 | COSMINA PETRONÍLIA | ADELSON PETRONÍLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 23:00 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-24 10:51 | 2024-01-22 23:00 | 2 | 2024-01-24 | 202400004257 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004240 |  | 21 | VIVIANE DA SILVA DUARTE | 8773433225 | 1 |  | 20077 | 8000666 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-22 23:00 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.715609,-71.019490 | -8.71563,-71.01946833333334 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | VIVIANE DA SILVA DUARTE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:59 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM O INVERSOR NÃO ESTÁ CONFIGURANDO OS PARÂMETROS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-24 11:33 | 2024-01-22 22:59 | 2 | 2024-01-24 | 202400004240 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004232 |  | 21 | SIMARIA GOMES DE SOUZA | 5105051203 | 1 |  | 20091 | 800656 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-22 22:59 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.720146,-71.015852 | -8.719888333333333,-71.01549833333334 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | SIMARIA GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:59 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-24 12:36 | 2024-01-22 22:59 | 2 | 2024-01-24 | 202400004232 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004224 |  | 21 | RAIMUNDO DE SOUZA FEITOSA | 7219646216 | 1 |  | 20085 | 800669 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-22 22:58 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.724280,-71.013483 | -8.724328333333334,-71.01351333333334 | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | RAIMUNDO DE SOUZA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:58 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-24 14:00 | 2024-01-22 22:58 | 2 | 2024-01-24 | 202400004224 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004216 |  | 21 | JOSÉ FORTUNATO FEITOSA | 69492395215 | 1 |  | 20079 | 800665 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-22 22:57 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.724265,-71.013326 | -8.724053333333334,-71.01344333333333 | RAIMUNDA REGINA FORTUNATO | JOSÉ FORTUNATO FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:57 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-24 13:24 | 2024-01-22 22:57 | 2 | 2024-01-24 | 202400004216 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004208 |  | 21 | MARIA ELIZÂNGELA GOMES DE SOUZA | 9475526269 | 1 |  | 20081 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-22 22:57 | 2024-01-24 18:51 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.726591-71.012969 | -8.726533333333332,-71.012935 | MARIA DA CRUZ NASCIMENTO DE SOUZA | MARIA ELIZÂNGELA GOMES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-22 22:56 | 2 | 2024-01-24 | 202400004208 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004190 |  | 21 | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | 69512175215 | 1 |  | 20089 | 800546 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-22 22:56 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.727389,-71.016081 | -8.727435000000002,-71.01601833333334 | SALETE PEREIRA CHAVES | ROSA MARIA CHAVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:56 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NAO ESTAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-25 09:14 | 2024-01-22 22:56 | 2 | 2024-01-25 | 202400004190 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004182 |  | 21 | ANTÔNIO FRANCISCO FORTUNATO | 71292940271 | INTEL 2ºTR 737 |  | 20087 | 800663 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-22 22:55 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.729154,-71.017448 | -8.729283333333333,-71.01761499999999 | MARIA RAIMUNDA FORTUNATO | ANTÔNIO FRANCISCO FORTUNATO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:55 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-25 08:31 | 2024-01-22 22:55 | 2 | 2024-01-25 | 202400004182 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004174 |  | 21 | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | 83173471253 | 1 |  | 20083 | 800639 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 10:37 | 2024-01-22 22:54 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.716970,-71.023381 | -8.717183333333333,-71.02368499999999 | COSMINA PETROÍLIA | MARIA ALTEMISA PETRONÍLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:54 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-22 22:54 | 2 | 2024-01-25 | 202400004174 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004166 |  | 21 | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA FILHA | 777735270 | 1 |  | 20093 | 800625 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-22 22:53 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.716760,-71.028301 | -8.71664,-71.02844 | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA | MARIA FABRÍCIO DE OLIVEIRA FILHA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:53 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-25 10:47 | 2024-01-22 22:53 | 2 | 2024-01-25 | 202400004166 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004158 |  | 21 | ALECILTON DA SILVA SOUSA | 3205774221 | 1 |  | 20097 | 800463 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-22 22:53 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.722405,-71.030251 | -8.722595,-71.03015166666667 | MARIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA | ALECILTON DA SILVA SOUSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:52 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-25 12:56 | 2024-01-22 22:52 | 2 | 2024-01-25 | 202400004158 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004141 |  | 21 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | 2113845261 | 1 |  | 20099 | 800622 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-22 22:52 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.728447,-71.030636 | -8.728131666666666,-71.03019333333333 | MARIA AUGUSTINHO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:51 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-25 13:37 | 2024-01-22 22:51 | 2 | 2024-01-25 | 202400004141 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004133 |  | 21 | AURICÉLIA MOURA DE SOUZA | 005.658.192-08 | 1 |  | 20103 | 800671 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-22 22:50 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.732554,-71.031244 | -8.732538333333334,-71.03133333333334 | JUDITE RODRIGUES MOURA | AURICÉLIA MOURA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:50 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO. /SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-25 14:16 | 2024-01-22 22:50 | 2 | 2024-01-25 | 202400004133 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004125 |  | 21 | JAIME JOÃO FONTELA DE ARAÚJO | 87439417291 | 1 |  | 20117 | 800515 |  | SIGFI80 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-22 22:44 | 2024-01-25 19:23 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.732699,-71.042588 | -8.732796666666667,-71.04254333333333 | MARIA JUDITE FONTELA | JAIME JOÃO FONTELA DE ARAÚJO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,PORÉM NÃO FOI POSSÍVEL COLETAR OS DADOS DO INVERSOR POIS O DATALOG DO ESTÁ DANIFICADO NÃO LIGA CONFORME FOTO NO RELATÓRIO. CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-25 15:11 | 2024-01-22 22:44 | 2 | 2024-01-25 | 202400004125 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004117 |  | 21 | GENÉSIO DA SILVA BARRETO | 84552280244 | 1 |  | 20119 | 800569 |  | SIGFI80 | 2024-01-26 09:03 | 2024-01-22 22:43 | 2024-01-26 14:25 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.735843,-71.043855 | -8.735886666666666,-71.043875 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | GENÉSIO DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-26 08:58 | 2024-01-22 22:42 | 2 | 2024-01-26 | 202400004117 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004109 |  | 21 | MARIA PATRIZ DOS SANTOS SILVA | 3625026252 | 1 |  | 20121 | 800478 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 09:09 | 2024-01-22 22:42 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.733745,-71.045596 | -8.733884999999999,-71.045695 | MARIA ROCILDA CORREIA DOS SANTOS | MARIA PATRIZ DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 08:27 | 2024-01-27 08:27 | 2024-01-22 22:41 | 2 | 2024-01-27 | 202400004109 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004091 |  | 21 | JOSÉ ADELMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | 99159953268 | 1 |  | 20127 | 800532 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-22 22:41 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.736100,-71.048581 | -8.736155,-71.04867833333333 | ELZIRA EDUVIGEM PEREIRA | JOSÉ ADELMAR DO NASCIMENTO PEREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-27 10:53 | 2024-01-22 22:41 | 2 | 2024-01-27 | 202400004091 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004083 |  | 21 | JUSCELINA MARIA GOMES FERREIRA | 313013209 | 1 |  | 20123 | 800592 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 10:43 | 2024-01-22 22:40 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.734896,-71.050170 | -8.734908333333333,-71.05022000000001 | MARIA GOMES FERREIRA FILHA | JUSCELINA MARIA GOMES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:39 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-27 10:10 | 2024-01-22 22:39 | 2 | 2024-01-27 | 202400004083 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004075 |  | 21 | MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA | 7098862258 | 1 |  | 20125 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-22 22:39 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.735694,-71.052105 | -8.735533333333333,-71.05216999999999 | ANTÔNIA FELICIANO MACHADO | MARIA DA CRUZ MACHADO SOUSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-27 09:27 | 2024-01-22 22:38 | 2 | 2024-01-27 | 202400004075 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004067 |  | 21 | ANTONIO MARCOS GOMES DE ALCANTRA | 86746278204 | 1 |  | 42486 | 800126 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-22 22:37 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.758297,-71.060289 | -8.758261666666668,-71.060425 | MARIA PERPETUA GOMES | ANTONIO MARCOS GOMES DE ALCANTRA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL ESTIRÃO RIO MURÚ - SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:37 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO PORÉM O SISTEMA FOI ENCONTRADO PARADO POIS O INVERSOR ESTÁ SEM TENSÃO AC, DESLIGADO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 33 | 5064 | 23 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-23 08:32 | 2024-01-22 22:37 | 2 | 2024-01-23 | 202400004067 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004059 |  | 21 | CLEITON DA SILVA BARRETO | 5434364280 | 1 |  | 42488 | 800645 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-22 22:35 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.758243,-71.060680 | -8.758208333333332,-71.06063833333333 | MARIA DULCILENE MOURA DA SILVA | CLEITON DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO RIO MURÚ SERINGAL ESTIRÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-23 09:00 | 2024-01-22 22:35 | 2 | 2024-01-23 | 202400004059 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004042 |  | 21 | DULCIMAR DO NASCIMENTO | 21730725287 | 1 |  | 41440 | 800539 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-22 22:34 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.752291,-71.068035 | -8.75228,-71.06804833333334 | FRANCISCA LUZANIRA DO NASCIMENTO | DULCIMAR DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:34 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-23 09:41 | 2024-01-22 22:34 | 2 | 2024-01-23 | 202400004042 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004034 |  | 21 | FRANCISCO VALDEREDO FELIPE SILVA | 69964394268 | 1 |  | 41442 | 800654 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 11:45 | 2024-01-22 22:33 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.758921,-71.074469 | -8.75867,-71.07484666666666 | ADALGISA RAMOS FELIPE | FRANCISCO VALDEREDO FELIPE SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:32 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 11:13 | 2024-01-23 11:13 | 2024-01-22 22:32 | 2 | 2024-01-23 | 202400004034 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004026 |  | 21 | CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE | 078.749.952-87 | 1 |  | 41800 | 800655 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-22 22:30 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.758658,-71.074842 | -8.758676666666666,-71.07482666666667 | LETÍCIA DE ALBUQUERQUE CORDEIRO | CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL COLOMBO RIO MURU; SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-23 10:34 | 2024-01-22 22:29 | 2 | 2024-01-23 | 202400004026 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004018 |  | 21 | MARIA GERCILENE ALENCAR DA COSTA | 92495605249 | 1 |  | 42518 | 800664 |  | SIGFI80 | 2024-01-23 13:30 | 2024-01-22 22:28 | 2024-01-23 16:50 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.751731,-71.079834 | -8.751408333333334,-71.079825 | DONIRA RODRIGUES ALENCAR | MARIA GERCILENE ALENCAR DA COSTA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL MUCURIPE RIO MURÚ SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 12:58 | 2024-01-23 12:58 | 2024-01-22 22:28 | 2 | 2024-01-23 | 202400004018 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400004000 |  | 22 | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | 69472572200 | 1 |  | 42512 | 800659 | 212301822 | SIGFI80 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-22 22:27 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.777141,-71.077237 | -8.77713,-71.07727 | MARIA VALDECIR DOS SANTOS | ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 22:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. / | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-27 12:18 | 2024-01-22 22:26 | 2 | 2024-01-27 | 202400004000 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003994 |  | 17 | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | 61540471268 | 1 | 725879 | 17561 |  | 212302038 | SIGFI45 | 2024-01-23 12:12 | 2024-01-22 22:18 | 2024-01-29 16:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.45087,-75.537313 | -8.450709999999999,-72.53762333333334 | MARIA SOLIDADE CÂNDIDO FLOR | FRANCISCO RUBERVAL CANDIDO FLOR | PORTO WALTER | COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE COMUNIDADE RAIMUNDO DO VALE; PAE CRUZEIRO DO VALE | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 11:40 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | DATALOG NAO INSTALADO, AGUARDAR O PROXIMO ATENDIMENTO PARA INSTALAR | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITOS AS MEDICOES E FECHANDO DO RELATÓRIO, NAO FOI POSSIVEL TIRAR OS DATALOG PQ NAO TINHAM SIDO INSTALADO NO SISTEMA AINDA ,RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-23 11:24 | 2024-01-23 11:24 | 2024-01-16 11:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400003994 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003978 |  | 17 | CLESSIANE PEREIRA | 93964749249 | 93964749249 | 17553 | 17553 | 450020 | 212301982 | SIGFI45 | 2024-01-23 13:57 | 2024-01-22 22:15 | 2024-01-24 11:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.399591,-72.58633 | -8.399443333333332,-72.58626166666666 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | CLESSIANE PEREIRA | PORTO WALTER | RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL RIO HUMAITÁ; COMUNIDADE ESTIRAO AZUL | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 11:40 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO. FOI DADO UM RESET E A BATERIA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO E AILSON DA SILVA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 24 | 2024-01-23 12:26 | 2024-01-23 12:26 | 2024-01-16 11:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400003978 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003960 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:39 | 2024-01-22 17:41 | 2024-02-01 15:13 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41874461,-73.22458014 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 15:31 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 15:33 | 2024-01-22 15:33 | 2024-01-22 15:31 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003952 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:43 | 2024-01-22 17:32 | 2024-02-01 16:11 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.41294,-73.25425 | -7.41306412,-73.25420496 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 14:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO EDTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO //OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 14:34 | 2024-01-22 14:34 | 2024-01-22 14:31 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003945 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:14 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.41984351,-73.2244936 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:44 | 2024-01-22 10:44 | 2024-01-22 10:42 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003937 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2024-01-22 10:41 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:16 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41936842,-73.22484987 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:28 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCO DE PDS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCO DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:30 | 2024-01-22 10:30 | 2024-01-22 10:28 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003929 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:25 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:20 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.41985397,-73.22564641 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIAS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:13 | 2024-01-22 10:13 | 2024-01-22 10:12 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003911 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:09 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:25 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.41987226,-73.22670965 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 10:01 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 10:02 | 2024-01-22 10:02 | 2024-01-22 10:01 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003903 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:55 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:27 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.41907725,-73.22516254 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES MATOS | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:46 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:48 | 2024-01-22 09:46 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003895 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:32 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:29 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.4183215,-73.22551966 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:21 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV . POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:23 | 2024-01-22 09:21 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003887 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:21 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:35 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41799073,-73.22533445 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 09:10 | 2024-01-22 09:10 | 2024-01-22 09:09 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003879 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:07 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:37 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41777732,-73.22511008 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:58 | 2024-01-22 08:58 | 2024-01-22 08:54 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003861 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:53 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:39 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41774335,-73.22491988 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:42 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,5 KV | TROCA DE DPS DE 20 KA POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:44 | 2024-01-22 08:44 | 2024-01-22 08:42 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003853 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:36 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:40 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.41695192,-73.22360524 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON MENEZES | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV//LUCAS EDUARDO / SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2 KV DUAS UNIDADES//LUCAS EDUARDO/ SÁVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:23 | 2024-01-22 08:23 | 2024-01-22 08:22 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003846 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:19 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:42 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.41791214,-73.22374281 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 08:06 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 //LUCAS EDUARDO / SAVIO | TROCA DE DPS DE 20 KA 1,2KV //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 08:08 | 2024-01-22 08:08 | 2024-01-22 08:06 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003838 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:05 | 2024-01-22 17:31 | 2024-02-01 16:42 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.41814799,-73.22404165 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-22 07:50 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 40 | TROCA DE DPS DE 40 POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-22 07:52 | 2024-01-22 07:52 | 2024-01-22 07:50 | 3 | 2024-01-22 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003820 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2024-01-23 14:31 | 2024-01-22 16:21 | 2024-01-24 08:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -8.526356666666667,-70.52949 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-22 16:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 13:43 | 2024-01-23 13:43 | 2024-01-22 16:20 | 3 | 2024-01-23 | 202400003820 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003812 |  | 10 | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | 625.860.502-82 | MLPA7107488-22 | 661705 | 13649 | 1097 | 212202154 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:09 | 2024-01-22 16:15 | 2024-01-24 08:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.557906666666666,-70.54357333333334 | -8.557991666666668,-70.54362333333333 | ESMERALDA CURIOLNO DA SILVA | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N COLOCACAO CUMARU CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-22 16:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 10:21 | 2024-01-23 10:21 | 2024-01-22 16:15 | 3 | 2024-01-23 | 202400003812 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003804 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-22 07:34 | 2024-03-05 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.075631666666668,-72.763485 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2024-01-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-22 07:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 15:39 | 2024-01-26 16:15 | 2024-01-22 07:34 | 3 | 2024-01-26 | 202400003804 | Report2 | 5333
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003796 |  | 22 | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | 69962588200 | 1 |  | 42484 | 800661 | 212301820 | SIGFI80 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-21 22:22 | 2024-01-24 18:59 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.769021,-71.082276 | -8.768916666666666,-71.08227000000001 | BRÍGIDA GOMES PARENTE | FRANCISCA JUDITE PARENTE MORENO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:22 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-23 14:51 | 2024-01-21 22:22 | 2 | 2024-01-23 | 202400003796 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003788 |  | 22 | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | 34033068287 | 1 |  | 42482 | 800644 | 212301819 | SIGFI80 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-21 22:21 | 2024-01-24 18:55 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.768883,-71.082315 | -8.768931666666667,-71.08232333333333 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | JOSÉ ORLANDO NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO RIO MURÚ SERINGAL COLOMBO | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:21 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-23 15:28 | 2024-01-21 22:21 | 2 | 2024-01-23 | 202400003788 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003770 |  | 22 | DEVANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 012.976.842-14 | 1 |  | 43164 | 800382 |  | SIGFI80 | 2024-01-24 17:27 | 2024-01-21 22:20 | 2024-01-24 20:01 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.769074,-71.101927 | -8.769136666666666,-71.10192333333333 | DULCIMAR DO NASCIMENTO | DEVANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-23 16:28 | 2024-01-23 16:28 | 2024-01-21 22:19 | 2 | 2024-01-24 | 202400003770 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003762 |  | 22 | JÚLIO DA SILVA BARRETO | 66308534234 | 1 |  | 26692 | 8000628 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-21 22:18 | 2024-01-27 16:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.764666,-71.105258 | -8.764591666666666,-71.10508833333333 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | JÚLIO DA SILVA BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:18 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE,CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA ATUALIZAÇÃO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-27 13:20 | 2024-01-21 22:18 | 2 | 2024-01-27 | 202400003762 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003754 |  | 22 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | 1940950295 | 1 |  | 23716 | 800553 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-21 22:17 | 2024-01-27 17:53 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.766226,-71.121872 | -8.766161666666667,-71.121605 | MARIA LIBERDADE MARQUES FERREIRA | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE RIO MURU; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:17 | ONEL005 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | EQUIPE NÃO REALIZOU ATUALIZAÇÃO POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM UMA BATERIA DIFERENTE DA MARCA UNICOBA./N/S:AF0723523495. | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5064 | 34 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-27 15:27 | 2024-01-21 22:17 | 2 | 2024-01-27 | 202400003754 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003747 |  | 22 | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | 699.531.122-15 | 1 |  | 42534 | 800685 |  | SIGFI80 | 2024-01-27 15:13 | 2024-01-21 22:16 | 2024-01-27 17:14 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.771905,-71.122374 | -8.772,-71.12234166666667 | MARIA NAILDA NASCIMENTO DE SOUZA | ANA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL NITERÓI RIO MURU; SERINGAL NITERÓI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:16 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-27 14:28 | 2024-01-27 14:28 | 2024-01-21 22:16 | 2 | 2024-01-27 | 202400003747 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003739 |  | 22 | MARIA ANGELINA LIMA DE OLIVEIRA | 3588986251 | 1 |  | 42608 | 800653 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-21 22:15 | 2024-01-22 16:58 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.793820,-71.160087 | -8.793818333333332,-71.16004166666667 | MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA | MARIA ANGELINA LIMA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:15 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-22 13:47 | 2024-01-21 22:15 | 2 | 2024-01-22 | 202400003739 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003721 |  | 22 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | 2286747270 | 1 |  | 42606 | 800585 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-21 22:15 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.795201,-71.163238 | -8.795516666666666,-71.16353833333332 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COSTA | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA RIO MURÚ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:14 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-22 12:01 | 2024-01-21 22:14 | 2 | 2024-01-22 | 202400003721 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003713 |  | 22 | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | 6250164243 | 1 |  | 42610 | 800647 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-21 22:14 | 2024-01-22 15:28 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.798794,-71.160573 | -8.798405,-71.16082 | MARIA GRISMAR DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | LEIDAIANE OLIVEIRA VIANA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI RIO MURÚ SERINGAL NITERÓI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:13 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-22 12:49 | 2024-01-21 22:13 | 2 | 2024-01-22 | 202400003713 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003705 |  | 22 | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | 80952623234 | 1 |  | 42568 | 800608 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 11:28 | 2024-01-21 22:13 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.810794,-71.184134 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ROSALINA VIANA DA CRUZ | FRANCISCA VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ RIO MURÚ SERINGAL GUAJARÁ | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:12 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE . | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-21 22:12 | 2 | 2024-01-22 | 202400003705 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003697 |  | 22 | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | 671.261.462-72 | 1 |  | 41478 | 800548 | 212301752 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-21 22:10 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.809190,-71.208405 | -8.809238333333333,-71.208355 | ROSALINA VIANA DA CRUZ | ANTÔNIO JOSÉ VIANA DA CRUZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:09 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA NO MOMENTO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-21 22:09 | 2 | 2024-01-22 | 202400003697 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003689 |  | 22 | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | 072.185.502-40 | 1 |  | 41504 | 800572 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-21 22:09 | 2024-01-22 14:49 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.813113,-71.209518 | -8.812928333333334,-71.20949 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAÚJO | LEANDRO DE ARAÚJO SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:09 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-22 08:55 | 2024-01-21 22:09 | 2 | 2024-01-22 | 202400003689 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003671 |  | 22 | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | 70833265253 | 1 |  | 42570 | 800658 |  | SIGFI80 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-21 22:08 | 2024-01-22 14:48 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.814086,-71.212803 | -8.81407,-71.21275833333334 | MARIA MATEUS DO NASCIMENTO | IONE DO NASCIMENTO LINHARES | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PACUTI RIO MURÚ SERINGAL PACUTI | 2024-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-21 22:07 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO,JOSÉ CRUZ E ERIVALDO SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-21 22:07 | 2 | 2024-01-22 | 202400003671 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003663 |  | 22 | MARCONDES PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | 016434762-38 | 1 |  | 43118 | 800699 |  | SIGFI80 | 2024-01-21 17:07 | 2024-01-20 03:22 | 2024-01-22 11:42 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.851419,-71.293912 | -8.851336666666667,-71.29399 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | MARCONDES PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-20 03:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA | FALHA NO PARÂMETRO 01 DO INVERSOR, QUANDO LIGAVA O ELETRO DOMÉSTICO CORTAVA A TENSÃO. FOI SUBSTITUIDA A BARTERIA E TUDO NORMALIZOU./ ERIVALDO, CARLOS EDUARDO E JARDESON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-21 16:26 | 2024-01-21 16:26 | 2024-01-20 03:22 | 3 | 2024-01-21 | 202400003663 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003655 | 5500 | 21 | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | 691091412-00 | 691091412-00 | 718370 | 19931 | 800362 | 212301614 | SIGFI80 | 2024-02-04 12:36 | 2024-01-20 03:18 | 2024-02-05 16:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.643592,-70.971296 | -8.64356315,-70.97119345 | MARIA DE ARAÚJO FREIRE | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-01-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-12 17:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | /SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI SUBSTITUÍDO O INVERSOR. PACAIA E AMEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2024-02-04 11:03 | 2024-02-04 11:03 | 2024-01-12 17:17 | 3 | 2024-02-04 | 202400003655 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003648 | 9210 | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2024-01-22 12:50 | 2024-01-19 17:14 | 2024-01-23 11:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154615,-72.80558666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 08:43 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM FALHAS, FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-22 10:50 | 2024-01-19 08:43 | 3 | 2024-01-22 | 202400003648 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003630 | 8800 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2024-01-25 16:04 | 2024-01-19 17:13 | 2024-01-29 16:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087735,-72.77644666666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 12:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS E O CONTROLADOR NAO FAZIA LEITURA DO DATALOG , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR, PEDIMOS PARA QUE O CLIENTE NAO LIGASE A GELADEIRA AGORA QUE DEIXASSE AS BATERIAS CARREGAR , ELE SER RECUSOU A DESLIGAR , EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-25 15:15 | 2024-01-25 15:30 | 2024-01-18 12:48 | 3 | 2024-01-25 | 202400003630 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003622 | 84308282 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-21 17:33 | 2024-01-19 17:11 | 2024-01-22 12:03 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946775000000001,-72.76088 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 09:57 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADOR SEM TENSÃO. FEITO AS CONFIGURAÇÕES E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 22 | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-21 15:49 | 2024-01-18 09:57 | 3 | 2024-01-21 | 202400003622 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003614 | 5284 | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:18 | 2024-01-19 17:09 | 2024-01-22 12:10 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926998333333334,-72.77413 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 17:08 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADO SEM TENSAO, E COM AS DUAS BATERIA SEM TENSAO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E DO CONTROLADO E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 22 | 2024-01-21 08:38 | 2024-01-21 08:38 | 2024-01-11 17:08 | 3 | 2024-01-21 | 202400003614 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003606 | 4168 | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2024-01-21 15:40 | 2024-01-19 17:07 | 2024-01-22 12:16 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018336666666666,-72.74288 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 17:06 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO FOI DADO UM REZENTE E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 24 | 2024-01-21 14:06 | 2024-01-21 14:06 | 2024-01-09 17:06 | 3 | 2024-01-21 | 202400003606 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003598 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2024-01-24 08:53 | 2024-01-19 10:32 | 2024-01-25 07:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.835671666666667,-72.64942166666667 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 10:32 | ONEOM002 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:32 | 2024-01-24 08:49 | 2024-01-19 10:32 | 3 | 2024-01-24 | 202400003598 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003580 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2024-01-24 13:09 | 2024-01-19 10:32 | 2024-01-25 07:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.833771666666666,-72.66408 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 10:31 | ONEOM002 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 12:50 | 2024-01-24 13:08 | 2024-01-19 10:31 | 3 | 2024-01-24 | 202400003580 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003572 | 8745 | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2024-01-29 15:37 | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-30 09:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127175,-72.70090666666667 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 10:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, JUCIGLEISON, MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-29 14:46 | 2024-01-29 14:46 | 2024-01-19 10:00 | 3 | 2024-01-29 | 202400003572 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003556 | 7279 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2024-02-08 12:16 | 2024-01-19 09:56 | 2024-02-09 09:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276278333333332,-72.67839666666667 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 09:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI TROCADA NEM UM MATERIAL, FOI REINICIADO SISTEMA, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-08 11:56 | 2024-02-08 11:56 | 2024-01-19 09:56 | 3 | 2024-02-08 | 202400003556 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003549 | 7038 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2024-02-22 14:04 | 2024-01-19 09:55 | 2024-02-23 15:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229954999999999,-72.70315666666667 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 09:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A INSPEÇÃO, IDENTIFICOU-SE QUE A BATERIA 1 ESTAVA EM ESTADO DE DESCARGA. REALIZOU-SE A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA, RESTAURANDO ASSIM O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA .DEJESUS E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-22 13:41 | 2024-02-22 13:41 | 2024-01-19 09:55 | 3 | 2024-02-22 | 202400003549 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003531 | 21929 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2024-02-22 10:38 | 2024-01-19 09:54 | 2024-03-12 15:49 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311186666666666,-72.69002666666667 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-19 09:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | DURANTE A VERIFICAÇÃO, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 1 ESTAVA EM ESTADO DE DESCARGA, ENQUANTO A BATERIA 2 ESTAVA TRAVADA. REALIZOU-SE UM PROCEDIMENTO DE SLEEP NA BATERIA 2, O QUE PERMITIU QUE ELA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE. APÓS ESSAS INTERVENÇÕES, O SISTEMA FOI ENTREGUE OPERANDO CONFORME O ESPERADO.DEJESUS E SAVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-02-22 10:00 | 2024-02-22 10:00 | 2024-01-19 09:53 | 3 | 2024-02-22 | 202400003531 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003523 | 5720 | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2024-02-09 14:58 | 2024-01-19 09:51 | 2024-02-14 17:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190885,-72.712363333333333 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-12 09:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA. NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, FOI REINICIADO O SISTEMA, FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL //LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-02-09 14:46 | 2024-02-09 14:46 | 2024-01-12 09:49 | 3 | 2024-02-09 | 202400003523 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003507 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2024-01-24 13:36 | 2024-01-19 08:04 | 2024-01-25 07:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833511666666667,-72.66409833333334 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 08:04 | ONEOM002 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 13:15 | 2024-01-24 13:36 | 2024-01-19 08:04 | 3 | 2024-01-24 | 202400003507 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003481 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:30 | 2024-01-19 07:55 | 2024-01-25 08:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.835305,-72.65013333333333 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 10:05 | 2024-01-24 10:24 | 2024-01-19 07:54 | 3 | 2024-01-24 | 202400003481 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003473 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2024-01-24 11:47 | 2024-01-19 07:54 | 2024-01-25 08:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834366666666667,-72.65101166666666 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:53 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 11:37 | 2024-01-19 07:53 | 3 | 2024-01-24 | 202400003473 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003465 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:58 | 2024-01-19 07:52 | 2024-01-25 08:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.8350349999999995,-72.65013166666667 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:52 | ONEOM002 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 10:32 | 2024-01-24 10:35 | 2024-01-19 07:52 | 3 | 2024-01-24 | 202400003465 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003457 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2024-01-24 12:08 | 2024-01-19 07:51 | 2024-01-25 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.834436666666666,-72.65090333333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 11:49 | 2024-01-24 11:49 | 2024-01-19 07:50 | 3 | 2024-01-24 | 202400003457 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003440 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2024-01-24 09:35 | 2024-01-19 07:48 | 2024-01-25 08:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835389999999999,-72.64981166666666 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:47 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 09:13 | 2024-01-24 09:26 | 2024-01-19 07:47 | 3 | 2024-01-24 | 202400003440 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003432 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2024-01-24 09:10 | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-25 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835735,-72.64964833333333 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:55 | 2024-01-24 09:09 | 2024-01-19 07:46 | 3 | 2024-01-24 | 202400003432 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003424 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2024-01-24 08:28 | 2024-01-19 07:46 | 2024-01-25 08:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.835833,-72.649306 | -7.835581666666667,-72.64942500000001 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 08:10 | 2024-01-24 08:27 | 2024-01-19 07:45 | 3 | 2024-01-24 | 202400003424 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003416 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2024-01-24 15:28 | 2024-01-19 07:43 | 2024-01-25 08:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856696666666666,-72.72947833333333 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 15:03 | 2024-01-24 15:11 | 2024-01-19 07:43 | 3 | 2024-01-24 | 202400003416 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003408 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2024-01-24 14:48 | 2024-01-19 07:42 | 2024-01-25 08:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.856378333333334,-72.72885333333333 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 14:20 | 2024-01-24 14:41 | 2024-01-19 07:42 | 3 | 2024-01-24 | 202400003408 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003390 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2024-01-27 16:17 | 2024-01-19 07:41 | 2024-01-29 08:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.865895,-72.72041166666666 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 15:49 | 2024-01-27 15:59 | 2024-01-19 07:41 | 3 | 2024-01-27 | 202400003390 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003382 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2024-01-27 15:37 | 2024-01-19 07:41 | 2024-01-29 08:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.870972,-72.725083 | -7.869391666666667,-72.72176166666667 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 15:20 | 2024-01-27 15:35 | 2024-01-19 07:40 | 3 | 2024-01-27 | 202400003382 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003374 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2024-01-27 15:12 | 2024-01-19 07:40 | 2024-01-29 08:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871596666666666,-72.72327 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 14:40 | 2024-01-27 15:08 | 2024-01-19 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003374 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003366 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2024-01-27 14:36 | 2024-01-19 07:39 | 2024-01-29 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.8716116666666665,-72.72344333333334 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISCO FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:38 | ONEOM002 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 14:07 | 2024-01-27 14:26 | 2024-01-19 07:38 | 3 | 2024-01-27 | 202400003366 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202400003358 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:22 | 2024-01-18 12:30 | 2024-02-01 16:44 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.41754922,-73.22349319 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENISIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-18 10:06 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE DPS DE 20 K A | TROCA DE DPS DE 20 KA POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO///LUCAS EDUARDO/ SAVIO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-18 10:07 | 2024-01-18 10:06 | 3 | 2024-01-18 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003341 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2024-01-27 14:02 | 2024-01-18 07:43 | 2024-01-29 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871972,-72.724167 | -7.872045000000001,-72.72395499999999 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 13:27 | 2024-01-27 14:01 | 2024-01-18 07:43 | 3 | 2024-01-27 | 202400003341 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003333 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2024-01-27 12:47 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-29 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873443333333334,-72.72688166666667 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 12:14 | 2024-01-27 12:22 | 2024-01-18 07:40 | 3 | 2024-01-27 | 202400003333 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003325 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2024-01-27 11:35 | 2024-01-18 07:39 | 2024-01-29 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873535,-72.72713666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 11:05 | 2024-01-27 11:17 | 2024-01-18 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003325 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003317 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2024-01-27 11:02 | 2024-01-18 07:39 | 2024-01-29 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.727528 | -7.8736033333333335,-72.727615 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 10:22 | 2024-01-27 10:38 | 2024-01-18 07:39 | 3 | 2024-01-27 | 202400003317 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003309 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2024-01-27 10:19 | 2024-01-18 07:38 | 2024-01-29 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873456666666668,-72.72766 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:37 | ONEOM002 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 10:02 | 2024-01-27 10:13 | 2024-01-18 07:37 | 3 | 2024-01-27 | 202400003309 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003291 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2024-01-27 10:00 | 2024-01-18 07:37 | 2024-01-29 09:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873636666666666,-72.72788833333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:37 | ONEOM002 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 09:43 | 2024-01-27 09:57 | 2024-01-18 07:37 | 3 | 2024-01-27 | 202400003291 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003283 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2024-01-27 09:41 | 2024-01-18 07:36 | 2024-01-29 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873495000000001,-72.72795166666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 09:09 | 2024-01-27 09:20 | 2024-01-18 07:36 | 3 | 2024-01-27 | 202400003283 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003275 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2024-01-27 09:01 | 2024-01-18 07:35 | 2024-01-29 09:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873485,-72.72840833333333 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 08:39 | 2024-01-27 08:51 | 2024-01-18 07:35 | 3 | 2024-01-27 | 202400003275 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003267 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2024-01-27 08:37 | 2024-01-18 07:33 | 2024-01-29 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.873546666666666,-72.728425 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 08:15 | 2024-01-27 08:34 | 2024-01-18 07:33 | 3 | 2024-01-27 | 202400003267 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003259 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2024-01-27 07:44 | 2024-01-18 07:33 | 2024-01-29 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871,-72.720611 | -7.873665,-72.72946833333334 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 07:18 | 2024-01-27 07:24 | 2024-01-18 07:32 | 3 | 2024-01-27 | 202400003259 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003242 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2024-01-27 08:11 | 2024-01-18 07:32 | 2024-01-29 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873893333333332,-72.72938833333333 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-18 07:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-27 07:45 | 2024-01-27 07:59 | 2024-01-18 07:32 | 3 | 2024-01-27 | 202400003242 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003234 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-01-17 17:25 | 2024-01-17 19:30 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.4173511,-73.22438773 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-17 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-01-17 16:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / SAVIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 16:53 | 2024-01-17 16:52 | 1 | 2024-01-17 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003226 | 8033 | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2024-01-19 08:42 | 2024-01-17 18:39 | 2024-01-22 10:01 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667544999999999,-71.60252 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-17 12:31 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. UELERSON/ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-19 08:30 | 2024-01-19 08:30 | 2024-01-17 12:31 | 3 | 2024-01-19 | 202400003226 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003218 | 6969 | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2024-01-30 14:49 | 2024-01-17 18:30 | 2024-02-01 09:12 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.832456666666667,-71.81676666666667 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 12:54 | ONEOM001 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON /OBS: BATERIA 1 E 2 ESTAVAM COM SOC TOTALMENTE APAGADO. O CONTROLADOR NÃO ESTAVA PASSANDO VOLTAGEM E A AMPERAGEM ESTAVA ZERADA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-30 13:43 | 2024-01-30 13:43 | 2024-01-15 12:54 | 3 | 2024-01-30 | 202400003218 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003200 | 6293 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:18 | 2024-01-17 18:29 | 2024-03-13 07:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874063333333334,-71.8355 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-13 18:26 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-13 18:26 | 3 | 2024-01-19 | 202400003200 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003192 | 5505 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2024-01-19 17:41 | 2024-01-17 18:23 | 2024-01-22 16:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048668333333334,-71.933745 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-12 18:22 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIA 01 ESTAVA COM UM LED ACESO E O ALAME TAVA PISCANO E A BATERIA 02 ESTAVA BOA. NÃO FOI POSSÍVEL RESGITRA FOTO DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA NELA DEVIDO A AUSENTE DE MORADORES NA RESIDENCIA. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-19 17:18 | 2024-01-19 17:18 | 2024-01-12 18:22 | 3 | 2024-01-19 | 202400003192 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003184 | 4110 | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2024-01-19 07:51 | 2024-01-17 18:22 | 2024-01-22 10:57 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654306666666667,-71.59472166666666 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 18:21 | ONEOM001 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS: BATERIA01 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A BATERIA 02 ESTAVA DO MESMO JEITO. FEITA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-19 07:25 | 2024-01-19 07:25 | 2024-01-09 18:21 | 3 | 2024-01-19 | 202400003184 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003176 | 7462 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-18 08:08 | 2024-01-17 16:28 | 2024-01-19 09:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38572942,-73.1452903 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 12:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POIS AS MESMAS ESTAVAM DESCARREGADAS, FOI REALIZADA O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-18 07:40 | 2024-01-16 12:09 | 3 | 2024-01-18 | 202400003176 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003168 | 804 | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:07 | 2024-01-17 15:57 | 2024-01-29 16:10 | ANDERSONCRUZ | LUCIER | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.7081964,-72.0069432 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-17 15:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE,BATERIA 02 ESTAVA EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 24 | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-26 09:54 | 2024-01-17 15:55 | 3 | 2024-01-26 | 202400003168 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003150 | 7310 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2024-01-18 12:09 | 2024-01-17 15:48 | 2024-02-06 11:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680998333333334,-71.984365 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:42 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 11:27 | 2024-01-18 11:27 | 2024-01-15 21:42 | 3 | 2024-01-18 | 202400003150 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003143 | 7084 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2024-01-18 15:10 | 2024-01-17 15:46 | 2024-01-22 15:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760231666666666,-71.99738833333335 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:38 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 14:04 | 2024-01-18 14:04 | 2024-01-15 21:38 | 3 | 2024-01-18 | 202400003143 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003135 | 7085 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:02 | 2024-01-17 15:37 | 2024-01-29 16:13 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.75671202,-71.99604105 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 21:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE . OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO , DIEGO FERREIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-26 13:22 | 2024-01-26 13:22 | 2024-01-15 21:35 | 3 | 2024-01-26 | 202400003135 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003127 | 6866 | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:19 | 2024-01-17 15:32 | 2024-01-22 09:44 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.712951666666667,-72.00496833333334 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 09:17 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCOTRANDO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCA DA BATERIA É O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NOMALMENTE. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 24 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-15 09:17 | 3 | 2024-01-18 | 202400003127 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003119 | 4532 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2024-01-18 11:03 | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-22 09:52 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.71263,-72.00534166666667 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 12:00 | ONEL011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NOMALMENTE. FEITO AS MEDICOES. CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5070 | 34 | 2024-01-18 10:23 | 2024-01-18 10:23 | 2024-01-10 12:00 | 3 | 2024-01-18 | 202400003119 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003101 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2024-01-26 10:01 | 2024-01-17 07:51 | 2024-01-29 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.880581666666666,-72.760795 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2024-01-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-17 07:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 09:39 | 2024-01-26 09:47 | 2024-01-17 07:51 | 3 | 2024-01-26 | 202400003101 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003093 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2024-01-26 17:04 | 2024-01-17 07:48 | 2024-01-29 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052593333333334,-72.76364333333332 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2024-01-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-17 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 16:40 | 2024-01-26 16:46 | 2024-01-17 07:47 | 3 | 2024-01-26 | 202400003093 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003085 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:57 | 2024-01-16 22:09 | 2024-01-18 10:30 | MATEUS |  | EM ANALISE | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153721666666666,-69.10519500000001 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 22:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-01-17 10:09 | 2024-01-17 10:09 | 2024-01-16 22:09 | 2 | 2024-01-17 | 202400003085 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400003077 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2024-01-18 09:53 | 2024-01-16 09:20 | 2024-01-18 19:18 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.359015,-71.19842 | -8.358628333333334,-71.19750666666667 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALOCAÇÃO DE SISTEMA A PEDIDO DA ENERGISA. | FOI FEITO A REMOÇÃO DO SISTEMA FRANCISCO MARCELINO ALVES, O MESMO FOI REMOVIDO DA CASA VELHA ONDE ESTAVA DESBARRANCANDO E LEVADO PARA CASA NOVA, MAIS ATRÁS. /ROBERTO, ERIVALDO E GABRIEL | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-17 10:39 | 2024-01-18 00:10 | 2024-01-16 09:18 | 2 | 2024-01-18 | 202400003077 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003069 | 6412 | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2024-01-16 14:26 | 2024-01-16 09:15 | 2024-01-19 09:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263029999999999,-70.98304833333333 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:15 | ONEOM014 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO A SUBSTITUICAO DAS MESMAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO, ROBERTO E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-16 13:34 | 2024-01-16 13:34 | 2024-01-16 09:15 | 3 | 2024-01-16 | 202400003069 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003051 | 6336 | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2024-01-18 12:52 | 2024-01-16 09:14 | 2024-01-19 10:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.251635,-70.97522166666666 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:14 | ONEOM014 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. /ROBERTO, ERIVALDO E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-18 12:36 | 2024-01-16 09:14 | 3 | 2024-01-18 | 202400003051 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400003044 | 5815 | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2024-01-31 10:53 | 2024-01-16 09:13 | 2024-02-02 09:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.3697917,-71.21508043 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-16 09:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REINICIADO O /SISTEMA E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, FIZEMOS REAPERTOS E LIMPEZA. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS O MORADOR NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. PACAIA E AMEJAMERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-31 10:29 | 2024-01-31 10:29 | 2024-01-16 09:12 | 3 | 2024-01-31 | 202400003044 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003028 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2024-01-26 09:08 | 2024-01-16 07:37 | 2024-01-29 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.880833,-72.753722 | -7.88198,-72.75402666666668 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 08:39 | 2024-01-26 08:51 | 2024-01-16 07:36 | 3 | 2024-01-26 | 202400003028 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003010 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2024-01-26 07:56 | 2024-01-16 07:36 | 2024-01-29 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876904999999999,-72.74121833333334 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 07:28 | 2024-01-26 07:38 | 2024-01-16 07:36 | 3 | 2024-01-26 | 202400003010 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400003002 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2024-01-26 08:20 | 2024-01-16 07:35 | 2024-01-29 09:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876763333333334,-72.74123666666667 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-16 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 07:58 | 2024-01-26 08:05 | 2024-01-16 07:35 | 3 | 2024-01-26 | 202400003002 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002996 |  | 12 | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | 030.555.332-16 | MLPA7700065-22 | 661017 | 14209 | 1209 | 312200816 | SIGFI80 | 2024-02-17 17:03 | 2024-01-16 07:34 | 2024-02-19 17:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.448203333333334,-69.712665 | -10.448425000000002,-69.71278000000001 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA ROSA CENTRO RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-16 07:34 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, LACRE DO QUADRO ELÉTRICO ROMPIDO, DPS (TERMOSTATO) AVARIADO, REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO DPS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL , VITOR. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-17 15:59 | 2024-02-17 15:59 | 2024-01-16 07:34 | 3 | 2024-02-17 | 202400002996 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002988 |  | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2024-02-24 16:11 | 2024-01-16 07:33 | 2024-03-04 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.447231666666669,-69.70200833333334 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-16 07:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-24 15:06 | 2024-02-24 15:06 | 2024-01-16 07:33 | 3 | 2024-02-24 | 202400002988 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002970 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2024-01-15 17:00 | 2024-01-15 19:42 |  | 5044 |  | CADASTRO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41899883,-73.22032427 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAIS PINLHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-15 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2024-01-15 16:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / SAVIO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTVAM EM DESCARGA PROFUNDA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2024-01-15 16:32 | 2024-01-15 16:32 | 2024-01-15 16:30 | 1 | 2024-01-15 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002962 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2024-01-02 08:01 | 2024-01-15 19:28 |  | 5042 |  | CADASTRO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-04-11 14:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /FRANCISCO DE ASSIS ELETRICISTA /MANOEL ALECSSON BARQUEIRO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 21 | 2023-04-11 14:05 | 2023-04-11 14:05 | 2023-04-11 14:00 | 1 | 2024-01-15 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002954 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-01-17 15:13 | 2024-01-15 18:29 | 2024-02-01 11:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.871673333333333,-73.07455666666667 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2024-01-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 08:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 14:57 | 2024-01-17 15:06 | 2024-01-09 08:31 | 3 | 2024-01-17 | 202400002954 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002947 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 15:59 |  | 5046 |  | CADASTRO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871388333333334,-70.11359333333333 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2024-01-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-15 11:33 | ONEOM009 | 68992182619000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | SISTEMA ESTAVA CM A BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, E NÃO ESTAVA CARREGANDO A MESMO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA VOLTO A FONCIONA NORMAL. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-15 11:38 | 2024-01-15 11:38 | 2024-01-15 11:33 | 1 | 2024-01-15 | 6.0462e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002939 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2024-01-22 09:14 | 2024-01-15 07:51 | 2024-01-23 07:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952888333333334,-72.78971333333334 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 08:48 | 2024-01-22 08:59 | 2024-01-15 07:51 | 3 | 2024-01-22 | 202400002939 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002921 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2024-01-22 09:40 | 2024-01-15 07:50 | 2024-01-23 08:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.953156666666667,-72.78946833333333 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL,MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 09:17 | 2024-01-22 09:34 | 2024-01-15 07:50 | 3 | 2024-01-22 | 202400002921 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002913 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2024-01-23 15:32 | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-24 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.91748,-72.77137166666667 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 14:58 | 2024-01-23 15:14 | 2024-01-15 07:49 | 3 | 2024-01-23 | 202400002913 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002905 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2024-01-23 14:48 | 2024-01-15 07:49 | 2024-01-24 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918691666666666,-72.77208 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 14:31 | 2024-01-23 14:41 | 2024-01-15 07:48 | 3 | 2024-01-23 | 202400002905 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002897 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2024-01-23 14:26 | 2024-01-15 07:48 | 2024-01-24 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918318333333334,-72.77200833333333 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 13:56 | 2024-01-23 14:21 | 2024-01-15 07:47 | 3 | 2024-01-23 | 202400002897 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002889 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2024-01-23 13:54 | 2024-01-15 07:47 | 2024-01-24 09:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918821666666666,-72.77196166666666 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:47 | ONEOM002 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 13:28 | 2024-01-23 13:49 | 2024-01-15 07:47 | 3 | 2024-01-23 | 202400002889 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002871 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:33 | 2024-01-15 07:46 | 2024-01-24 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.9206416666666675,-72.77212333333334 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-15 07:46 | ONEOM002 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 10:44 | 2024-01-23 11:21 | 2024-01-15 07:46 | 3 | 2024-01-23 | 202400002871 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002863 |  | 12 | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | 878.648.782-53 | 87864878253 | 661980 | 15743 | 1226 | 312200902 | SIGFI80 | 2024-02-19 17:06 | 2024-01-15 07:45 | 2024-02-22 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.299104999999999,-69.48374 | -10.298991666666666,-69.48383166666667 | FAUSTINA RODRIGUES | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.DPS AVARIADO.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-19 16:15 | 2024-02-19 16:15 | 2024-01-15 07:45 | 3 | 2024-02-19 | 202400002863 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002855 |  | 12 | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | 735.224.062-49 | MLPA7700054-22 | 661977 | 14199 | 1349 | 312200900 | SIGFI80 | 2024-02-22 17:19 | 2024-01-15 07:44 | 2024-02-23 12:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.432308333333333,-69.68284833333334 | -10.432221666666665,-69.68278000000001 | RITA EMIDIO DE ARAUJO | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO FRANCISCO 1 RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:44 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE . MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-22 16:29 | 2024-02-22 16:29 | 2024-01-15 07:44 | 3 | 2024-02-22 | 202400002855 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002848 |  | 12 | VALERIA RODRIGUES MORAIS | 011.317.772-04 | MLPA7700043-22 | 669411 | 14191 | 1072 | 312200861 | SIGFI80 | 2024-02-18 15:42 | 2024-01-15 07:43 | 2024-02-20 11:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.429731666666665,-69.64474 | -10.42982,-69.64481666666667 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | VALERIA RODRIGUES MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ALTAMIRA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES EM GERAL, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS AS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-18 14:55 | 2024-02-18 14:55 | 2024-01-15 07:43 | 3 | 2024-02-18 | 202400002848 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002830 |  | 12 | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 687.272.832-91 | MLPA7700027-22 | 661772 | 14177 | 1102 | 312200827 | SIGFI80 | 2024-02-18 13:04 | 2024-01-15 07:43 | 2024-02-21 16:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.399671666666668,-69.59828833333333 | -10.399781666666666,-69.59827333333332 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO CENTRIM CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO( 3 MEDIÇÕES, RESULTADO INFINITO)TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-18 11:56 | 2024-02-18 11:56 | 2024-01-15 07:42 | 3 | 2024-02-18 | 202400002830 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002822 |  | 12 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | 004.330.652-73 | 433065273 | 660981 | 15739 | 1514 | 312200786 | SIGFI80 | 2024-02-22 11:32 | 2024-01-15 07:42 | 2024-02-23 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.285248333333334,-69.52947166666667 | -10.285065,-69.52948666666666 | RAIMUNDA MONTEIRO DE SOUZA | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-22 10:22 | 2024-02-22 10:22 | 2024-01-15 07:42 | 3 | 2024-02-22 | 202400002822 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002814 |  | 12 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | 632.540.772-53 | MLPA7700030-22 | 661726 | 14180 | 1515 | 312200801 | SIGFI80 | 2024-02-18 11:16 | 2024-01-15 07:41 | 2024-02-20 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.390089999999999,-69.60498833333332 | -10.390148333333334,-69.60496666666667 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ITAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:41 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS E MÓDULOS,SAÍDA DO INVERSOR, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-18 10:23 | 2024-02-18 10:23 | 2024-01-15 07:41 | 3 | 2024-02-18 | 202400002814 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002806 |  | 12 | ELISSANDRA DA SILVA | 896.479.392-72 | 89647939272 | 661975 | 15741 | 1096 | 312200899 | SIGFI80 | 2024-02-22 12:51 | 2024-01-15 07:41 | 2024-02-23 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.210055,-69.38528333333333 | -10.303296666666666,-69.52407666666666 | RAIMUNDA DA SILVA | ELISSANDRA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO,TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR,REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DPS),SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-22 11:59 | 2024-02-22 11:59 | 2024-01-15 07:40 | 3 | 2024-02-22 | 202400002806 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002798 |  | 12 | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | 009.536.762-42 | MLPA7700029-22 | 661769 | 14179 | 1231 | 312200826 | SIGFI80 | 2024-02-18 10:06 | 2024-01-15 07:34 | 2024-02-20 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.393013333333332,-69.60976333333333 | -10.393130000000001,-69.60971333333333 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO TAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, DPS AVARIADO, REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO,TERMOGRAFIA, TENSÃO DAS BATERIAS E MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR,REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO DPS.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-18 09:12 | 2024-02-18 09:12 | 2024-01-15 07:33 | 3 | 2024-02-18 | 202400002798 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002780 |  | 12 | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | 794.606.582-53 | 79460658253 | 661979 | 15737 | 1512 | 312200901 | SIGFI80 | 2024-02-21 17:00 | 2024-01-15 07:32 | 2024-02-22 14:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.292781666666666,-69.50267833333334 | -10.292698333333334,-69.5028 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-15 07:30 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO,TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-21 15:54 | 2024-02-21 15:54 | 2024-01-15 07:30 | 3 | 2024-02-21 | 202400002780 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002772 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2024-01-23 13:26 | 2024-01-12 08:41 | 2024-01-24 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.919046666666667,-72.77194166666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 12:53 | 2024-01-23 13:11 | 2024-01-12 08:40 | 3 | 2024-01-23 | 202400002772 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002764 |  | 12 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 670.821.302-87 | MLPA7700038-22 | 661785 | 14188 | 1146 | 312200833 | SIGFI80 | 2024-02-17 11:14 | 2024-01-12 08:38 | 2024-02-20 08:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.464981666666665,-69.75369166666665 | -10.464838333333335,-69.75361500000001 | BENEDITA PEREIRA RODRIGUES | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO LARANJAL RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DPS AVARIADOS, (CONTROLADOR E SAIDA DO INVERSOR). FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-17 10:14 | 2024-02-17 10:14 | 2024-01-12 08:37 | 3 | 2024-02-17 | 202400002764 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002756 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2024-01-23 12:34 | 2024-01-12 08:32 | 2024-01-24 10:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.918908333333333,-72.77230666666667 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 12:09 | 2024-01-23 12:19 | 2024-01-12 08:32 | 3 | 2024-01-23 | 202400002756 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002731 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:07 | 2024-01-12 08:29 | 2024-01-24 10:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922208333333333,-72.77221666666667 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 08:38 | 2024-01-23 08:45 | 2024-01-12 08:28 | 3 | 2024-01-23 | 202400002731 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002723 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2024-01-23 09:33 | 2024-01-12 08:28 | 2024-01-24 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921989999999999,-72.77245166666667 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:28 | ONEOM002 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, NAO FOI FEITO AS MEDICOES INTERNAS, POIS CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 09:10 | 2024-01-23 09:19 | 2024-01-12 08:28 | 3 | 2024-01-23 | 202400002723 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002715 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:12 | 2024-01-12 08:25 | 2024-01-24 10:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921333333333333,-72.772075 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 09:39 | 2024-01-23 10:07 | 2024-01-12 08:25 | 3 | 2024-01-23 | 202400002715 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002707 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2024-01-23 10:39 | 2024-01-12 08:23 | 2024-01-24 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921261666666667,-72.77217166666667 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:23 | ONEOM002 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 10:14 | 2024-01-23 10:28 | 2024-01-12 08:23 | 3 | 2024-01-23 | 202400002707 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002699 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:56 | 2024-01-12 08:21 | 2024-01-23 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.9265783333333335,-72.77387166666668 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 15:22 | 2024-01-22 15:49 | 2024-01-12 08:21 | 3 | 2024-01-22 | 202400002699 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002681 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2024-01-22 16:20 | 2024-01-12 08:19 | 2024-01-23 08:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926893333333334,-72.77416666666666 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 16:00 | 2024-01-22 16:05 | 2024-01-12 08:19 | 3 | 2024-01-22 | 202400002681 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002673 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:47 | 2024-01-12 08:18 | 2024-01-29 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904216666666668,-72.76637333333333 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:18 | ONEOM002 | 68981084676000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-26 11:19 | 2024-01-12 08:18 | 3 | 2024-01-26 | 202400002673 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002665 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2024-01-26 11:11 | 2024-01-12 08:17 | 2024-01-29 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902343333333333,-72.76712166666667 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:16 | ONEOM002 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 10:52 | 2024-01-26 11:08 | 2024-01-12 08:16 | 3 | 2024-01-26 | 202400002665 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002657 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2024-01-26 10:42 | 2024-01-12 08:15 | 2024-01-29 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900168333333333,-72.76921999999999 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:15 | ONEOM002 | 68999270998000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 10:17 | 2024-01-26 10:40 | 2024-01-12 08:15 | 3 | 2024-01-26 | 202400002657 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002640 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:12 | 2024-01-12 08:14 | 2024-01-23 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.9373949999999995,-72.76212666666667 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:14 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 13:52 | 2024-01-22 14:12 | 2024-01-12 08:14 | 3 | 2024-01-22 | 202400002640 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002632 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2024-01-22 14:44 | 2024-01-12 08:13 | 2024-01-23 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.937588333333334,-72.76196166666666 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:12 | ONEOM002 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 14:17 | 2024-01-22 14:38 | 2024-01-12 08:12 | 3 | 2024-01-22 | 202400002632 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002624 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2024-01-22 15:09 | 2024-01-12 08:12 | 2024-01-23 09:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937583333333333,-72.76194166666667 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-12 08:12 | ONEOM002 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 14:46 | 2024-01-22 15:03 | 2024-01-12 08:12 | 3 | 2024-01-22 | 202400002624 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002616 |  | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2024-02-17 14:39 | 2024-01-12 08:11 | 2024-02-19 17:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.456401666666666,-69.72938166666667 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:11 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL , VITOR . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-17 14:39 | 2024-02-17 14:39 | 2024-01-12 08:11 | 3 | 2024-02-17 | 202400002616 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002608 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2024-02-19 15:36 | 2024-01-12 08:11 | 2024-02-22 08:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -10.300106666666666,-69.48410666666668 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-19 14:31 | 2024-02-19 14:31 | 2024-01-12 08:10 | 3 | 2024-02-19 | 202400002608 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002590 |  | 12 | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | 981.199.402-10 | MLPA7700035-22 | 661933 | 14185 | 1224 | 312200834 | SIGFI80 | 2024-02-17 08:27 | 2024-01-12 08:09 | 2024-02-20 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.470388333333336,-69.77222666666667 | -10.470265,-69.77216833333334 | MARIA INES JORGE DA SILVA | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:09 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS,REALIZADA TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL ,VITOR. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-17 07:35 | 2024-02-17 07:35 | 2024-01-12 08:09 | 3 | 2024-02-17 | 202400002590 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002582 |  | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2024-02-21 13:58 | 2024-01-12 08:08 | 2024-02-22 15:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282465,-69.46387333333334 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:08 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO,TERMOGRAFIA, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-21 13:01 | 2024-02-21 13:01 | 2024-01-12 08:08 | 3 | 2024-02-21 | 202400002582 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002574 |  | 12 | SIMEÃO DOS SANTOS | 933.811.742-15 | 93381174215 | 661724 | 15735 | 1507 | 312200790 | SIGFI80 | 2024-02-21 14:59 | 2024-01-12 08:08 | 2024-02-22 15:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.283511666666667,-69.465535 | -10.283526666666667,-69.46553333333333 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS | SIMEÃO DOS SANTOS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:07 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-21 14:04 | 2024-02-21 14:04 | 2024-01-12 08:07 | 3 | 2024-02-21 | 202400002574 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002558 |  | 12 | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | 050.291.262-60 | MLPA7700066-22 | 661794 | 14210 | 1174 | 312200837 | SIGFI80 | 2024-02-17 12:55 | 2024-01-12 08:07 | 2024-02-19 17:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.473163333333332,-69.74174666666666 | -10.472878333333332,-69.74245333333333 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLONIA DEUS PROVERA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:06 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, LACRES DOS QUADROS ROMPIDOS.DPS AVARIADO, REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS,REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-17 11:53 | 2024-02-17 11:53 | 2024-01-12 08:06 | 3 | 2024-02-17 | 202400002558 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002541 |  | 12 | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | 561.448.572-49 | 56144857249 | 661023 | 15745 | 1227 | 312200819 | SIGFI80 | 2024-02-21 12:12 | 2024-01-12 08:06 | 2024-02-22 15:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.254005,-69.453293333333 | -10.2541,-69.45341166666667 | DIAMANTINA FERREIRA MARINHO | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:05 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, REALIZADA A MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR. CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-21 11:20 | 2024-02-21 11:20 | 2024-01-12 08:05 | 3 | 2024-02-21 | 202400002541 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002533 |  | 12 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | 856.361.502-53 | MLPA7700034-22 | 669880 | 14184 | 842 | 312200822 | SIGFI80 | 2024-02-16 16:03 | 2024-01-12 08:05 | 2024-02-20 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.450358333333334,-69.711855 | -10.464293333333334,-69.77637666666666 | SEBASTIANA BRANDO BEZERRA | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, REALIZADA TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO . SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, VITOR EMANUEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-16 15:09 | 2024-02-16 15:09 | 2024-01-12 08:04 | 3 | 2024-02-16 | 202400002533 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002525 |  | 12 | ROZIMAR SILVA DE BARROS | 009.630.922-94 | 963092294 | 661774 | 15747 | 1155 | 312200828 | SIGFI80 | 2024-02-20 16:41 | 2024-01-12 08:04 | 2024-02-22 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.235776666667,-69.43362 | -10.23588,-69.43376666666667 | ANTONIA DA SILVA | ROZIMAR SILVA DE BARROS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO,TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-20 15:47 | 2024-02-20 15:47 | 2024-01-12 08:03 | 3 | 2024-02-20 | 202400002525 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002517 |  | 12 | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | 751.592.012-20 | 75159201220 | 661729 | 15753 | 1513 | 312200821 | SIGFI80 | 2024-02-20 12:10 | 2024-01-12 08:02 | 2024-02-22 08:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.218316666667,-69.406916666667 | -10.2182,-69.40689666666667 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA FILHA | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:02 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, DPS AVARIADO.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES EM GERAL.CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE . MISAEL E VITOR. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-20 11:21 | 2024-02-20 11:21 | 2024-01-12 08:02 | 3 | 2024-02-20 | 202400002517 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002509 |  | 12 | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | 053.775.642-60 | MLPA7700033-22 | 661034 | 14183 |  | 312200829 | SIGFI80 | 2024-02-16 14:51 | 2024-01-12 08:02 | 2024-02-20 08:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.467341666666668,-69.77964 | -10.467323333333331,-69.77962833333332 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DISJUNTORES 10 AMPERES DO TERMOSTATO ESTAVAM AVARIADOS.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, REALIZADA TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DOS DISJUNTORES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-16 13:48 | 2024-02-16 13:48 | 2024-01-12 08:01 | 3 | 2024-02-16 | 202400002509 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002491 |  | 12 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | 326.135.802-59 | 32613580259 | 669424 | 15761 | 1516 | 312200920 | SIGFI80 | 2024-02-20 11:03 | 2024-01-12 08:01 | 2024-02-22 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.217361666666667,-69.40203166666667 | -10.217324999999999,-69.40209166666666 | MARIA EMÍLIA PEREIRA DE LIMA | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 08:00 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A TERMOGRAFIA, MEDIÇÕES EM GERAL, CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-20 10:11 | 2024-02-20 10:11 | 2024-01-12 08:00 | 3 | 2024-02-20 | 202400002491 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002483 |  | 12 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | 011.317.972-30 | MLPA7700050-22 | 661021 | 14196 | 1236 | 312200818 | SIGFI80 | 2024-02-16 13:19 | 2024-01-12 08:00 | 2024-02-19 17:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.469791666666667,-69.78329333333333 | -10.469875000000002,-69.78338333333333 | LUCYNEIA BRANDAO BEZERRA | DANIEL BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIA SERINGAL ICURIA S/N COLOCACAO SAO PEDRO CENTRO RM ICURIA SERINGAL ICURIA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 07:59 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DPS AVARIADO.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS ELÉTRICOS, REALIZADA A MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR , REALIZADA TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR EMANUEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-16 12:20 | 2024-02-16 12:20 | 2024-01-12 07:59 | 3 | 2024-02-16 | 202400002483 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002475 |  | 12 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | 524.945.352-04 | 52494535204 | 661019 | 15751 | 1237 | 312200817 | SIGFI80 | 2024-02-20 15:26 | 2024-01-12 07:53 | 2024-02-22 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.222985,-69.416393333333 | -10.223213333333332,-69.41652166666667 | MATILDE FERREIRA MARINHO | ANTONIA MARINHO DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 07:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA PODE TER SAIDO EM ÂNGULO INCORRETO, CLIENTE TEM ÁRVORES PROXIMO AO SISTEMA. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (DPS). SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-20 14:31 | 2024-02-20 14:31 | 2024-01-12 07:52 | 3 | 2024-02-20 | 202400002475 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002467 |  | 12 | ANTONIA DA SILVA | 809.798.902-68 | 80979890268 | 661035 | 15749 | 645 | 312200831 | SIGFI80 | 2024-02-20 14:18 | 2024-01-12 07:52 | 2024-02-22 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.223883333333,-69.418288333333 | -10.223821666666668,-69.41824666666666 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | ANTONIA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 07:51 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE .REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, REALIZADA A TERMOGRAFIA,MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR,REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E VITOR | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2024-02-20 13:16 | 2024-02-20 13:16 | 2024-01-12 07:51 | 3 | 2024-02-20 | 202400002467 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002459 |  | 12 | ENEAS VILEME DE ARAUJO | 623.268.212-20 | MLPA7700057-22 | 661024 | 14202 |  | 312200820 | SIGFI80 | 2024-02-15 15:47 | 2024-01-12 07:50 | 2024-02-19 17:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.442901666666668,-69.69630166666667 | -10.443018333333335,-69.69615833333334 | MARIA DE NAZARE BATISTA DE ARAUJO | ENEAS VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 07:50 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. DPS AVARIADO, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS ELÉTRICOS, REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO, SAÍDAS DO INVERSOR , TENSÃO DAS BATERIAS E MÓDULOS E REALIZADA TERMOGRAFIA DO QUADROS ELÉTRICOS E MÓDULOS, NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGA LIGADAS NA TOMADA , CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APOS A SUBSTITUIÇÃO DO DPS.MISAEL E VITOR EMANUEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-15 14:35 | 2024-02-15 14:35 | 2024-01-12 07:50 | 3 | 2024-02-15 | 202400002459 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002442 |  | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2024-02-15 17:08 | 2024-01-12 07:49 | 2024-02-19 17:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.442348333333333,-69.69743333333332 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2024-01-12 07:49 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. LACRE DO QUADRO ELÉTRICO ROMPIDO. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS ,REALIZADA A MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR, REALIZADA TERMOGRAFIA.NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS, CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO DPS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL E VITOR EMANUEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2024-02-15 16:03 | 2024-02-15 16:03 | 2024-01-12 07:49 | 3 | 2024-02-15 | 202400002442 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002434 |  | 54 | GEAN TELES SANTOS | 53800796287 | 1 |  | 42274 | 800069 |  | SIGFI80 | 2024-01-11 17:45 | 2024-01-11 20:09 |  | 5078 |  | CADASTRO | -9.62909681,-68.98082502 | -9.62912186,-68.9808288 | MARIA LIDUINA TELES | GEAN TELES SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 16:39 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | CLIENTE SEM ENERGIA | FOI FEITO OS TESTES E FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR DE Nº DE SERIE: 0522017208198HQD00475 NAO ESTA LIBERADO TENÇÃO PARA A CASA DO CLIENTE O INVERSOR NAO ESTA LIGADO. FOI SUBSTITUTO DO MESMO PELO INVERSOR Nº 0522012708198HQD00636. FOI A SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR DE Nº SÉRIE: 052201802079R4H800715 PELO DE N? DE SÉRIE: 052201802079R4H800522 TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 22 | 2024-01-11 16:48 | 2024-01-11 16:48 | 2024-01-11 16:39 | 1 | 2024-01-11 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400002426 | 5020 | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:32 | 2024-01-11 16:07 | 2024-01-15 10:19 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38579691,-73.14557238 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 16:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA E NEMHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-11 16:06 | 3 | 2024-01-12 | 202400002426 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002418 |  | 22 | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | 872.641.022-20 | 1 |  | 41506 | 800538 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.818192,-71.221715 | -8.818201666666665,-71.221765 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIMENTO | NEIRIANA OLIVEIRA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:48 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-18 07:28 | 2024-01-11 14:48 | 2 | 2024-01-18 | 202400002418 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002400 |  | 22 | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | 691.091.842-87 | 1 |  | 41508 | 800577 | 212301732 | SIGFI80 | 2024-01-18 08:50 | 2024-01-11 14:48 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.820440,-71.222363 | -8.820468333333334,-71.22253666666667 | LÚCIA FEITOSA DO NASCIMENTO | RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO DE SOUZA | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 08:49 | 2024-01-18 08:49 | 2024-01-11 14:47 | 2 | 2024-01-18 | 202400002400 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002392 |  | 22 | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | 691.055.452-34 | 1 |  | 41512 | 800511 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-11 14:47 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.820426,-71.222388 | -8.819713333333334,-71.222215 | MARIA NILDA DA SILVA | LUZIMAR MARCELINO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-18 08:13 | 2024-01-11 14:46 | 2 | 2024-01-18 | 202400002392 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002384 |  | 22 | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | 073.757.482-84 | 1 |  | 41510 | 800515 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.820484,-71.222627 | -8.81958,-71.22318833333334 | MARIA ZINETE DA SILVA | JOSÉ RIBAMAR DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ RIO MURU; SERINGAL PACUJÁ | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-18 09:32 | 2024-01-11 14:45 | 2 | 2024-01-18 | 202400002384 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002376 |  | 22 | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | 652.027.242-68 | 1 |  | 41514 | 800549 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-11 14:43 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.835649,-71.231747 | -8.835700000000001,-71.23177333333334 | MARIA FREITAS MUNIZ | ADEMILSON FREITAS MUNIZ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PACUTI RIO MURU; SERINGAL PACUTI | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-18 10:27 | 2024-01-11 14:43 | 2 | 2024-01-18 | 202400002376 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002368 |  | 22 | FRANCISCA MARIA CORDEIRO DA SILVA | 034.144.072-80 | 1 |  | 41516 | 800649 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-11 14:42 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.833634,-71.236446 | -8.833686666666667,-71.23652833333334 | ROSÁLIA DA SILVA | FRANCISCA MARIA CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-18 11:13 | 2024-01-11 14:37 | 2 | 2024-01-18 | 202400002368 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002350 |  | 22 | ROSÁLIA DA SILVA | 928.154.302-82 | 1 |  | 41518 | 800540 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-11 14:36 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.833687,-71.237611 | -8.833586666666667,-71.23759 | MARIA ALBANIZIA DA SILVA | ROSÁLIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:36 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-18 11:45 | 2024-01-11 14:36 | 2 | 2024-01-18 | 202400002350 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002343 |  | 22 | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | 695.046.012-00 | 1 |  | 41520 | 800650 | 212301738 | SIGFI80 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-11 14:35 | 2024-01-19 10:10 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.841996,-71.240284 | -8.842166666666666,-71.24045333333333 | MARIA ALBANIZA FERREIRA DE SOUZA | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:35 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-18 13:32 | 2024-01-11 14:35 | 3 | 2024-01-18 | 202400002343 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002335 |  | 22 | ELISSANDRO PESSOA DE OLIVEIRA | 073.670.632-19 | 1 |  | 41522 | 800640 |  | SIGFI80 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-11 14:34 | 2024-01-18 17:29 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843503,-71.240546 | -8.843658333333334,-71.24054333333333 | MARIA ROSILETE DE SOUZA PESSOA | ELISSANDRO PESSOA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:34 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-18 14:07 | 2024-01-11 14:34 | 2 | 2024-01-18 | 202400002335 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002327 |  | 22 | ADEILTON DE SOUSA BRITO | 010.188.822-86 | 1 |  | 41680 | 800652 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-11 14:33 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.845842,-71.240466 | -8.84605,-71.24054 | RAIMUNDA NONATA GOMES DE SOUSA | ADEILTON DE SOUSA BRITO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-20 08:08 | 2024-01-11 14:33 | 2 | 2024-01-20 | 202400002327 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002319 |  | 22 | DÉBORA LIZ RÊGO ALVES | 086.632.372-43 | 1 |  | 41682 | 800651 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-11 14:32 | 2024-01-21 21:21 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.849000,-71.236574 | -8.848955,-71.23653166666666 | LUSIANIA DE CARVALHO RÊGO | DÉBORA LIZ RÊGO ALVES | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:31 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-20 09:38 | 2024-01-11 14:31 | 2 | 2024-01-20 | 202400002319 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002301 |  | 22 | LUSIÂNIA DE CARVALHO REGO | 994.689.562-53 | 1 |  | 41524 | 800581 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-11 14:31 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.849426,-71.236745 | -8.84924,-71.23675333333334 | JOSEFA DE CARVALHO REGO | LUSIÂNIA DE CARVALHO REGO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES RIO MURU; SERINGAL PORTO MARQUES | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:30 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-20 08:51 | 2024-01-11 14:30 | 2 | 2024-01-20 | 202400002301 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002293 |  | 22 | CARLOS CESAR DE SOUZA PESSOA | 705.875.402-06 | 1 |  | 41526 | 800648 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856366,-71.248523 | -8.856508333333332,-71.24849333333333 | ALBANIZA FERREIRA DE SOUZA | CARLOS CESAR DE SOUZA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; IGARAPÉ BOAÇU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; IGARAPÉ BOAÇU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:29 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-20 10:20 | 2024-01-11 14:29 | 2 | 2024-01-20 | 202400002293 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002285 |  | 22 | ANTÔNIO JOSÉ PERES DA COSTA | 671.261.202-06 | 1 |  | 41528 | 800233 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-11 14:29 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.852218,-71.267356 | -8.852298333333332,-71.26735666666667 | IRACÍ VIEIRA PERES | ANTÔNIO JOSÉ PERES DA COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:28 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-20 11:05 | 2024-01-11 14:28 | 2 | 2024-01-20 | 202400002285 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002277 |  | 22 | MARTA MACHADO MOURÃO | 076.894.522-48 | 1 |  | 41530 | 800670 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-11 14:28 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.851923,-71.270303 | -8.851239999999999,-71.26995333333333 | MARIA ROSÂNGELA DOS SANTOS MACHADO | MARTA MACHADO MOURÃO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:27 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-20 11:52 | 2024-01-11 14:27 | 2 | 2024-01-20 | 202400002277 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002269 |  | 22 | ROSIANE DE AQUINO BARRETO | 032.931.842-00 | 1 |  | 41716 | 800582 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-11 14:27 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.844262,-71.265721 | -8.844383333333333,-71.26561333333333 | MARIA DE AQUINO | ROSIANE DE AQUINO BARRETO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:27 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-20 12:37 | 2024-01-11 14:27 | 2 | 2024-01-20 | 202400002269 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002251 |  | 22 | RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA | 587.888.592-15 | 1 |  | 41532 | 800603 |  | SIGFI80 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-20 16:05 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.838996,-71.265321 | -8.83885,-71.26514833333334 | JÚLIA RODRIGUES MOREIRA | RAIMUNDO RODRIGUES MOREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-20 13:14 | 2024-01-11 14:26 | 2 | 2024-01-20 | 202400002251 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002244 |  | 22 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | 654.861.372-49 | 1 |  | 41534 | 800590 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-17 19:33 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.848563,-71.272277 | -8.848595,-71.272285 | RAIMUNDA DA SILVA | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:25 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-17 15:31 | 2024-01-11 14:25 | 2 | 2024-01-17 | 202400002244 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002236 |  | 22 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 71124667253 | 1 |  | 42576 | 800672 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842425,-71.270527 | -8.842350000000001,-71.27040833333334 | ANTÔNIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-11 14:19 | 2 | 2024-01-15 | 202400002236 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002228 |  | 22 | ASSEMBLÉIA DE DEUS CAMPO MISSIONÁRIO DO MURU | 006.640.932-21 | 1 |  | 41676 | 800481 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 15:39 | 2024-01-11 14:19 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842667,-71.270745 | -8.84262,-71.270755 | MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO | ASSEMBLÉIA DE DEUS CAMPO MISSIONÁRIO DO MURU | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:19 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 15:38 | 2024-01-15 15:39 | 2024-01-11 14:19 | 2 | 2024-01-15 | 202400002228 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002210 |  | 22 | MARIA ESTER FEITOSA DA COSTA | 7566758209 | 1 |  | 42578 |  |  | SIGFI80 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-11 14:18 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843008,-71.271196 | -8.843188333333334,-71.27114666666667 | ROCILDA DE OLIVEIRA FEITOSA | MARIA ESTER FEITOSA DA COSTA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:17 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-11 14:17 | 2 | 2024-01-15 | 202400002210 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002202 |  | 22 | MARIANO PEREIRA MACHADO | 71120645204 | 1 |  | 42574 | 800679 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-11 14:17 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.843714,-71.271971 | -8.843698333333332,-71.27182833333333 | RAIMUNDA PEREIRA MACHADO | MARIANO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:16 | ONEL005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5064 | 34 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-15 17:04 | 2024-01-11 14:16 | 2 | 2024-01-15 | 202400002202 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002194 |  | 22 | ANTÔNIA ARIANE MARINHO DE CASTRO MACHADO | 2889610217 | 1 |  | 42572 | 800667 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-11 14:16 | 2024-01-17 19:32 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.844510,-71.273025 | -8.844555000000001,-71.27294333333333 | ALDECILEITE MARINHO | ANTÔNIA ARIANE MARINHO DE CASTRO MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:15 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-17 13:47 | 2024-01-11 14:15 | 2 | 2024-01-17 | 202400002194 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002186 |  | 22 | ROMILDO DOS SANTOS MACHADO | 2397649276 | 1 |  | 42580 | 800677 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-11 14:15 | 2024-01-15 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.842312,-71.273633 | -8.842011666666668,-71.27373666666668 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ROMILDO DOS SANTOS MACHADO | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO RIO MURÚ SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 14:14 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANHCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-15 14:08 | 2024-01-11 14:14 | 2 | 2024-01-15 | 202400002186 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400002145 | 19617/2024 | 22 | ANDRÉIA DOS SANTOS MACHADO | 031.987.752-30 | 1 |  | 41634 | 800771 |  | SIGFI80 | 2024-03-07 13:49 | 2024-01-11 10:20 | 2024-03-28 16:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.842454,-71.281554 | -8.842458333333333,-71.281695 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ANDRÉIA DOS SANTOS MACHADO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 10:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E ISMAEL DA ROCHA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-03-07 13:09 | 2024-03-07 13:09 | 2024-01-11 10:19 | 3 | 2024-03-07 | 202400002145 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002137 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2024-01-22 12:08 | 2024-01-11 07:58 | 2024-01-23 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942285,-72.75601333333334 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 11:47 | 2024-01-22 11:59 | 2024-01-11 07:58 | 3 | 2024-01-22 | 202400002137 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002129 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2024-01-21 11:48 | 2024-01-11 07:57 | 2024-01-22 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | DATA/HO-7.93138166666666,-72.76081833333333 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 11:24 | 2024-01-21 11:47 | 2024-01-11 07:56 | 3 | 2024-01-21 | 202400002129 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002111 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2024-01-21 11:16 | 2024-01-11 07:55 | 2024-01-22 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933595,-72.75943833333334 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:55 | ONEOM002 | 999890253000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 10:49 | 2024-01-21 11:15 | 2024-01-11 07:55 | 3 | 2024-01-21 | 202400002111 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002103 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-11 07:54 | 2024-01-22 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934573333333333,-72.75842166666666 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 10:18 | 2024-01-21 10:31 | 2024-01-11 07:54 | 3 | 2024-01-21 | 202400002103 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002095 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2024-01-21 10:13 | 2024-01-11 07:53 | 2024-01-22 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.93583,-72.75827166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:53 | ONEOM002 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 09:51 | 2024-01-21 10:12 | 2024-01-11 07:53 | 3 | 2024-01-21 | 202400002095 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002087 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2024-01-21 09:47 | 2024-01-11 07:52 | 2024-01-22 11:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.9360816666666665,-72.75823 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 09:28 | 2024-01-21 09:47 | 2024-01-11 07:52 | 3 | 2024-01-21 | 202400002087 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002079 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2024-01-21 09:24 | 2024-01-11 07:49 | 2024-01-22 13:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.936634999999999,-72.758475 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:48 | ONEOM002 | 68999740606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 08:55 | 2024-01-21 09:01 | 2024-01-11 07:48 | 3 | 2024-01-21 | 202400002079 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002061 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-11 07:44 | 2024-01-22 13:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936678333333333,-72.75846166666666 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 08:24 | 2024-01-21 08:53 | 2024-01-11 07:44 | 3 | 2024-01-21 | 202400002061 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002053 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2024-01-21 08:28 | 2024-01-11 07:44 | 2024-01-22 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936859999999999,-72.75837666666666 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 07:41 | 2024-01-21 07:51 | 2024-01-11 07:43 | 3 | 2024-01-21 | 202400002053 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002046 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2024-01-23 08:20 | 2024-01-11 07:42 | 2024-01-24 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925568333333333,-72.76755499999999 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:41 | ONEOM002 | 68999336746000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-23 07:45 | 2024-01-23 08:06 | 2024-01-11 07:41 | 3 | 2024-01-23 | 202400002046 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002038 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2024-01-21 14:10 | 2024-01-11 07:36 | 2024-01-22 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930070000000001,-72.76260666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:36 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 13:45 | 2024-01-21 13:48 | 2024-01-11 07:36 | 3 | 2024-01-21 | 202400002038 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400002020 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2024-01-21 16:29 | 2024-01-11 07:35 | 2024-01-22 14:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929633333333333,-72.763355 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-11 07:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 16:05 | 2024-01-21 16:28 | 2024-01-11 07:35 | 3 | 2024-01-21 | 202400002020 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002012 |  | 22 | LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | 037.549.242-90 | 1 |  | 41686 | 800632 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-11 01:47 | 2024-01-17 19:32 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.848463,-71.280178 | -8.8484,-71.28018999999999 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | LUCAS PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:47 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-17 16:18 | 2024-01-11 01:47 | 2 | 2024-01-17 | 202400002012 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400002004 |  | 22 | MARIA DE JESUS FEITOSA DA COSTA | 053.802.992-70 | 1 |  | 41536 | 800623 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-11 01:46 | 2024-01-17 19:42 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.845199,-71.280226 | -8.845053333333334,-71.28018833333334 | ROCILDA DE OLIVEIRA FEITOSA | MARIA DE JESUS FEITOSA DA COSTA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:46 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-17 17:06 | 2024-01-11 01:46 | 2 | 2024-01-17 | 202400002004 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001998 |  | 22 | DULCIMAR MARQUES MACHADO | 665.674.912-72 | 1 |  | 41688 | 800597 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-11 01:45 | 2024-01-15 14:15 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.841818,-71.282336 | -8.841695,-71.282315 | EDICE MARQUES MACHADO | DULCIMAR MARQUES MACHADO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:45 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | / BATERIA ATUALIZADA PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-15 10:59 | 2024-01-11 01:45 | 2 | 2024-01-15 | 202400001998 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001980 |  | 22 | IGREJA O BRASIL PARA CRISTO | 717.077.272-87 | 1 |  | 41690 | 800492 |  | SIGFI80 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-11 01:44 | 2024-01-15 14:15 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.841787,-71.282479 | -8.84032,-71.28223666666666 | CARLOS PERES DE CASTRO | IGREJA O BRASIL PARA CRISTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:44 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA FEITA PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-15 10:16 | 2024-01-11 01:44 | 2 | 2024-01-15 | 202400001980 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001972 |  | 22 | MÁRCIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTOS | 023.369.322-02 | 1 |  | 41636 | 800631 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-11 01:44 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.842881,-71.297034 | -8.842861666666666,-71.296995 | MARIA GUIOMAR FERREIRA PEREIRA | MÁRCIO PEREIRA DO ESPÍRITO SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:43 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-11 01:43 | 2 | 2024-01-17 | 202400001972 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001964 |  | 22 | RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | 666.050.322-68 | 1 |  | 41692 | 800604 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-11 01:43 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.847848,-71.294296 | -8.84793,-71.29422500000001 | MARIA NAIR RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | RAIMUNDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:42 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-17 11:01 | 2024-01-11 01:42 | 2 | 2024-01-17 | 202400001964 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001956 |  | 22 | VALMAR PERES DE CASTRO | 010.133.992-50 | 1 |  | 41694 | 800589 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-11 01:42 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.847763,-71.300887 | -8.84804,-71.3006 | GLAUBIA PERES DE CASTRO | VALMAR PERES DE CASTRO | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:41 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-17 09:23 | 2024-01-11 01:41 | 2 | 2024-01-17 | 202400001956 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001949 |  | 22 | ADRIANA DA SILVA CUNHA | 075.762.792-73 | 1 |  | 41642 | 800682 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-11 01:40 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856045,-71.300496 | -8.85631,-71.29968666666667 | MARIA ODAISA AGUIAR DA SILVA | ADRIANA DA SILVA CUNHA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO; RIO MURU; SERINGAL REPOUSO; | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:40 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-17 09:36 | 2024-01-11 01:40 | 2 | 2024-01-17 | 202400001949 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001931 |  | 22 | DARLENE DE FREITAS SANTOS | 046.342.582-00 | 1 |  | 41644 | 800675 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-11 01:39 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.856825,-71.301003 | -8.856861666666667,-71.30111166666667 | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | DARLENE DE FREITAS SANTOS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:39 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-17 08:57 | 2024-01-11 01:39 | 2 | 2024-01-17 | 202400001931 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001923 |  | 22 | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | 007.275.222-05 | 1 |  | 41696 | 800681 |  | SIGFI80 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-17 14:34 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.857388,-71.301539 | -8.856801666666666,-71.30114 | MARIA FERNANDES DE FREITAS | EDILENE FERNANDES DE FREITAS | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:38 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-17 08:23 | 2024-01-11 01:38 | 2 | 2024-01-17 | 202400001923 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001915 |  | 22 | MARIA ECIENE SANTOS DE SOUZA | 049.592.572-10 | 1 |  | 41714 | 800680 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-11 01:38 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.860273,-71.304784 | -8.860128333333334,-71.30460166666667 | SELMA CARNEIRO DOS SANTOS | MARIA ECIENE SANTOS DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:37 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-16 16:45 | 2024-01-11 01:37 | 2 | 2024-01-16 | 202400001915 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001907 |  | 22 | MARIA LUCILENE FERREIRA PESSOA | 922.788.332-00 | 1 |  | 41710 | 800754 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-11 01:37 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.864720,-71.310028 | -8.864713333333333,-71.309905 | NONATA FERREIRA DA SILVA | MARIA LUCILENE FERREIRA PESSOA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:36 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-16 16:01 | 2024-01-11 01:36 | 2 | 2024-01-16 | 202400001907 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001899 |  | 22 | MARIA RAELE LIMA CAXINAUÁ | 061.304.442-81 | 1 |  | 41698 | 800755 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-11 01:35 | 2024-01-16 20:03 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.864592,-71.316960 | -8.86469,-71.31749833333333 | MARIA LÉLIA DO NASCIMENTO LIMA | MARIA RAELE LIMA CAXINAUÁ | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:33 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-16 13:22 | 2024-01-11 01:33 | 2 | 2024-01-16 | 202400001899 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001881 |  | 22 | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | 052.329.422-04 | 1 | 725203 | 41670 | 800749 | 212301906 | SIGFI80 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-11 01:27 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.857043,-71.316287 | -8.856828333333334,-71.31645499999999 | MARIA LELIA DO NASCIMENTO LIMA | ANTÔNIO JAIRO LIMA CAXINAUÁ | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:27 | ONEL005 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | INVERSOR SEM TENSAO AC | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ,PORÉM O INVERSOR ENCONTRA-SE SEM TENSÃO AC NECESSÁRIO FAZER A EQUIPE NÃO DISPÕE DE EQUIPAMENTO PRA FAZER A TROCA DO MESMO FAVOR GERAR NOVA O.S ENERGISA CLIENTE SEM ENERGIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 32 | 5064 | 23 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-16 14:06 | 2024-01-11 01:27 | 2 | 2024-01-16 | 202400001881 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001873 |  | 22 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CAXINAWA | 688.485.282-87 | 1 |  | 41646 | 800673 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-11 01:26 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.865641,-71.317100 | -8.865411666666667,-71.31715333333334 | MARIA MARQUES CAXINAWA | RAIMUNDO DE OLIVEIRA CAXINAWA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:26 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-16 11:44 | 2024-01-11 01:26 | 2 | 2024-01-16 | 202400001873 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001865 |  | 22 | MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA | 041.375.722-67 | 1 |  | 41666 | 800763 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-11 01:25 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.867108,-71.327887 | -8.86717,-71.32799 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS SILVA | MARIA LÚCIA SILVA FERREIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:25 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-16 10:52 | 2024-01-11 01:25 | 2 | 2024-01-16 | 202400001865 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001857 |  | 22 | LEUCIMARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA | 032.746.012-17 | 1 |  | 41658 | 800745 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-11 01:24 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.867485,-71.337851 | -8.867493333333334,-71.33788833333332 | ALZIRA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | LEUCIMARA DO NASCIMENTO CERQUEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:23 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-16 08:28 | 2024-01-11 01:23 | 2 | 2024-01-16 | 202400001857 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001840 |  | 22 | MARIA SIMONE NASCIMENTO DE LIMA | 006.743.722-20 | 1 |  | 41660 | 800746 |  | SIGFI80 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-11 01:12 | 2024-01-16 20:02 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.875606,-71.336712 | -8.875546666666667,-71.33663333333334 | RAIMUNDA NASCIMENTO LIMA | MARIA SIMONE NASCIMENTO DE LIMA | FEIJÓ | RIO MURU; SERINGAL REPOUSO RIO MURU; SERINGAL REPOUSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 01:10 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DE BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | BATERIA ATUALIZADA EM CAMPO PELA EQUIPE DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-16 09:32 | 2024-01-10 01:10 | 2 | 2024-01-16 | 202400001840 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202400001832 |  | 22 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA ABREU | 877.188.392-49 | 1 |  | 41656 | 800753 |  | SIGFI80 | 2024-01-14 10:08 | 2024-01-11 01:08 | 2024-01-14 19:10 | MATEUS | MATEUS | EM ANALISE | -8.874323,-71.348362 | -8.873926666666668,-71.34748666666665 | MARIA ALVES DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA ABREU | TARAUACÁ | RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO RIO MURU; SERINGAL PARAÍSO | 2024-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-11 01:06 | ONEL005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ATUALIZAÇÃO DAS BATERIAS INTELBRAS TRANCHE 02 | ATUALIZAÇÃO DE BATERIA FEITA PELA DO EDUARDO E JOSÉ CRUZ. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5064 | 34 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-11 01:06 | 2 | 2024-01-14 | 202400001832 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202400001824 |  | 7 | MARCELO DO CARMO DA SILVA | 072.481.682-89 | MLPA7681059-22 | 723593 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:24 | 2024-01-10 09:59 | 2024-01-13 20:31 | MATEUS |  | EM ANALISE | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.281491666666666,-71.06761166666666 | DENILSA AMORIM DO CARMO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 09:58 | ONEOM014 |  | IMPROCEDENTE |  | REMOÇÃO DE SIGFI A PEDIDO DA ENERGISA. | SISTEMA ENCONTRA SE EM NOME DE MARCELO DO CARMO DA SILVA, O MESMO NÃO QUER QUE FAÇA A REMOÇÃO DO SISTEMA. /QUEM TINHA FEITO PEDIDO DE REMOÇÃO FOI O ANTIGO PROPRIETÁRIO, RUINETE SOUZA NASCIMENTO./ERIVALDO/ GABRIEL/ | 4 | 1 | 7 | 12 | 26 | 5052 | 0 | 2024-01-13 10:31 | 2024-01-13 10:31 | 2024-01-10 09:58 | 2 | 2024-01-13 | 202400001824 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001816 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2024-01-21 16:02 | 2024-01-10 07:55 | 2024-01-22 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929643333333333,-72.76267833333333 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 15:39 | 2024-01-21 16:01 | 2024-01-10 07:55 | 3 | 2024-01-21 | 202400001816 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001808 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2024-01-21 15:07 | 2024-01-10 07:54 | 2024-01-22 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929868333333333,-72.76263166666666 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 14:41 | 2024-01-21 15:03 | 2024-01-10 07:54 | 3 | 2024-01-21 | 202400001808 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001790 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2024-01-21 14:40 | 2024-01-10 07:53 | 2024-01-22 14:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929972,-72.762361 | -7.929936666666666,-72.76234666666666 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 14:11 | 2024-01-21 14:18 | 2024-01-10 07:53 | 3 | 2024-01-21 | 202400001790 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001782 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:41 | 2024-01-10 07:52 | 2024-01-22 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930226666666666,-72.76236666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 13:14 | 2024-01-21 13:35 | 2024-01-10 07:49 | 3 | 2024-01-21 | 202400001782 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001774 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:11 | 2024-01-10 07:49 | 2024-01-22 14:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930160000000001,-72.76248166666666 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 12:47 | 2024-01-21 13:07 | 2024-01-10 07:49 | 3 | 2024-01-21 | 202400001774 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001766 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2024-01-21 12:43 | 2024-01-10 07:48 | 2024-01-22 14:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930443333333333,-72.76196666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:48 | ONEOM002 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA ,EMANUEL E MANOEL | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-21 12:18 | 2024-01-21 12:42 | 2024-01-10 07:48 | 3 | 2024-01-21 | 202400001766 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001758 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2024-01-22 11:37 | 2024-01-10 07:48 | 2024-01-23 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.94402,-72.75709499999999 | -7.944234999999999,-72.75720166666666 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 11:09 | 2024-01-22 11:21 | 2024-01-10 07:47 | 3 | 2024-01-22 | 202400001758 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001741 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-22 11:02 | 2024-01-10 07:47 | 2024-01-23 10:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946816666666666,-72.76087166666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL ,MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 10:36 | 2024-01-22 10:59 | 2024-01-10 07:47 | 3 | 2024-01-22 | 202400001741 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001733 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:24 | 2024-01-10 07:46 | 2024-01-23 10:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946866666666667,-72.76055500000001 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:46 | ONEOM002 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 10:03 | 2024-01-22 10:23 | 2024-01-10 07:46 | 3 | 2024-01-22 | 202400001733 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001725 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2024-01-22 08:29 | 2024-01-10 07:44 | 2024-01-23 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968571666666666,-72.77965833333333 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-10 07:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-22 08:01 | 2024-01-22 08:20 | 2024-01-10 07:44 | 3 | 2024-01-22 | 202400001725 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001717 | 1004 | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2024-01-21 13:40 | 2024-01-10 00:03 | 2024-01-31 11:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921338333333334,-72.771985 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 00:02 | ONEL011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O CONTROLADOR SEM TENSÃO, É AS DUAS BATERIA ESTAVAO SEM TENSÃO. FEITA TROCA DE CONTROLADOR E BATERIAS. RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5070 | 37 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-21 10:44 | 2024-01-10 00:02 | 3 | 2024-01-21 | 202400001717 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001709 | 2245 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 | 2024-01-11 14:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153716666666666,-69.10518833333334 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2024-01-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 01 EM DESCARREGADA, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2024-01-10 09:07 | 2024-01-10 09:08 | 2024-01-10 | 3 | 2024-01-10 | 202400001709 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001691 | 3925 | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:22 | 2024-01-09 23:59 | 2024-01-15 10:32 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.631891666666666,-71.95976 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EMCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO AS MEDICOES. RAIMUNDO SABINO JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 11:24 | 2024-01-12 11:24 | 2024-01-09 23:58 | 3 | 2024-01-12 | 202400001691 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001683 | 3801 | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2024-01-12 15:14 | 2024-01-09 23:58 | 2024-01-15 10:37 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.66878,-71.98600833333333 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RAIMUNDO SABINO E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-12 14:45 | 2024-01-09 23:57 | 3 | 2024-01-12 | 202400001683 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001675 | 3767 | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-01-10 12:58 | 2024-01-09 23:57 | 2024-01-11 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.708114999999999,-72.00699166666666 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI EFETUADO A TROCA DAS DUAS BETERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 12:03 | 2024-01-10 12:03 | 2024-01-09 23:56 | 3 | 2024-01-10 | 202400001675 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001667 | 3765 | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:07 | 2024-01-09 23:56 | 2024-01-11 14:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.707975000000001,-72.00723166666667 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:55 | ONEOM009 | 68999386946000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI EFETUADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, APOS SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 13:04 | 2024-01-10 13:04 | 2024-01-09 23:55 | 3 | 2024-01-10 | 202400001667 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001659 | 3563 | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:40 | 2024-01-09 23:55 | 2024-01-15 11:35 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753519999999999,-71.99144 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:54 | ONEOM009 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA EMCONTRADO COM AS DUAS BATERIA SEM TENSÃO. FEITO A TROCAR DAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-12 16:13 | 2024-01-09 23:54 | 3 | 2024-01-12 | 202400001659 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001642 | 3207 | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2024-01-10 16:15 | 2024-01-09 23:53 | 2024-01-11 15:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.720560000000001,-71.99772333333334 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-10 15:46 | 2024-01-10 15:46 | 2024-01-09 23:53 | 3 | 2024-01-10 | 202400001642 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001634 | 2173 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2024-01-10 15:40 | 2024-01-09 23:52 | 2024-01-11 15:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721606666666666,-71.99737833333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL.JUCIGLEISON E ERIVELTO | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-10 15:29 | 2024-01-10 15:29 | 2024-01-09 23:52 | 3 | 2024-01-10 | 202400001634 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001626 | 751 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:10 | 2024-01-09 23:50 | 2024-03-06 08:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679820000000001,-71.981625 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA EMCONTRADO COM UMA BATERIA SEM TENSÃO. FOI FEITO A TROCAR DA BATERIA E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO, E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-12 13:36 | 2024-01-12 13:36 | 2024-01-09 23:49 | 3 | 2024-01-12 | 202400001626 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001618 | 170525 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:27 | 2024-01-09 23:40 | 2024-01-29 11:52 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144328333333334,-72.67826666666666 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:40 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DO INVERSOR. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 23 | 2024-01-13 10:22 | 2024-01-13 10:22 | 2024-01-09 23:40 | 3 | 2024-01-13 | 202400001618 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001600 | 3517 | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2024-01-13 13:26 | 2024-01-09 23:39 | 2024-01-15 14:12 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127233333333333,-72.700665 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-13 12:59 | 2024-01-09 23:39 | 3 | 2024-01-13 | 202400001600 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001592 | 2757 | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2024-02-15 13:22 | 2024-01-09 23:38 | 2024-02-16 11:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207151666666666,-72.72241000000001 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2024-01-09 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:38 | ONEOM013 | 68335694000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REINICIADO SISTEMA, FEITO LIMPEZA E REAPERTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 17 | 27 | 5051 | 24 | 2024-02-15 12:21 | 2024-02-15 12:21 | 2024-01-09 23:38 | 3 | 2024-02-15 | 202400001592 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001584 | 2848 | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2024-01-13 14:24 | 2024-01-09 23:37 | 2024-01-15 14:16 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123506666666666,-72.69574166666666 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:37 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 13:59 | 2024-01-13 13:59 | 2024-01-09 23:37 | 3 | 2024-01-13 | 202400001584 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001576 | 2822 | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:19 | 2024-01-09 23:36 | 2024-01-22 11:08 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410478333333334,-72.71478166666667 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-20 13:59 | 2024-01-20 13:59 | 2024-01-09 23:35 | 3 | 2024-01-20 | 202400001576 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001568 | 2770 | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:41 | 2024-01-09 23:35 | 2024-01-22 11:23 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410466666666668,-72.71397666666667 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-20 13:30 | 2024-01-20 13:30 | 2024-01-09 23:35 | 3 | 2024-01-20 | 202400001568 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001543 | 2494 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2024-01-20 12:19 | 2024-01-09 23:33 | 2024-01-22 16:02 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.40984,-72.72085666666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:33 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-20 12:10 | 2024-01-20 12:10 | 2024-01-09 23:33 | 3 | 2024-01-20 | 202400001543 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001535 | 2455 | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:34 | 2024-01-09 23:32 | 2024-01-22 16:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.37519,-72.71379166666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:31 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-20 15:10 | 2024-01-20 15:10 | 2024-01-09 23:31 | 3 | 2024-01-20 | 202400001535 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001527 | 2212 | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2024-01-29 13:41 | 2024-01-09 23:28 | 2024-01-30 09:27 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.13069,-72.67163333333333 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI SUBSTITUIDO AS DUAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA.JUCIGLEISON,MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-29 12:02 | 2024-01-29 12:02 | 2024-01-09 23:28 | 3 | 2024-01-29 | 202400001527 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001519 | 2294 | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2024-01-16 13:03 | 2024-01-09 23:27 | 2024-01-17 12:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.582868333333332,-72.80864666666666 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2024-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:26 | ONEOM013 | 68984289346000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-16 12:34 | 2024-01-16 12:34 | 2024-01-09 23:26 | 3 | 2024-01-16 | 202400001519 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001501 | 3670 | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:28 | 2024-01-09 23:07 | 2024-01-15 14:31 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.286855000000001,-71.08635 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:06 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | AS 02 BATERIAS COM 100% DE SOC. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. /ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-12 08:50 | 2024-01-12 08:50 | 2024-01-09 23:06 | 3 | 2024-01-12 | 202400001501 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001493 | 2204 | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:11 | 2024-01-09 23:06 | 2024-01-11 15:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286671666666667,-71.08727 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:05 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIAS 100% DE SOC./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-10 16:33 | 2024-01-10 16:33 | 2024-01-09 23:05 | 3 | 2024-01-10 | 202400001493 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001485 | 2159 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:26 | 2024-01-09 23:05 | 2024-01-12 11:55 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.300343333333332,-71.15901000000001 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS COM 100% DE SOC EM PROTEÇÃO. FOI CONECTADA AO PC PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.//ERIVALDO / GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-09 23:04 | 3 | 2024-01-11 | 202400001485 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001477 | 1468 | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2024-01-10 13:30 | 2024-01-09 23:01 | 2024-01-11 15:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.261136666666665,-70.98122166666667 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 23:01 | ONEOM014 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, AMBAS AS BATERIAS 100% DE SOC. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-10 12:40 | 2024-01-09 23:01 | 3 | 2024-01-10 | 202400001477 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001469 | 719 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:47 | 2024-01-09 23:00 | 2024-01-12 12:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364793333333333,-71.20993333333332 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 22:59 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA. FOI FEITO A TROCA DAS MESMAS, SISTEMA VOLTOU FUNCIONAR NORMAL. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-11 10:16 | 2024-01-09 22:59 | 3 | 2024-01-11 | 202400001469 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001451 | 171208 | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:33 | 2024-01-09 22:57 | 2024-03-06 08:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.24891,-71.00670333333333 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 22:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | BATERIA COM 98% DE SOC. CLIENTE AUSENTE. SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL. /ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2024-01-12 11:55 | 2024-01-12 11:55 | 2024-01-09 22:56 | 3 | 2024-01-12 | 202400001451 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001444 | 3650 | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2024-01-11 10:29 | 2024-01-09 21:28 | 2024-01-12 12:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136951666666667,-72.78890333333334 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 21:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM O CONTROLADOR DESCONFIGURADO, FOI FEITA A TROCA DA BATERIA E A CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL, | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-11 09:34 | 2024-01-11 09:42 | 2024-01-09 21:28 | 3 | 2024-01-11 | 202400001444 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001436 | 3567 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2024-01-10 13:40 | 2024-01-09 15:28 | 2024-01-11 15:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033685,-71.92629000000001 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 15:27 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA COM FALHA, FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ML. UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-10 13:24 | 2024-01-10 13:24 | 2024-01-09 15:27 | 3 | 2024-01-10 | 202400001436 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001428 | 2666 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:16 | 2024-01-09 15:26 | 2024-01-11 15:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874155,-71.835545 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2024-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-09 15:25 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO AJUSTE E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. AT UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:11 | 2024-01-09 15:25 | 3 | 2024-01-09 | 202400001428 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001410 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2024-01-26 12:24 | 2024-01-09 07:46 | 2024-01-29 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902748333333333,-72.75929666666666 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:46 | ONEOM002 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-26 11:53 | 2024-01-26 12:08 | 2024-01-09 07:46 | 3 | 2024-01-26 | 202400001410 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001402 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2024-02-13 09:31 | 2024-01-09 07:45 | 2024-02-19 13:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.70896714,-72.0067661 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:45 | ONEL004 | 68999474841000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS E LÂMPADA,POIS A RESIDÊNCIA NÃO SE ENCONTRA MAIS NO LOCAL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 08:57 | 2024-02-13 08:57 | 2024-01-09 07:45 | 3 | 2024-02-13 | 202400001402 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001394 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2024-02-13 10:05 | 2024-01-09 07:45 | 2024-02-19 13:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.70882694,-72.00717391 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:44 | ONEL004 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 09:34 | 2024-02-13 09:34 | 2024-01-09 07:44 | 3 | 2024-02-13 | 202400001394 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001386 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2024-02-13 08:51 | 2024-01-09 07:41 | 2024-02-19 14:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.7079396,-72.00753304 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:40 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS E LÂMPADA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 08:18 | 2024-02-13 08:18 | 2024-01-09 07:40 | 3 | 2024-02-13 | 202400001386 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001378 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2024-01-12 17:20 | 2024-01-09 07:40 | 2024-03-05 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.41290597,-73.19561476 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 09:49 | 2024-01-11 09:49 | 2024-01-09 07:40 | 3 | 2024-01-12 | 202400001378 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001360 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2024-02-13 08:15 | 2024-01-09 07:39 | 2024-02-19 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.707814,-72.00712702 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:38 | ONEL004 | 68999386946000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 07:37 | 2024-02-13 07:37 | 2024-01-09 07:38 | 3 | 2024-02-13 | 202400001360 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001352 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-09 07:38 | 2024-01-12 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.41383639,-73.19566868 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-11 09:08 | 2024-01-09 07:38 | 3 | 2024-01-11 | 202400001352 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001345 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2024-02-13 13:36 | 2024-01-09 07:37 | 2024-02-19 14:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.70802551,-72.00705187 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:37 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-13 13:02 | 2024-02-13 13:02 | 2024-01-09 07:37 | 3 | 2024-02-13 | 202400001345 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001337 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-09 07:36 | 2024-01-12 09:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.41646785,-73.19349322 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-11 07:46 | 2024-01-11 07:46 | 2024-01-09 07:36 | 3 | 2024-01-11 | 202400001337 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001329 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2024-02-13 12:58 | 2024-01-09 07:35 | 2024-02-19 14:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.70813799,-72.00694902 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:35 | ONEL004 | 68999769712000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 12:28 | 2024-02-13 12:28 | 2024-01-09 07:35 | 3 | 2024-02-13 | 202400001329 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001311 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2024-02-13 12:25 | 2024-01-09 07:35 | 2024-02-19 14:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.70821795,-72.00693626 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:34 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-13 11:46 | 2024-02-13 11:46 | 2024-01-09 07:34 | 3 | 2024-02-13 | 202400001311 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001303 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2024-01-20 17:26 | 2024-01-09 07:34 | 2024-01-22 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.41433074,-73.20279296 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 17:02 | 2024-01-20 17:02 | 2024-01-09 07:34 | 3 | 2024-01-20 | 202400001303 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001295 | 994 | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:01 | 2024-01-08 23:35 | 2024-03-06 08:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 23:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. BATERIA 1 EM DESCARGA PROFUNDA, BATERIA 2 NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-11 14:26 | 2024-01-08 23:35 | 3 | 2024-01-11 | 202400001295 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001287 | 170143 | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2024-01-12 09:18 | 2024-01-08 23:33 | 2024-01-15 15:14 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.45613,-69.72902500000001 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 23:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA SEM FUNCIONAMENTO BATERIA 1 E 2 ESTAVA SEM TENSÃO NOS TERMINAIS, NAO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-01-12 08:51 | 2024-01-12 08:51 | 2024-01-08 23:32 | 3 | 2024-01-12 | 202400001287 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202400001279 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2024-01-09 11:11 | 2024-01-08 09:41 | 2024-01-31 15:14 | MATEUS | LUCIER | CANCELADO | -8.719389,-71.677944 | -8.718293333333333,-71.674715 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:40 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REMOÇÃO DO SIGFI A PEDIDO DA ENERGISA. | CLIENTE INFORMOU QUE NAO QUERIA MAIS QUE REMOVESSE O SISTEMA. O MESMO RELATOU QUE ESTÁ PAGANDO EM DIAS. O CLIENTE, POR CONTA PROPRIA REMOVEU O SISTEMA E REINSTALOU NOVAMENTE EM OUTRA CASA. SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-09 10:52 | 2024-01-09 10:52 | 2024-01-08 09:40 | 5 | 2024-01-09 | 202400001279 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001261 | 814 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:56 | 2024-01-08 09:36 | 2024-01-11 15:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053443333333332,-71.92849500000001 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON /OBS:SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2024-01-10 14:42 | 2024-01-10 14:42 | 2024-01-08 09:35 | 3 | 2024-01-10 | 202400001261 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001253 | 169789 | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2024-01-08 13:49 | 2024-01-08 09:34 | 2024-01-10 16:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974245,-71.91088500000001 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM SOC (STATE OF CHARGE) BAIXO, TUDO APAGADO, E AS BATERIAS 2 ENCONTRAVAM-SE DA MESMA FORMA. O SISTEMA DO CLIENTE FOI NORMALIZADO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-08 13:06 | 2024-01-08 13:06 | 2024-01-08 09:34 | 3 | 2024-01-08 | 202400001253 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001246 | 167024 | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:27 | 2024-01-08 09:33 | 2024-01-10 16:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760695,-71.74822333333333 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2024-01-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-08 09:33 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM UM INDICADOR SOC (STATE OF CHARGE) ACESO, POR ISSO ELA ENTROU EM PROTEÇÃO. A BATERIA 2 ESTAVA NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTO DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE NA RESIDÊNCIA. UELÉRSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2024-01-09 08:46 | 2024-01-09 08:46 | 2024-01-08 09:33 | 3 | 2024-01-09 | 202400001246 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001238 | 1003 | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2024-01-10 09:33 | 2024-01-07 04:26 | 2024-03-06 08:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954396666666666,-70.186265 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO, A BATERIA ESTAVA SEM CARGA E O LED CHG INDICANDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, FOI FEITO A TROCA DOS DOIS E O SISTEMA VOLTOU A FONCIONAR NORMALMENTE .DEJESUS E ALDO PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-01-10 08:48 | 2024-01-10 08:48 | 2024-01-07 04:25 | 3 | 2024-01-10 | 202400001238 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001220 | 315 | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:03 | 2024-01-07 04:24 | 2024-01-13 17:40 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910291666666666,-70.14566166666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS TRAVADAS. FOI FEITO O SLEEP E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE.//DE JESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-11 09:44 | 2024-01-07 04:23 | 3 | 2024-01-11 | 202400001220 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001212 | 171202 | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:38 | 2024-01-07 04:23 | 2024-01-12 12:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978576666666667,-70.19063 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2024-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-07 04:22 | ONEOM009 | 68984060889000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA E O MESMO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E JOSÉ ALDO PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2024-01-10 10:02 | 2024-01-10 10:02 | 2024-01-07 04:22 | 3 | 2024-01-10 | 202400001212 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001204 | 1521 | 21 | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | 3064131249 | 030641312-49 | 716350 | 19313 | 800400 | 212301480 | SIGFI80 | 2024-01-08 15:24 | 2024-01-06 01:37 | 2024-01-09 13:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.326204,-70.755964 | -8.326235,-70.75617333333334 | NEUZA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | RAIMUNDO RODRIGUES FÉLIX | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE RIO MURÚ COMUNIDADE ITAMARATI FAZENDA MONTE VERDE | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:36 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-08 14:30 | 2024-01-06 01:36 | 3 | 2024-01-08 | 202400001204 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001196 | 993 | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 699887902-44 | 716927 | 20041 | 800256 | 212301643 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:02 | 2024-01-06 01:35 | 2024-01-08 16:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.575373333333333,-70.919895 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:35 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-07 08:05 | 2024-01-07 08:05 | 2024-01-06 01:35 | 3 | 2024-01-07 | 202400001196 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001188 | 1077 | 21 | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | 839152902-97 | 839152902-97 | 716754 | 19937 | 800367 | 212301615 | SIGFI80 | 2024-01-06 16:10 | 2024-01-06 01:34 | 2024-02-28 15:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.647204,-70.975829 | -8.64722499999999,-70.976055 | RAIMUNDA FREIRE DE ABREU | MARIA LUCIANE DE ABREU SOUZA | TARAUACA | SERINGAL BOM FUTURO SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-06 01:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-06 14:54 | 2024-01-06 14:54 | 2024-01-06 01:33 | 3 | 2024-01-06 | 202400001188 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001170 |  | 21 | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | 514528206 | 1 |  | 41322 | 800739 |  | SIGFI80 | 2024-01-07 15:05 | 2024-01-05 22:39 | 2024-01-08 16:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.444022,-70.872695 | -8.44411,-70.87251666666666 | MARIA NEIDE DE SOUZA | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:38 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA EM PROTEÇÃO NÃO LIBERADO TENSÃO, FOI DESLIGADA NO DISJUNTOR E DEPOIS O RESET. APÓS O RESET VOLTOU AO NOMAL./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-07 14:06 | 2024-01-07 14:06 | 2024-01-05 22:38 | 3 | 2024-01-07 | 202400001170 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001162 | 167103 | 21 | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | 53588045287 | INTEL 2ºTR 851 | 725053 | 41326 | 800741 | 212301893 | SIGFI80 | 2024-01-07 13:18 | 2024-01-05 22:38 | 2024-01-08 16:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.446373,-70.864259 | -8.446349999999999,-70.864205 | MARIA ZULEIDE SOBRALINO VIEIRA | MARIA DA LIBERDADE SOBRALINO VIEIRA | TARAUACÁ | RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO RIO MURU; COMUNIDADE CARDOSO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA EM PROTEÇÃO, FOI FEITO O RESET E VOLTOU AO NOMAL. /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-07 12:15 | 2024-01-07 12:15 | 2024-01-05 22:37 | 3 | 2024-01-07 | 202400001162 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001154 | 166461 | 16 | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | 54682983253 | 17234 | 714676 | 17234 | 800220 | 212301102 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:38 | 2024-01-05 22:09 | 2024-01-10 16:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.247021,-72.515291 | -8.246868333333333,-72.51540666666666 | MARIA DE SOUZA ROMÃO | ELENILTON ROMÃO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ANOMALIA. O CLIENTE RELATOU QUE, QUANDO LIGAVA O FREEZER, PARAVA DE FUNCIONAR. NO ENTANTO, PEDI PARA QUE ELE LIGASSE ENQUANTO EU OBSERVAVA, E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-09 08:54 | 2024-01-09 09:12 | 2024-01-05 22:09 | 3 | 2024-01-09 | 202400001154 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001147 | 17306 | 16 | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | 1034503278 | 17306 | 714284 | 17306 | 800091 | 212300996 | SIGFI80 | 2024-01-08 13:00 | 2024-01-05 22:07 | 2024-01-09 13:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.110108,-72.590845 | -8.110206666666667,-72.59068333333333 | GENEANE SILVA DE OLIVEIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS FILIAL JUDÁR | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME COMUNIDADE TERRA FIRME | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 22:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2024-01-08 12:21 | 2024-01-08 12:42 | 2024-01-05 22:07 | 3 | 2024-01-08 | 202400001147 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400001139 | 170469 | 16 | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | 54696623220 | L1.2023-1087 | 713713 | 16755 | 800005 | 212300943 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:32 | 2024-01-05 21:41 | 2024-01-09 13:51 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.049015,-72.679031 | -8.048845,-72.67913 | MARIA LIDELBA GOMES | MARIA MARCLEIDE GOMES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE PATOA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 21:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR QUEIMADO, FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2024-01-08 09:07 | 2024-01-08 09:55 | 2024-01-05 21:40 | 3 | 2024-01-08 | 202400001139 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001121 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2024-02-15 16:13 | 2024-01-05 10:53 | 2024-02-19 14:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.75396958,-71.99833418 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:53 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-15 15:39 | 2024-02-15 15:39 | 2024-01-05 10:53 | 3 | 2024-02-15 | 202400001121 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001113 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2024-01-11 16:50 | 2024-01-05 10:38 | 2024-01-12 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09271,-72.786615 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 16:19 | 2024-01-11 16:47 | 2024-01-05 10:37 | 3 | 2024-01-11 | 202400001113 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001105 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2024-01-12 18:22 | 2024-01-05 10:35 | 2024-02-01 17:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40848491,-73.1982908 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 17:40 | 2024-01-12 17:40 | 2024-01-05 10:35 | 3 | 2024-01-12 | 202400001105 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001097 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2024-02-07 10:41 | 2024-01-05 10:35 | 2024-02-08 08:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.77837615,-72.00858267 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:34 | ONEL004 | 68999446490000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 09:50 | 2024-02-07 09:50 | 2024-01-05 10:34 | 3 | 2024-02-07 | 202400001097 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001089 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:09 | 2024-01-05 10:34 | 2024-01-10 08:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.40873629,-73.19568929 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 14:39 | 2024-01-09 14:39 | 2024-01-05 10:34 | 3 | 2024-01-09 | 202400001089 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001071 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2024-02-07 11:31 | 2024-01-05 10:33 | 2024-03-05 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.7774544,-72.0083973 | ANTONIA GOMES BARRETO | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:33 | ONEL004 | 999136026000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS LÂMPADAS NEM DAS TOMADAS,POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 10:48 | 2024-02-07 10:48 | 2024-01-05 10:33 | 3 | 2024-02-07 | 202400001071 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001063 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:57 | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-12 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.110356666666666,-72.79762333333333 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 15:28 | 2024-01-11 15:34 | 2024-01-05 10:32 | 3 | 2024-01-11 | 202400001063 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001055 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2024-01-13 12:28 | 2024-01-05 10:32 | 2024-03-05 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.4142122,-73.18875187 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 11:56 | 2024-01-13 11:56 | 2024-01-05 10:32 | 3 | 2024-01-13 | 202400001055 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001048 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:47 | 2024-01-05 10:31 | 2024-01-15 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.41608443,-73.18426787 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 11:17 | 2024-01-13 11:17 | 2024-01-05 10:30 | 3 | 2024-01-13 | 202400001048 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001030 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:15 | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-15 09:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.41638502,-73.18423493 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:28 | ONEOM007 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.////OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-13 10:44 | 2024-01-05 10:28 | 3 | 2024-01-13 | 202400001030 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001022 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2024-02-07 12:15 | 2024-01-05 10:28 | 2024-02-08 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.77668245,-72.00842271 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:28 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 11:37 | 2024-02-07 11:38 | 2024-01-05 10:28 | 3 | 2024-02-07 | 202400001022 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001014 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:32 | 2024-01-05 10:27 | 2024-01-15 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.41981552,-73.18643784 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 09:53 | 2024-01-13 09:53 | 2024-01-05 10:27 | 3 | 2024-01-13 | 202400001014 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400001006 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2024-02-15 13:27 | 2024-01-05 10:26 | 2024-02-19 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.77348122,-72.00551342 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:26 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 15:46 | 2024-02-07 15:46 | 2024-01-05 10:26 | 3 | 2024-02-15 | 202400001006 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000990 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2024-01-13 08:50 | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-15 09:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.41936114,-73.18064936 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 08:14 | 2024-01-13 08:14 | 2024-01-05 10:24 | 3 | 2024-01-13 | 202400000990 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000982 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2024-02-07 15:36 | 2024-01-05 10:24 | 2024-02-08 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.76966879,-72.00366724 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:23 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 14:54 | 2024-02-07 14:54 | 2024-01-05 10:23 | 3 | 2024-02-07 | 202400000982 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000974 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2024-01-13 09:38 | 2024-01-05 10:21 | 2024-01-15 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.41908756,-73.18395556 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:20 | ONEOM007 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-13 08:52 | 2024-01-05 10:20 | 3 | 2024-01-13 | 202400000974 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000966 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2024-02-07 14:38 | 2024-01-05 10:20 | 2024-02-08 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.76015886,-71.99741867 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:20 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTO, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-07 13:50 | 2024-02-07 13:50 | 2024-01-05 10:20 | 3 | 2024-02-07 | 202400000966 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000958 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2024-01-11 15:11 | 2024-01-05 10:19 | 2024-01-12 09:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.118065,-72.78892 | -8.118056666666666,-72.78878833333333 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 14:49 | 2024-01-11 15:08 | 2024-01-05 10:19 | 3 | 2024-01-11 | 202400000958 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000941 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2024-02-15 14:13 | 2024-01-05 10:15 | 2024-02-19 14:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | -7.75798068,-71.99669141 | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:14 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIOANANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-15 13:43 | 2024-02-15 13:43 | 2024-01-05 10:14 | 3 | 2024-02-15 | 202400000941 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000933 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2024-02-15 14:49 | 2024-01-05 10:13 | 2024-02-19 14:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.75751411,-71.99507511 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:12 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-15 14:21 | 2024-02-15 14:21 | 2024-01-05 10:12 | 3 | 2024-02-15 | 202400000933 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000925 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2024-02-15 15:28 | 2024-01-05 10:10 | 2024-02-19 14:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.75669102,-71.9960408 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:10 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-15 14:56 | 2024-02-15 14:56 | 2024-01-05 10:10 | 3 | 2024-02-15 | 202400000925 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000917 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2024-01-10 12:31 | 2024-01-05 10:10 | 2024-02-05 14:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41294,-73.25425 | -7.41288464,-73.25435751 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 11:44 | 2024-01-10 11:44 | 2024-01-05 10:09 | 3 | 2024-01-10 | 202400000917 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000909 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2024-01-11 14:42 | 2024-01-05 10:09 | 2024-01-12 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119935,-72.78858 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 14:14 | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-05 10:09 | 3 | 2024-01-11 | 202400000909 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000891 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2024-01-10 11:37 | 2024-01-05 10:08 | 2024-01-11 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41450417,-73.25433861 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 11:03 | 2024-01-10 11:03 | 2024-01-05 10:08 | 3 | 2024-01-10 | 202400000891 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000883 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-05 10:07 | 2024-01-11 08:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.41944162,-73.25657745 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 10:21 | 2024-01-10 10:21 | 2024-01-05 10:07 | 3 | 2024-01-10 | 202400000883 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000875 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:02 | 2024-01-05 10:05 | 2024-02-19 14:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.75191155,-71.9910185 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:05 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DA OUTRA TOMADA,NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE MUDOU A INSTALAÇÃO INTERNA DE LOCAL,E AINDA NÃO TINHA FINALIZADO A NOVA INSTALAÇÃO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-16 08:33 | 2024-02-16 08:33 | 2024-01-05 10:05 | 3 | 2024-02-16 | 202400000875 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000867 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:08 | 2024-01-05 10:04 | 2024-01-11 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.4136037,-73.26126294 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-10 09:41 | 2024-01-05 10:04 | 3 | 2024-01-10 | 202400000867 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000859 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2024-02-16 08:27 | 2024-01-05 10:03 | 2024-02-21 16:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.75343999,-71.99144425 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:03 | ONEL004 | 68999597255000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, E MEDICOES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-16 07:55 | 2024-02-16 07:55 | 2024-01-05 10:03 | 3 | 2024-02-16 | 202400000859 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000842 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2024-01-10 09:33 | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-11 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.41239552,-73.26384177 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 08:59 | 2024-01-10 08:59 | 2024-01-05 09:58 | 3 | 2024-01-10 | 202400000842 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000834 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2024-01-10 08:49 | 2024-01-05 09:58 | 2024-01-11 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.41309294,-73.26922854 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-10 08:08 | 2024-01-10 08:08 | 2024-01-05 09:57 | 3 | 2024-01-10 | 202400000834 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000826 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2024-01-11 13:43 | 2024-01-05 09:57 | 2024-01-12 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.13296,-72.807225 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 13:16 | 2024-01-11 13:26 | 2024-01-05 09:57 | 3 | 2024-01-11 | 202400000826 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000800 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2024-02-16 09:59 | 2024-01-05 09:55 | 2024-02-19 15:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.74672775,-71.99673703 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:55 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-16 09:29 | 2024-02-16 09:29 | 2024-01-05 09:55 | 3 | 2024-02-16 | 202400000800 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000792 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2024-01-15 12:08 | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-16 08:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.41929362,-73.22068304 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 11:40 | 2024-01-15 11:40 | 2024-01-05 09:50 | 3 | 2024-01-15 | 202400000792 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000784 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-16 08:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.41990485,-73.22019351 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 08:04 | 2024-01-15 08:04 | 2024-01-05 09:49 | 3 | 2024-01-15 | 202400000784 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000776 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2024-02-10 14:30 | 2024-01-05 09:48 | 2024-02-14 11:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.69722036,-71.99033249 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:48 | ONEL004 | 68999206691000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 13:53 | 2024-02-10 13:53 | 2024-01-05 09:48 | 3 | 2024-02-10 | 202400000776 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000768 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2024-01-11 10:34 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-12 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136728333333334,-72.78891 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO SEM FALHAS. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 10:02 | 2024-01-11 10:06 | 2024-01-05 09:41 | 3 | 2024-01-11 | 202400000768 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000750 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:12 | 2024-01-05 09:41 | 2024-01-16 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41898417,-73.22036735 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-15 08:34 | 2024-01-05 09:41 | 3 | 2024-01-15 | 202400000750 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000743 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:42 | 2024-01-05 09:40 | 2024-03-05 10:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.4184673,-73.22000726 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:40 | ONEOM007 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-05 09:40 | 3 | 2024-01-15 | 202400000743 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000735 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:06 | 2024-01-05 09:38 | 2024-02-19 15:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.73221833,-71.99284627 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 07:31 | 2024-02-14 07:31 | 2024-01-05 09:38 | 3 | 2024-02-14 | 202400000735 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000727 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:09 | 2024-01-05 09:37 | 2024-01-16 08:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.41817319,-73.21978274 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-15 09:43 | 2024-01-05 09:37 | 3 | 2024-01-15 | 202400000727 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000719 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2024-02-16 11:24 | 2024-01-05 09:17 | 2024-02-19 15:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.7468209,-71.99297992 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:08 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-16 10:52 | 2024-02-16 10:52 | 2024-01-05 09:08 | 3 | 2024-02-16 | 202400000719 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000701 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:40 | 2024-01-05 09:08 | 2024-01-16 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.41841719,-73.21891882 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUA FRASE ESTÁ CORRETA. NO ENTANTO, ADICIONEI UM PONTO FINAL NO FINAL PARA MELHORAR A PONTUAÇÃO://MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-15 10:14 | 2024-01-05 09:06 | 3 | 2024-01-15 | 202400000701 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000693 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2024-01-15 11:32 | 2024-01-05 09:05 | 2024-03-05 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.41775206,-73.21810874 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA: LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-15 10:44 | 2024-01-05 09:05 | 3 | 2024-01-15 | 202400000693 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000685 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2024-02-22 16:26 | 2024-01-05 09:01 | 2024-02-26 08:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.73359206,-71.99688913 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES E FOI SUBSTITUIDOS DPS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-22 15:44 | 2024-02-22 15:44 | 2024-01-05 09:01 | 3 | 2024-02-22 | 202400000685 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000677 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2024-01-11 12:59 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-12 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152175,-72.80611999999999 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 12:39 | 2024-01-11 12:42 | 2024-01-05 08:59 | 3 | 2024-01-11 | 202400000677 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000669 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2024-01-13 13:14 | 2024-01-05 08:53 | 2024-01-15 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.40577221,-73.20806219 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-13 12:49 | 2024-01-05 08:53 | 3 | 2024-01-13 | 202400000669 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000651 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2024-02-24 10:56 | 2024-01-05 08:51 | 2024-02-27 09:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.74354467,-71.99346564 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 10:25 | 2024-02-24 10:25 | 2024-01-05 08:51 | 3 | 2024-02-24 | 202400000651 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000644 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2024-01-09 16:29 | 2024-01-05 08:50 | 2024-01-10 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.40786172,-73.19745177 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 15:58 | 2024-01-09 15:58 | 2024-01-05 08:50 | 3 | 2024-01-09 | 202400000644 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000636 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2024-02-22 17:07 | 2024-01-05 08:50 | 2024-02-26 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.742857,-71.99355052 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:49 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-22 16:37 | 2024-02-22 16:37 | 2024-01-05 08:49 | 3 | 2024-02-22 | 202400000636 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000628 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2024-01-11 12:03 | 2024-01-05 08:49 | 2024-01-12 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154615,-72.80561333333334 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE FALHAS , CASA DE TRACOA, FOI REMOVIDO E LIMPO! | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-11 11:13 | 2024-01-11 11:44 | 2024-01-05 08:48 | 3 | 2024-01-11 | 202400000628 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000610 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:52 | 2024-01-05 08:45 | 2024-01-10 09:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | -7.4081735,-73.19695029 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-09 15:19 | 2024-01-05 08:44 | 3 | 2024-01-09 | 202400000610 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000602 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2024-02-24 10:16 | 2024-01-05 08:35 | 2024-02-27 09:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.74550489,-71.99242256 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:34 | ONEOM004 | 689967828000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 09:38 | 2024-02-24 09:38 | 2024-01-05 08:34 | 3 | 2024-02-24 | 202400000602 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000594 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:33 | 2024-01-05 08:28 | 2024-01-15 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.41249679,-73.19092307 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:27 | ONEOM007 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL///LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-12 16:03 | 2024-01-12 16:03 | 2024-01-05 08:27 | 3 | 2024-01-12 | 202400000594 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000586 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2024-02-16 10:43 | 2024-01-05 08:27 | 2024-02-19 15:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.74703087,-71.99189927 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:27 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-16 10:07 | 2024-02-16 10:07 | 2024-01-05 08:27 | 3 | 2024-02-16 | 202400000586 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000578 | 1256 | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:31 | 2024-01-05 00:54 | 2024-01-08 16:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191205,-72.71249166666666 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2024-01-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:53 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-06 15:05 | 2024-01-06 15:05 | 2024-01-05 00:53 | 3 | 2024-01-06 | 202400000578 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000560 | 491 | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2024-01-06 11:57 | 2024-01-05 00:52 | 2024-01-08 16:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410386666666666,-72.71487333333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2024-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:52 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-06 11:36 | 2024-01-06 11:36 | 2024-01-05 00:52 | 3 | 2024-01-06 | 202400000560 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000552 | 172049 | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2024-01-06 09:16 | 2024-01-05 00:51 | 2024-01-08 16:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.26384,-72.699605 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | DILMA SILVA DO ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2024-01-05 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2024-01-05 00:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-06 08:45 | 2024-01-06 08:45 | 2024-01-05 00:50 | 3 | 2024-01-06 | 202400000552 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000545 | 421 | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2024-01-06 12:30 | 2024-01-04 23:15 | 2024-01-08 16:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.487921666666667,-70.52291166666667 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 23:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ESTAVA DESCARREGADA, FOI FEITO A TROCA. DEJESUS E ALDO PACAIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2024-01-06 11:48 | 2024-01-06 11:48 | 2024-01-04 23:14 | 3 | 2024-01-06 | 202400000545 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000529 | 170298 | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:20 | 2024-01-04 17:18 | 2024-01-09 13:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863301666666667,-72.9936 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:17 | ONEOM012 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-04 17:17 | 3 | 2024-01-06 | 202400000529 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000511 | 170340 | 4 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | 524.148.922-34 | MLPA6714736-21 | 657991 | 13329 | 1347 | 212201937 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:03 | 2024-01-04 17:17 | 2024-01-09 14:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.873358333333334,-73.054625 | -7.873069999999999,-73.05432333333333 | FRANCISCA LAURA MOUTA | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NAO ESTAVA FONCIONANDO ,BATERIA 1 DESCAREGADA, BATERIA 2 NAO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2024-01-06 14:20 | 2024-01-06 14:20 | 2024-01-04 17:17 | 3 | 2024-01-06 | 202400000511 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000503 | 169771 | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:14 | 2024-01-04 17:16 | 2024-01-11 15:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.873463333333333,-73.054895 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 17:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE DURANTE O DIA, BATERIA 1 E 2 NAO ESTAVA DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE //ROBERTO ELETRICISTA /ANDERSON MACIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2024-01-06 13:38 | 2024-01-06 13:38 | 2024-01-04 17:15 | 3 | 2024-01-06 | 202400000503 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000495 |  | 21 | RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO CAMPOS | 662.866.892-49 | 1 |  | 21134 | 800785 |  | SIGFI80 | 2024-01-06 13:03 | 2024-01-04 14:43 | 2024-01-08 16:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.740542,-71.060610 | -8.740446666666665,-71.06071833333334 | MARIA ÂNGELA CAMPOS | RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO CAMPOS | TARAUACÁ | RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE RIO MURÚ; SERINGAL MUCURIPE | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 14:43 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. OBS: NAO TEM O NUMERO DE OCORRENCIA ENERGISA. | BATERIA DESCARREGADA, A MESMA FOI SUBSTITUÍDOA./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-06 11:33 | 2024-01-06 11:33 | 2024-01-04 14:43 | 3 | 2024-01-06 | 202400000495 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000487 |  | 21 | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | 091.141.202-67 | 1 |  | 41542 | 8000686 |  | SIGFI80 | 2024-01-08 10:37 | 2024-01-04 14:38 | 2024-01-09 14:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.492404,-70.836413 | -8.49237,-70.836495 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES FERREIRA | NATANAEL FERREIRA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO RIO MURÚ - SERINGAL VITÓRIA VELHA - IGARAPÉ SEMEADO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 14:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. OBS: NAO TEM NUMERO DE OCORRENCIA ENERGISA. | BATERIA EM PROTEÇÃO NÃO LIBERANDO TENSÃO, FOI DESLIGADA NO DISJUNTOR E DEPOIS FEITO O RESET. APÓS ISSO VOLTOU AO NORMAL. /CLIENTE AUSENTE /ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2024-01-08 09:48 | 2024-01-08 09:48 | 2024-01-04 14:37 | 3 | 2024-01-08 | 202400000487 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000479 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2024-02-10 07:56 | 2024-01-04 07:50 | 2024-02-14 11:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.70418544,-71.99749674 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:49 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-10 07:16 | 2024-02-10 07:16 | 2024-01-04 07:49 | 3 | 2024-02-10 | 202400000479 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000461 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2024-02-14 15:46 | 2024-01-04 07:49 | 2024-02-19 15:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.71299729,-72.00491611 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:48 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-14 15:02 | 2024-02-14 15:02 | 2024-01-04 07:48 | 3 | 2024-02-14 | 202400000461 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000453 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2024-02-22 14:32 | 2024-01-04 07:48 | 2024-02-26 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.715293,-72.00014846 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:47 | ONEOM004 | 999986888000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA E REAPERTOS. NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE FEZ UMA NOVA CONSTRUÇÃO E AINDA NÃO FEZ A INSTALAÇÃO INTERNA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-22 14:02 | 2024-02-22 14:02 | 2024-01-04 07:47 | 3 | 2024-02-22 | 202400000453 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000446 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2024-02-22 15:29 | 2024-01-04 07:44 | 2024-02-26 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.72049488,-71.9977509 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDIÇÕES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-22 14:57 | 2024-02-22 14:57 | 2024-01-04 07:44 | 3 | 2024-02-22 | 202400000446 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000438 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:06 | 2024-01-04 07:39 | 2024-02-05 13:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.41835535,-73.22547374 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:39 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-08 09:39 | 2024-01-04 07:39 | 3 | 2024-01-08 | 202400000438 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000420 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2024-02-14 10:17 | 2024-01-04 07:38 | 2024-02-19 15:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.72468635,-71.99882842 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:38 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 09:42 | 2024-02-14 09:42 | 2024-01-04 07:38 | 3 | 2024-02-14 | 202400000420 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000412 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2024-01-08 09:34 | 2024-01-04 07:37 | 2024-01-09 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.41876105,-73.22573833 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 09:09 | 2024-01-08 09:09 | 2024-01-04 07:37 | 3 | 2024-01-08 | 202400000412 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000404 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2024-02-14 09:34 | 2024-01-04 07:37 | 2024-02-19 15:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.7249868,-71.99390041 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:36 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTO E MEDICOES. SISTEMA FOI ENTREGUE PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 08:59 | 2024-02-14 08:59 | 2024-01-04 07:36 | 3 | 2024-02-14 | 202400000404 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000396 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2024-01-07 16:08 | 2024-01-04 07:36 | 2024-01-08 07:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.41875175,-73.22632572 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:35 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 15:38 | 2024-01-07 15:38 | 2024-01-04 07:35 | 3 | 2024-01-07 | 202400000396 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000388 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:49 | 2024-01-04 07:35 | 2024-02-05 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.41981283,-73.22668266 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:34 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OB: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-09 09:20 | 2024-01-04 07:34 | 3 | 2024-01-09 | 202400000388 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000370 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2024-01-09 13:53 | 2024-01-04 07:34 | 2024-01-10 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.42106824,-73.22710995 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:33 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 13:24 | 2024-01-09 13:24 | 2024-01-04 07:33 | 3 | 2024-01-09 | 202400000370 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000362 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2024-02-14 08:46 | 2024-01-04 07:33 | 2024-02-19 15:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.73018345,-71.99225572 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 08:14 | 2024-02-14 08:14 | 2024-01-04 07:32 | 3 | 2024-02-14 | 202400000362 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000354 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2024-01-09 10:33 | 2024-01-04 07:32 | 2024-01-10 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.42265618,-73.23077513 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 10:05 | 2024-01-09 10:05 | 2024-01-04 07:31 | 3 | 2024-01-09 | 202400000354 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000347 | 892 | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-04 02:47 | 2024-01-09 14:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.039046666666668,-72.74794166666668 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FUNCIONANDO COM APENAS UMA BATERIA, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-05 11:53 | 2024-01-05 11:59 | 2024-01-04 02:46 | 3 | 2024-01-05 | 202400000347 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000339 | 171 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2024-01-04 07:26 | 2024-01-04 02:45 | 2024-01-05 11:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946806666666667,-72.76115166666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA FUNCIONANDO, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2024-01-04 07:02 | 2024-01-04 07:12 | 2024-01-04 02:45 | 3 | 2024-01-04 | 202400000339 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000321 | 110 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-01-05 11:49 | 2024-01-04 02:43 | 2024-01-09 14:15 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038185,-72.74830833333334 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-05 11:31 | 2024-01-05 11:49 | 2024-01-04 02:42 | 3 | 2024-01-05 | 202400000321 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000313 | 171200 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-01-05 10:52 | 2024-01-04 02:41 | 2024-01-09 14:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019346666666667,-72.74218166666667 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2024-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-04 02:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR EM FALHA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2024-01-05 10:33 | 2024-01-05 10:52 | 2024-01-04 02:40 | 3 | 2024-01-05 | 202400000313 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000305 |  | 21 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | 52144062234 | 1 |  | 20073 | 800662 |  | SIGFI80 | 2024-01-05 15:47 | 2024-01-03 10:01 | 2024-01-09 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.714846,-71.014375 | -8.71459,-71.01432666666666 | MARIA FERNANDES MOURA | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 10:00 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA. | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 14:52 | 2024-01-05 14:52 | 2024-01-03 10:00 | 3 | 2024-01-05 | 202400000305 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000297 |  | 21 | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | 67135960297 | 1 | 724093 | 41406 | 800465 |  | SIGFI80 | 2024-01-04 11:53 | 2024-01-03 09:58 | 2024-01-05 11:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.415691,-70.820338 | -8.415608333333333,-70.82019833333334 | RAIMUNDA NONATA FÉLIX FERRAZ | JOSÉ ALDEMIR FÉLIX FERRAZ | TARAUACA | RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURU; COMUNIDADE SANTO AMARO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DA ENERGISA | BATERIA DESCARREGADA, A MESMA FOI SUBSTITUIDA POR OUTRA ATUALIZADA. ERIVALDO/ GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2024-01-04 09:32 | 2024-01-04 09:32 | 2024-01-03 09:58 | 3 | 2024-01-04 | 202400000297 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000289 | 171184 | 21 | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | 8732424248 | 1 | 716996 | 20067 | 800505 | 212301654 | SIGFI80 | 2024-01-05 13:12 | 2024-01-03 09:54 | 2024-01-09 14:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.697441,-71.012131 | -8.698325,-71.01141333333334 | MARIA FRANCISCA MOURA MESQUITA | FRANCISCA GLEICILENE MESQUITA FEITOSA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO RIO MURU; SERINGAL BOM FUTURO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO SUBSTITUÍDO./ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-05 12:21 | 2024-01-03 09:54 | 3 | 2024-01-05 | 202400000289 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202400000271 | 168494 | 21 | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | 654543912-04 | 654543912-04 | 715364 | 19935 | 800259 | 212301198 | SIGFI80 | 2024-01-05 10:50 | 2024-01-03 09:53 | 2024-01-09 15:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.632906,-70.963793 | -8.632871666666666,-70.963865 | ALAIDES DA PAIXÃO OLIVEIRA | ADVILSON DA PAIXÃO OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL MONTE BELO SERINGAL MONTE BELO | 2024-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2024-01-03 09:52 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO./ERIVALDO / GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-05 09:42 | 2024-01-03 09:52 | 3 | 2024-01-05 | 202400000271 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000263 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2024-01-19 15:17 | 2024-01-03 08:15 | 2024-01-22 08:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.38468211,-73.14523528 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. HOUVE LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 14:38 | 2024-01-19 14:38 | 2024-01-03 08:14 | 3 | 2024-01-19 | 202400000263 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000255 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:27 | 2024-01-03 07:59 | 2024-03-07 16:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.41903321,-73.22518942 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:58 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDICAÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-08 07:57 | 2024-01-03 07:58 | 3 | 2024-01-08 | 202400000255 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000248 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:57 | 2024-01-03 07:58 | 2024-01-09 09:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.41905248,-73.22542251 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 21 | 2024-01-08 08:29 | 2024-01-08 08:29 | 2024-01-03 07:58 | 3 | 2024-01-08 | 202400000248 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000230 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2024-01-09 08:38 | 2024-01-03 07:57 | 2024-01-10 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.42011046,-73.22388994 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:57 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 08:11 | 2024-01-09 08:11 | 2024-01-03 07:57 | 3 | 2024-01-09 | 202400000230 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000222 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:11 | 2024-01-03 07:57 | 2024-01-10 10:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.42006802,-73.22340895 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 08:43 | 2024-01-09 08:43 | 2024-01-03 07:56 | 3 | 2024-01-09 | 202400000222 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000214 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2024-01-09 08:06 | 2024-01-03 07:56 | 2024-02-05 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.41985307,-73.22449556 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL// LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-09 07:31 | 2024-01-09 07:31 | 2024-01-03 07:56 | 3 | 2024-01-09 | 202400000214 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000206 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2024-01-08 16:04 | 2024-01-03 07:55 | 2024-01-09 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.42031552,-73.22469565 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 15:34 | 2024-01-08 15:34 | 2024-01-03 07:55 | 3 | 2024-01-08 | 202400000206 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000198 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2024-01-08 15:20 | 2024-01-03 07:54 | 2024-01-09 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.42081341,-73.22463798 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:54 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-08 14:42 | 2024-01-03 07:54 | 3 | 2024-01-08 | 202400000198 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000180 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2024-01-08 14:34 | 2024-01-03 07:53 | 2024-01-09 10:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.42013385,-73.22537828 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:53 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 14:04 | 2024-01-08 14:04 | 2024-01-03 07:53 | 3 | 2024-01-08 | 202400000180 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000172 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:39 | 2024-01-03 07:53 | 2024-01-09 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.41951702,-73.22592617 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:52 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO//// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 10:12 | 2024-01-08 10:12 | 2024-01-03 07:52 | 3 | 2024-01-08 | 202400000172 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000164 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2024-01-08 14:03 | 2024-01-03 07:52 | 2024-02-05 14:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.41986894,-73.22568152 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-03 07:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 13:34 | 2024-01-08 13:34 | 2024-01-03 07:52 | 3 | 2024-01-08 | 202400000164 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000156 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2024-02-09 12:08 | 2024-01-02 08:01 | 2024-02-14 11:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.68097641,-71.98437561 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 08:00 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA E REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS MEDICAÇÕES DAS TOMADAS E LÂMPADA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 11:27 | 2024-02-09 11:27 | 2024-01-02 08:00 | 3 | 2024-02-09 | 202400000156 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000149 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2024-02-23 14:06 | 2024-01-02 08:00 | 2024-03-05 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.64572143,-71.96746567 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:59 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-23 13:31 | 2024-02-23 13:31 | 2024-01-02 07:59 | 3 | 2024-02-23 | 202400000149 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000131 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2024-01-08 07:56 | 2024-01-02 07:59 | 2024-02-05 14:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41938488,-73.22488898 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:58 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-08 07:28 | 2024-01-08 07:28 | 2024-01-02 07:58 | 3 | 2024-01-08 | 202400000131 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000123 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2024-02-23 13:18 | 2024-01-02 07:58 | 2024-03-05 11:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.6451616,-71.96646453 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-23 12:32 | 2024-02-23 12:32 | 2024-01-02 07:58 | 3 | 2024-02-23 | 202400000123 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000115 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2024-02-23 12:30 | 2024-01-02 07:57 | 2024-03-05 11:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.64493576,-71.96638818 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:56 | ONEOM004 | 689976789000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-23 11:55 | 2024-02-23 11:55 | 2024-01-02 07:56 | 3 | 2024-02-23 | 202400000115 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000107 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:29 | 2024-01-02 07:56 | 2024-01-08 08:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.41697614,-73.22364219 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 07:43 | 2024-01-07 07:43 | 2024-01-02 07:56 | 3 | 2024-01-07 | 202400000107 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000099 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:14 | 2024-01-02 07:55 | 2024-01-08 08:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.41707585,-73.22385096 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:55 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 08:34 | 2024-01-07 08:34 | 2024-01-02 07:55 | 3 | 2024-01-07 | 202400000099 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000081 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-02 07:54 | 2024-01-08 08:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41734267,-73.22446301 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 09:15 | 2024-01-07 09:15 | 2024-01-02 07:53 | 3 | 2024-01-07 | 202400000081 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000073 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2024-01-07 10:36 | 2024-01-02 07:51 | 2024-01-08 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.41741407,-73.22452319 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-07 09:56 | 2024-01-02 07:51 | 3 | 2024-01-07 | 202400000073 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000065 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2024-02-24 14:58 | 2024-01-02 07:50 | 2024-02-27 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.6039449,-71.95186865 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 14:28 | 2024-02-24 14:28 | 2024-01-02 07:50 | 3 | 2024-02-24 | 202400000065 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000040 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2024-01-07 14:50 | 2024-01-02 07:47 | 2024-02-02 14:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41773963,-73.22530878 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/ SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 14:16 | 2024-01-07 14:16 | 2024-01-02 07:47 | 3 | 2024-01-07 | 202400000040 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000032 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2024-02-24 16:04 | 2024-01-02 07:44 | 2024-02-27 09:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.60377386,-71.95171828 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:44 | ONEOM004 | 68992341538000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA E REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 15:00 | 2024-02-24 15:00 | 2024-01-02 07:44 | 3 | 2024-02-24 | 202400000032 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000024 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2024-01-07 15:27 | 2024-01-02 07:43 | 2024-02-05 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41809094,-73.22547732 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 14:53 | 2024-01-07 14:53 | 2024-01-02 07:43 | 3 | 2024-01-07 | 202400000024 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202400000016 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2024-01-07 11:18 | 2024-01-02 07:42 | 2024-02-02 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41773692,-73.22498213 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2024-01-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 07:42 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-07 10:42 | 2024-01-07 10:42 | 2024-01-02 07:42 | 3 | 2024-01-07 | 202400000016 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041938 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:29 | 2023-12-29 16:49 | 2024-02-27 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.63188022,-71.96013994 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:49 | ONEOM004 | 6899961223000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 10:03 | 2024-02-25 10:03 | 2023-12-29 16:49 | 3 | 2024-02-25 | 202300041938 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041920 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2024-01-17 12:59 | 2023-12-29 16:48 | 2024-02-05 15:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.40933362,-73.19756839 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 11:46 | 2024-01-17 11:46 | 2023-12-29 16:48 | 3 | 2024-01-17 | 202300041920 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041912 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2024-02-25 10:59 | 2023-12-29 16:47 | 2024-02-27 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.63191719,-71.95999843 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:47 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 10:34 | 2024-02-25 10:34 | 2023-12-29 16:47 | 3 | 2024-02-25 | 202300041912 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041904 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2024-02-25 11:29 | 2023-12-29 16:47 | 2024-02-27 10:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.63191515,-71.95976871 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 11:03 | 2024-02-25 11:03 | 2023-12-29 16:46 | 3 | 2024-02-25 | 202300041904 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041896 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2024-01-16 09:31 | 2023-12-29 16:45 | 2024-02-02 14:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.4175469,-73.22345314 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:45 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 09:03 | 2024-01-16 09:03 | 2023-12-29 16:45 | 3 | 2024-01-16 | 202300041896 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041888 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2024-01-16 10:02 | 2023-12-29 16:39 | 2024-02-02 14:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.41785788,-73.22374562 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:39 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 09:33 | 2024-01-16 09:33 | 2023-12-29 16:39 | 3 | 2024-01-16 | 202300041888 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041870 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2024-02-25 13:55 | 2023-12-29 16:38 | 2024-02-27 10:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.63191463,-71.95961756 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:38 | ONEOM004 | 689994978000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS E LÂMPADA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 13:24 | 2024-02-25 13:24 | 2023-12-29 16:38 | 3 | 2024-02-25 | 202300041870 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041862 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2024-01-16 10:31 | 2023-12-29 16:37 | 2024-02-02 14:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.41805538,-73.22389991 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:37 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 10:04 | 2024-01-16 10:04 | 2023-12-29 16:37 | 3 | 2024-01-16 | 202300041862 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041854 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2024-02-25 14:33 | 2023-12-29 16:33 | 2024-02-27 10:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.63175178,-71.95935304 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:32 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 13:59 | 2024-02-25 13:59 | 2023-12-29 16:32 | 3 | 2024-02-25 | 202300041854 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041847 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:07 | 2023-12-29 16:32 | 2024-01-17 09:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.4186734,-73.22440769 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 10:35 | 2024-01-16 10:35 | 2023-12-29 16:31 | 3 | 2024-01-16 | 202300041847 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041839 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:37 | 2023-12-29 16:30 | 2024-02-05 15:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41871848,-73.22453002 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:30 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 11:09 | 2024-01-16 11:09 | 2023-12-29 16:30 | 3 | 2024-01-16 | 202300041839 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041821 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2024-01-16 09:00 | 2023-12-29 16:30 | 2024-02-05 15:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.41728547,-73.22365451 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O REPRESENTANTE DA IGREJA NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-16 08:27 | 2024-01-16 08:27 | 2023-12-29 16:29 | 3 | 2024-01-16 | 202300041821 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041813 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2024-02-25 08:45 | 2023-12-29 16:28 | 2024-02-27 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.63208352,-71.96038165 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:28 | ONEOM004 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 08:19 | 2024-02-25 08:19 | 2023-12-29 16:28 | 3 | 2024-02-25 | 202300041813 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041805 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2024-02-25 08:17 | 2023-12-29 16:16 | 2024-02-27 10:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.63213953,-71.96040655 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 07:39 | 2024-02-25 07:39 | 2023-12-29 16:15 | 3 | 2024-02-25 | 202300041805 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041797 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2024-02-24 17:11 | 2023-12-29 16:15 | 2024-02-27 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.63215885,-71.96046503 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, NAO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 16:44 | 2024-02-24 16:44 | 2023-12-29 16:14 | 3 | 2024-02-24 | 202300041797 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041789 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2024-02-24 16:39 | 2023-12-29 16:14 | 2024-02-27 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.63230716,-71.96090302 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:13 | ONEOM004 | 6899956898000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-24 16:10 | 2024-02-24 16:10 | 2023-12-29 16:13 | 3 | 2024-02-24 | 202300041789 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041771 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2024-02-25 09:23 | 2023-12-29 16:13 | 2024-02-27 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.63146518,-71.96019221 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 16:13 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-25 08:49 | 2024-02-25 08:49 | 2023-12-29 16:13 | 3 | 2024-02-25 | 202300041771 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041763 | 170533 | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-12-29 11:16 | 2023-12-29 11:40 | 2024-01-02 08:51 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918876666666667,-72.77178166666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-29 11:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, INVERSOR AVARIADO, FOI REALIZADO A SUBISTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-12-29 10:03 | 2023-12-29 10:03 | 2023-12-29 11:39 | 3 | 2023-12-29 | 202300041763 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041755 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2024-02-11 09:34 | 2023-12-29 09:20 | 2024-02-14 12:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | -7.67598724,-71.98468588 | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:20 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-11 08:59 | 2024-02-11 08:59 | 2023-12-29 09:20 | 3 | 2024-02-11 | 202300041755 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041748 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2024-02-11 10:37 | 2023-12-29 09:19 | 2024-02-14 13:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.67603836,-71.98466248 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:19 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-11 09:37 | 2024-02-11 09:37 | 2023-12-29 09:19 | 3 | 2024-02-11 | 202300041748 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041730 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2024-01-17 11:35 | 2023-12-29 09:19 | 2024-01-18 09:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.40830276,-73.17702929 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 11:00 | 2024-01-17 11:00 | 2023-12-29 09:18 | 3 | 2024-01-17 | 202300041730 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041722 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2024-02-11 11:21 | 2023-12-29 09:15 | 2024-02-14 14:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.6756581,-71.9848032 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:15 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-11 10:40 | 2024-02-11 10:40 | 2023-12-29 09:15 | 3 | 2024-02-11 | 202300041722 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041714 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:44 | 2023-12-29 09:14 | 2024-01-18 09:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41181776,-73.17216465 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:14 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 09:51 | 2024-01-17 09:51 | 2023-12-29 09:14 | 3 | 2024-01-17 | 202300041714 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041706 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2024-02-11 11:59 | 2023-12-29 09:13 | 2024-02-14 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.67564809,-71.98510516 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:13 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-11 11:22 | 2024-02-11 11:22 | 2023-12-29 09:13 | 3 | 2024-02-11 | 202300041706 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041698 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2024-01-17 09:42 | 2023-12-29 09:10 | 2024-01-18 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.39305249,-73.15355182 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 09:13 | 2024-01-17 09:13 | 2023-12-29 09:10 | 3 | 2024-01-17 | 202300041698 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041680 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2024-01-20 17:05 | 2023-12-29 09:10 | 2024-01-22 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.41432601,-73.2027911 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 15:34 | 2024-01-20 15:34 | 2023-12-29 09:09 | 3 | 2024-01-20 | 202300041680 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041672 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2024-02-23 15:01 | 2023-12-29 09:08 | 2024-03-05 11:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.66898293,-71.98579514 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-23 14:27 | 2024-02-23 14:27 | 2023-12-29 09:08 | 3 | 2024-02-23 | 202300041672 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041664 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:40 | 2023-12-29 09:08 | 2024-01-22 09:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.38665549,-73.14812453 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 14:16 | 2024-01-20 14:16 | 2023-12-29 09:07 | 3 | 2024-01-20 | 202300041664 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041656 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:14 | 2023-12-29 09:07 | 2024-01-22 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.38674672,-73.14830795 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 13:53 | 2024-01-20 13:53 | 2023-12-29 09:06 | 3 | 2024-01-20 | 202300041656 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041649 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:50 | 2023-12-29 09:06 | 2024-01-22 09:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.38649644,-73.14861258 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 13:24 | 2024-01-20 13:24 | 2023-12-29 09:05 | 3 | 2024-01-20 | 202300041649 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041631 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2024-02-12 15:25 | 2023-12-29 09:05 | 2024-02-19 15:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.67624036,-71.99090963 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:04 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-12 14:45 | 2024-02-12 14:45 | 2023-12-29 09:04 | 3 | 2024-02-12 | 202300041631 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041623 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2024-01-20 09:49 | 2023-12-29 09:03 | 2024-01-22 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.38538496,-73.14564364 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 09:23 | 2024-01-20 09:23 | 2023-12-29 09:03 | 3 | 2024-01-20 | 202300041623 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041615 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2024-01-20 10:19 | 2023-12-29 09:02 | 2024-01-22 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38584034,-73.14575572 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 09:51 | 2024-01-20 09:51 | 2023-12-29 09:02 | 3 | 2024-01-20 | 202300041615 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041607 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:31 | 2023-12-29 09:02 | 2024-01-22 08:16 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.3844233,-73.14367396 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 14:06 | 2024-01-19 14:06 | 2023-12-29 09:01 | 3 | 2024-01-19 | 202300041607 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041599 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2024-02-23 09:01 | 2023-12-29 09:01 | 2024-02-26 09:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.68066919,-71.95073493 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 09:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-23 08:25 | 2024-02-23 08:25 | 2023-12-29 09:00 | 3 | 2024-02-23 | 202300041599 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041581 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2024-02-23 09:39 | 2023-12-29 08:59 | 2024-02-26 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.68163569,-71.95138827 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:58 | ONEOM004 | 68999798272000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-23 09:07 | 2024-02-23 09:07 | 2023-12-29 08:58 | 3 | 2024-02-23 | 202300041581 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041573 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:28 | 2023-12-29 08:58 | 2024-02-26 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.681755,-71.95137500000001 | -7.6817621,-71.95134628 | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS OUTRAS TOMADAS,POIS O CLIENTE DESMANCHOU A LIGAÇÃO INTERNA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-23 09:40 | 2024-02-23 09:40 | 2023-12-29 08:58 | 3 | 2024-02-23 | 202300041573 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041557 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2024-02-11 08:58 | 2023-12-29 08:54 | 2024-02-14 14:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.67619764,-71.98447241 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:54 | ONEL004 | 68999118352000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 23 | 2024-02-11 08:11 | 2024-02-11 08:11 | 2023-12-29 08:54 | 3 | 2024-02-11 | 202300041557 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041540 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2024-01-19 13:00 | 2023-12-29 08:53 | 2024-01-22 08:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.3862017,-73.14452808 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 12:35 | 2024-01-19 12:35 | 2023-12-29 08:52 | 3 | 2024-01-19 | 202300041540 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041532 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2024-01-19 14:00 | 2023-12-29 08:52 | 2024-01-22 08:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.3851623,-73.14469987 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 13:30 | 2023-12-29 08:52 | 3 | 2024-01-19 | 202300041532 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041524 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2024-02-23 10:56 | 2023-12-29 08:51 | 2024-02-26 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.68187584,-71.95137657 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-23 10:29 | 2024-02-23 10:29 | 2023-12-29 08:51 | 3 | 2024-02-23 | 202300041524 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041516 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2024-01-19 13:25 | 2023-12-29 08:31 | 2024-01-22 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.38551687,-73.14430259 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM A TROCA DE DPS DE 40.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2024-01-19 13:04 | 2024-01-19 13:04 | 2023-12-29 08:30 | 3 | 2024-01-19 | 202300041516 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041508 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2024-01-20 09:19 | 2023-12-29 08:29 | 2024-01-22 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.38510856,-73.14523433 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 08:54 | 2024-01-20 08:54 | 2023-12-29 08:29 | 3 | 2024-01-20 | 202300041508 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041490 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2024-02-22 13:57 | 2023-12-29 08:28 | 2024-02-26 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.71480617,-72.00077797 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-22 13:30 | 2024-02-22 13:30 | 2023-12-29 08:28 | 3 | 2024-02-22 | 202300041490 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041482 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2024-02-10 09:14 | 2023-12-29 08:28 | 2024-02-14 14:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.70642071,-71.99815718 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:27 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA E REAPERTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIOANANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 08:39 | 2024-02-10 08:39 | 2023-12-29 08:27 | 3 | 2024-02-10 | 202300041482 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041474 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:09 | 2023-12-29 08:27 | 2024-02-01 10:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.38661257,-73.14641782 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 14:44 | 2024-01-20 14:44 | 2023-12-29 08:26 | 3 | 2024-01-20 | 202300041474 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041466 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2024-01-20 12:00 | 2023-12-29 08:26 | 2024-01-22 10:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38656864,-73.14719376 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 11:30 | 2024-01-20 11:30 | 2023-12-29 08:25 | 3 | 2024-01-20 | 202300041466 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041458 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2024-01-20 10:47 | 2023-12-29 08:25 | 2024-01-22 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.38645,-73.145585 | -7.38639466,-73.14560022 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 10:23 | 2024-01-20 10:23 | 2023-12-29 08:24 | 3 | 2024-01-20 | 202300041458 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041441 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2024-01-20 11:23 | 2023-12-29 08:23 | 2024-01-22 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.38700166,-73.1453332 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-20 11:00 | 2024-01-20 11:00 | 2023-12-29 08:23 | 3 | 2024-01-20 | 202300041441 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041433 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2024-02-14 11:04 | 2023-12-29 08:22 | 2024-02-19 16:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.70790248,-71.99615971 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:22 | ONEL004 | 68999192161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA. REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIOS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 10:32 | 2024-02-14 10:32 | 2023-12-29 08:22 | 3 | 2024-02-14 | 202300041433 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041425 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2024-01-19 11:56 | 2023-12-29 08:21 | 2024-01-22 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.38657286,-73.144901 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 11:26 | 2024-01-19 11:26 | 2023-12-29 08:21 | 3 | 2024-01-19 | 202300041425 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041417 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2024-01-19 11:18 | 2023-12-29 08:20 | 2024-01-22 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.38672463,-73.14452957 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO////////////// | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-19 10:52 | 2024-01-19 10:52 | 2023-12-29 08:20 | 3 | 2024-01-19 | 202300041417 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041409 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2024-02-13 14:50 | 2023-12-29 08:19 | 2024-02-19 16:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.71013816,-71.99588251 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:18 | ONEL004 | 68999972309000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-13 14:12 | 2024-02-13 14:12 | 2023-12-29 08:18 | 3 | 2024-02-13 | 202300041409 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041391 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2024-02-14 14:56 | 2023-12-29 08:18 | 2024-02-19 16:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.71254623,-72.00525234 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-29 08:18 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR A FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 14:25 | 2024-02-14 14:25 | 2023-12-29 08:18 | 3 | 2024-02-14 | 202300041391 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041383 | 170735 | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-12-30 10:56 | 2023-12-28 18:42 | 2024-01-02 08:57 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276418333333334,-72.68569833333332 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO EM FUNCIONAMENTO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 10:48 | 2023-12-30 10:48 | 2023-12-28 18:41 | 3 | 2023-12-30 | 202300041383 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041375 | 170790 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:26 | 2023-12-28 18:40 | 2024-01-15 15:36 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127538333333332,-72.70440166666667 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:40 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-12 12:47 | 2024-01-12 12:47 | 2023-12-28 18:40 | 3 | 2024-01-12 | 202300041375 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041367 | 170521 | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-12-30 12:31 | 2023-12-28 18:39 | 2024-01-02 09:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263948333333333,-72.70189833333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-30 12:13 | 2023-12-28 18:39 | 3 | 2023-12-30 | 202300041367 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041359 | 169963 | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-12-30 11:55 | 2023-12-28 18:37 | 2024-01-02 09:08 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263178333333334,-72.70302333333333 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 11:41 | 2023-12-30 11:41 | 2023-12-28 18:36 | 3 | 2023-12-30 | 202300041359 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041342 | 169816 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-30 14:02 | 2023-12-28 18:34 | 2024-01-02 09:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229691666666668,-72.70317333333334 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 13:42 | 2023-12-30 13:42 | 2023-12-28 18:34 | 3 | 2023-12-30 | 202300041342 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041326 | 169303 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2024-01-05 15:48 | 2023-12-28 18:31 | 2024-01-09 15:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.191961666666666,-72.71194333333332 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL .NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2024-01-05 15:39 | 2024-01-05 15:39 | 2023-12-28 18:27 | 3 | 2024-01-05 | 202300041326 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041318 | 169053 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-12-30 08:52 | 2023-12-28 18:26 | 2024-01-02 09:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276326666666668,-72.678365 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 08:39 | 2023-12-30 08:39 | 2023-12-28 18:25 | 3 | 2023-12-30 | 202300041318 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041300 | 167673 | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-12-29 17:11 | 2023-12-28 18:25 | 2024-01-02 09:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.409971666666667,-72.71456833333333 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:24 | ONEOM013 | 992273407000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS DUAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-29 16:50 | 2023-12-29 16:50 | 2023-12-28 18:24 | 3 | 2023-12-29 | 202300041300 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041292 | 165224 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-12-30 10:31 | 2023-12-28 18:23 | 2024-01-02 09:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276095,-72.68419166666666 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:23 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCA DAS BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. MARCOS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-30 10:05 | 2023-12-30 10:15 | 2023-12-28 18:23 | 3 | 2023-12-30 | 202300041292 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041284 | 167025 | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2024-01-13 09:26 | 2023-12-28 18:22 | 2024-01-16 15:55 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156993333333332,-72.71424666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:20 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E MANOEL. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E CONTROLADOR .NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-13 08:16 | 2024-01-13 08:16 | 2023-12-28 18:20 | 3 | 2024-01-13 | 202300041284 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041276 | 166982 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2024-01-05 13:38 | 2023-12-28 18:18 | 2024-01-09 15:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154506666666666,-72.69932166666668 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:17 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-05 13:11 | 2024-01-05 13:11 | 2023-12-28 18:17 | 3 | 2024-01-05 | 202300041276 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041268 | 166072 | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-12-29 16:36 | 2023-12-28 18:17 | 2024-01-02 09:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410185,-72.715295 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-29 16:18 | 2023-12-29 16:18 | 2023-12-28 18:16 | 3 | 2023-12-29 | 202300041268 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041250 | 165999 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-12-30 09:33 | 2023-12-28 18:15 | 2024-01-02 09:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275831666666667,-72.68322166666667 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:15 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-30 09:22 | 2023-12-30 09:22 | 2023-12-28 18:15 | 3 | 2023-12-30 | 202300041250 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041243 | 165610 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:39 | 2023-12-28 18:14 | 2024-01-08 16:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120271666666667,-72.68112500000001 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-12-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 18:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2024-01-07 07:48 | 2024-01-07 07:48 | 2023-12-28 18:13 | 3 | 2024-01-07 | 202300041243 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041235 | 170232 | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-12-28 11:54 | 2023-12-28 09:46 | 2023-12-29 09:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.64517154,-71.9664818 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 09:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, FUNCIONANDO COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, FORAM SUBSTITUIDAS AS DUAS BATERIAS. CLIENTE AUSENTE./ERIVALDO / LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-28 11:16 | 2023-12-28 11:16 | 2023-12-28 09:46 | 3 | 2023-12-28 | 202300041235 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041227 | 167253 | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-12-29 09:25 | 2023-12-28 08:34 | 2023-12-29 17:00 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252663333333334,-71.047985 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:34 | ONEOM014 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-12-29 08:35 | 2023-12-29 08:35 | 2023-12-28 08:34 | 3 | 2023-12-29 | 202300041227 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041219 | 166948 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-12-28 16:54 | 2023-12-28 08:33 | 2024-01-02 09:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.281846666666667,-71.11889333333333 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:33 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO. FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI TROCADO O INVERSOR PORQUE ELE ESTAVA SEM O CABO DO2. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-28 16:09 | 2023-12-28 16:09 | 2023-12-28 08:33 | 3 | 2023-12-28 | 202300041219 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041201 | 164648 | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:32 | 2023-12-28 08:32 | 2023-12-29 10:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321575,-71.19415666666667 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-28 08:32 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FORAM TROCADAS AS DUAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA./ | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-28 14:56 | 2023-12-28 14:56 | 2023-12-28 08:32 | 3 | 2023-12-28 | 202300041201 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041193 |  | 10 | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | 044.596.202-00 | 4459620200 | 661780 | 15485 | 1304 | 212202372 | SIGFI45 | 2024-01-27 12:09 | 2023-12-28 08:19 | 2024-01-29 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.828806666666667,-70.59382333333333 | -8.828493333333334,-70.58962666666666 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 11:46 | 2024-01-27 11:46 | 2023-12-28 08:18 | 3 | 2024-01-27 | 202300041193 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041185 |  | 10 | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | 848.802.792-34 | MLPA7088414-22 | 661025 | 13685 | 764 | 212202363 | SIGFI45 | 2024-01-27 14:51 | 2023-12-28 08:18 | 2024-01-29 10:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.837386666666667,-70.59467666666666 | -8.837398333333335,-70.59461166666667 | MARIA ALDENORA MONTEIRO GOMES | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:18 | ONEOM009 | 68992395958000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 14:24 | 2024-01-27 14:24 | 2023-12-28 08:18 | 3 | 2024-01-27 | 202300041185 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041177 |  | 10 | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | 064.204.652-22 | 6420465222 | 661776 | 15489 |  | 212202365 | SIGFI45 | 2024-01-27 15:41 | 2023-12-28 08:17 | 2024-01-29 10:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.841683333333332,-70.592765 | -8.842054999999998,-70.59304333333333 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 15:10 | 2024-01-27 15:10 | 2023-12-28 08:17 | 3 | 2024-01-27 | 202300041177 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041169 |  | 10 | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | 529.215.142-49 | 52921514249 | 661032 | 15481 | 1275 | 212202375 | SIGFI45 | 2024-01-27 16:44 | 2023-12-28 08:16 | 2024-01-29 10:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.852181666666667,-70.58266166666667 | -8.852123333333333,-70.58264000000001 | EDIMIR REBOUÇAS TAVARES | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | FEIJO | SERINGAL CANADÁ SERINGAL CANADÁ | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 16:10 | 2024-01-27 16:10 | 2023-12-28 08:16 | 3 | 2024-01-27 | 202300041169 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041151 |  | 10 | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | 051.882.462-44 | 5188246244 | 661027 | 15487 | 1336 | 212202364 | SIGFI45 | 2024-01-27 13:59 | 2023-12-28 08:15 | 2024-01-29 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.828836666666666,-70.59386166666667 | -8.828726666666666,-70.59401 | MARIA ÂNGELA ALVES BEZERRA | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR | 2023-12-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-28 08:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 13:32 | 2024-01-27 13:32 | 2023-12-28 08:15 | 3 | 2024-01-27 | 202300041151 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041144 | 170495 | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2023-12-28 12:21 | 2023-12-27 21:21 | 2023-12-29 10:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.384456666666667,-73.14361333333333 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 21:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 COM TODOS OS LEDS DE SOCS , MAS A MESMA ESTAVA TRAVADA E NÃO ESTAVA LIBERANDO CARGA PARA A UC CENTRAL. FOI FEITA A TROCA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-28 11:51 | 2023-12-28 11:51 | 2023-12-27 21:20 | 3 | 2023-12-28 | 202300041144 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041136 | 170529 | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2023-12-28 13:22 | 2023-12-27 21:19 | 2023-12-29 11:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.386611666666666,-73.14635833333334 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 21:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SO DURANTE O DIA, A NOITE FALTAVA ENERGIA NA UC. POIS A BATERIA UM ESTAVA DESCARREGADA, FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. DEJESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-28 12:52 | 2023-12-28 12:52 | 2023-12-27 21:18 | 3 | 2023-12-28 | 202300041136 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041128 | 169995 | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2023-12-28 12:46 | 2023-12-27 13:59 | 2023-12-29 11:13 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.63188189,-71.95990778 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 13:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE./LUCAS EDUARDO/ ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-28 12:01 | 2023-12-28 12:01 | 2023-12-27 13:59 | 3 | 2023-12-28 | 202300041128 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041110 | 169681 | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:40 | 2023-12-27 13:58 | 2023-12-29 11:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.70887236,-72.00663747 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 13:57 | ONEOM007 | 68999474841000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM DESCARREGADAS. O SERVIÇO FOI EXECUTADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE DESMANCHOU SUA RESIDÊNCIA E A PARTE INTERNA DA INSTALAÇÃO TAMBÉM.//LUCAS EDUARDO / ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-28 14:46 | 2023-12-28 14:46 | 2023-12-27 13:57 | 3 | 2023-12-28 | 202300041110 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041102 | 170080 | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2023-12-29 08:52 | 2023-12-27 11:30 | 2024-01-02 10:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968506666666667,-72.77947833333333 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:30 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE NAO A NENHUMA ANORMALIDADE ,SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-29 07:49 | 2023-12-29 07:49 | 2023-12-27 11:30 | 3 | 2023-12-29 | 202300041102 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041094 |  | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2024-01-27 10:46 | 2023-12-27 11:30 | 2024-01-29 15:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.822445,-70.58554166666666 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 10:25 | 2024-01-27 10:25 | 2023-12-27 11:29 | 3 | 2024-01-27 | 202300041094 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300041086 | 169851 | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2023-12-28 15:45 | 2023-12-27 11:29 | 2023-12-29 17:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921468333333333,-72.77208333333333 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 15:17 | 2023-12-28 15:17 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2023-12-28 | 202300041086 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041078 |  | 10 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | 721.745.872-20 | 72174587220 | 661778 | 15477 | 1308 | 212202368 | SIGFI45 | 2024-01-26 13:34 | 2023-12-27 11:29 | 2024-01-29 10:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.815393333333333,-70.58393333333333 | -8.815401666666666,-70.58401666666667 | CAROLINA SOARES DOMINGOS | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM NA IGREJA .DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 13:09 | 2024-01-26 13:09 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2024-01-26 | 202300041078 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041060 |  | 10 | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | 978.370.322-68 | MLPA7081695-22 | 669415 | 13633 | 1192 | 212202425 | SIGFI80 | 2024-01-26 14:15 | 2023-12-27 11:27 | 2024-01-29 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.815076666666666,-70.58406833333333 | -8.81539,-70.58413833333334 | THEREZINHA DE ARAÚJO LINHARES | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO JATOBA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 13:47 | 2024-01-26 13:47 | 2023-12-27 11:27 | 3 | 2024-01-26 | 202300041060 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041052 |  | 10 | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | 067.145.842-61 | 6714584261 | 661930 | 15479 | 487 | 212202370 | SIGFI45 | 2024-01-26 15:10 | 2023-12-27 11:26 | 2024-01-29 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.8075700,-70.5858000 | -8.807643333333335,-70.58560166666666 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | JESSICA NOGUEIRA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 14:46 | 2024-01-26 14:46 | 2023-12-27 11:25 | 3 | 2024-01-26 | 202300041052 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041045 |  | 10 | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | 694.787.672-91 | MLPA7081696-22 | 669527 | 13634 | 1286 | 212202459 | SIGFI45 | 2024-01-26 11:02 | 2023-12-27 11:25 | 2024-01-29 11:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.790433333333334,-70.57801166666667 | -8.7904,-70.57798833333332 | DULCILEIDE CORREA LIMA | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 10:30 | 2024-01-26 10:30 | 2023-12-27 11:24 | 3 | 2024-01-26 | 202300041045 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041037 |  | 10 | MANOEL CLEIDER LIMA | 079.456.202-63 | MLPA7107483-22 | 669521 | 13644 | 1299 | 212202465 | SIGFI45 | 2024-01-26 11:35 | 2023-12-27 11:24 | 2024-01-29 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.791085,-70.578405 | -8.791075000000001,-70.57834166666666 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | MANOEL CLEIDER LIMA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:24 | ONEOM009 | 68984027799000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 11:10 | 2024-01-26 11:10 | 2023-12-27 11:24 | 3 | 2024-01-26 | 202300041037 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041029 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2024-01-25 15:26 | 2023-12-27 11:23 | 2024-01-26 08:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779158333333333,-70.56984166666666 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 14:56 | 2024-01-25 14:56 | 2023-12-27 11:23 | 3 | 2024-01-25 | 202300041029 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041011 |  | 10 | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | 710.438.642-45 | 71043864245 | 669525 | 15475 | 1309 | 212202461 | SIGFI45 | 2024-01-26 09:59 | 2023-12-27 11:22 | 2024-01-29 11:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.77912,-70.56976666666667 | -8.779275,-70.569565 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-26 09:29 | 2024-01-26 09:29 | 2023-12-27 11:22 | 3 | 2024-01-26 | 202300041011 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300041003 |  | 10 | JOSUE LEITE DA COSTA | 040.444.982-45 | MLPA7097434-22 | 661727 | 13656 | 435 | 212202336 | SIGFI45 | 2024-01-25 13:43 | 2023-12-27 11:21 | 2024-01-26 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.762396666666666,-70.57143333333333 | -8.762446666666667,-70.57171833333334 | ISAIRA LEITE DA COSTA | JOSUE LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 13:14 | 2024-01-25 13:14 | 2023-12-27 11:21 | 3 | 2024-01-25 | 202300041003 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040997 |  | 10 | ELIANIA MOREIRA FREIRE | 031.964.782-03 | MLPA7092999-22 | 661003 | 13674 | 1281 | 212202334 | SIGFI45 | 2024-01-25 14:22 | 2023-12-27 11:20 | 2024-01-26 08:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.762885,-70.57031 | -8.762841666666667,-70.57031666666667 | MARIA VANDY DANTAS MOREIRA | ELIANIA MOREIRA FREIRE | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 13:56 | 2024-01-25 13:56 | 2023-12-27 11:20 | 3 | 2024-01-25 | 202300040997 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040989 |  | 10 | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | 896.481.532-72 | MLPA7140461-22 | 661728 | 13703 | 1333 | 212202337 | SIGFI45 | 2024-01-25 12:22 | 2023-12-27 11:20 | 2024-01-26 08:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.761108333333334,-70.572925 | -8.761111666666666,-70.57294666666667 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:19 | ONEOM009 | 66984045983000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-25 11:52 | 2024-01-25 11:52 | 2023-12-27 11:19 | 3 | 2024-01-25 | 202300040989 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040971 |  | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2024-01-24 16:00 | 2023-12-27 11:19 | 2024-01-25 08:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761328333333333,-70.57301166666666 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA IGREJA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 15:29 | 2024-01-24 15:29 | 2023-12-27 11:18 | 3 | 2024-01-24 | 202300040971 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040963 |  | 10 | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | 580.580.792-00 | 10490558 | 660974 | 15471 | 1340 | 212202266 | SIGFI45 | 2024-01-24 15:01 | 2023-12-27 11:18 | 2024-01-25 08:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.758586666666668,-70.58399833333333 | -8.758569999999999,-70.58395999999999 | RAIMUNDA DA SILVA PORTELA | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 14:33 | 2024-01-24 14:33 | 2023-12-27 11:17 | 3 | 2024-01-24 | 202300040963 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040955 |  | 10 | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | 220.617.702-15 | 22061770215 | 659178 | 15469 | 1287 | 212202175 | SIGFI45 | 2024-01-24 11:44 | 2023-12-27 11:17 | 2024-01-25 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.750228333333332,-70.58453666666666 | -8.750156666666667,-70.58450833333333 | ADELAIDE MORENO DE SOUZA PEREIRA | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 11:12 | 2024-01-24 11:12 | 2023-12-27 11:17 | 3 | 2024-01-24 | 202300040955 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040948 |  | 10 | GENESIS NATANIEL PEREIRA | 025.370.582-75 | MLPA7093000-22 | 679403 | 13675 | 1305 | 212202170 | SIGFI45 | 2024-01-24 13:37 | 2023-12-27 11:16 | 2024-01-25 08:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.746146666666668,-70.587875 | -8.746071666666667,-70.58769166666666 | MARIA ILVA DE SOUZA PEREIRA | GENESIS NATANIEL PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO NOVA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SAO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:16 | ONEOM009 | 984054805000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 12:52 | 2024-01-24 12:52 | 2023-12-27 11:16 | 3 | 2024-01-24 | 202300040948 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040930 |  | 10 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | 708.095.772-91 | MLPA7086136-22 | 661781 | 13681 |  | 212202371 | SIGFI45 | 2024-01-27 11:29 | 2023-12-27 11:15 | 2024-01-29 13:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.833115,-70.57787833333333 | -8.833031666666667,-70.57784 | MARIA CUSTODIA FERREIRA | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N PROXIMO A SEDE SERINGAL AJUBIN CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:15 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-27 11:07 | 2024-01-27 11:07 | 2023-12-27 11:15 | 3 | 2024-01-27 | 202300040930 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040922 |  | 10 | IVANEI MATOS PEREIRA | 018.318.322-32 | 1831832232 | 661710 | 15467 |  | 212202172 | SIGFI45 | 2024-01-24 12:29 | 2023-12-27 11:13 | 2024-01-25 08:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.643418333333333,-70.53423500000001 | -8.749553333333333,-70.58585166666667 | MARIA LIBERDADE ALBUQUERQUE MATOS | IVANEI MATOS PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 11:59 | 2024-01-24 11:59 | 2023-12-27 11:13 | 3 | 2024-01-24 | 202300040922 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040914 | 167173 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-12-28 14:14 | 2023-12-27 11:07 | 2023-12-29 11:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638018333333333,-72.83444166666666 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO E A BATERIAS COM DESCARGARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 13:51 | 2023-12-28 14:03 | 2023-12-27 11:07 | 3 | 2023-12-28 | 202300040914 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040906 |  | 10 | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | 028.403.692-73 | MLPA7090787-22 | 661714 | 13696 | 1324 | 212202182 | SIGFI45 | 2024-01-24 10:50 | 2023-12-27 11:06 | 2024-01-25 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.745553333333334,-70.57778833333333 | -8.745526666666667,-70.577885 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:06 | ONEOM009 | 984339734000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 10:04 | 2024-01-24 10:04 | 2023-12-27 11:06 | 3 | 2024-01-24 | 202300040906 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040898 | 167138 | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-12-28 13:27 | 2023-12-27 11:06 | 2023-12-29 11:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664403333333333,-72.8180016666666 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO , BATERIA EM DESCARREGADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 13:03 | 2023-12-28 13:17 | 2023-12-27 11:06 | 3 | 2023-12-28 | 202300040898 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040880 |  | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2024-01-24 08:55 | 2023-12-27 11:05 | 2024-01-25 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670313333333333,-70.55347833333333 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-27 11:05 | ONEOM009 | 66992367547000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-24 08:21 | 2024-01-24 08:21 | 2023-12-27 11:05 | 3 | 2024-01-24 | 202300040880 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040872 | 166272 | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-12-28 14:54 | 2023-12-27 11:05 | 2023-12-29 11:56 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608898333333334,-72.84860333333333 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 11:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA EM DESCARREGADA, EFETUAMOS A TROCA DA MESMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-28 14:30 | 2023-12-28 14:42 | 2023-12-27 11:04 | 3 | 2023-12-28 | 202300040872 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040864 | 167875 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-12-27 16:09 | 2023-12-27 09:07 | 2023-12-28 09:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.393033333333333,-73.15351333333334 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-27 09:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA C0M AS DUAS BATERIAS DESCARREGADAS, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS E VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. DEJESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-27 15:38 | 2023-12-27 15:38 | 2023-12-27 09:06 | 3 | 2023-12-27 | 202300040864 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040849 | 166817 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-12-28 10:52 | 2023-12-26 10:26 | 2023-12-29 11:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075214999999998,-72.76357166666666 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:26 | ONEOM011 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIA 02 ESTAVA EM STAND-BY, FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 10:22 | 2023-12-28 10:22 | 2023-12-26 10:26 | 3 | 2023-12-28 | 202300040849 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040831 | 16670 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-28 10:00 | 2023-12-26 10:23 | 2023-12-29 12:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087686666666666,-72.77652166666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:23 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVA DESCARREGADAS, FOI REALIZADA A SUBISTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-28 09:18 | 2023-12-26 10:23 | 3 | 2023-12-28 | 202300040831 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040823 | 166325 | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2024-01-04 16:29 | 2023-12-26 10:22 | 2024-01-05 11:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090653333333334,-72.79095666666667 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS, FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2024-01-04 10:09 | 2024-01-04 10:30 | 2023-12-26 10:22 | 3 | 2024-01-04 | 202300040823 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040815 | 165892 | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-12-27 16:36 | 2023-12-26 10:20 | 2023-12-28 09:29 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.136709999999999,-72.78894166666667 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-12-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-26 10:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. A BATERIA ESTAVA DESCARREGADA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-27 16:02 | 2023-12-26 10:20 | 3 | 2023-12-27 | 202300040815 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300040807 |  | 14 | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | 2269459288 | 1 | 716309 | 17433 | 800247 | 212301436 | SIGFI80 | 2023-12-21 12:33 | 2023-12-22 16:08 | 2023-12-28 10:32 | 5046 | LUCIER | VALIDADO | -7.471966,-73.284298 | -7.471606666666665,-73.28419000000001 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA ALMEIDA | RIAN AUGUSTO ALMEIDA DA COSTA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE BELA VISTA; PDS SÃO SALVADOR | 2023-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-21 11:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CORRETIVA INTELBRAS: SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR DANIFICADO DEVIDO A UMA DESCARGA ELÉTRICA NO SISTEMA. FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E ALECSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-12-21 11:57 | 2023-12-21 11:57 | 2023-12-21 11:49 | 3 | 2023-12-21 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040799 | 168453 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-12-22 12:26 | 2023-12-22 13:30 | 2023-12-26 09:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.74687934,-71.99183062 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-22 13:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-22 11:59 | 2023-12-22 11:59 | 2023-12-22 13:29 | 3 | 2023-12-22 | 202300040799 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040781 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2024-02-09 13:01 | 2023-12-22 08:36 | 2024-02-14 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.68262649,-71.98453488 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 12:23 | 2024-02-09 12:23 | 2023-12-22 08:35 | 3 | 2024-02-09 | 202300040781 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040773 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2024-02-09 09:57 | 2023-12-22 08:35 | 2024-02-14 14:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.6799153,-71.98180889 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:35 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 09:09 | 2024-02-09 09:09 | 2023-12-22 08:35 | 3 | 2024-02-09 | 202300040773 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040765 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2024-02-09 08:17 | 2023-12-22 08:33 | 2024-02-14 14:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.67937342,-71.98192046 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:33 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DA MEDIÇÕES DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 07:30 | 2024-02-09 07:30 | 2023-12-22 08:33 | 3 | 2024-02-09 | 202300040765 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040757 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2024-02-09 09:02 | 2023-12-22 08:32 | 2024-02-14 14:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 | -7.6788258,-71.98221694 | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:32 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 08:22 | 2024-02-09 08:22 | 2023-12-22 08:32 | 3 | 2024-02-09 | 202300040757 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040740 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2024-02-11 08:07 | 2023-12-22 08:31 | 2024-02-14 14:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.67658733,-71.98436421 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:31 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-11 07:29 | 2024-02-11 07:29 | 2023-12-22 08:31 | 3 | 2024-02-11 | 202300040740 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040732 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2024-02-22 13:10 | 2023-12-22 08:30 | 2024-02-26 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.69430492,-71.9898862 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:30 | ONEOM004 | 68999777121000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDICOES. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-02-22 12:25 | 2024-02-22 12:25 | 2023-12-22 08:30 | 3 | 2024-02-22 | 202300040732 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040724 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2024-02-12 17:27 | 2023-12-22 08:29 | 2024-02-19 16:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.69607471,-71.9852164 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:27 | ONEL004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5063 | 34 | 2024-02-12 16:50 | 2024-02-12 16:50 | 2023-12-22 08:27 | 3 | 2024-02-12 | 202300040724 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040716 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2024-02-10 13:51 | 2023-12-22 08:27 | 2024-02-14 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.69645017,-71.99039572 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:26 | ONEL004 | 68999225349000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDIÇOES, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 13:07 | 2024-02-10 13:07 | 2023-12-22 08:26 | 3 | 2024-02-10 | 202300040716 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040708 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2024-02-10 15:14 | 2023-12-22 08:26 | 2024-02-14 15:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.69750755,-71.99048411 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:26 | ONEL004 | 6899994953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDIÇOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 14:32 | 2024-02-10 14:32 | 2023-12-22 08:26 | 3 | 2024-02-10 | 202300040708 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040690 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2024-02-10 15:53 | 2023-12-22 08:25 | 2024-02-14 15:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.6974752,-71.99050168 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:25 | ONEL004 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS, MEDIÇOES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 15:16 | 2024-02-10 15:16 | 2023-12-22 08:25 | 3 | 2024-02-10 | 202300040690 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040682 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2024-02-10 10:51 | 2023-12-22 08:24 | 2024-02-14 15:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.70261019,-71.99149445 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:24 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDIÇOES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 10:14 | 2024-02-10 10:14 | 2023-12-22 08:24 | 3 | 2024-02-10 | 202300040682 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040674 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2024-02-10 10:07 | 2023-12-22 08:23 | 2024-02-14 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.70344425,-71.99510871 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:22 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 09:31 | 2024-02-10 09:31 | 2023-12-22 08:22 | 3 | 2024-02-10 | 202300040674 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040666 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2024-02-10 08:36 | 2023-12-22 08:22 | 2024-02-14 15:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.70598959,-71.99804161 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:21 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES, NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DA MEDIÇÕES DAS TOMADAS,NEM DAS LÂMPADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-10 08:01 | 2024-02-10 08:01 | 2023-12-22 08:21 | 3 | 2024-02-10 | 202300040666 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040658 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2024-01-03 15:03 | 2023-12-22 08:21 | 2024-01-04 08:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.036668333333333,-72.74492166666667 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 14:22 | 2024-01-03 14:43 | 2023-12-22 08:20 | 3 | 2024-01-03 | 202300040658 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040641 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:49 | 2023-12-22 08:20 | 2024-01-08 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.087525,-72.77694333333334 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 10:27 | 2024-01-06 10:38 | 2023-12-22 08:18 | 3 | 2024-01-06 | 202300040641 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040633 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2024-01-06 09:33 | 2023-12-22 08:18 | 2024-01-08 09:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.087965,-72.78511833333333 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 09:10 | 2024-01-06 09:32 | 2023-12-22 08:18 | 3 | 2024-01-06 | 202300040633 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040625 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2024-01-10 15:37 | 2023-12-22 08:16 | 2024-01-11 09:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.01721333333332,-72.74673333333 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 15:18 | 2024-01-10 15:36 | 2023-12-22 08:16 | 3 | 2024-01-10 | 202300040625 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040617 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2024-01-12 11:06 | 2023-12-22 08:15 | 2024-01-15 11:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.006501666666667,-72.75370333333333 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 10:41 | 2024-01-12 10:49 | 2023-12-22 08:15 | 3 | 2024-01-12 | 202300040617 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040609 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2024-01-12 12:40 | 2023-12-22 08:13 | 2024-01-15 11:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006946666666666,-72.75290166666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RELIZADA PREVENTIVA, FEITO LIMPEZA E DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. NAO HAVIA NINGUEM EM CASA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 11:11 | 2024-01-12 12:09 | 2023-12-22 08:13 | 3 | 2024-01-12 | 202300040609 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040591 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:36 | 2023-12-22 08:12 | 2024-01-15 11:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.007161666666667,-72.75274166666667 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 12:46 | 2024-01-12 12:59 | 2023-12-22 08:12 | 3 | 2024-01-12 | 202300040591 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040583 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2024-01-12 10:20 | 2023-12-22 08:11 | 2024-01-15 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996316666666667,-72.75190666666667 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 09:50 | 2024-01-12 09:56 | 2023-12-22 08:11 | 3 | 2024-01-12 | 202300040583 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040575 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:27 | 2023-12-22 08:10 | 2024-01-15 11:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988713333333334,-72.75310833333333 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 09:02 | 2024-01-12 09:08 | 2023-12-22 08:10 | 3 | 2024-01-12 | 202300040575 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040567 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2024-01-10 14:50 | 2023-12-22 08:08 | 2024-01-11 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.024051666666667,-72.74519833333333 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:05 | ONEOM002 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 14:30 | 2024-01-10 14:46 | 2023-12-22 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300040567 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040559 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2024-01-10 14:19 | 2023-12-22 08:05 | 2024-01-11 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.02735,-72.74327166666667 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:05 | ONEOM002 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 13:51 | 2024-01-10 13:58 | 2023-12-22 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300040559 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040542 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:02 | 2023-12-22 08:04 | 2024-01-11 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.018261666666666,-72.74306333333334 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM FALHAS , CASA DE ABELHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 29 | 5038 | 34 | 2024-01-10 12:29 | 2024-01-10 12:39 | 2023-12-22 08:04 | 3 | 2024-01-10 | 202300040542 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040534 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:31 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-11 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019398333333333,-72.74220333333332 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 08:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE TEM UM FREEZER REFORMADO! | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 13:08 | 2024-01-10 13:18 | 2023-12-22 08:00 | 3 | 2024-01-10 | 202300040534 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040518 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2024-01-10 11:41 | 2023-12-22 07:59 | 2024-01-11 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.019511666666666,-72.73663833333333 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:58 | ONEOM002 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE COM UMA CASA DE ABELHA , FOI FEITA A REMOÇÃO DOS INSETOS E LIMPEZA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 11:04 | 2024-01-10 11:09 | 2023-12-22 07:58 | 3 | 2024-01-10 | 202300040518 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040500 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:20 | 2023-12-22 07:58 | 2024-01-11 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.020876666666668,-72.73390166666667 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 09:58 | 2024-01-10 10:19 | 2023-12-22 07:57 | 3 | 2024-01-10 | 202300040500 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040492 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2024-02-09 13:52 | 2023-12-22 07:56 | 2024-02-14 15:39 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.68512753,-71.98276097 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:56 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTO E MEDIÇOES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 13:13 | 2024-02-09 13:13 | 2023-12-22 07:56 | 3 | 2024-02-09 | 202300040492 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040484 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2024-02-09 15:26 | 2023-12-22 07:55 | 2024-02-14 15:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.68682845,-71.98328803 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:55 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-09 13:59 | 2024-02-09 13:59 | 2023-12-22 07:55 | 3 | 2024-02-09 | 202300040484 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040476 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2024-01-10 10:42 | 2023-12-22 07:54 | 2024-01-11 10:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.020728333333333,-72.73426166666667 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 10:22 | 2024-01-10 10:29 | 2023-12-22 07:54 | 3 | 2024-01-10 | 202300040476 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040468 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2024-01-10 09:31 | 2023-12-22 07:53 | 2024-01-11 10:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.021885,-72.72836833333334 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-22 07:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-10 09:06 | 2024-01-10 09:08 | 2023-12-22 07:53 | 3 | 2024-01-10 | 202300040468 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040450 | 167746 | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2023-12-22 09:02 | 2023-12-21 15:25 | 2023-12-26 10:35 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.7427372,-71.99353245 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-21 15:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-22 08:33 | 2023-12-22 08:33 | 2023-12-21 15:23 | 3 | 2023-12-22 | 202300040450 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040443 |  | 10 | ANTONIO PORTELA PONTES | 694.006.102-97 | MLPA7086128-22 | 660408 | 13676 | 1334 | 212202151 | SIGFI45 | 2024-01-22 08:47 | 2023-12-21 08:04 | 2024-01-23 10:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.660756666666666,-70.540325 | -8.660855,-70.54041333333333 | MARIA ALTAIR PORTELA PONTES | ANTONIO PORTELA PONTES | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N FEIJO SUBINDO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-21 08:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 08:12 | 2024-01-22 08:12 | 2023-12-21 08:03 | 3 | 2024-01-22 | 202300040443 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040435 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2024-01-12 08:34 | 2023-12-21 08:01 | 2024-01-15 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.97635,-72.77391166666666 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-21 08:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, MAS ESTA DENTRO DE UM MATAGAL , E O CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-12 07:56 | 2024-01-12 08:09 | 2023-12-21 08:00 | 3 | 2024-01-12 | 202300040435 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040427 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2024-01-10 16:18 | 2023-12-21 07:59 | 2024-01-11 10:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989338333333334,-72.76430833333333 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-21 | VANDALISMO | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-21 07:59 | ONEOM002 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | PERDA TOTAL |  | SISTEMA VITIMA DE VANDALISMO , ROUBARAM OS MÓDULOS, INVERSOR, CONTROLADOR E A BATERIA , CLIENTE RELATOU QUE IA FAZER O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FAZER O CANCELAMENTO DO CONTRATO. | 4 | 2 | 41 | 16 | 32 | 5038 | 25 | 2024-01-10 16:06 | 2024-01-10 16:07 | 2023-12-21 07:59 | 3 | 2024-01-10 | 202300040427 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040419 | 166329 | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-12-27 14:19 | 2023-12-20 08:52 | 2024-03-05 10:19 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.3855466666666665,-73.14454833333333 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS SOBRECARREGADAS. FOI FEITO O SLEEP, E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. O LACRE ESTAVA ROMPIDO PELO CLIENTE. DE JESUS E JOSÉ GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-27 13:35 | 2023-12-20 08:51 | 3 | 2023-12-27 | 202300040419 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040401 | 166419 | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2023-12-21 17:39 | 2023-12-20 08:49 | 2023-12-26 10:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.422716666666668,-73.23080166666666 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA E NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-21 17:17 | 2023-12-21 17:17 | 2023-12-20 08:48 | 3 | 2023-12-21 | 202300040401 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040393 | 165909 | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2023-12-20 17:51 | 2023-12-20 08:46 | 2023-12-26 12:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417348333333333,-73.224345 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESCALIBRADAS, AS QUAIS NÃO ESTAVAM LIBERANDO TENSÃO. FOI REALIZADO UM RESET NO SISTEMA, QUE RETORNOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL, COM CARGA ENTRE 80 E 100% . O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-20 17:30 | 2023-12-20 17:30 | 2023-12-20 08:46 | 3 | 2023-12-20 | 202300040393 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040385 | 165932 | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:43 | 2023-12-20 08:40 | 2023-12-21 11:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.74348,-71.99356166666666 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:39 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM O (D.O) 2 DA BATERIA UM CORTANDO CARGA, IMPOSSIBILITANDO A LIBERAÇÃO DE CARGA PARA A UC. FOI FEITA A TROCA DA BATERIA UM, E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITO. DE JESUS E RAMILDE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-20 10:47 | 2023-12-20 10:47 | 2023-12-20 08:39 | 3 | 2023-12-20 | 202300040385 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040377 | 164644 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-12-22 08:24 | 2023-12-20 08:39 | 2023-12-26 12:43 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.76017808,-71.99746178 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-20 08:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: NA MESMA, NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE EQUIPAMENTO, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-22 08:02 | 2023-12-22 08:02 | 2023-12-20 08:38 | 3 | 2023-12-22 | 202300040377 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040369 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2024-01-07 13:27 | 2023-12-20 08:13 | 2024-01-08 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.016711666666668,-72.75781333333333 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 13:03 | 2024-01-07 13:13 | 2023-12-20 08:13 | 3 | 2024-01-07 | 202300040369 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040351 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2024-01-07 13:09 | 2023-12-20 08:12 | 2024-01-08 10:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.016676666666665,-72.75853833333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 12:34 | 2024-01-07 13:00 | 2023-12-20 08:12 | 3 | 2024-01-07 | 202300040351 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040344 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2024-01-07 10:58 | 2023-12-20 08:11 | 2024-01-08 10:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.161963333333334,-72.74886566666666 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 10:41 | 2024-01-07 10:57 | 2023-12-20 08:11 | 3 | 2024-01-07 | 202300040344 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040336 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2024-01-07 12:22 | 2023-12-20 08:10 | 2024-01-08 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019016666666666,-72.75954166666666 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:10 | ONEOM002 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 11:59 | 2024-01-07 12:20 | 2023-12-20 08:10 | 3 | 2024-01-07 | 202300040336 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040328 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2024-01-07 10:38 | 2023-12-20 08:09 | 2024-01-08 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.037704999999999,-72.74862833333333 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 10:09 | 2024-01-07 10:09 | 2023-12-20 08:09 | 3 | 2024-01-07 | 202300040328 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040310 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2024-01-07 11:52 | 2023-12-20 08:08 | 2024-01-08 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.020058333333333,-72.75924 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 11:29 | 2024-01-07 11:35 | 2023-12-20 08:08 | 3 | 2024-01-07 | 202300040310 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040302 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2024-01-07 10:04 | 2023-12-20 08:05 | 2024-01-08 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038233333333332,-72.74830333333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 09:39 | 2024-01-07 09:55 | 2023-12-20 08:04 | 3 | 2024-01-07 | 202300040302 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040294 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:08 | 2023-12-20 08:02 | 2024-01-08 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038475,-72.74804333333333 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 08:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 08:45 | 2024-01-07 09:02 | 2023-12-20 08:02 | 3 | 2024-01-07 | 202300040294 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040278 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2024-01-07 09:30 | 2023-12-20 07:55 | 2024-01-08 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038655,-72.74837833333332 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 07:52 | ONEOM002 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 09:10 | 2024-01-07 09:12 | 2023-12-20 07:52 | 3 | 2024-01-07 | 202300040278 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040260 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:44 | 2023-12-20 07:49 | 2024-01-08 14:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.04273,-72.77166000000001 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-20 07:49 | ONEOM002 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 14:13 | 2024-01-06 14:17 | 2023-12-20 07:49 | 3 | 2024-01-06 | 202300040260 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040252 | 166501 | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-12-20 09:59 | 2023-12-19 21:57 | 2023-12-21 11:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.92170895,-70.18273333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 21:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-20 08:34 | 2023-12-20 08:34 | 2023-12-19 21:56 | 3 | 2023-12-20 | 202300040252 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300040245 |  | 54 | VILSON NERI WENDLAND | 33610177934 | 1 |  | 42618 | 800065 |  | SIGFI80 | 2023-12-19 14:47 | 2023-12-19 16:48 | 2023-12-28 10:42 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.61983237,-68.98732371 | -9.61985174,-68.98733666 | ERNA WENDLAND | VILSON NERI WENDLAND | SENA MADUREIRA | SERINGAL APUÍ FAZENDA SERINGAL APUÍ FAZENDA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 13:57 | ONEL022 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | TESTE | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5088 | 34 | 2023-11-13 14:01 | 2023-11-13 14:01 | 2023-11-13 13:57 | 3 | 2023-12-19 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040237 | 166074 | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:02 | 2023-12-19 11:32 | 2023-12-20 10:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.86358,-72.99390166666667 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 11:31 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS ENCONTRADAS EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO SABINO PACAIA, RAIMUNDO CASTRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-19 09:40 | 2023-12-19 09:40 | 2023-12-19 11:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300040237 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040229 | 165910 | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-12-28 09:13 | 2023-12-19 10:35 | 2023-12-29 12:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.08872,-72.77738333333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 10:34 | ONEOM011 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM STAND-BY FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,,SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-28 08:57 | 2023-12-28 08:57 | 2023-12-19 10:34 | 3 | 2023-12-28 | 202300040229 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040211 | 165698 | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-12-21 16:23 | 2023-12-19 09:50 | 2023-12-26 11:58 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4198466666666665,-73.22021666666666 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, SENDO QUE A OUTRA ESTAVA DESGARREGADA E NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA.//O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NO ENTANTO, FALTARAM MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA E MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-21 15:53 | 2023-12-19 09:50 | 3 | 2023-12-21 | 202300040211 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040203 | 160746 | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:42 | 2023-12-19 09:49 | 2023-12-26 12:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.408270000000001,-73.17714 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 09:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. O MOTIVO DO CHAMADO FOI QUE A BATERIA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11% (SOC), RETORNANDO AOS 40% SOC.//O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: ARISSON SILVA, JAIRISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-19 09:49 | 3 | 2023-12-20 | 202300040203 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040195 |  | 10 | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | 005.032.292-37 | MLPA7090783-22 | 660900 | 13692 | 1278 | 212202168 | SIGFI45 | 2024-01-22 16:12 | 2023-12-19 08:35 | 2024-01-23 10:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.731243333333333,-70.55327666666668 | -8.731155,-70.55318333333334 | MARIA JOSE RODRIGUES PORTELA | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-22 15:39 | 2024-01-22 15:39 | 2023-12-19 08:35 | 3 | 2024-01-22 | 202300040195 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040187 |  | 10 | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | 737.977.402-63 | MLPA7140458-22 | 661715 | 13700 |  | 212202183 | SIGFI45 | 2024-01-22 15:02 | 2023-12-19 08:31 | 2024-01-23 10:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.724093333333334,-70.557505 | -8.724048333333334,-70.55747166666667 | MARIA GENILZA PARENTE MORENO | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTAS: DEJESUS, ARISSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 14:14 | 2024-01-22 14:14 | 2023-12-19 08:30 | 3 | 2024-01-22 | 202300040187 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040179 |  | 10 | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | 707.528.422-34 | MLPA7107484-22 | 661634 | 13645 | 1269 | 212202028 | SIGFI80 | 2024-01-22 13:34 | 2023-12-19 08:30 | 2024-01-23 11:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.70895,-70.54680166666667 | -8.708961666666665,-70.54680833333333 | CRISELILDIA CORDOVIL RODRIGUES | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:29 | ONEOM009 | 6899203563000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 12:56 | 2024-01-22 12:56 | 2023-12-19 08:29 | 3 | 2024-01-22 | 202300040179 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040161 |  | 10 | FREDIS CARVALHO VASQUES | 828.734.611-87 | 82873461187 | 660381 | 15463 | 1351 | 212201915 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:18 | 2023-12-19 08:29 | 2024-01-23 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.686941666666666,-70.55578333333332 | -8.686996666666666,-70.55577666666666 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | FREDIS CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 09:44 | 2024-01-22 09:44 | 2023-12-19 08:28 | 3 | 2024-01-22 | 202300040161 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040153 |  | 10 | REGE EVER CARVALHO VASQUES | 700.128.061-53 | 70012806153 | 660383 | 15465 | 1243 | 212201917 | SIGFI80 | 2024-01-22 10:52 | 2023-12-19 08:28 | 2024-01-23 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.686961666666667,-70.55591666666666 | -8.686691666666666,-70.55593833333334 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | REGE EVER CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-19 08:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO."//SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO."////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-22 10:25 | 2024-01-22 10:25 | 2023-12-19 08:27 | 3 | 2024-01-22 | 202300040153 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040146 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:42 | 2023-12-19 08:26 | 2024-01-08 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.039056666666665,-72.74804666666667 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 08:16 | 2024-01-07 08:37 | 2023-12-19 08:25 | 3 | 2024-01-07 | 202300040146 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040138 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2024-01-07 08:13 | 2023-12-19 08:25 | 2024-01-08 14:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.03932,-72.74797333333332 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:24 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-07 07:41 | 2024-01-07 07:52 | 2023-12-19 08:24 | 3 | 2024-01-07 | 202300040138 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040120 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2024-01-06 17:03 | 2023-12-19 08:24 | 2024-01-08 14:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042198333333333,-72.74821166666668 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 16:39 | 2024-01-06 16:57 | 2023-12-19 08:23 | 3 | 2024-01-06 | 202300040120 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040112 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2024-01-03 11:05 | 2023-12-19 08:22 | 2024-01-04 08:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.045746666666668,-72.759335 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:20 | ONEOM002 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 10:46 | 2024-01-03 10:58 | 2023-12-19 08:20 | 3 | 2024-01-03 | 202300040112 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040104 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2024-01-06 16:12 | 2023-12-19 08:14 | 2024-01-08 15:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.03815,-72.76489666666666 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM FALHAS, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 15:44 | 2024-01-06 15:52 | 2023-12-19 08:14 | 3 | 2024-01-06 | 202300040104 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040096 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2024-01-03 14:08 | 2023-12-19 08:12 | 2024-01-04 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.045636666666667,-72.75962166666666 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 13:47 | 2024-01-03 14:04 | 2023-12-19 08:12 | 3 | 2024-01-03 | 202300040096 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040088 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2024-01-06 15:29 | 2023-12-19 08:12 | 2024-01-08 15:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04066,-72.77063333333334 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 15:00 | 2024-01-06 15:22 | 2023-12-19 08:11 | 3 | 2024-01-06 | 202300040088 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040070 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2024-01-03 13:44 | 2023-12-19 08:11 | 2024-01-04 08:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.045668333333333,-72.75969666666667 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLENA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 13:01 | 2024-01-03 13:25 | 2023-12-19 08:10 | 3 | 2024-01-03 | 202300040070 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040062 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2024-01-03 12:55 | 2023-12-19 08:09 | 2024-01-04 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.045878333333333,-72.76032666666667 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, SISTEMA ABANDONADO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 12:28 | 2024-01-03 12:46 | 2023-12-19 08:08 | 3 | 2024-01-03 | 202300040062 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040054 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2024-01-06 13:20 | 2023-12-19 08:07 | 2024-01-08 15:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046643333333332,-72.77018 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 12:48 | 2024-01-06 12:57 | 2023-12-19 08:07 | 3 | 2024-01-06 | 202300040054 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040047 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2024-01-03 12:09 | 2023-12-19 08:06 | 2024-01-04 09:09 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.045603333333334,-72.75989666666666 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 11:33 | 2024-01-03 11:56 | 2023-12-19 08:05 | 3 | 2024-01-03 | 202300040047 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040021 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2024-01-06 14:09 | 2023-12-19 08:02 | 2024-01-08 15:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.042885,-72.77165833333333 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 08:01 | ONEOM002 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 13:39 | 2024-01-06 13:49 | 2023-12-19 08:01 | 3 | 2024-01-06 | 202300040021 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300040013 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2024-01-03 11:29 | 2023-12-19 08:01 | 2024-01-04 09:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.046288333333333,-72.75967666666666 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-19 07:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 11:07 | 2024-01-03 11:29 | 2023-12-19 07:58 | 3 | 2024-01-03 | 202300040013 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300040005 | 164598 | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-12-20 10:38 | 2023-12-19 03:52 | 2023-12-21 11:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.90491498,-70.16114013 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-19 03:52 | ONEOM007 | 68999224552000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-20 10:18 | 2023-12-20 10:18 | 2023-12-19 03:52 | 3 | 2023-12-20 | 202300040005 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039999 | 165558 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:16 | 2023-12-18 09:24 | 2023-12-20 11:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874036666666665,-71.83561166666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS 1 E 2 DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-18 11:52 | 2023-12-18 11:52 | 2023-12-18 09:23 | 3 | 2023-12-18 | 202300039999 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039981 | 164481 | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:37 | 2023-12-18 09:23 | 2023-12-20 11:49 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727225,-71.69719333333335 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-18 14:09 | 2023-12-18 14:09 | 2023-12-18 09:21 | 3 | 2023-12-18 | 202300039981 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039973 | 164048 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:43 | 2023-12-18 09:21 | 2023-12-20 11:54 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.034508333333333,-71.92733166666667 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-12-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-18 09:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS 1 E 2 SEM TENSÃO NOS TERMINAIS. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-19 10:00 | 2023-12-18 09:20 | 3 | 2023-12-19 | 202300039973 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039965 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-12-20 10:44 | 2023-12-18 09:05 | 2023-12-21 08:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075906666666667,-72.76336500000001 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 09:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 10:17 | 2023-12-20 10:35 | 2023-12-18 09:04 | 3 | 2023-12-20 | 202300039965 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039957 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-12-20 10:11 | 2023-12-18 09:02 | 2023-12-21 08:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076563333333333,-72.76349499999999 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 09:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 09:43 | 2023-12-20 10:02 | 2023-12-18 09:01 | 3 | 2023-12-20 | 202300039957 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039940 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-12-20 09:39 | 2023-12-18 09:00 | 2023-12-21 09:06 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076811666666666,-72.76372833333333 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 09:01 | 2023-12-20 09:37 | 2023-12-18 08:59 | 3 | 2023-12-20 | 202300039940 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039932 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-12-20 08:59 | 2023-12-18 08:59 | 2023-12-21 09:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.07742,-72.76378500000001 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 08:35 | 2023-12-20 08:51 | 2023-12-18 08:58 | 3 | 2023-12-20 | 202300039932 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039924 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2024-01-03 10:26 | 2023-12-18 08:57 | 2024-01-04 09:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056585,-72.761595 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:57 | ONEOM002 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 09:58 | 2024-01-03 10:01 | 2023-12-18 08:57 | 3 | 2024-01-03 | 202300039924 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039916 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2024-01-03 09:23 | 2023-12-18 08:56 | 2024-01-04 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.05979,-72.75928 | -8.05967,-72.7591266666666 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 08:32 | 2024-01-03 08:45 | 2023-12-18 08:55 | 3 | 2024-01-03 | 202300039916 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039908 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2024-01-03 09:51 | 2023-12-18 08:53 | 2024-01-04 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058735,-72.763145 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-03 09:29 | 2024-01-03 09:32 | 2023-12-18 08:53 | 3 | 2024-01-03 | 202300039908 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039890 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-12-19 15:38 | 2023-12-18 08:52 | 2023-12-20 08:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07703,-72.76728333333334 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 15:11 | 2023-12-19 15:29 | 2023-12-18 08:52 | 3 | 2023-12-19 | 202300039890 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039882 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:57 | 2023-12-18 08:51 | 2023-12-21 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.071875,-72.76514833333333 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 15:24 | 2023-12-20 15:47 | 2023-12-18 08:51 | 3 | 2023-12-20 | 202300039882 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039874 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-12-20 15:20 | 2023-12-18 08:49 | 2023-12-21 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.073334999999998,-72.76469999999999 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 14:50 | 2023-12-20 15:16 | 2023-12-18 08:49 | 3 | 2023-12-20 | 202300039874 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039866 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2024-01-06 09:07 | 2023-12-18 08:47 | 2024-01-08 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088574999999999,-72.78499000000001 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 08:36 | 2024-01-06 09:06 | 2023-12-18 08:47 | 3 | 2024-01-06 | 202300039866 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039858 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-12-20 14:47 | 2023-12-18 08:46 | 2023-12-21 09:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073628333333334,-72.7645516666666 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 14:15 | 2023-12-20 14:39 | 2023-12-18 08:46 | 3 | 2023-12-20 | 202300039858 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039841 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-12-19 10:12 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-20 09:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.105316666666665,-72.78772333333333 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 09:48 | 2023-12-19 09:54 | 2023-12-18 08:45 | 3 | 2023-12-19 | 202300039841 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039833 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-12-20 14:11 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-21 09:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.073905,-72.764555 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 13:42 | 2023-12-20 14:09 | 2023-12-18 08:44 | 3 | 2023-12-20 | 202300039833 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039825 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2023-12-19 09:44 | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-20 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.10563,-72.78809833333334 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 09:10 | 2023-12-19 09:14 | 2023-12-18 08:43 | 3 | 2023-12-19 | 202300039825 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039817 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-12-20 13:39 | 2023-12-18 08:43 | 2023-12-22 08:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.073941666666666,-72.764445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:42 | ONEOM002 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 13:08 | 2023-12-20 13:39 | 2023-12-18 08:42 | 3 | 2023-12-20 | 202300039817 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039809 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2023-12-20 12:23 | 2023-12-18 08:38 | 2023-12-21 09:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.074125,-72.76406333333333 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 11:59 | 2023-12-20 11:59 | 2023-12-18 08:37 | 3 | 2023-12-20 | 202300039809 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039791 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2023-12-19 13:10 | 2023-12-18 08:37 | 2023-12-20 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.087774999999999,-72.77760833333333 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:37 | ONEOM002 | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 12:38 | 2023-12-19 12:59 | 2023-12-18 08:37 | 3 | 2023-12-19 | 202300039791 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039783 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:55 | 2023-12-18 08:36 | 2023-12-21 09:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.07437,-72.76398999999999 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 11:33 | 2023-12-20 11:54 | 2023-12-18 08:35 | 3 | 2023-12-20 | 202300039783 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039775 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2024-01-06 10:22 | 2023-12-18 08:30 | 2024-01-08 15:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.087153333333333,-72.77789666666666 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-06 09:52 | 2024-01-06 10:01 | 2023-12-18 08:29 | 3 | 2024-01-06 | 202300039775 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039767 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-12-20 11:28 | 2023-12-18 08:29 | 2023-12-21 10:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.074983333333334,-72.76351833333334 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-18 08:29 | ONEOM002 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-20 10:53 | 2023-12-20 10:59 | 2023-12-18 08:29 | 3 | 2023-12-20 | 202300039767 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039759 |  | 11 | MARIA DA SILVA SANTOS | 391.224.502-97 | MLPA7150131-22 | 661689 | 14571 | 1181 | 112203123 | SIGFI80 | 2024-01-12 16:08 | 2023-12-18 08:28 | 2024-01-15 12:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148861,-69.077389 | -9.148963333333334,-69.07747333333333 | ELIZABETE DOS SANTOS ALVEZ | MARIA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO BOM FUTURO RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 14:14 | 2024-01-12 14:14 | 2023-12-18 08:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300039759 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039742 |  | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2024-01-13 09:28 | 2023-12-18 08:24 | 2024-01-15 17:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.160571666666668,-69.053145 | -9.157853333333332,-69.05409833333333 | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 08:49 | 2024-01-13 08:49 | 2023-12-18 08:24 | 3 | 2024-01-13 | 202300039742 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039734 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:45 | 2023-12-18 08:12 | 2024-01-15 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.148644999999998,-69.06133833333334 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:11 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: RAIMUNDO E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 09:51 | 2024-01-13 09:51 | 2023-12-18 08:11 | 3 | 2024-01-13 | 202300039734 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039726 |  | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2024-01-14 10:13 | 2023-12-18 08:11 | 2024-01-15 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.153021666666666,-69.04926 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 09:28 | 2024-01-14 09:28 | 2023-12-18 08:11 | 3 | 2024-01-14 | 202300039726 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039718 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2024-01-14 14:28 | 2023-12-18 08:10 | 2024-01-15 13:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.152606666666665,-69.041415 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 13:42 | 2024-01-14 13:42 | 2023-12-18 08:10 | 3 | 2024-01-14 | 202300039718 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039700 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:58 | 2023-12-18 08:09 | 2024-01-16 09:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136336666666667,-69.00274333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 10:11 | 2024-01-15 10:11 | 2023-12-18 08:09 | 3 | 2024-01-15 | 202300039700 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039692 |  | 10 | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | 074.217.252-02 | MLPA7081700-22 | 661700 | 13638 | 1312 | 212202145 | SIGFI45 | 2024-01-28 09:11 | 2023-12-18 08:08 | 2024-01-29 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609486666666667,-70.57905666666667 | -8.609415,-70.579295 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO NOVO HORIZONTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 08:46 | 2024-01-28 08:46 | 2023-12-18 08:07 | 3 | 2024-01-28 | 202300039692 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039684 |  | 11 | RAQUEL SANTANA MAIA | 702.764.072-45 | MLPA7150133-22 | 660919 | 14573 | 1272 | 112203296 | SIGFI45 | 2024-01-13 13:58 | 2023-12-18 08:07 | 2024-01-15 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146031666666666,-69.04694333333333 | -9.146016666666666,-69.046725 | MARIA NATALINA CHAVES DE SANTANA | RAQUEL SANTANA MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:06 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 13:17 | 2024-01-13 13:17 | 2023-12-18 08:06 | 3 | 2024-01-13 | 202300039684 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039676 |  | 10 | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | 058.719.722-68 | MLPA7081701-22 | 661722 | 13639 | 1173 | 212202196 | SIGFI80 | 2024-01-23 11:49 | 2023-12-18 08:06 | 2024-01-24 08:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.779346666666667,-70.56964500000001 | -8.55809,-70.542885 | LAISCE SEVERIANO DA SILVEIRA | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-23 11:17 | 2024-01-23 11:17 | 2023-12-18 08:05 | 3 | 2024-01-23 | 202300039676 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039668 |  | 11 | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 565.177.182-49 | MLPA7126493-22 | 669975 | 14565 | 1280 | 112203759 | SIGFI45 | 2024-01-14 16:39 | 2023-12-18 08:05 | 2024-01-15 14:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148566666666666,-69.03832000000001 | -9.148335,-69.03850166666666 | FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 16:12 | 2024-01-14 16:12 | 2023-12-18 08:04 | 3 | 2024-01-14 | 202300039668 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039643 |  | 11 | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | 008.808.062-57 | MLPA7140470-22 | 661038 | 14548 | 1323 | 112203478 | SIGFI45 | 2024-01-14 16:09 | 2023-12-18 08:03 | 2024-01-15 14:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148528333333333,-69.03839833333333 | -9.148565,-69.03834 | TEREZINHA GADELHA | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:02 | ONEOM011 | 68992056938000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 15:33 | 2024-01-14 15:33 | 2023-12-18 08:02 | 3 | 2024-01-14 | 202300039643 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039635 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2024-01-13 12:17 | 2023-12-18 08:02 | 2024-01-15 14:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.149401666666668,-69.06109666666666 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 11:36 | 2024-01-13 11:36 | 2023-12-18 08:01 | 3 | 2024-01-13 | 202300039635 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039627 |  | 10 | ROSENIR MORENO RIBEIRO | 881.029.712-15 | 88102971215 | 661651 | 15499 | 1313 | 212202045 | SIGFI45 | 2024-01-20 11:17 | 2023-12-18 08:01 | 2024-01-22 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.505618333333333,-70.52410333333334 | -8.505673333333334,-70.52424333333333 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | ROSENIR MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 10:51 | 2024-01-20 10:51 | 2023-12-18 08:00 | 3 | 2024-01-20 | 202300039627 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039619 |  | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:30 | 2023-12-18 08:00 | 2024-01-15 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.14869666666666,-69.062515 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-13 10:51 | 2024-01-13 10:59 | 2023-12-18 07:59 | 3 | 2024-01-13 | 202300039619 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039601 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | 360.152.372-87 | 36015237287 | 660401 | 15501 | 1335 | 212202026 | SIGFI45 | 2024-01-20 10:34 | 2023-12-18 07:58 | 2024-01-22 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.509303333333333,-70.525025 | -8.509098333333332,-70.52488833333334 | ELVIRA FERREIRA CAMPOS | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 10:07 | 2024-01-20 10:07 | 2023-12-18 07:58 | 3 | 2024-01-20 | 202300039601 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039593 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2024-01-20 13:44 | 2023-12-18 07:55 | 2024-01-22 10:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.476586666666666,-70.54213333333334 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 13:06 | 2024-01-20 13:06 | 2023-12-18 07:55 | 3 | 2024-01-20 | 202300039593 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039585 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2024-01-11 09:05 | 2023-12-18 07:54 | 2024-01-12 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.145096666666666,-69.11317166666666 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 08:08 | 2024-01-11 08:08 | 2023-12-18 07:54 | 3 | 2024-01-11 | 202300039585 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039577 |  | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:48 | 2023-12-18 07:53 | 2024-01-12 10:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.144778,-69.110278 | -9.144643333333333,-69.11039000000001 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:52 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO - ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 10:08 | 2024-01-11 10:08 | 2023-12-18 07:52 | 3 | 2024-01-11 | 202300039577 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039569 |  | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:03 | 2023-12-18 07:52 | 2024-01-12 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.144346666666667,-69.10942166666668 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:51 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 09:24 | 2024-01-11 09:24 | 2023-12-18 07:51 | 3 | 2024-01-11 | 202300039569 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039551 |  | 11 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS | 67264794253 | 67264794253 | 661005 | 15611 | 1341 | 112203404 | SIGFI45 | 2024-01-12 09:05 | 2023-12-18 07:49 | 2024-01-15 14:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154033333333333,-69.09506166666667 | -9.155885000000001,-69.09609166666668 | IRENIR GADELHA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS |  | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 08:19 | 2024-01-12 08:19 | 2023-12-18 07:48 | 3 | 2024-01-12 | 202300039551 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039544 |  | 10 | JOÃO MORENO RIBEIRO | 052.520.032-03 | 5252003203 | 659069 | 15389 | 1079 | 212202029 | SIGFI80 | 2024-01-20 15:08 | 2023-12-18 07:46 | 2024-01-22 11:03 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.46565,-70.54051166666666 | -8.465675000000001,-70.54052166666666 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | JOÃO MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 14:41 | 2024-01-20 14:41 | 2023-12-18 07:46 | 3 | 2024-01-20 | 202300039544 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039536 |  | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2024-01-20 14:29 | 2023-12-18 07:46 | 2024-01-22 11:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.46594,-70.54070333333334 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-20 14:02 | 2024-01-20 14:02 | 2023-12-18 07:45 | 3 | 2024-01-20 | 202300039536 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039528 |  | 10 | IRISLANE DE FREITAS | 085.416.612-29 | 8541661229 | 659065 | 15393 | 1142 | 212202027 | SIGFI80 | 2024-01-28 13:48 | 2023-12-18 07:45 | 2024-01-30 07:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.464026666666665,-70.53971666666666 | -8.463876666666666,-70.53947 | LUCILENE LACERDA DE FREITAS | IRISLANE DE FREITAS | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 13:25 | 2024-01-28 13:25 | 2023-12-18 07:44 | 3 | 2024-01-28 | 202300039528 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039510 |  | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2024-01-28 14:26 | 2023-12-18 07:41 | 2024-01-30 07:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.465196666666666,-70.54230666666668 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 14:02 | 2024-01-28 14:02 | 2023-12-18 07:40 | 3 | 2024-01-28 | 202300039510 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039502 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2024-01-14 15:12 | 2023-12-18 07:39 | 2024-01-15 14:40 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152525,-69.03989 | -9.152533333333334,-69.03980333333334 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 14:35 | 2024-01-14 14:35 | 2023-12-18 07:38 | 3 | 2024-01-14 | 202300039502 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039494 |  | 11 | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | 006.483.142-60 | MLPA7145864-22 | 661060 | 14595 |  | 112203502 | SIGFI45 | 2024-01-14 12:16 | 2023-12-18 07:37 | 2024-01-15 14:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146715,-69.02026666666667 | -9.157921666666665,-69.043645 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 07:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 11:25 | 2024-01-14 11:25 | 2023-12-18 07:37 | 3 | 2024-01-14 | 202300039494 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039486 | 164534 | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-12-18 15:44 | 2023-12-17 11:15 | 2023-12-29 13:42 | MATEUS | ADM | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056693,-72.761461 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:14 | ONEOM002 | 19997474235000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR DESARMADO. BATERIA DESCARREGADA. EFETUADA TROCA DA BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-18 15:28 | 2023-12-18 15:32 | 2023-12-17 11:14 | 3 | 2023-12-18 | 202300039486 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039478 | 164263 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-12-21 15:23 | 2023-12-17 11:10 | 2023-12-26 12:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946736666666667,-72.76079666666666 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCAREGADAS , FOI FEITO A TROCA DA BATERIA. CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-21 14:57 | 2023-12-21 15:01 | 2023-12-17 11:09 | 3 | 2023-12-21 | 202300039478 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039460 | 164219 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-12-27 17:52 | 2023-12-17 11:08 | 2023-12-28 10:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076979999999999,-72.76733333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E CONSTATADO QUE O SISTEMA ESTÁ OPERANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-27 17:23 | 2023-12-27 17:23 | 2023-12-17 11:07 | 3 | 2023-12-27 | 202300039460 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039452 | 165224 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:14 | 2023-12-17 11:03 | 2023-12-20 12:09 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276123333333334,-72.684415 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 11:02 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 11:46 | 2023-12-18 11:46 | 2023-12-17 11:02 | 3 | 2023-12-18 | 202300039452 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039445 | 163969 | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:55 | 2023-12-17 10:57 | 2023-12-20 12:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410590000000001,-72.71481 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:57 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA A TROCA DE 2 BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 09:27 | 2023-12-18 09:27 | 2023-12-17 10:57 | 3 | 2023-12-18 | 202300039445 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039437 | 163718 | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-12-17 16:37 | 2023-12-17 10:55 | 2023-12-20 13:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190211666666666,-72.71165333333333 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:55 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FEITA A TROCA DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-17 16:11 | 2023-12-17 16:11 | 2023-12-17 10:55 | 3 | 2023-12-17 | 202300039437 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039429 | 163716 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-12-18 15:27 | 2023-12-17 10:53 | 2023-12-20 14:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177401666666666,-72.696805 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-12-17 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-18 15:03 | 2023-12-17 10:27 | 3 | 2023-12-18 | 202300039429 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039411 | 162994 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-12-18 13:11 | 2023-12-17 10:25 | 2023-12-20 14:09 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264375,-72.70265666666666 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-17 10:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-18 12:57 | 2023-12-18 12:57 | 2023-12-17 10:24 | 3 | 2023-12-18 | 202300039411 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039403 | 160970 | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-12-17 09:35 | 2023-12-16 04:20 | 2023-12-18 14:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.299348333333334,-71.15556333333333 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-12-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-16 04:17 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA COM CARGA EM PROTEÇÃO E NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO RESET, NÃO LIBERAVA TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS.//ERIVALDO / FRANCINIESIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-17 08:20 | 2023-12-16 04:17 | 3 | 2023-12-17 | 202300039403 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039395 | 158337 | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-12-16 16:35 | 2023-12-16 04:16 | 2023-12-18 14:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.309633333333332,-71.137068333333334 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-12-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-16 04:15 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA CARREGADA, EM PROTEÇÃO E SEM TENSÃO, FUNCIONANDO APENAS COM A TENSÃO DOS MÓDULOS. NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE AMBAS AS BATERIAS.//ERIVALDO / FRANCINIESIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-16 15:46 | 2023-12-16 15:46 | 2023-12-16 04:15 | 3 | 2023-12-16 | 202300039395 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039387 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-12-17 11:01 | 2023-12-15 16:31 | 2024-03-05 10:11 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.48688916,-70.52380863 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / JONALDO. / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 10:42 | 2023-12-17 10:42 | 2023-12-15 16:31 | 3 | 2023-12-17 | 202300039387 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039379 |  | 11 | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.211.382-00 | MLPA7126492-22 | 661062 | 14564 |  | 112203508 | SIGFI45 | 2024-01-14 11:10 | 2023-12-15 16:30 | 2024-01-15 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153699999999999,-69.043545 | -9.153731666666665,-69.04358 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COLOCACAO PINGA CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-14 10:25 | 2024-01-14 10:25 | 2023-12-15 16:29 | 3 | 2024-01-14 | 202300039379 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039361 |  | 11 | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | 039.864.812-30 | MLPA7143353-22 | 661049 | 14590 |  | 112203483 | SIGFI45 | 2024-01-16 11:17 | 2023-12-15 16:29 | 2024-01-17 10:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154798333333334,-69.03452333333333 | -9.15474,-69.03442833333334 | MARIA IVONEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COLONIA VAI QUEM QUER CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSONLIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 10:37 | 2024-01-16 10:37 | 2023-12-15 16:29 | 3 | 2024-01-16 | 202300039361 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039353 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-12-18 11:53 | 2023-12-15 16:28 | 2023-12-19 08:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087776666666667,-72.77744333333334 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:28 | ONEOM002 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 11:07 | 2023-12-18 11:37 | 2023-12-15 16:28 | 3 | 2023-12-18 | 202300039353 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039346 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2023-12-18 10:49 | 2023-12-15 16:27 | 2023-12-19 09:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.088078333333334,-72.77764666666667 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 10:21 | 2023-12-18 10:24 | 2023-12-15 16:27 | 3 | 2023-12-18 | 202300039346 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039338 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-12-18 10:18 | 2023-12-15 16:27 | 2023-12-19 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.088543333333332,-72.77751833333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:26 | ONEOM002 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 09:49 | 2023-12-18 09:58 | 2023-12-15 16:26 | 3 | 2023-12-18 | 202300039338 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039320 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-12-19 12:33 | 2023-12-15 16:26 | 2023-12-20 09:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088553333333333,-72.77750666666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:25 | ONEOM002 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 12:07 | 2023-12-19 12:22 | 2023-12-15 16:25 | 3 | 2023-12-19 | 202300039320 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039312 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:49 | 2023-12-15 16:25 | 2023-12-19 09:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.088486666666666,-72.77699833333332 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 09:19 | 2023-12-18 09:41 | 2023-12-15 16:25 | 3 | 2023-12-18 | 202300039312 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039304 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:16 | 2023-12-15 16:24 | 2023-12-19 09:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.088495,-72.77694 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:24 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 08:45 | 2023-12-18 09:12 | 2023-12-15 16:24 | 3 | 2023-12-18 | 202300039304 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039296 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:20 | 2023-12-15 16:23 | 2023-12-19 09:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08713,-72.777705 | -8.087461666666666,-72.77773333333333 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 13:51 | 2023-12-18 13:59 | 2023-12-15 16:23 | 3 | 2023-12-18 | 202300039296 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039288 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-12-18 13:47 | 2023-12-15 16:22 | 2023-12-19 09:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086861666666666,-72.77846333333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:22 | ONEOM002 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 13:24 | 2023-12-18 13:46 | 2023-12-15 16:22 | 3 | 2023-12-18 | 202300039288 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039270 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2024-01-25 16:34 | 2023-12-15 16:21 | 2024-01-26 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087473333333332,-72.77756666666667 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 15:14 | 2024-01-25 16:09 | 2023-12-15 16:21 | 3 | 2024-01-25 | 202300039270 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039262 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-12-18 12:30 | 2023-12-15 16:20 | 2023-12-20 08:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.0879,-72.77735333333334 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 11:55 | 2023-12-18 11:57 | 2023-12-15 16:20 | 3 | 2023-12-18 | 202300039262 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=6346D4955B931FC2646122635019EA05
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039254 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-12-18 13:17 | 2023-12-15 16:19 | 2023-12-19 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.087416666666666,-72.77733666666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:19 | ONEOM002 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA , CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 12:34 | 2023-12-18 12:44 | 2023-12-15 16:19 | 3 | 2023-12-18 | 202300039254 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039247 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-12-18 14:49 | 2023-12-15 16:18 | 2023-12-19 09:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087610000000002,-72.77687666666667 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-15 16:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-18 14:23 | 2023-12-18 14:30 | 2023-12-15 16:18 | 3 | 2023-12-18 | 202300039247 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039239 |  | 11 | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.327.172-15 | MLPA7150134-22 | 669536 | 14574 |  | 112203722 | SIGFI45 | 2024-01-16 10:32 | 2023-12-15 16:18 | 2024-01-17 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156541666666667,-69.03409833333333 | -9.156345,-69.03427833333333 | MARIA DUCARMO DA ROCHA | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COMUNIDADE CUIDADO COLONIA VAI QUEM QUER RIO CAETE CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 09:59 | 2024-01-16 09:59 | 2023-12-15 16:17 | 3 | 2024-01-16 | 202300039239 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039221 |  | 11 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | 882.727.292-53 | MLPA7130920-22 | 669981 | 14583 | 1325 | 112203762 | SIGFI45 | 2024-01-16 09:54 | 2023-12-15 16:17 | 2024-01-17 10:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157123333333335,-69.03393333333334 | -9.157258333333335,-69.03405166666667 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N "SUBINDO O RIO CAETE, COLONIAVAI QUEM QUER" CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:16 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 09:03 | 2024-01-16 09:03 | 2023-12-15 16:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300039221 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039213 |  | 10 | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | 020.094.822-98 | 2009482298 | 661643 | 15435 | 1303 | 212202033 | SIGFI45 | 2024-01-28 12:21 | 2023-12-15 16:16 | 2024-01-30 07:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.499175000000001,-70.52914166666666 | -8.499208333333334,-70.52911666666667 | MARIA COELHO RIBEIRO | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POIS NÃO HAVIA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 11:59 | 2024-01-28 11:59 | 2023-12-15 16:16 | 3 | 2024-01-28 | 202300039213 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039205 |  | 10 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | 694.046.582-00 | 69404658200 | 661635 | 15433 | 1118 | 212202030 | SIGFI80 | 2024-01-28 11:47 | 2023-12-15 16:15 | 2024-01-30 11:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.498403333333332,-70.52856166666668 | -8.498721666666667,-70.52876666666666 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, ARISSON E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-28 11:20 | 2024-01-28 11:20 | 2023-12-15 16:15 | 3 | 2024-01-28 | 202300039205 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039197 |  | 11 | DELMARIO DE LIMA BARROS | 565.048.102-49 | 56504810249 | 661972 | 15601 | 1508 | 112203609 | SIGFI80 | 2024-01-15 15:58 | 2023-12-15 16:05 | 2024-01-16 09:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149321666666667,-69.02188500000001 | -9.149246666666667,-69.02197666666666 | FRANCISCA DE LIMA BARROS | DELMARIO DE LIMA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA SERINGAL IRACEMA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADAS LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 15:13 | 2024-01-15 15:13 | 2023-12-15 16:04 | 3 | 2024-01-15 | 202300039197 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039189 |  | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2024-01-15 16:48 | 2023-12-15 16:04 | 2024-01-16 09:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.148425,-69.02194333333334 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:03 | ONEOM011 | 6844007704000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:02 | 2023-12-15 16:03 | 3 | 2024-01-15 | 202300039189 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039171 |  | 10 | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | 033.934.282-09 | 3393428209 | 660400 | 15405 | 953 | 212202025 | SIGFI80 | 2023-12-18 10:26 | 2023-12-15 16:03 | 2023-12-19 09:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.488133333333334,-70.51208333333334 | -8.48812645,-70.51202286 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-18 10:01 | 2023-12-18 10:01 | 2023-12-15 16:03 | 3 | 2023-12-18 | 202300039171 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039163 |  | 11 | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | 653.075.932-87 | MLPA7124244-22 | 669971 | 14558 | 1509 | 112203771 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:59 | 2023-12-15 16:02 | 2024-01-16 09:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146483333333332,-69.02098500000001 | -9.146416666666665,-69.02091166666668 | LECY DA ROCHA | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 16:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 14:25 | 2024-01-15 14:25 | 2023-12-15 16:01 | 3 | 2024-01-15 | 202300039163 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039155 |  | 11 | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | 708.470.532-53 | MLPA7124245-22 | 661014 | 14559 | 1506 | 112203453 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:20 | 2023-12-15 15:59 | 2024-01-16 09:52 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.146641666666666,-69.02011166666666 | -9.146600000000001,-69.02030500000001 | CREUZA FARIAS DOS SANTOS | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 12:57 | 2024-01-15 12:57 | 2023-12-15 15:59 | 3 | 2024-01-15 | 202300039155 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039148 |  | 10 | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | 994.169.052-91 | 99416905291 | 661699 | 15437 |  | 212202144 | SIGFI45 | 2023-12-17 10:36 | 2023-12-15 15:58 | 2024-03-01 16:52 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.487763333333334,-70.52553333333334 | -8.48778456,-70.52567712 | MARIA COELHO RIBEIRO | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-15 15:58 | 3 | 2023-12-17 | 202300039148 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039130 |  | 11 | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | 856.288.912-15 | 85628891215 | 669966 | 15711 | 621 | 112203761 | SIGFI80 | 2024-01-15 11:45 | 2023-12-15 15:57 | 2024-01-16 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1367,-69.00397500000001 | -9.136443333333334,-69.00378166666665 | SEBASTIANA SOARES SIQUEIRA | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.//////////////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 11:08 | 2024-01-15 11:08 | 2023-12-15 15:56 | 3 | 2024-01-15 | 202300039130 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039122 |  | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-12-17 09:31 | 2023-12-15 15:56 | 2024-03-01 16:45 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | 8.48612985,-70.525908 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 09:09 | 2023-12-17 09:09 | 2023-12-15 15:56 | 3 | 2023-12-17 | 202300039122 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039114 |  | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2024-01-15 09:55 | 2023-12-15 15:55 | 2024-01-16 10:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135636666666667,-69.00470833333334 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-15 15:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO / ARISSON.////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-15 08:27 | 2024-01-15 08:27 | 2023-12-15 15:55 | 3 | 2024-01-15 | 202300039114 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300039106 | 167252 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-12-15 14:18 | 2023-12-15 09:11 | 2023-12-18 14:52 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.694181666666666,-71.99154833333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-12-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-15 09:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS DA CLIENTE ENCONTRAVAM-SE DESCARREGADAS. FOI FEITA A TROCA DAS MESMAS PELA EQUIPE CARLOS GAMA E MANOEL ALECSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-12-15 11:46 | 2023-12-15 11:51 | 2023-12-15 09:10 | 3 | 2023-12-15 | 202300039106 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300039098 |  | 53 | ANGÉLICA VIEIRA DA SILVA | 2389109209 | L2.2023-0645 |  | 18123 | 45124 |  | SIGFI45 | 2023-12-14 18:02 | 2023-12-14 20:44 | 2023-12-28 10:46 | 5080 | LUCIER | VALIDADO | -8.976162,-69.426030 | -8.97619974,-69.42601309 | ANTÔNIA VIEIRA DA SILVA | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE SÃO JOÃO - RIO PURUS | 2023-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 18:12 | ONEL018 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | PERDA TOTAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5080 | 25 | 2023-12-14 17:16 | 2023-12-14 17:16 | 2023-11-03 18:12 | 3 | 2023-12-14 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300039080 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 17:30 | 2023-12-28 10:52 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.60716593,-70.56066285 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTÔNIO JOSE DE AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-14 13:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO | FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO E NÃO ESTAVA PASSANDO TENSÃO PARA A RESIDÊNCIA. FOI FEITA A TROCA, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-12-14 13:33 | 2023-12-14 13:33 | 2023-12-14 13:30 | 3 | 2023-12-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039072 |  | 11 | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | 620.798.912-00 | 62079891200 | 660997 | 15683 | 1316 | 112203394 | SIGFI45 | 2024-01-12 10:01 | 2023-12-14 08:15 | 2024-01-19 15:34 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -9.149921666666668,-69.08642499999999 | -9.15013333333335,-69.08640333333332 | MARIA ALZERINA ACÁCIO DE SOUZA | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 09:26 | 2024-01-12 09:26 | 2023-12-14 08:14 | 3 | 2024-01-12 | 202300039072 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039064 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2024-01-12 11:54 | 2023-12-14 08:13 | 2024-01-15 15:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.15089,-69.08103 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 11:18 | 2024-01-12 11:18 | 2023-12-14 08:13 | 3 | 2024-01-12 | 202300039064 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039056 |  | 10 | ADRIANA SILVA E SILVA | 700.199.102-31 | 70019910231 | 660398 | 15409 | 1145 | 212202022 | SIGFI80 | 2023-12-15 10:41 | 2023-12-14 08:13 | 2023-12-18 09:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.490921666666667,-70.52035166666666 | -8.49080079,-70.52051393 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | ADRIANA SILVA E SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 10:21 | 2023-12-15 10:21 | 2023-12-14 08:12 | 3 | 2023-12-15 | 202300039056 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039049 |  | 11 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | 627.649.422-49 | MLPA7126490-22 | 661960 | 14563 | 1228 | 112203567 | SIGFI80 | 2024-01-12 11:14 | 2023-12-14 08:11 | 2024-01-15 15:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150853333333334,-69.080985 | -9.149763333333334,-69.08010833333333 | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLOCACAO FORTE VENEZA CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 10:24 | 2023-12-14 08:11 | 3 | 2024-01-12 | 202300039049 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039031 |  | 11 | JERDESON RIBEIRO SANTOS | 036.884.852-38 | MLPA7145863-22 | 661964 | 14594 | 1223 | 112203570 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:56 | 2023-12-14 08:10 | 2024-01-15 15:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.150623333333334,-69.079395 | -9.150828333333333,-69.079575 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | JERDESON RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-12 13:18 | 2024-01-12 13:18 | 2023-12-14 08:10 | 3 | 2024-01-12 | 202300039031 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039023 |  | 10 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | 618.238.802-15 | 61823880215 | 661645 | 15407 | 1095 | 212202040 | SIGFI80 | 2023-12-15 09:56 | 2023-12-14 08:10 | 2023-12-18 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.491185,-70.51983833333334 | -849122293,-70.51987386 | CREUZA EULINA DE SOUSA | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 09:31 | 2023-12-15 09:31 | 2023-12-14 08:09 | 3 | 2023-12-15 | 202300039023 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039015 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-12-18 11:02 | 2023-12-14 08:08 | 2024-02-14 15:26 | LUCIER | HELY | CANCELADO | -8.49133,-70.51921 | -8.49128103,-70.51920659 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CANCELADO O.S EXECUTADO ATRAVES DO CHAMADO 202300039007 15/12/2023 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-18 10:45 | 2023-12-18 10:45 | 2023-12-14 08:08 | 5 | 2023-12-18 | 202300039015 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300039007 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-12-15 10:17 | 2023-12-14 08:07 | 2023-12-18 10:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.49133,-70.51921 | -8.49125163,-70.51921403 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 09:59 | 2023-12-15 09:59 | 2023-12-14 08:07 | 3 | 2023-12-15 | 202300039007 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038991 |  | 10 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | 678.273.572-53 | 67827357253 | 659075 | 15397 | 1205 | 212202037 | SIGFI80 | 2023-12-17 10:03 | 2023-12-14 08:06 | 2024-03-01 16:40 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.643416666666667,-70.53419000000001 | -8.48118325,-70.5385806 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-17 09:40 | 2023-12-17 09:40 | 2023-12-14 08:06 | 3 | 2023-12-17 | 202300038991 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038983 |  | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2023-12-15 11:20 | 2023-12-14 08:03 | 2024-03-05 10:08 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.48784779,-70.52293311 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-14 08:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-15 10:52 | 2023-12-15 10:52 | 2023-12-14 08:02 | 3 | 2023-12-15 | 202300038983 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038975 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-12-19 13:43 | 2023-12-14 07:58 | 2023-12-20 09:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.08728,-72.77806166666666 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:56 | ONEOM002 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 13:13 | 2023-12-19 13:42 | 2023-12-14 07:56 | 3 | 2023-12-19 | 202300038975 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038967 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:30 | 2023-12-14 07:54 | 2023-12-15 08:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087661666666666,-72.77651666666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA INCONSISTENCIA. CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 13:59 | 2023-12-14 14:03 | 2023-12-14 07:54 | 3 | 2023-12-14 | 202300038967 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038959 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-12-17 14:06 | 2023-12-14 07:53 | 2023-12-18 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.087861666666667,-72.77614666666666 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:53 | ONEOM002 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 13:40 | 2023-12-17 13:41 | 2023-12-14 07:53 | 3 | 2023-12-17 | 202300038959 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038942 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:50 | 2023-12-14 07:50 | 2023-12-15 08:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087883333333334,-72.77606166666666 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA, FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA INCONSISTENCIA , CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 13:26 | 2023-12-14 13:41 | 2023-12-14 07:50 | 3 | 2023-12-14 | 202300038942 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038934 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-12-17 12:14 | 2023-12-14 07:49 | 2023-12-18 10:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.088088333333333,-72.77585666666667 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 11:48 | 2023-12-17 12:04 | 2023-12-14 07:48 | 3 | 2023-12-17 | 202300038934 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038926 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:20 | 2023-12-14 07:48 | 2023-12-15 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.088346666666666,-72.77557 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA INCONSISTENCIA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 12:52 | 2023-12-14 13:09 | 2023-12-14 07:47 | 3 | 2023-12-14 | 202300038926 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038918 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2023-12-17 12:46 | 2023-12-14 07:47 | 2023-12-18 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.088328333333333,-72.77571833333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-14 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO, NORMAL SEM PROBLEMAS. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 12:21 | 2023-12-17 12:46 | 2023-12-14 07:46 | 3 | 2023-12-17 | 202300038918 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038900 | 163433 | 16 | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 71183975201 | L1.2023-0862 | 714171 | 16729 | 800125 | 212300964 | SIGFI80 | 2023-12-15 15:13 | 2023-12-13 18:09 | 2023-12-18 16:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.180693,-72.569930 | -8.180646666666666,-72.57004833333333 | MARIA LENILDES PEREIRA DOS SANTOS | JOSE DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 18:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA , COM INVERSOR SEM TENSAO, FOI EFETUADO A TROCA DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-15 13:54 | 2023-12-15 14:35 | 2023-12-13 18:08 | 3 | 2023-12-15 | 202300038900 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038892 | 163497 | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2023-12-16 16:16 | 2023-12-13 17:44 | 2023-12-18 15:07 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930313333333333,-72.76249666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM AS BATERIAS COM 0% DE SOC. FOI FEITA A TROCA DO EQUIPAMENTO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-16 15:55 | 2023-12-16 16:00 | 2023-12-13 17:43 | 3 | 2023-12-16 | 202300038892 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038884 | 163250 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-12-21 08:33 | 2023-12-13 17:41 | 2023-12-26 12:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873313333333334,-72.72540000000001 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:40 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, O QUE FEZ COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO SABINO, PACAIA, RAIMUNDO CASTRO." | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-21 07:57 | 2023-12-21 07:57 | 2023-12-13 17:40 | 3 | 2023-12-21 | 202300038884 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038876 | 162842 | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:44 | 2023-12-13 17:31 | 2023-12-18 15:24 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667058333333333,-71.60289666666667 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 17:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, AS BATERIAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-14 11:54 | 2023-12-14 11:54 | 2023-12-13 17:30 | 3 | 2023-12-14 | 202300038876 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038868 | 158803 | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:16 | 2023-12-13 17:30 | 2023-12-18 15:30 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.9275,-71.85294999999999 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-13 16:44 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADO. BATERIA 1 E 2 EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-14 08:27 | 2023-12-14 08:27 | 2023-12-13 16:44 | 3 | 2023-12-14 | 202300038868 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038850 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-12-17 11:43 | 2023-12-13 16:44 | 2023-12-18 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.088418333333333,-72.775285 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:44 | ONEOM002 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 11:18 | 2023-12-17 11:33 | 2023-12-13 16:44 | 3 | 2023-12-17 | 202300038850 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038843 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-12-14 12:26 | 2023-12-13 16:43 | 2023-12-15 08:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.088313333333334,-72.77528333333332 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:43 | ONEOM002 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL , SEM INCONSISTENCIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 12:01 | 2023-12-14 12:16 | 2023-12-13 16:43 | 3 | 2023-12-14 | 202300038843 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038835 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:45 | 2023-12-13 16:42 | 2023-12-15 08:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088568333333335,-72.77462666666666 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA INCONSISTENCIA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA , NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA DA CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-14 10:30 | 2023-12-13 16:42 | 3 | 2023-12-14 | 202300038835 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038827 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-12-17 10:09 | 2023-12-13 16:41 | 2023-12-18 14:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.088496666666666,-72.77441 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 09:45 | 2023-12-17 09:59 | 2023-12-13 16:41 | 3 | 2023-12-17 | 202300038827 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038819 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2023-12-17 10:39 | 2023-12-13 16:40 | 2023-12-18 11:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.0887,-72.775075 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 10:16 | 2023-12-17 10:20 | 2023-12-13 16:40 | 3 | 2023-12-17 | 202300038819 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038801 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:38 | 2023-12-13 16:39 | 2023-12-15 09:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.088831666666666,-72.77548333333334 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:38 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE /SEM NENHUMA INCONSISTENCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-12-14 10:58 | 2023-12-14 11:04 | 2023-12-13 16:38 | 3 | 2023-12-14 | 202300038801 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038793 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-12-17 11:14 | 2023-12-13 16:37 | 2023-12-18 11:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.088568333333335,-72.775185 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 10:41 | 2023-12-17 10:43 | 2023-12-13 16:37 | 3 | 2023-12-17 | 202300038793 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038785 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-12-19 11:17 | 2023-12-13 16:36 | 2023-12-20 09:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105378333333334,-72.78710666666666 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 10:48 | 2023-12-19 11:16 | 2023-12-13 16:36 | 3 | 2023-12-19 | 202300038785 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038777 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2023-12-19 10:46 | 2023-12-13 16:35 | 2023-12-20 10:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.105521666666668,-72.78779666666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 10:17 | 2023-12-19 10:37 | 2023-12-13 16:35 | 3 | 2023-12-19 | 202300038777 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038769 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2024-01-04 16:29 | 2023-12-13 16:34 | 2024-01-05 08:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090678333333333,-72.79098333333333 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-04 16:19 | 2024-01-04 16:28 | 2023-12-13 16:34 | 3 | 2024-01-04 | 202300038769 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038751 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-12-17 14:32 | 2023-12-13 16:33 | 2023-12-18 11:55 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.087926666666668,-72.77631333333333 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 14:09 | 2023-12-17 14:13 | 2023-12-13 16:32 | 3 | 2023-12-17 | 202300038751 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038744 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2023-12-19 14:35 | 2023-12-13 16:32 | 2023-12-20 10:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.076558333333333,-72.767455 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 14:07 | 2023-12-19 14:23 | 2023-12-13 16:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300038744 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038736 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-12-19 15:08 | 2023-12-13 16:31 | 2023-12-20 10:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076834999999999,-72.76747333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, COM O LACRE ROMPIDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 14:36 | 2023-12-19 15:07 | 2023-12-13 16:31 | 3 | 2023-12-19 | 202300038736 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038728 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2023-12-19 16:03 | 2023-12-13 16:30 | 2023-12-20 10:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.077716666666667,-72.76732166666667 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-19 15:42 | 2023-12-19 15:54 | 2023-12-13 16:30 | 3 | 2023-12-19 | 202300038728 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038702 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-12-17 13:36 | 2023-12-13 16:23 | 2023-12-18 12:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.088488333333334,-72.77601633333334 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-13 16:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-17 13:11 | 2023-12-17 13:24 | 2023-12-13 16:22 | 3 | 2023-12-17 | 202300038702 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038694 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:56 | 2023-12-13 07:32 | 2023-12-15 09:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.52288652,-70.5354907 | MARIA DA ROCHA MOURA | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-13 07:32 | 3 | 2023-12-14 | 202300038694 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038686 |  | 10 | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 930.240.022-00 | 93024002200 | 659181 | 15441 | 1153 | 212202181 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:46 | 2023-12-13 07:31 | 2023-12-15 09:17 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.516275,-70.52990166666667 | -8.51623317,-70.52983141 | MARIA VAULINA DO NASCIMENTO DE SOUSA | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-13 07:31 | 3 | 2023-12-14 | 202300038686 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038678 |  | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-12-14 10:15 | 2023-12-13 07:30 | 2023-12-15 09:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.51512034,-70.52951382 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 09:50 | 2023-12-14 09:50 | 2023-12-13 07:30 | 3 | 2023-12-14 | 202300038678 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038660 |  | 11 | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | 103.3563.472-23 | 10335347223 | 661010 | 15659 | 1504 | 112203444 | SIGFI80 | 2024-01-08 16:37 | 2023-12-13 07:28 | 2024-01-10 10:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15076,-69.12734666666667 | -9.150563333333334,-69.12709166666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA MOURA | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 15:46 | 2024-01-08 15:46 | 2023-12-13 07:28 | 3 | 2024-01-08 | 202300038660 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038652 |  | 11 | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | 752.738.452-20 | MLPA7145862-22 | 661928 | 14593 |  | 112203448 | SIGFI80 | 2024-01-08 15:39 | 2023-12-13 07:27 | 2024-01-10 11:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.149593333333334,-69.12873166666667 | -9.149598333333333,-69.12878166666665 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-13 07:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ATENCIOSAMENTE,//RAIMUNDO CASTRO//ARÍSSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 14:51 | 2024-01-08 14:51 | 2023-12-13 07:27 | 3 | 2024-01-08 | 202300038652 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038645 | 162647 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:25 | 2023-12-12 17:29 | 2023-12-15 10:31 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311038333333332,-72.69044000000001 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 10:49 | 2023-12-14 10:49 | 2023-12-12 17:28 | 3 | 2023-12-14 | 202300038645 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038637 | 162816 | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-12-13 14:35 | 2023-12-12 17:27 | 2023-12-15 10:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130596666666666,-72.67194333333333 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS BATERIAS QUE SE ENCONTRARAM DESCARGARREGADAS. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-13 14:03 | 2023-12-13 14:03 | 2023-12-12 17:26 | 3 | 2023-12-13 | 202300038637 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038629 | 162749 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:24 | 2023-12-12 17:26 | 2023-12-15 10:46 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.2296,-72.70306666666667 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. SISTEMA DEIXADO FUNCIONADO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 14:14 | 2023-12-14 14:14 | 2023-12-12 17:25 | 3 | 2023-12-14 | 202300038629 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038611 | 162736 | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:23 | 2023-12-12 17:25 | 2023-12-15 10:50 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263121666666667,-72.703018333333333 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 13:07 | 2023-12-14 13:07 | 2023-12-12 17:24 | 3 | 2023-12-14 | 202300038611 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038603 | 161688 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-12-14 10:02 | 2023-12-12 17:21 | 2023-12-29 15:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276353333333333,-72.67836666666668 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 17:21 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON .SISTEMA DEIXADO NORMAL. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-14 09:49 | 2023-12-12 17:21 | 3 | 2023-12-14 | 202300038603 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038595 | 151641 | 16 | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 79203345272 | L1.2023-1207 | 714268 | 16769 | 800106 | 212300991 | SIGFI80 | 2023-12-15 13:50 | 2023-12-12 15:43 | 2023-12-18 16:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.180585,-72.570198 | -8.180475,-72.57020333333334 | RAIMUNDA ALMEIDA DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE QUEIMADA DE BAIXO | 2023-12-12 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA , COM O INVERSOR SEM TENSAO, FOI EFETUADA A TROCA DO MESMO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-15 12:21 | 2023-12-15 13:50 | 2023-12-12 15:42 | 3 | 2023-12-15 | 202300038595 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038587 | 153092 | 16 | FRANCISCO LIMA GOMES | 88089495249 | L1.2023-0766 | 713900 | 16719 | 800023 | 212300939 | SIGFI80 | 2023-12-21 10:26 | 2023-12-12 15:42 | 2023-12-26 12:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.00458,-72.7275 | -8.004199999999999,-72.72752333333332 | IRALVA GOMES LIMA | FRANCISCO LIMA GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA COM O INVERSOR SEM TENSAO NA SAIDA , FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM NENHUM PROBLEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-21 09:28 | 2023-12-21 09:54 | 2023-12-12 15:39 | 3 | 2023-12-21 | 202300038587 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038579 | 162221 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-12-14 15:54 | 2023-12-12 15:36 | 2023-12-15 11:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019346666666667,-72.74222 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-12 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE! | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-12-14 14:33 | 2023-12-14 15:25 | 2023-12-12 15:35 | 3 | 2023-12-14 | 202300038579 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038561 |  | 10 | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | 985.708.972-00 | 98570897200 | 661686 | 15449 | 1158 | 212202124 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:08 | 2023-12-12 07:36 | 2023-12-19 09:55 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.570311666666667,-70.56282166666666 | -8.57020715,-70.56281565 | SEBASTIANA DE AMORIM TEOBALDO | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-12 07:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 11:03 | 2023-12-14 11:03 | 2023-12-12 07:36 | 3 | 2023-12-14 | 202300038561 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038553 |  | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2023-12-14 13:03 | 2023-12-12 07:35 | 2024-02-27 17:12 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.59517489,-70.54589762 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-12 07:35 | ONEOM007 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 12:36 | 2023-12-14 12:36 | 2023-12-12 07:35 | 3 | 2023-12-14 | 202300038553 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038546 | 162145 | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2023-12-13 11:24 | 2023-12-11 11:58 | 2023-12-14 09:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.46529502,-70.54235567 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-12-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-11 11:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A TROCA DE UMA BATERIA E DE UM INVERSOR. A BATERIA ESTAVA DESCARREGADA, E O INVERSOR ESTAVA QUEIMADO. FORAM REALIZADAS AS TROCAS, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-13 10:24 | 2023-12-13 10:24 | 2023-12-11 11:58 | 3 | 2023-12-13 | 202300038546 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038538 | 162142 | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2023-12-14 15:28 | 2023-12-11 11:44 | 2023-12-15 11:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15375,-69.10511566666667 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-11 11:42 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS, AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 14:42 | 2023-12-14 14:42 | 2023-12-11 11:42 | 3 | 2023-12-14 | 202300038538 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038520 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:01 | 2023-12-10 13:55 | 2023-12-14 09:55 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863555000000001,-72.990585 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-09 08:25 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:25 | 3 | 2023-12-09 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038512 |  | 54 | KARINA ARAUJO DE LIMA | 6309692216 | 10 |  | 42882 | 800162 |  | SIGFI80 | 2023-12-10 09:20 | 2023-12-10 11:22 | 2023-12-14 10:02 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.478110,-68.940006 | -9.4784753,-68.94034322 | ANA ALECE RIBEIRO DE ARAUJO | KARINA ARAUJO DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL ORIENTE RIO MACAUA SERINGAL ORIENTE RIO MACAUA | 2023-12-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-10 08:53 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SEM ENERGIA | CLIENTE SEM ENERGIA INVERSOR NAO MANDANDO TENÇÃO PRA CASA DO CLIENTE FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS ASSIM NORMALIZANDO. TEC ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 23 | 2023-12-10 08:59 | 2023-12-10 08:59 | 2023-12-10 08:53 | 3 | 2023-12-10 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038504 |  | 10 | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | 360.418.662-53 | 36041866253 | 660382 | 15451 | 1244 | 212201916 | SIGFI80 | 2023-12-11 12:32 | 2023-12-10 00:17 | 2023-12-12 09:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.638526666666667,-70.55383333333333 | -8.63863079,-70.55353394 | MARIA DULCE FREITAS DA SILVA | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-10 00:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//EQUIPE: LUCAS EDUARDO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 11:38 | 2023-12-11 11:38 | 2023-12-10 00:16 | 3 | 2023-12-11 | 202300038504 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038496 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2023-12-10 09:16 | 2023-12-09 23:58 | 2023-12-11 08:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.036513333333334,-72.74489333333332 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 08:29 | 2023-12-10 08:44 | 2023-12-09 23:58 | 3 | 2023-12-10 | 202300038496 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038470 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:05 | 2023-12-09 23:57 | 2023-12-11 08:57 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.038878333333335,-72.74797666666667 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:56 | ONEOM002 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 09:23 | 2023-12-10 10:00 | 2023-12-09 23:56 | 3 | 2023-12-10 | 202300038470 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038462 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-12-10 14:43 | 2023-12-09 23:47 | 2023-12-11 09:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.087516666666666,-72.77683499999999 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 14:11 | 2023-12-10 14:31 | 2023-12-09 23:46 | 3 | 2023-12-10 | 202300038462 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038454 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-12-10 13:13 | 2023-12-09 23:45 | 2023-12-11 09:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.088905,-72.775075 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 12:51 | 2023-12-10 13:01 | 2023-12-09 23:45 | 3 | 2023-12-10 | 202300038454 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038447 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2023-12-10 15:22 | 2023-12-09 23:37 | 2023-12-11 09:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.087735,-72.77786833333333 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 14:48 | 2023-12-10 15:21 | 2023-12-09 23:37 | 3 | 2023-12-10 | 202300038447 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038439 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-12-10 14:09 | 2023-12-09 23:36 | 2023-12-11 09:53 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088863333333334,-72.775085 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-12-09 23:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-12-10 13:29 | 2023-12-10 13:34 | 2023-12-09 23:35 | 3 | 2023-12-10 | 202300038439 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300038421 |  | 54 | GEAN TELES SANTOS | 53800796287 | 1 |  | 42274 | 800069 |  | SIGFI80 | 2023-12-09 15:14 | 2023-12-09 20:50 | 2023-12-14 10:04 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.62909681,-68.98082502 | -9.62907289,-68.98082045 | MARIA LIDUINA TELES | GEAN TELES SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO RIO MACAUÃ. SERINGAL TRIUNFO | 2023-12-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-09 14:46 | ONEL016 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SEM ENERGIA | FOI FEITO TODOS OS TESTES NO SISTEMA DO CLIENTE E CONSTATADO QUE O INVERSOR NAO ESTA LIGANDO E NO MOMENTO A EQUIPE NAO TEM O EQUIPAMENTO PARA A TROCA TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 32 | 5078 | 23 | 2023-12-09 14:47 | 2023-12-09 14:47 | 2023-12-09 14:46 | 3 | 2023-12-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038413 | 161170 | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-12-14 08:41 | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-29 15:22 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276403333333333,-72.68539333333334 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-09 15:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE 1 BATERIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-14 07:59 | 2023-12-14 07:59 | 2023-12-09 15:04 | 3 | 2023-12-14 | 202300038413 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038405 | 159626 | 21 | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | 031025272-56 | 031025272-56 | 716719 | 19603 | 800388 | 212301594 | SIGFI80 | 2023-12-19 15:10 | 2023-12-08 17:25 | 2023-12-20 14:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.520810,-70.863755 | -8.520901666666667,-70.86370000000001 | MARIA NAZARÉ BATISTA DE ARAÚJO | FRANCISCO GERLON DE ARAÚJO FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE LANCHA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 17:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | ERIVALDO, BISMAR E FRANCINIESIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2023-12-19 12:23 | 2023-12-19 12:23 | 2023-12-08 17:24 | 3 | 2023-12-19 | 202300038405 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038397 | 159553 | 21 | JARDISON DA SILVA SOARES | 5582047247 | 055820472-47 | 716520 | 19407 | 800433 | 212301493 | SIGFI80 | 2023-12-19 17:05 | 2023-12-08 17:23 | 2023-12-20 14:26 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.450495,-70.846096 | -8.450603333333333,-70.846345 | MARIA LINDALVA DA SILVA SOARES | JARDISON DA SILVA SOARES | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO RIO MURÚ COMUNIDADE SANTO AMARO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 17:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. /ERIVALDO, BISMAR E FRANCINIESIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 23 | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-19 16:02 | 2023-12-08 17:22 | 3 | 2023-12-19 | 202300038397 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038389 | 157056 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-12-09 08:05 | 2023-12-08 15:20 | 2023-12-13 10:09 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863204999999999,-72.99499999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:19 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. NÃO FOI NECESARIO FAZER A TROCA DE MATERIAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2023-12-09 07:14 | 2023-12-09 07:14 | 2023-12-08 15:19 | 3 | 2023-12-09 | 202300038389 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038371 | 156713 | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2023-12-18 09:58 | 2023-12-08 15:17 | 2023-12-19 11:03 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.873706666666667,-73.055195 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA INOPERANTE DEVIDO ÀS BATERIAS DESCARREGADAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO B. CASTRO, PACAIA, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-18 08:44 | 2023-12-08 15:16 | 3 | 2023-12-18 | 202300038371 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038363 | 160953 | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-12-14 09:27 | 2023-12-08 15:15 | 2023-12-15 11:39 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.27728,-72.68163199999999 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 15:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL, MARCOS E JUCIGLEISON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-14 09:10 | 2023-12-08 15:14 | 3 | 2023-12-14 | 202300038363 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038355 | 159790 | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-12-15 08:29 | 2023-12-08 14:54 | 2023-12-18 15:40 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661201666666667,-72.82055999999999 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-12-08 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBS: BATERIA ESTAVA COM SOC TUDO APAGADO E ENTROU EM DESCARGA PROFUNDA. O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON,SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-15 08:06 | 2023-12-15 08:06 | 2023-12-08 14:53 | 3 | 2023-12-15 | 202300038355 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038348 | 159951 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-12-15 09:50 | 2023-12-08 14:53 | 2023-12-18 15:48 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630331666666667,-72.83208333333333 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON,SÁVIO /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-12-15 09:39 | 2023-12-15 09:39 | 2023-12-08 14:52 | 3 | 2023-12-15 | 202300038348 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038330 | 157117 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-12-15 09:27 | 2023-12-08 14:51 | 2023-12-18 16:01 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638045,-72.83447166666666 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:50 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIA ESTAVA COM OS SOC TODOS APAGADOS E ENTROU EM DESCARGA PROFUNDA. O SISTEMA FOI NORMALIZADO. UELERSON,SÁVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-15 08:53 | 2023-12-15 08:53 | 2023-12-08 14:50 | 3 | 2023-12-15 | 202300038330 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038322 | 160976 | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:06 | 2023-12-08 14:49 | 2024-03-05 10:22 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046656666666667,-72.77022166666667 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TODAS AS ETAPAS DA PREVENTIVA, SITEMA ENTREGUE AO CLIENTE EM BOAS CONDIÇOES DE FUNCIONAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-10 10:24 | 2023-12-10 10:46 | 2023-12-08 14:48 | 3 | 2023-12-10 | 202300038322 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038314 | 160957 | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:53 | 2023-12-08 14:47 | 2024-03-05 10:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07733,-72.76737833333333 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 14:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TODAS AS ETAPAS DA PREVENTIVA SISTEMA FUNCIONANDO CORRETAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-12-10 11:11 | 2023-12-10 11:28 | 2023-12-08 14:47 | 3 | 2023-12-10 | 202300038314 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038306 | 160671 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-12-10 13:14 | 2023-12-08 09:58 | 2023-12-11 17:12 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127403333333332,-72.704055 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:58 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-10 12:55 | 2023-12-10 12:55 | 2023-12-08 09:58 | 3 | 2023-12-10 | 202300038306 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038298 | 160542 | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:35 | 2023-12-08 09:56 | 2023-12-11 17:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.189906666666667,-72.71404666666668 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:56 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL. MARCOS E CARLOS GAMA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-12-10 08:15 | 2023-12-10 08:15 | 2023-12-08 09:56 | 3 | 2023-12-10 | 202300038298 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038280 | 159964 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-08 09:52 | 2023-12-11 17:22 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154508333333332,-72.69926833333334 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA .FOI REALIZADA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-10 10:21 | 2023-12-10 10:21 | 2023-12-08 09:51 | 3 | 2023-12-10 | 202300038280 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038272 | 159514 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-12-13 13:11 | 2023-12-08 09:50 | 2023-12-15 11:47 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122668333333333,-72.69753833333333 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JUCIGLEISON. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA .SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-13 12:50 | 2023-12-08 09:50 | 3 | 2023-12-13 | 202300038272 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038264 | 159520 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-12-09 17:10 | 2023-12-08 09:49 | 2023-12-11 17:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229628333333332,-72.703078333333332 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA. FOI REALIZADA TROCA DAS BATERIAS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-09 16:29 | 2023-12-09 16:29 | 2023-12-08 09:49 | 3 | 2023-12-09 | 202300038264 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300038256 | 159513 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:26 | 2023-12-08 09:48 | 2023-12-11 17:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.27581,-72.68317166666667 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-08 09:47 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E CARLOS GAMA.FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS. SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-09 14:35 | 2023-12-08 09:47 | 3 | 2023-12-09 | 202300038256 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038249 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2024-01-10 10:38 | 2023-12-08 09:16 | 2024-01-11 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15367,-69.10539166666668 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 09:43 | 2024-01-10 09:43 | 2023-12-08 09:15 | 3 | 2024-01-10 | 202300038249 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038231 |  | 10 | JUNIOR SILVA DA COSTA | 028.504.952-63 | 2850495263 | 661006 | 15447 | 1238 | 212202335 | SIGFI80 | 2023-12-12 14:53 | 2023-12-08 09:15 | 2023-12-13 08:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.540321666666667,-70.53418833333333 | -8.53999747,-70.53417337 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA SILVA | JUNIOR SILVA DA COSTA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 13:16 | 2023-12-12 13:16 | 2023-12-08 09:14 | 3 | 2023-12-12 | 202300038231 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038223 |  | 11 | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | 029.369.722-13 | MLPA7135216-22 | 661965 | 14537 | 1109 | 112203566 | SIGFI80 | 2024-01-11 11:58 | 2023-12-08 09:12 | 2024-01-12 11:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.155688333333334,-69.10406833333333 | -9.155660000000001,-69.10422166666667 | MARIA LUIZA DA ROCHA BARROS | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 11:14 | 2024-01-11 11:14 | 2023-12-08 09:12 | 3 | 2024-01-11 | 202300038223 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038207 |  | 11 | MARLEIDE MOURA DA SILVA | 009.259.552-99 | 925955299 | 660915 | 15671 | 1328 | 112203295 | SIGFI45 | 2024-01-10 11:29 | 2023-12-08 09:07 | 2024-01-11 10:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154048333333332,-69.10376833333333 | -9.154018333333333,-69.10372833333332 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | MARLEIDE MOURA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 10:51 | 2024-01-10 10:51 | 2023-12-08 09:07 | 3 | 2024-01-10 | 202300038207 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038199 |  | 11 | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | 034.753.452-00 | 3475345200 | 661967 | 15679 |  | 112203569 | SIGFI45 | 2024-01-11 13:54 | 2023-12-08 09:06 | 2024-01-12 11:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156856666666666,-69.10177166666668 | -9.1568,-69.10207333333332 | CIRLANDIA DE SOUZA NASCIMENTO | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 13:15 | 2024-01-11 13:15 | 2023-12-08 09:05 | 3 | 2024-01-11 | 202300038199 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038181 |  | 11 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | 523.985.282-00 | MLPA7124238-22 | 661962 | 14555 | 1363 | 112203568 | SIGFI80 | 2024-01-11 16:18 | 2023-12-08 09:05 | 2024-01-12 11:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.15382,-69.10195166666668 | -9.154,-69.10191833333333 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:05 | ONEOM011 | 68984192808000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 15:34 | 2024-01-11 15:34 | 2023-12-08 09:05 | 3 | 2024-01-11 | 202300038181 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038173 |  | 10 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | 682.537.882-15 | MLPA7107485-22 | 661682 | 13646 | 1330 | 212202117 | SIGFI45 | 2023-12-12 10:23 | 2023-12-08 09:03 | 2023-12-13 08:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609498333333333,-70.57913 | -8.60650736,-70.56085142 | FRANCISCA PINTO PARENTE | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:03 | ONEOM007 | 68999612809000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO, ANDERSON, LUCAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-12 09:38 | 2023-12-08 09:03 | 3 | 2023-12-12 | 202300038173 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038165 |  | 11 | PERICLE GADENHA DA SILVA | 644.109.512-20 | MLPA7135215-22 | 669984 | 14536 |  | 112203772 | SIGFI45 | 2024-01-11 15:28 | 2023-12-08 09:02 | 2024-01-12 11:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.156035000000001,-69.10193 | -9.154300000000001,-69.101535 | MARIA GADELHA DA SILVA | PERICLE GADENHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:01 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 14:51 | 2024-01-11 14:51 | 2023-12-08 09:01 | 3 | 2024-01-11 | 202300038165 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038157 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-12-14 14:35 | 2023-12-08 09:00 | 2023-12-15 10:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.60717,-70.56072 | -8.60721633,-70.56069694 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 09:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MÁQUINA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM EFETUADOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-14 14:15 | 2023-12-08 09:00 | 3 | 2023-12-14 | 202300038157 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038140 |  | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2024-01-11 14:32 | 2023-12-08 08:59 | 2024-01-12 11:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.154971666666667,-69.1009066666666 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-11 13:59 | 2024-01-11 13:59 | 2023-12-08 08:56 | 3 | 2024-01-11 | 202300038140 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038132 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:53 | 2023-12-08 08:55 | 2023-12-13 08:13 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.60857654,-70.56164481 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO, ANDERSON, LUCAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 07:47 | 2023-12-12 07:47 | 2023-12-08 08:54 | 3 | 2023-12-12 | 202300038132 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038124 |  | 11 | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | 48423351220 | 4513362000137 | 661045 | 15669 | 1368 | 112203481 | SIGFI160 | 2024-01-10 15:20 | 2023-12-08 08:53 | 2024-01-11 10:46 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157478333333334,-69.12759166666666 | -9.15732,-69.12754 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MOURA | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL COLHER O DATALOG, POIS O EQUIPAMENTO DATALOG ESTÁ COM AVARIA. TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA ESCOLA, FECHADA.//RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 13:46 | 2024-01-10 13:46 | 2023-12-08 08:53 | 3 | 2024-01-10 | 202300038124 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038116 |  | 10 | REGINA MACHADO CORDEIRO | 653.135.422-49 | MLPA7086139-22 | 661683 | 13683 | 890 | 212202120 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:41 | 2023-12-08 08:52 | 2023-12-11 10:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.610501666666666,-70.53807333333333 | -8.61032697,-70.53815075 | MARIA ALVES MACHADO CIRDEIRO | REGINA MACHADO CORDEIRO | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N SUBINDO RIO ENVIRA, COLONIA SANTANA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:52 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 10:15 | 2023-12-10 10:15 | 2023-12-08 08:52 | 3 | 2023-12-10 | 202300038116 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038108 |  | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2024-01-16 16:33 | 2023-12-08 08:51 | 2024-03-05 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.906628333333333,-70.16890166666667 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM NA ESCOLA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 16:59 | 2024-01-15 16:59 | 2023-12-08 08:48 | 3 | 2024-01-16 | 202300038108 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038090 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-12-11 09:01 | 2023-12-08 08:45 | 2023-12-12 12:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.6095313,-70.53653034 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 08:18 | 2023-12-11 08:18 | 2023-12-08 08:44 | 3 | 2023-12-11 | 202300038090 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038082 |  | 11 | FRANCISCO DA SILVA MOURA | 3738623264 | 3738623264 | 661048 | 15623 | 1198 | 112203482 | SIGFI80 | 2024-01-09 09:18 | 2023-12-08 08:44 | 2024-01-10 11:10 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153711666666668,-69.12950500000001 | -9.153761666666666,-69.12964166666667 | JUCINEIDE DELMIRO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. ATENCIOSAMENTE,//RAIMUNDO CASTRO//ARÍSSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 08:00 | 2023-12-08 08:43 | 3 | 2024-01-09 | 202300038082 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038074 |  | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2024-01-15 14:42 | 2023-12-08 08:41 | 2024-01-16 10:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.875848333333333,-73.07414 | -7.875781666666668,-73.07419833333333 | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZAS, REAPERTOS E MEDICOES SEM NENHUM PROBLEMA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 13:14 | 2024-01-15 14:11 | 2023-12-08 08:40 | 3 | 2024-01-15 | 202300038074 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038066 |  | 11 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | 631.858.062-04 | MLPA7126488-22 | 661053 | 14561 |  | 112203499 | SIGFI45 | 2024-01-08 13:36 | 2023-12-08 08:40 | 2024-01-10 11:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.153871666666667,-69.14214166666667 | -9.153958333333332,-69.14226333333333 | MARIA DE NAZARE MOURA DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARÍSSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 12:43 | 2024-01-08 12:43 | 2023-12-08 08:39 | 3 | 2024-01-08 | 202300038066 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038058 |  | 10 | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | 533.115.742-49 | MLPA7090789-22 | 661701 | 13698 | 1170 | 212202146 | SIGFI80 | 2023-12-12 11:16 | 2023-12-08 08:38 | 2024-02-27 16:50 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.607818333333334,-70.53439666666667 | -8.60789243,-70.53438505 | ALBERCILDA LIMA DE OLIVEIRA | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SANTANA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTANA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES FORAM FEITOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-12 10:50 | 2023-12-08 08:38 | 3 | 2023-12-12 | 202300038058 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038041 |  | 11 | ELSON SIQUEIRA BARROS | 665.708.082-42 | MLPA7135213-22 | 669970 | 14534 | 1319 | 112203769 | SIGFI45 | 2024-01-08 14:34 | 2023-12-08 08:37 | 2024-01-10 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.152751666666667,-69.141915 | -9.152718333333333,-69.14172833333333 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | ELSON SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLONIA SAO JOSE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 13:41 | 2024-01-08 13:41 | 2023-12-08 08:36 | 3 | 2024-01-08 | 202300038041 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038033 |  | 4 | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | 021.002.972-28 | MLPA6725912-21 | 657999 | 13294 | 891 | 212201948 | SIGFI80 | 2024-01-15 12:32 | 2023-12-08 08:34 | 2024-01-16 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879553333333333,-73.07876666666667 | -7.879693333333334,-73.07874 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE RECUSOU O PEDIDO DE ENTRAR DENTRO DA SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 10:48 | 2024-01-15 11:39 | 2023-12-08 08:33 | 3 | 2024-01-15 | 202300038033 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038025 |  | 9 | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | 064.323.272-96 | 6432327296 | 660987 | 15517 | 1315 | 212202303 | SIGFI45 | 2024-01-10 16:49 | 2023-12-08 08:33 | 2024-01-11 11:19 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9789,-70.24953166666666 | -7.978901666666667,-70.24956833333334 | MARIA BRASILINA LEITÃO NERI | MARIA DAYANE NERI DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TÍNHAMOS NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 37 | 2024-01-10 16:27 | 2024-01-10 16:27 | 2023-12-08 08:32 | 3 | 2024-01-10 | 202300038025 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038017 |  | 4 | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | 014.894.852-95 | MLPA6714734-21 | 657996 | 13328 | 1108 | 212201947 | SIGFI80 | 2024-01-15 10:51 | 2023-12-08 08:27 | 2024-01-16 11:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879828333333334,-73.07876666666667 | -7.87992,-73.07799833333334 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N "RIO PARANA DOS MOURAS,PASSANDO A COMUNIDADE" CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA ,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-15 08:57 | 2024-01-15 09:40 | 2023-12-08 08:27 | 3 | 2024-01-15 | 202300038017 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300038009 |  | 11 | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | 465.282.962-00 | MLPA7130916-22 | 660903 | 14579 | 1195 | 112203273 | SIGFI80 | 2024-01-09 15:46 | 2023-12-08 08:26 | 2024-01-10 13:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.158756666666667,-69.12740333333333 | -9.158635,-69.12725999999999 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N "SUBINDO O RIO CAETECOLOCACAO SEGURO" CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:25 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARÍSSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 14:51 | 2024-01-09 14:51 | 2023-12-08 08:25 | 3 | 2024-01-09 | 202300038009 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037993 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:49 | 2023-12-08 08:20 | 2023-12-11 10:11 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.60758677,-70.53629676 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO" | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 09:18 | 2023-12-10 09:18 | 2023-12-08 08:19 | 3 | 2023-12-10 | 202300037993 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037985 |  | 9 | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | 766.048.292-00 | 76604829200 | 660989 | 15513 | 1326 | 212202307 | SIGFI45 | 2024-01-10 15:56 | 2023-12-08 08:19 | 2024-01-11 11:23 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.985963333333332,-70.244315 | -7.985781666666666,-70.24434166666667 | LUIZA FERREIRA FAUSTINO | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSÉ ALDO PACAIA,E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 15:27 | 2024-01-10 15:27 | 2023-12-08 08:18 | 3 | 2024-01-10 | 202300037985 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037977 |  | 11 | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | 466.093.502-72 | 46609350272 | 661712 | 15619 | 1230 | 212202179 | SIGFI80 | 2024-01-09 10:26 | 2023-12-08 08:17 | 2024-01-10 14:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157383333333334,-69.12717833333333 | -9.15727166666666,-69.127081666666667 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:17 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 09:33 | 2024-01-09 09:33 | 2023-12-08 08:17 | 3 | 2024-01-09 | 202300037977 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037969 |  | 10 | JAXON MARQUES DE LIMA | 619.605.862-20 | MLPA7097439-22 | 661707 | 13660 | 1157 | 212202155 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:09 | 2023-12-08 08:16 | 2023-12-11 10:18 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.603156666666667,-70.53458666666667 | -8.60329074,-70.53448756 | RAIMUNDA MARQUES DE LIMA | JAXON MARQUES DE LIMA | FEIJO | SERINGAL RIACHUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUEIRO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 08:41 | 2023-12-10 08:41 | 2023-12-08 08:16 | 3 | 2023-12-10 | 202300037969 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037951 |  | 11 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | 484.233.515-20 | 48423351520 | 669982 | 15621 | 1501 | 112203768 | SIGFI80 | 2024-01-09 11:29 | 2023-12-08 08:11 | 2024-01-10 14:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157351666666667,-69.12757666666667 | -9.157503333333333,-69.12707999999999 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 10:37 | 2024-01-09 10:37 | 2023-12-08 08:11 | 3 | 2024-01-09 | 202300037951 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037944 |  | 9 | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | 695.993.432-04 | 69599343204 | 661709 | 15511 | 1279 | 212202171 | SIGFI45 | 2024-01-10 14:27 | 2023-12-08 08:10 | 2024-01-11 11:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.981611666666667,-70.23764333333334 | -7.981598333333333,-70.23774166666666 | MARIA EDINA DE ALMEIDA FAUSTINO | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:10 | ONEOM009 | 68999933225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSÉ ALDO PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 13:52 | 2024-01-10 13:52 | 2023-12-08 08:10 | 3 | 2024-01-10 | 202300037944 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037936 |  | 10 | HOZANA SOUSA | 006.928.522-55 | MLPA7088422-22 | 661698 | 13691 | 1186 | 212202143 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:30 | 2023-12-08 08:10 | 2023-12-11 10:28 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.60219,-70.53775 | -8.60234029,-70.53786158 | BENEDITA DA SILVA SOUSA | HOZANA SOUSA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 07:59 | 2023-12-10 07:59 | 2023-12-08 08:09 | 3 | 2023-12-10 | 202300037936 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037928 |  | 11 | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | 036.260.032-56 | MLPA7124236-22 | 660928 | 14554 | 1147 | 112203299 | SIGFI80 | 2024-01-09 14:42 | 2023-12-08 08:09 | 2024-01-10 14:26 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.157453333333333,-69.12721166666667 | -9.157718333333333,-69.126785 | CLEUDI DE SOUZA PINHEIRO | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:08 | ONEOM011 | 68984199550000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 13:35 | 2024-01-09 13:35 | 2023-12-08 08:08 | 3 | 2024-01-09 | 202300037928 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037910 |  | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-12-11 15:12 | 2023-12-08 08:06 | 2023-12-12 13:35 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.65219485,-70.54698549 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 14:54 | 2023-12-11 14:54 | 2023-12-08 08:06 | 3 | 2023-12-11 | 202300037910 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037902 |  | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:56 | 2023-12-08 08:05 | 2024-01-11 11:41 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180425000000001,-69.15069666666666 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 17:03 | 2024-01-10 17:03 | 2023-12-08 08:05 | 3 | 2024-01-10 | 202300037902 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037894 |  | 4 | ELTON DA SILVA MAIA | 084.007.342-97 | MLPA6714732-21 | 656801 | 13327 | 915 | 212201865 | SIGFI80 | 2024-01-16 12:17 | 2023-12-08 08:04 | 2024-01-17 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872041666666666,-73.07460333333333 | -7.871258333333333,-73.07427833333333 | MARIA LEILANE PEREIRA DA SILVA | ELTON DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 11:31 | 2024-01-16 11:56 | 2023-12-08 08:04 | 3 | 2024-01-16 | 202300037894 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037886 |  | 9 | THAIS NONATA NERES | 701.452.272-86 | MLPA7028111-22 | 661723 | 13628 | 1273 | 212202197 | SIGFI45 | 2024-01-16 09:45 | 2023-12-08 08:03 | 2024-03-05 10:57 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.981518333333334,-70.23754833333334 | -7.990805,-70.202625 | RAIMUNDA NONATA NERES | THAIS NONATA NERES | FEIJO | SERINGAL JUA S/N COMUNIDADE JARINAUA CENTRO SERINGAL JUA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 08:03 | ONEOM009 | 68992358520000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 09:16 | 2024-01-16 09:16 | 2023-12-08 08:03 | 3 | 2024-01-16 | 202300037886 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037878 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2024-01-10 17:00 | 2023-12-08 07:56 | 2024-01-11 11:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180486666666667,-69.15017833333333 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:56 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-10 16:08 | 2024-01-10 16:08 | 2023-12-08 07:56 | 3 | 2024-01-10 | 202300037878 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037860 |  | 10 | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | 012.231.842-00 | MLPA7081697-22 | 659188 | 13635 | 1342 | 212202195 | SIGFI45 | 2023-12-11 14:43 | 2023-12-08 07:52 | 2023-12-12 13:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.664438333333333,-70.54190833333334 | -8.6644012,-70.5418435 | MARIA IVANEIDE ALVES DE ALMEIDA | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO SAO VICENTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 13:48 | 2023-12-11 13:48 | 2023-12-08 07:51 | 3 | 2023-12-11 | 202300037860 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037852 |  | 11 | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 035.846.672-59 | MLPA7140466-22 | 660404 | 14545 | 1129 | 112203061 | SIGFI80 | 2024-01-08 08:50 | 2023-12-08 07:51 | 2024-01-10 14:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.176917,-69.145972 | -9.176818333333333,-69.145815 | MARIA DE JESUS PAHLA DA SILVA | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:50 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 07:59 | 2024-01-08 07:59 | 2023-12-08 07:50 | 3 | 2024-01-08 | 202300037852 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037845 |  | 11 | ANTONIO GADELHA DA SILVA | 567.435.642-49 | MLPA7140465-22 | 660405 | 14544 | 1183 | 112203064 | SIGFI80 | 2024-01-08 10:03 | 2023-12-08 07:49 | 2024-01-10 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.175313333333333,-69.14511999999999 | -9.175173333333333,-69.14530500000001 | MARIA GADELHA DA SILVA | ANTONIO GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:49 | ONEOM011 | 6836123086000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 09:02 | 2024-01-08 09:02 | 2023-12-08 07:49 | 3 | 2024-01-08 | 202300037845 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202300037837 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:29 | 2023-12-08 07:48 | 2024-02-15 17:22 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.871775,-73.07456 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALIZADO CORRETIVA PARA VALIDACAO INTERNA - PREVENTIVA VALIDA OS 202400002954 | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO PERMITIU ENTRAR COM A BOTA , EMANUEL, MANOEL , DONISETE | 4 | 1 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 09:48 | 2024-01-16 10:34 | 2023-12-08 07:48 | 3 | 2024-01-16 | 202300037837 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037829 |  | 10 | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | 985.349.632-15 | 98534963215 | 669513 | 15461 | 1266 | 212202455 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:13 | 2023-12-08 07:47 | 2023-12-11 10:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.637763333333334,-70.53961666666667 | -8.63803556,-70.53937691 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 10:48 | 2023-12-09 10:48 | 2023-12-08 07:46 | 3 | 2023-12-09 | 202300037829 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037803 |  | 11 | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 705.982.142-24 | MLPA7126489-22 | 660403 | 14562 | 1199 | 112203058 | SIGFI80 | 2024-01-08 11:15 | 2023-12-08 07:42 | 2024-01-10 15:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.174,-69.144917 | -9.173088333333334,-69.145065 | MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 10:21 | 2023-12-08 07:41 | 3 | 2024-01-08 | 202300037803 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037795 |  | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-12-11 09:56 | 2023-12-08 07:41 | 2023-12-12 13:51 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.618085,-70.54127833333334 | -8.61803277,-70.54130566 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 09:27 | 2023-12-11 09:27 | 2023-12-08 07:39 | 3 | 2023-12-11 | 202300037795 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037787 |  | 11 | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | 666.090.462-04 | 2874577294 | 669535 | 15627 |  | 112203721 | SIGFI80 | 2024-01-09 17:05 | 2023-12-08 07:35 | 2024-01-10 15:29 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -9.1668300,-69.1366000 | -9.166141666666666,-69.13764666666665 | FRANSCISCA PEREIRA DE SOUZA | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-09 16:22 | 2024-01-09 16:22 | 2023-12-08 07:35 | 3 | 2024-01-09 | 202300037787 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037779 |  | 10 | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | 656.644.182-49 | MLPA7081698-22 | 659162 | 13636 | 1254 | 212202130 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:50 | 2023-12-08 07:34 | 2023-12-11 11:01 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.617378333333333,-70.54297833333334 | -8.61730252,-70.54302885 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLONIA EXTIRAO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-10 11:23 | 2023-12-10 11:23 | 2023-12-08 07:34 | 3 | 2023-12-10 | 202300037779 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037761 |  | 9 | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | 788.741.732-53 | 78874173253 | 660985 | 15519 | 1519 | 212202274 | SIGFI45 | 2024-01-10 13:16 | 2023-12-08 07:33 | 2024-01-11 11:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.994339999999999,-70.21084833333333 | -7.99438,-70.21069333333334 | MARIA PEQUENO DE ALMEIDA | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL JUA SERINGAL JUA | 2023-12-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-08 07:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, JOSE ALDO PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-10 12:38 | 2024-01-10 12:38 | 2023-12-08 07:32 | 3 | 2024-01-10 | 202300037761 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037753 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-12-07 18:20 | 2023-12-07 20:43 | 2023-12-14 10:20 | 5046 | LUCIER | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906641666666667,-70.16901833333333 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 17:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FOI ENCONTRADO COM DUAS BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA E DEJESUS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-12-07 17:25 | 2023-12-07 17:25 | 2023-12-07 17:18 | 3 | 2023-12-07 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037746 |  | 53 | ANTÔNIO JORGE SILVA MARQUES | 2229515241 | L2.2023-0644 |  | 18122 | 450091 |  | SIGFI45 | 2023-12-07 12:00 | 2023-12-07 17:08 | 2024-02-05 23:38 | 5089 | HELY | EM ANALISE | -9.074929,-69.727740 | -9.07489359,-69.72771006 | MARIA JOSÉ CUNHA SILVA | ANTÔNIO JORGE SILVA MARQUES | MANOEL URBANO | COMUNIDADE IAPOQUA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE IAPOQUA | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-07 11:56 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ CAUÃ/PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 11:57 | 2023-12-07 11:56 | 2 | 2023-12-07 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037738 |  | 53 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA | 65950194268 | L2.2023-0670 |  | 18148 | 450098 |  | SIGFI45 | 2023-12-07 10:26 | 2023-12-07 17:08 |  | 5089 |  | CADASTRO | -9.063142,-69.636027 | -9.0632372,-69.63605336 | CREUZA TORRES NUNES | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE ALMEIDA | MANOEL URBANO | COMUNIDADE LIVRE-NOS DEUS - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE LIVRE-NOS DEUS - RIO PURUS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-07 09:56 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ CAUÃ/ PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-07 09:57 | 2023-12-07 09:57 | 2023-12-07 09:56 | 1 | 2023-12-07 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037720 |  | 53 | SILVINO GARCIA RUIZ | 727.249.512-04 | L2.2023-0689 |  | 18166 | 450061 |  | SIGFI45 | 2023-12-02 16:00 | 2023-12-07 17:08 | 2024-02-05 23:40 | 5089 | HELY | EM ANALISE | -9.060207,-69.591148 | -9.06019182,-69.59114531 | MARIA GARCIA AHUANARI | SILVINO GARCIA RUIZ | MANOEL URBANO | RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS RIO PURÚS; COMUNIDADE MERCEJANA | 2023-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-23 14:13 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/PAULO FERNANDO/ KILDERY/ PEDRO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 23 | 2023-12-02 15:27 | 2023-12-02 15:27 | 2023-11-23 14:13 | 2 | 2023-12-02 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037712 | [6 empty] | 423120 |  |  |  | 2023-12-07 10:00 | 2023-12-07 15:21 | 2024-02-05 23:41 | 5081 | HELY | EM ANALISE |  | -9.85351988,-68.89505307 |  | ANTÔNIO DOMINGOS |  |  | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 09:43 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TAVA COM BAIXA TENÇÃO ABAIXO SE 48V DEI UM REST E O SISTEMA VOLTOU | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 09:44 | 2023-12-07 09:44 | 2023-12-07 09:43 | 2 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037704 |  | 52 | RAIMUNDO ANDRÉ PEREIRA | 662.858.792-49 | AC-11713 |  | 20484 | 800108 |  | SIGFI80 | 2023-12-07 08:48 | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-14 10:33 | 5081 | LUCIER | VALIDADO | -9.865458,-68.890797 | -9.86551878,-68.89082231 | PALMIRA ANDRÉ PEREIRA | RAIMUNDO ANDRE | SENA MADUREIRA | SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ; S/N RIO IACO SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ; | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-07 07:53 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA ESVA ABAIXO DE 48V, FIZ UM REST E VOLTOU O SISTEMA | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 08:32 | 2023-12-07 08:32 | 2023-12-07 07:53 | 3 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300037696 |  | 52 | MARCIANE PEREIRA BEZERRA | 030.646.162-50 | AC-11712 |  | 20483 | 800112 |  | SIGFI80 | 2023-12-07 08:23 | 2023-12-07 15:21 | 2023-12-14 10:34 | 5081 | LUCIER | VALIDADO | -9.864939,-68.890227 | -9.86477089,-68.89020014 | MARIA JOSÉ BEZERRA | MARCIANE | SENA MADUREIRA | SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ S/N RIO IACO SERINGAL NOVO SÃO JOSÉ; COLÔNIA NOVO SÃO JOSÉ | 2023-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-06 08:40 | ONEL019 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TAVA COM TENCAO ABAIXO DE 50V, FIZ UM REST E O SISTEMA VOLTOU. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5081 | 23 | 2023-12-07 07:55 | 2023-12-07 07:55 | 2023-12-06 08:40 | 3 | 2023-12-07 | 6.0812e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037688 |  | 10 | ROSA DA SILVA SOUZA | 888.810.242-68 | MLPA7107478-22 | 661718 | 13640 | 1258 | 212202194 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:07 | 2023-12-07 08:33 | 2023-12-11 11:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.645188333333333,-70.54584833333334 | -8.64524484,-70.54600449 | MARIA DAMAZIO DA SILVA | ROSA DA SILVA SOUZA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-09 08:29 | 2023-12-07 08:32 | 3 | 2023-12-09 | 202300037688 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037670 |  | 9 | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | 034.924.802-84 | 3492480284 | 669985 | 15593 | 1295 | 212202508 | SIGFI45 | 2024-01-15 08:51 | 2023-12-07 08:30 | 2024-01-16 11:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.859185000000000,-70.10331166666667 | -7.859421666666666,-70.10348 | ROSENILDA DE SOUZA LIMA | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 08:19 | 2024-01-15 08:19 | 2023-12-07 08:30 | 3 | 2024-01-15 | 202300037670 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037662 |  | 10 | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | 702.472.012-35 | 70247201235 | 669526 | 15493 | 1257 | 212202460 | SIGFI80 | 2023-12-09 08:21 | 2023-12-07 08:29 | 2023-12-11 11:27 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.64685,-70.54565833333332 | -8.64662189,-70.54565703 | ROSA DA SILVA SOUZA | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 07:41 | 2023-12-09 07:41 | 2023-12-07 08:29 | 3 | 2023-12-09 | 202300037662 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037654 |  | 9 | ELITON FERREIRA SANTANA | 46577688249 | MLPA7013300-21 | 661063 | 13576 |  | 212202386 | SIGFI45 | 2024-01-15 09:22 | 2023-12-07 08:28 | 2024-01-16 11:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.8598,-70.10388166666667 | -7.859523333333334,-70.10382166666666 | MARIA FERNANDES FERREIRA | ELITON FERREIRA SANTANA | FEIJO | SERINGAL FOZ DO JURUPARI S/N COLOCACAO ESTIRAO DO BOM JARDIM RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL FOZ DO JURUPARI | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 08:57 | 2024-01-15 08:57 | 2023-12-07 08:28 | 3 | 2024-01-15 | 202300037654 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037647 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2024-01-15 11:01 | 2023-12-07 08:26 | 2024-01-16 12:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.86317,-70.109455 | -7.863473333333333,-70.10955333333332 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 10:33 | 2024-01-15 10:33 | 2023-12-07 08:24 | 3 | 2024-01-15 | 202300037647 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037621 |  | 4 | EVANILSON DE SOUZA SILVA | 008.168.022-89 | MLPA6725910-21 | 657992 | 13293 | 879 | 212201944 | SIGFI80 | 2024-01-16 15:24 | 2023-12-07 08:18 | 2024-01-17 11:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872199999999999,-73.07416333333335 | -7.871970000000001,-73.07430500000001 | MARIA DO CARMO INACIO DE SOUZA | EVANILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:16 | ONEOM002 | 68984020058000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL , DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-16 13:39 | 2024-01-16 14:42 | 2023-12-07 08:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300037621 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037613 |  | 9 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 621.155.882-15 | 62115588215 | 679417 | 15585 | 1285 | 112203764 | SIGFI45 | 2024-01-14 15:18 | 2023-12-07 08:15 | 2024-01-16 14:07 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.866678333333335,-70.11217000000001 | -7.866688333333333,-70.11215333333332 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 14:48 | 2024-01-14 14:48 | 2023-12-07 08:13 | 3 | 2024-01-14 | 202300037613 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037605 |  | 9 | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 009.765.672-02 | MLPA7005109-21 | 661654 | 13595 | 1103 | 212202046 | SIGFI80 | 2024-01-14 16:13 | 2023-12-07 08:07 | 2024-01-16 14:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.865526666666667,-70.11205166666667 | -7.865561666666667,-70.11207666666665 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 08:06 | ONEOM009 | 68992117690000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 15:37 | 2024-01-14 15:37 | 2023-12-07 08:06 | 3 | 2024-01-14 | 202300037605 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037597 |  | 4 | MARIA VIEIRA DA SILVA | 949.222.682-00 | MLPA6705398-21 | 657993 | 13365 | 928 | 212201945 | SIGFI80 | 2024-01-18 10:42 | 2023-12-07 07:47 | 2024-01-19 09:02 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872261666666667,-73.07404 | -7.872268333333333,-73.0736 | MARIA VIEIRA DA SILVA | MARIA VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL,MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-18 09:56 | 2024-01-18 10:22 | 2023-12-07 07:46 | 3 | 2024-01-18 | 202300037597 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037589 |  | 10 | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | 461.675.102-10 | MLPA7107486-22 | 660399 | 13647 | 1263 | 212202024 | SIGFI80 | 2023-12-09 14:05 | 2023-12-07 07:45 | 2023-12-11 11:36 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.638495,-70.553555 | -8.63851497,-70.5534157 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COMUNIDADE TERRA ALTA CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:45 | ONEOM007 | 68984224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 13:37 | 2023-12-09 13:37 | 2023-12-07 07:45 | 3 | 2023-12-09 | 202300037589 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037571 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2024-01-15 13:54 | 2023-12-07 07:44 | 2024-01-16 14:24 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871403333333334,-70.11359999999999 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:43 | ONEOM009 | 68992182619000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI TROCADO UM DPS, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-14 11:00 | 2024-01-14 11:00 | 2023-12-07 07:43 | 3 | 2024-01-15 | 202300037571 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037563 |  | 9 | MANOEL CIRIACO | 844.349.532-49 | MLPA7000863-21 | 661788 | 13574 | 1277 | 212202379 | SIGFI45 | 2024-01-14 10:47 | 2023-12-07 07:42 | 2024-01-17 16:14 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.870011666666667,-70.11366666666666 | -7.869985000000001,-70.11364 | REGINA CIRIACO DE LIMA | MANOEL CIRIACO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 10:09 | 2024-01-14 10:09 | 2023-12-07 07:42 | 3 | 2024-01-14 | 202300037563 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037555 |  | 10 | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | 991.387.192-15 | 99138719215 | 660380 | 15457 | 1222 | 212201914 | SIGFI80 | 2023-12-11 11:21 | 2023-12-07 07:40 | 2023-12-12 13:59 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.63384,-70.56168 | -8.6339536,-70.56171894 | TEREZA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 10:57 | 2023-12-11 10:57 | 2023-12-07 07:40 | 3 | 2023-12-11 | 202300037555 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037548 |  | 9 | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | 944.461.132-91 | MLPA7007848-21 | 659073 | 13603 | 1154 | 212202035 | SIGFI80 | 2024-01-14 14:27 | 2023-12-07 07:39 | 2024-01-16 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.865481666666667,-70.11201666666666 | -7.869335000000001,-70.10500166666667 | MARIA HELENA RUFINO DA COSTA | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | FEIJO | COMUNIDADE BOM JESUS S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOM JESUS | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 13:53 | 2024-01-14 13:53 | 2023-12-07 07:39 | 3 | 2024-01-14 | 202300037548 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037530 |  | 9 | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | 4005179000201 | 63078775291 | 661935 | 15589 | 1343 | 212202385 | SIGFI45 | 2024-01-15 10:15 | 2023-12-07 07:38 | 2024-01-16 14:48 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.861504999999999,-70.102965 | -7.8614299999999995,-70.10319333333334 | MARIA GILDA QUEIROS | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | FEIJO | PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-07 07:38 | ONEOM009 | 6899459548000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-15 09:36 | 2024-01-15 09:36 | 2023-12-07 07:38 | 3 | 2024-01-15 | 202300037530 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300037522 |  | 53 | FRANCISCA ALVES LEITE | 80567282287 | L2.2023-0690 |  | 18167 | 45140 |  | SIGFI45 | 2023-12-06 14:00 | 2023-12-06 16:49 | 2024-02-05 23:42 | 5089 | HELY | VALIDADO | -8.999503,-69.557113 | -8.99946356,-69.55720398 | MARIA ALVES LEITE | FRANCISCA ALVES LEITE | MANOEL URBANO | COMUNIDADE ESCONDIDO - RIO PURUS S/N ALTO RIO PURÚS SEM IMPEDIMENTOS COMUNIDADE ESCONDIDO - RIO PURUS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-12-06 13:01 | ONEL023 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ PAULO FERNANDO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5089 | 24 | 2023-12-06 13:02 | 2023-12-06 13:02 | 2023-12-06 13:01 | 3 | 2023-12-06 | 6.0892e+17 | Report2HOPPECKE | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037514 |  | 9 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | 372.831.462-53 | MLPA7023485-21 | 659062 | 13557 | 1176 | 212202020 | SIGFI80 | 2024-01-14 09:25 | 2023-12-06 08:26 | 2024-01-16 15:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.878851666666666,-70.10855 | -7.878798333333333,-70.10869166666666 | PEDRINA SOARES DA SILVA | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-14 08:48 | 2024-01-14 08:48 | 2023-12-06 08:26 | 3 | 2024-01-14 | 202300037514 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037506 |  | 9 | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | 824.811.482-15 | MLPA7023490-21 | 661632 | 13562 | 1058 | 212202006 | SIGFI80 | 2024-01-13 14:58 | 2023-12-06 08:25 | 2024-01-15 15:30 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879218333333334,-70.11013333333334 | -7.879273333333333,-70.109785 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 14:27 | 2024-01-13 14:27 | 2023-12-06 08:24 | 3 | 2024-01-13 | 202300037506 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037498 |  | 4 | RONECHARLES DA SILVA MAIA | 053.309.342-22 | MLPA6705397-21 | 657995 | 13364 | 1180 | 212201946 | SIGFI80 | 2024-01-18 09:31 | 2023-12-06 08:24 | 2024-01-19 09:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872351666666667,-73.073685 | -7.87232,-73.07358500000001 | MARIA VIEIRA DA SILVA | RONECHARLES DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-18 08:30 | 2024-01-18 09:00 | 2023-12-06 08:23 | 3 | 2024-01-18 | 202300037498 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037480 |  | 10 | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | 016.727.792-86 | 1672779286 | 669517 | 15459 | 1133 | 212202470 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:55 | 2023-12-06 08:22 | 2023-12-11 11:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632708333333333,-70.53743666666666 | -8.63264762,-70.53748947 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//JONALDO / ANDERSON MACIEL / LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 16:18 | 2023-12-09 16:18 | 2023-12-06 08:22 | 3 | 2023-12-09 | 202300037480 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037472 |  | 9 | RAILSON ARAUJO DA SILVA | 018.359.602-19 | MLPA7000857-21 | 659187 | 13570 |  | 212202193 | SIGFI45 | 2024-01-13 14:22 | 2023-12-06 08:21 | 2024-01-15 15:34 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.879416666666667,-70.110095 | -7.879348333333333,-70.11010333333334 | MARIA NILDA SOARES ARAUJO | RAILSON ARAUJO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 13:44 | 2024-01-13 13:44 | 2023-12-06 08:20 | 3 | 2024-01-13 | 202300037472 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037464 |  | 9 | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | 769.266.642-34 | MLPA7000858-21 | 661629 | 13571 | 1140 | 212202004 | SIGFI80 | 2024-01-13 11:54 | 2023-12-06 08:20 | 2024-01-15 15:42 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.880438333333332,-70.11983833333333 | -7.880263333333333,-70.11992000000001 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI TROCADO DOIS DPS. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-13 11:04 | 2024-01-13 11:04 | 2023-12-06 08:19 | 3 | 2024-01-13 | 202300037464 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037456 |  | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2024-01-17 14:25 | 2023-12-06 08:19 | 2024-01-18 09:38 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872425,-73.07339833333334 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 13:25 | 2024-01-17 14:00 | 2023-12-06 08:19 | 3 | 2024-01-17 | 202300037456 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037449 |  | 9 | JUVANELHO LIMA MARTINS | 025.978.282-39 | MLPA7023491-21 | 659053 | 13563 | 1121 | 212201998 | SIGFI80 | 2024-01-13 10:37 | 2023-12-06 08:17 | 2024-01-15 15:49 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.883678333333334,-70.12089666666667 | -7.883505,-70.12098833333333 | MARIA OSANIR LIMA | JUVANELHO LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 10:03 | 2024-01-13 10:03 | 2023-12-06 08:17 | 3 | 2024-01-13 | 202300037449 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037431 |  | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:05 | 2023-12-06 08:16 | 2023-12-11 11:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.62824147,-70.54554291 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:14 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 14:29 | 2023-12-09 14:29 | 2023-12-06 08:14 | 3 | 2023-12-09 | 202300037431 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037423 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:17 | 2023-12-06 08:13 | 2023-12-11 12:05 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.63280406,-70.53756915 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 15:48 | 2023-12-09 15:48 | 2023-12-06 08:13 | 3 | 2023-12-09 | 202300037423 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037415 |  | 10 | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | 391.338.692-00 | 39133869200 | 660379 | 15455 | 1270 | 212201913 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:36 | 2023-12-06 08:12 | 2024-02-27 16:36 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.624554999999999,-70.54278 | -8.62467114,-70.54280539 | CELESTE MENDES SIMÃO | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-06 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / JONALDO / ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-11 10:09 | 2023-12-06 08:12 | 3 | 2023-12-11 | 202300037415 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037407 |  | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:52 | 2023-12-05 10:52 | 2024-02-27 16:11 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -8.643365,-70.53418833333333 | -8.64337362,-70.53417745 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO.. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-09 09:20 | 2023-12-05 10:52 | 3 | 2023-12-09 | 202300037407 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037399 |  | 9 | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | 40051790000201 | 3231235200 | 661797 | 15525 |  | 212202387 | SIGFI45 | 2023-12-13 14:51 | 2023-12-05 10:50 | 2023-12-15 16:09 | LUCIER | HELY | VALIDADO | -7.951648333333333,-70.19790666666667 | -7.951755000000001,-70.19793166666666 | ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA PREFEITURA DE FEIJO | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | FEIJO | OSERINGAL SÃO DOMINGOS OSERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 14:06 | 2023-12-13 14:06 | 2023-12-05 10:49 | 3 | 2023-12-13 | 202300037399 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037381 |  | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-12-13 13:52 | 2023-12-05 10:47 | 2023-12-14 08:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951438333333334,-70.196635 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS.//////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 13:15 | 2023-12-13 13:15 | 2023-12-05 10:45 | 3 | 2023-12-13 | 202300037381 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037373 |  | 4 | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | 053.309.582-45 | MLPA6726482-21 | 658007 | 13348 | 802 | 212201957 | SIGFI80 | 2024-01-17 11:33 | 2023-12-05 10:43 | 2024-01-18 09:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.872889999999999,-73.07326166666667 | -7.8726866666666675,-73.07316166666666 | IVANI LIMA DA CRUZ | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA,CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 10:04 | 2024-01-17 10:57 | 2023-12-05 10:43 | 3 | 2024-01-17 | 202300037373 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037365 |  | 9 | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | 839.653.272-91 | MLPA7007851-21 | 659063 | 13606 | 1213 | 212202021 | SIGFI80 | 2023-12-13 12:54 | 2023-12-05 10:42 | 2023-12-14 08:47 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.953008333333334,-70.18399500000001 | -7.953058333333333,-70.18397166666666 | MARIA JOSE DE SOUSA | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:42 | ONEOM009 | 999329290000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 12:13 | 2023-12-13 12:13 | 2023-12-05 10:42 | 3 | 2023-12-13 | 202300037365 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037357 |  | 4 | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | 562.165.482-04 | MLPA6726481-21 | 658005 | 13347 | 1112 | 212201955 | SIGFI80 | 2024-01-17 10:05 | 2023-12-05 10:41 | 2024-01-18 09:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.87284,-73.07309166666667 | -7.872746666666666,-73.07313333333333 | TEREZINHA VIERA DA SILVA | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL ,MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-17 08:28 | 2024-01-17 09:12 | 2023-12-05 10:41 | 3 | 2024-01-17 | 202300037357 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037340 |  | 10 | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | 020.004.342-07 | MLPA7097435-22 | 661626 | 13657 | 1354 | 212201978 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:31 | 2023-12-05 10:40 | 2023-12-11 13:44 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.639703333333333,-70.53194 | -8.63962737,-70.53195263 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUA FRASE ESTÁ BEM FORMULADA, MAS FIZ PEQUENOS AJUSTES PARA MELHORAR A PONTUAÇÃO://"MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-09 10:04 | 2023-12-05 10:40 | 3 | 2023-12-09 | 202300037340 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037332 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2023-12-13 09:35 | 2023-12-05 10:39 | 2023-12-14 08:53 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.939228333333333,-70.16814333333333 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 08:45 | 2023-12-13 08:45 | 2023-12-05 10:38 | 3 | 2023-12-13 | 202300037332 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037324 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2024-01-16 11:33 | 2023-12-05 10:38 | 2024-01-17 10:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.93926,-70.16814666666667 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 11:08 | 2024-01-16 11:08 | 2023-12-05 10:37 | 3 | 2024-01-16 | 202300037324 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037316 |  | 10 | FRANCISCO MEMDES PINTO | 694.030.582-34 | MLPA7140462-22 | 661696 | 13704 | 253 | 212202142 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:50 | 2023-12-05 10:36 | 2023-12-11 13:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.637116666666666,-70.53681499999999 | -8.6372863,-70.53681901 | ALICE CARNEIRO PINTO | FRANCISCO MEMDES PINTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA: FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-09 11:22 | 2023-12-09 11:22 | 2023-12-05 10:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300037316 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037308 |  | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2024-01-16 12:25 | 2023-12-05 10:35 | 2024-01-17 11:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.9391333333333325,-70.17625166666667 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SSISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 11:53 | 2024-01-16 11:53 | 2023-12-05 10:34 | 3 | 2024-01-16 | 202300037308 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037290 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2023-12-11 16:12 | 2023-12-05 10:34 | 2023-12-12 14:12 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | -8.63697712,-70.53745726 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 10:33 | ONEOM007 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL / JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-11 15:32 | 2023-12-11 15:32 | 2023-12-05 10:33 | 3 | 2023-12-11 | 202300037290 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037282 | 15910 | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-12-05 12:02 | 2023-12-05 09:50 | 2023-12-08 11:19 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.931698333333332,-71.61232 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 09:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-12-05 10:49 | 2023-12-05 10:49 | 2023-12-05 09:49 | 3 | 2023-12-05 | 202300037282 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037274 |  | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-12-13 16:00 | 2023-12-05 08:43 | 2023-12-14 08:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.964603333333334,-70.19569166666666 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMENTAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-13 15:14 | 2023-12-13 15:14 | 2023-12-05 08:42 | 3 | 2023-12-13 | 202300037274 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037266 |  | 9 | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | 060.350.372-16 | 6035037216 | 660402 | 15537 | 1239 | 212202052 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:39 | 2023-12-05 08:42 | 2023-12-13 08:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.93453,-70.182846666667 | -7.934519999999999,-70.18289 | MARIA ERONILDES MARANGUAPE DE ARAUJO | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 09:51 | 2023-12-12 09:51 | 2023-12-05 08:41 | 3 | 2023-12-12 | 202300037266 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037258 |  | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-12-12 09:29 | 2023-12-05 08:40 | 2023-12-13 08:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930813333333333,-70.19021166666667 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-12-05 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-05 08:40 | ONEOM009 | 68999087606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-12 08:49 | 2023-12-05 08:40 | 3 | 2023-12-12 | 202300037258 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037241 | 156488 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-12-06 09:43 | 2023-12-05 02:02 | 2023-12-07 09:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.4118016666666655,-73.17213333333333 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 02:01 | ONEOM001 | 68999558951000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | /OBS: BATERIAS ESTAVAM DESCAREGADAS, POR ISSO NAO ESTAVAM PASSANDO CARGA PARA CASA DO CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON E GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-06 09:02 | 2023-12-05 02:01 | 3 | 2023-12-06 | 202300037241 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037233 | 156471 | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:35 | 2023-12-05 02:00 | 2023-12-06 12:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.418115,-73.22539 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-12-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-05 01:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM COM LEDS TODOS APAGADOS, POR ISSO NAO ESTAVA PASSANDO GARGA PRA CASA DO CLIENTE. UELERSON,GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-12-05 14:58 | 2023-12-05 14:58 | 2023-12-05 01:59 | 3 | 2023-12-05 | 202300037233 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037225 |  | 9 | JOSE FERREIRA CARNEIRO | 859.024.382-68 | MLPA7031997-21 | 659174 | 13611 | 1189 | 212202173 | SIGFI80 | 2023-12-11 13:56 | 2023-12-04 16:59 | 2023-12-12 14:21 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.963535,-70.19372666666666 | -7.9636466666666665,-70.19375 | MARIA LUCIA FERREIRA | JOSE FERREIRA CARNEIRO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 13:11 | 2023-12-11 13:11 | 2023-12-04 16:59 | 3 | 2023-12-11 | 202300037225 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037217 |  | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2024-01-16 10:37 | 2023-12-04 16:58 | 2024-01-17 11:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978605000000001,-70.190615 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:58 | ONEOM009 | 68984060889000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 10:06 | 2024-01-16 10:06 | 2023-12-04 16:58 | 3 | 2024-01-16 | 202300037217 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037209 |  | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-12-11 16:12 | 2023-12-04 16:57 | 2023-12-12 14:33 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.9727033333333335,-70.19235833333333 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:57 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 15:29 | 2023-12-11 15:29 | 2023-12-04 16:57 | 3 | 2023-12-11 | 202300037209 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037191 |  | 9 | NACILDE LIMA DE SOUSA | 888.383.742-87 | MLPA7032543-21 | 659186 | 13608 | 1296 | 212202192 | SIGFI45 | 2023-12-11 14:53 | 2023-12-04 16:56 | 2023-12-12 14:37 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.969966666666666,-70.19272 | -7.970015000000001,-70.19260333333334 | MARIA DORACY DE LIMA | NACILDE LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DE JESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 14:14 | 2023-12-11 14:14 | 2023-12-04 16:56 | 3 | 2023-12-11 | 202300037191 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037183 |  | 9 | MARIA LUCIA FERREIRA | 528.054.252-00 | MLPA7005118-21 | 660991 | 13602 | 1191 | 212202309 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:53 | 2023-12-04 16:55 | 2023-12-12 14:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.9600349999999995,-70.19540833333333 | -7.9600349999999995,-70.19541833333332 | RAIMUNDA RODRIGUES CARNEIRO | MARIA LUCIA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA BEIJA FLOR CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:53 | ONEOM009 | 68999434682000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 09:55 | 2023-12-11 09:55 | 2023-12-04 16:53 | 3 | 2023-12-11 | 202300037183 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037175 |  | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2023-12-11 09:34 | 2023-12-04 16:51 | 2023-12-12 14:54 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954225000000001,-70.18611166666666 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 08:50 | 2023-12-11 08:50 | 2023-12-04 16:49 | 3 | 2023-12-11 | 202300037175 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037167 |  | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-12-08 15:25 | 2023-12-04 16:49 | 2023-12-13 08:43 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955305,-70.17671666666666 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:48 | ONEOM009 | 68999240628000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 12:54 | 2023-12-08 12:54 | 2023-12-04 16:48 | 3 | 2023-12-08 | 202300037167 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037159 |  | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2024-01-19 09:01 | 2023-12-04 16:47 | 2024-01-22 09:00 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.8733,-73.05534166666666 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-19 08:03 | 2024-01-19 08:39 | 2023-12-04 16:46 | 3 | 2024-01-19 | 202300037159 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037142 |  | 9 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | 820.555.132-49 | 82055513249 | 661940 | 15531 | 1329 | 212202399 | SIGFI45 | 2023-12-11 08:28 | 2023-12-04 16:45 | 2023-12-12 15:04 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.95354,-70.17375999999999 | -7.953446666666667,-70.17381866666666 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-11 07:38 | 2023-12-11 07:38 | 2023-12-04 16:45 | 3 | 2023-12-11 | 202300037142 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037134 |  | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2024-01-19 10:42 | 2023-12-04 16:44 | 2024-01-22 09:08 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | -7.873411666666668,-73.05471333333334 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL, DONISETE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-19 09:20 | 2024-01-19 10:03 | 2023-12-04 16:44 | 3 | 2024-01-19 | 202300037134 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037126 |  | 9 | AURENILSON PAIVA DA SILVA | 981.492.882-87 | MLPA7005115-21 | 661039 | 13599 | 1276 | 212202377 | SIGFI45 | 2023-12-08 11:15 | 2023-12-04 16:43 | 2023-12-13 08:50 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.939329999999999,-70.15713833333332 | -7.939263333333334,-70.15717500000001 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA | AURENILSON PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COMUNIDADE SAO JOSE CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:42 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 10:30 | 2023-12-08 10:30 | 2023-12-04 16:42 | 3 | 2023-12-08 | 202300037126 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037118 |  | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-12-08 10:05 | 2023-12-04 16:42 | 2023-12-13 08:56 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934756666666668,-70.16380666666667 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:41 | ONEOM009 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 09:25 | 2023-12-08 09:25 | 2023-12-04 16:41 | 3 | 2023-12-08 | 202300037118 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037100 |  | 9 | JADIR DO NASCIMENTO | 044.487.462-32 | MLPA7030387-22 | 659093 | 13625 | 1175 | 212202053 | SIGFI80 | 2023-12-08 08:55 | 2023-12-04 16:39 | 2023-12-13 09:15 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.929941666666667,-70.17003666666666 | -7.929871666666666,-70.17012500000001 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | JADIR DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N IGARAPE ZINEBRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-08 08:04 | 2023-12-08 08:04 | 2023-12-04 16:39 | 3 | 2023-12-08 | 202300037100 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037092 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 914.888.002-28 | MLPA7007849-21 | 669989 | 13604 |  | 212202511 | SIGFI80 | 2023-12-07 10:19 | 2023-12-04 16:38 | 2023-12-08 09:25 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910608333333332,-70.17747333333334 | -7.910565000000001,-70.17751833333334 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 09:33 | 2023-12-07 09:33 | 2023-12-04 16:38 | 3 | 2023-12-07 | 202300037092 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037084 |  | 9 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 031.786.782-20 | MLPA7018890-21 | 658184 | 13544 | 1262 | 212201875 | SIGFI80 | 2023-12-07 09:27 | 2023-12-04 16:34 | 2023-12-13 09:20 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910651666666666,-70.17746166666667 | -7.91057,-70.17756166666666 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 08:49 | 2023-12-07 08:49 | 2023-12-04 16:33 | 3 | 2023-12-07 | 202300037084 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037068 |  | 9 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | 073.729.562-77 | MLPA6993997-21 | 656955 | 13584 | 1242 | 212201880 | SIGFI80 | 2023-12-07 08:42 | 2023-12-04 16:31 | 2023-12-08 09:31 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.910358333333333,-70.177855 | -7.910265,-70.17784499999999 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-04 16:31 | 3 | 2023-12-07 | 202300037068 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037050 |  | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-12-07 11:53 | 2023-12-04 16:30 | 2023-12-08 09:45 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.91382,-70.17610833333333 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 10:59 | 2023-12-07 10:59 | 2023-12-04 16:29 | 3 | 2023-12-07 | 202300037050 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037043 |  | 9 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | 026.140.922-07 | MLPA6993998-21 | 660378 | 13585 | 1251 | 212201879 | SIGFI80 | 2023-12-07 13:43 | 2023-12-04 16:28 | 2023-12-08 09:58 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.927376666666667,-70.17802333333334 | -7.927256666666667,-70.17798166666667 | OLINDINA ZEFERINO DE SOUZA | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 12:59 | 2023-12-07 12:59 | 2023-12-04 16:28 | 3 | 2023-12-07 | 202300037043 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300037035 |  | 9 | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | 038.475.982-36 | MLPA6993999-21 | 659056 | 13586 | 1111 | 212202000 | SIGFI80 | 2023-12-07 14:47 | 2023-12-04 16:26 | 2023-12-08 10:32 | LUCIER | LUCIER | VALIDADO | -7.926048333333334,-70.17943666666666 | -7.92598,-70.179505 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-04 16:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNA DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-07 14:00 | 2023-12-04 16:24 | 3 | 2023-12-07 | 202300037035 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037027 | 158338 | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-12-04 16:07 | 2023-12-04 09:29 | 2023-12-06 13:36 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.20467,-72.70980833333333 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO TROCAS DE BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-04 14:53 | 2023-12-04 14:53 | 2023-12-04 09:28 | 3 | 2023-12-04 | 202300037027 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037019 | 157493 | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-12-05 16:29 | 2023-12-04 09:28 | 2023-12-06 13:44 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.11241,-72.672435 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:27 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, SOBRECARGA. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-05 16:09 | 2023-12-05 16:09 | 2023-12-04 09:27 | 3 | 2023-12-05 | 202300037019 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300037001 | 157127 | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-12-05 09:10 | 2023-12-04 09:27 | 2023-12-06 14:04 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276168333333334,-72.68514833333333 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-12-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:26 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-12-05 08:39 | 2023-12-05 08:39 | 2023-12-04 09:26 | 3 | 2023-12-05 | 202300037001 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036995 | 156553 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:18 | 2023-12-04 09:25 | 2023-12-06 14:16 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127581666666666,-72.70440833333333 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-12-04 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-12-04 09:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM SOBRECARGA, JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-05 14:50 | 2023-12-05 14:50 | 2023-12-04 09:24 | 3 | 2023-12-05 | 202300036995 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036987 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-12-02 10:55 | 2023-12-02 15:50 | 2023-12-14 10:36 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.83559562,-72.64943895 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-12-02 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-12-02 10:20 | ONEOM007 | 68992205845000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA//LUCAS EDUARDO / GABRIEL | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / GABRIEL. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-02 10:24 | 2023-12-02 10:24 | 2023-12-02 10:20 | 3 | 2023-12-02 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036979 | 156845 | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2023-12-08 12:19 | 2023-12-01 22:01 | 2023-12-13 10:17 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.834913333333333,-72.65019333333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-12-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-12-01 22:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-08 11:49 | 2023-12-08 12:04 | 2023-12-01 22:00 | 3 | 2023-12-08 | 202300036979 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036961 | 156504 | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-12-01 14:45 | 2023-11-30 12:56 | 2023-12-04 14:14 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.280448333333334,-71.11803333333334 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-12-01 14:23 | 2023-12-01 14:23 | 2023-11-30 12:56 | 3 | 2023-12-01 | 202300036961 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036953 | 156473 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-12-01 15:39 | 2023-11-30 12:55 | 2023-12-04 14:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282543333333333,-71.11204500000001 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | //SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-01 15:12 | 2023-12-01 15:12 | 2023-11-30 12:54 | 3 | 2023-12-01 | 202300036953 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036946 | 156507 | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-12-01 13:48 | 2023-11-30 12:52 | 2023-12-04 14:18 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.290658333333333,-71.12134666666667 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-30 12:51 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS SEM CARGA. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-01 13:13 | 2023-12-01 13:13 | 2023-11-30 12:51 | 3 | 2023-12-01 | 202300036946 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036938 | 15661 | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-12-01 11:11 | 2023-11-29 18:21 | 2023-12-04 14:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660693333333334,-71.61840333333333 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM AS BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 21 | 2023-12-01 10:37 | 2023-12-01 11:11 | 2023-11-29 18:21 | 3 | 2023-12-01 | 202300036938 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036920 | 156479 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-12-02 10:38 | 2023-11-29 18:20 | 2023-12-04 14:23 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129345,-71.95192666666667 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 DESCALIBRADAS, E O DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADOS. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-02 10:10 | 1899-12-31 | 2023-11-29 18:19 | 3 | 2023-12-02 | 202300036920 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036912 | 155982 | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-12-01 13:59 | 2023-11-29 18:19 | 2023-12-04 14:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753886666666666,-71.74118166666668 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 SEM CARGA. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-01 13:28 | 2023-12-01 13:59 | 2023-11-29 18:18 | 3 | 2023-12-01 | 202300036912 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036904 | 155616 | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-12-01 08:14 | 2023-11-29 18:16 | 2023-12-04 14:32 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.66815,-71.55643166666667 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 18:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, COM A BATERIA SEM CARGA E NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-12-01 07:41 | 2023-12-01 07:41 | 2023-11-29 18:15 | 3 | 2023-12-01 | 202300036904 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036896 | 156158 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-11-29 15:26 | 2023-11-29 09:42 | 2023-12-05 12:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.281965,-71.11898333333333 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-29 09:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-11-29 15:06 | 2023-11-29 15:06 | 2023-11-29 09:41 | 3 | 2023-11-29 | 202300036896 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036888 |  | 4 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 547.104.992-68 | MLPA6714743-21 | 656060 | 13336 |  | 212201698 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:53 | 2023-11-29 09:16 | 2024-03-06 12:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.865796666666667,-72.99161833333332 | -7.866160000000001,-72.99132166666667 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 10:14 | 2023-12-11 10:14 | 2023-11-29 09:16 | 3 | 2023-12-11 | 202300036888 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036870 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6725919-21 | 657929 | 13301 |  | 212201814 | SIGFI80 | 2023-12-11 10:17 | 2023-11-29 09:14 | 2023-12-12 15:26 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.865526666666667,-72.99119833333333 | -7.865546666666667,-72.99109666666666 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:14 | ONEOM011 | 6892371969000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 09:45 | 2023-12-11 09:45 | 2023-11-29 09:14 | 3 | 2023-12-11 | 202300036870 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036862 |  | 4 | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | 020.698.462-61 | MLPA6717375-21 | 660273 | 13283 |  | 212201812 | SIGFI80 | 2023-12-11 09:43 | 2023-11-29 09:12 | 2023-12-12 15:33 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.865690000000001,-72.99116833333332 | -7.865745,-72.99111500000001 | MARIA JOSE BEZERRA | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:12 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA ,RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 09:09 | 2023-12-11 09:09 | 2023-11-29 09:12 | 3 | 2023-12-11 | 202300036862 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036854 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6714744-21 | 681894 | 13337 |  | 212201806 | SIGFI80 | 2023-12-11 09:02 | 2023-11-29 09:10 | 2023-12-12 16:09 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | CANCELADO | -7.865973333333333,-72.99092999999999 | -7.865959999999999,-72.9909 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:10 | ONEOM011 | 68999576042000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | **RELATORIO PREVENTIVO ANULADO, DEVIDO A MESMA SER EXECUTADA NA OS 202300036870 NA DATA 11/12/23 09:45** | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 08:25 | 2023-12-11 08:25 | 2023-11-29 09:10 | 5 | 2023-12-11 | 202300036854 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036847 |  | 4 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | 540.218.632-49 | MLPA6726493-21 | 656778 | 13357 | 798 | 212201773 | SIGFI80 | 2023-12-11 08:11 | 2023-11-29 09:09 | 2023-12-12 15:39 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.866061666666667,-72.99151166666667 | -7.8660000000000005,-72.99152666666667 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | JOAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:09 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 07:29 | 2023-12-11 07:29 | 2023-11-29 09:09 | 3 | 2023-12-11 | 202300036847 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036839 |  | 4 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | 079.293.312-53 | MLPA6726492-21 | 657912 | 13356 | 1217 | 212201759 | SIGFI80 | 2023-12-10 16:15 | 2023-11-29 09:08 | 2023-12-11 14:16 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86592,-72.99157166666667 | -7.86586,-72.99154333333333 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-29 09:08 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 15:27 | 2023-12-10 15:27 | 2023-11-29 09:08 | 3 | 2023-12-10 | 202300036839 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036821 | [6 empty] | 49245231 |  |  |  | 2023-11-28 16:37 | 2023-11-28 21:29 |  | 5037 |  | CADASTRO |  | -7.742743333333334,-71.993475 |  | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO |  |  | 2023-11-28 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-11-28 15:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLINTE SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO,FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMALMENTE,ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 15:38 | 2023-11-28 15:38 | 2023-11-28 15:34 | 1 | 2023-11-28 | 6.0372e+17 |  | 0
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036813 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-11-28 12:50 | 2023-11-28 21:29 | 2023-12-14 10:40 | 5037 | LUCIER | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.631921666666667,-71.96030333333333 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-28 11:36 | ONEOM001 | 68996042680000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSAO FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FONCIONANDO NORMALMENTE,ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 11:46 | 2023-11-28 11:46 | 2023-11-28 11:36 | 3 | 2023-11-28 | 6.0372e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036805 | 15948 | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-12-01 12:17 | 2023-11-28 16:49 | 2023-12-04 14:34 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.04215086,-72.74814814 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 16:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-01 11:40 | 2023-12-01 11:40 | 2023-11-28 16:49 | 3 | 2023-12-01 | 202300036805 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036797 | 155485 | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2023-12-08 11:46 | 2023-11-28 16:48 | 2023-12-13 10:22 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834358333333334,-72.65094166666667 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 16:48 | ONEOM002 | 68992272193000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-12-08 11:08 | 2023-12-08 11:15 | 2023-11-28 16:48 | 3 | 2023-12-08 | 202300036797 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036789 | 154833 | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-11-28 11:53 | 2023-11-28 09:20 | 2023-11-29 08:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153893333333334,-72.70732833333334 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA, COM 0% DE SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-28 11:14 | 2023-11-28 11:14 | 2023-11-28 09:19 | 3 | 2023-11-28 | 202300036789 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036771 | 151703 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-12-05 10:57 | 2023-11-28 09:18 | 2023-12-06 14:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.308088333333334,-72.688475 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-11-28 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÕES DAS BATERIAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E MARCOS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-12-05 10:11 | 2023-12-05 10:11 | 2023-11-28 09:18 | 3 | 2023-12-05 | 202300036771 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036763 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-12-09 11:46 | 2023-11-28 09:17 | 2024-03-05 10:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.8631866666666665,-72.99051833333333 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:17 | ONEOM011 | 68999415530000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADO TODOS PROCEDIMENTO DA PREVENTIVA SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO CORRETAMENTE.RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 10:52 | 2023-12-09 10:52 | 2023-11-28 09:17 | 3 | 2023-12-09 | 202300036763 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036755 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-12-10 10:57 | 2023-11-28 09:17 | 2024-02-27 16:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.8638216666666665,-72.99083599999999 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 10:13 | 2023-12-10 10:13 | 2023-11-28 09:16 | 3 | 2023-12-10 | 202300036755 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036748 |  | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-12-10 09:57 | 2023-11-28 09:15 | 2023-12-11 14:45 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.86392,-72.99063833333334 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:15 | ONEOM011 | 68992487488000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 08:58 | 2023-12-10 08:58 | 2023-11-28 09:15 | 3 | 2023-12-10 | 202300036748 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036730 |  | 4 | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | 677.670.872-04 | MLPA6725917-21 | 656765 | 13299 |  | 212201635 | SIGFI80 | 2023-12-10 11:42 | 2023-11-28 09:14 | 2023-12-11 15:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86383,-72.99091666666666 | -7.863825000000001,-72.99099166666666 | MARIA ENILDA SOUZA | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:14 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 11:00 | 2023-12-10 11:00 | 2023-11-28 09:14 | 3 | 2023-12-10 | 202300036730 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036722 |  | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-12-10 14:05 | 2023-11-28 09:13 | 2023-12-11 15:21 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863481666666667,-72.99097833333333 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:12 | ONEOM011 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 13:27 | 2023-12-10 13:27 | 2023-11-28 09:12 | 3 | 2023-12-10 | 202300036722 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036714 |  | 4 | GEAN FIDELIS DA SILVA | 083.353.302-98 | MLPA6725918-21 | 656777 | 13300 | 1356 | 212201762 | SIGFI80 | 2023-12-10 15:15 | 2023-11-28 09:12 | 2023-12-11 15:28 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.86355,-72.99074 | -7.863474999999999,-72.99076166666667 | MARIA EVA FIDELIS DA SILVA | GEAN FIDELIS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. /SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE AUSENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-10 14:14 | 2023-12-10 14:14 | 2023-11-28 09:11 | 3 | 2023-12-10 | 202300036714 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036706 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:47 | 2023-11-28 09:10 | 2023-12-11 15:34 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863546666666667,-72.99059666666668 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | RAIMUNDO SABINO E PACAIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 10:03 | 2023-12-09 10:03 | 2023-11-28 09:10 | 3 | 2023-12-09 | 202300036706 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036698 |  | 4 | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | 029.857.602-32 | MLPA6726490-21 | 654956 | 13354 | 1130 | 212201632 | SIGFI80 | 2023-12-10 08:55 | 2023-11-28 09:07 | 2023-12-11 15:43 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863705,-72.99049 | -7.863783333333333,-72.99056333333333 | MARIA BARROS DA SILVA | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-28 09:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE ,RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-09 13:50 | 2023-12-09 13:50 | 2023-11-28 09:07 | 3 | 2023-12-10 | 202300036698 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036680 | 151684 | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:25 | 2023-11-28 09:06 | 2023-11-29 08:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.172938333333333,-72.70064333333333 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-11-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-28 09:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SUBSTITUIÇÃO DE 2 BATERIAS, SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 37 | 2023-11-28 13:20 | 2023-11-28 13:20 | 2023-11-28 09:05 | 3 | 2023-11-28 | 202300036680 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036672 | 154291 | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-11-30 12:51 | 2023-11-27 12:08 | 2023-12-05 13:28 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791455000000001,-71.762675 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 12:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESCALIBRADAS, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ROBERTO, ELETRICISTA MANOEL BARROS, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-11-30 12:09 | 1899-12-31 | 2023-11-27 12:06 | 3 | 2023-11-30 | 202300036672 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036664 | 153338 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-11-29 11:39 | 2023-11-27 11:58 | 2023-12-04 08:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 11:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO OPERANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONFIRMADO QUE O SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-11-29 11:12 | 2023-11-29 11:12 | 2023-11-27 11:58 | 3 | 2023-11-29 | 202300036664 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036656 | 152381 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-11-29 14:55 | 2023-11-27 11:57 | 2023-12-04 08:20 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.283713333333333,-71.125995 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 11:56 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS PROFUNDAMENTE. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-11-29 14:34 | 2023-11-29 14:34 | 2023-11-27 11:56 | 3 | 2023-11-29 | 202300036656 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036649 | 153348 | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-11-27 14:21 | 2023-11-27 09:29 | 2023-11-28 08:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.747026666666667,-71.99189500000001 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:29 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO, JONALDO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 13:21 | 2023-11-27 13:21 | 2023-11-27 09:29 | 3 | 2023-11-27 | 202300036649 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036631 | 153360 | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2023-11-27 12:38 | 2023-11-27 09:27 | 2023-11-28 08:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753468333333332,-71.99153333333334 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:26 | ONEOM001 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTERMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 11:37 | 2023-11-27 11:37 | 2023-11-27 09:26 | 3 | 2023-11-27 | 202300036631 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036623 | 151619 | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2023-11-27 16:50 | 2023-11-27 09:24 | 2023-11-28 08:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.696384999999999,-71.990375 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:24 | ONEOM001 | 68999225349000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 16:09 | 2023-11-27 16:09 | 2023-11-27 09:24 | 3 | 2023-11-27 | 202300036623 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036615 | 151642 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:53 | 2023-11-27 09:22 | 2023-11-29 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679851666666667,-71.98180333333333 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:21 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-28 14:12 | 2023-11-28 14:12 | 2023-11-27 09:21 | 3 | 2023-11-28 | 202300036615 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036607 | 153333 | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-12-01 14:37 | 2023-11-27 09:18 | 2023-12-04 14:37 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09254844,-72.78650086 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. APÓS A TROCA, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL. OBS: O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 08:25 | 2023-12-01 08:25 | 2023-11-27 09:18 | 3 | 2023-12-01 | 202300036607 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036599 | 153093 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-12-01 11:27 | 2023-11-27 09:17 | 2023-12-04 11:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08766967,-72.77660669 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. APÓS A TROCA, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 10:53 | 2023-12-01 10:53 | 2023-11-27 09:17 | 3 | 2023-12-01 | 202300036599 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036581 | 153017 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-12-02 07:54 | 2023-11-27 09:16 | 2023-12-04 11:33 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.87343821,-72.72522259 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES, E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-12-02 07:37 | 2023-12-02 07:37 | 2023-11-27 09:15 | 3 | 2023-12-02 | 202300036581 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036573 | 152773 | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-12-01 10:28 | 2023-11-27 09:15 | 2023-12-04 14:06 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.08765651,-72.77662253 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-27 09:15 | ONEOM007 | 68992174135000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA DA IGREJA, POIS NO LOCAL NÃO HAVIA NENHUM RESPONSÁVEL COM A CHAVE PARA ABRIR O LOCAL. O LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO.//LUCAS EDUARDO/GABRIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-12-01 09:49 | 2023-12-01 09:49 | 2023-11-27 09:15 | 3 | 2023-12-01 | 202300036573 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036565 | 154404 | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-11-25 12:47 | 2023-11-24 22:14 | 2023-11-27 10:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570686666666667,-72.79915166666666 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 22:13 | ONEOM009 | 68984210597000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GABRIEL. BATERIA 1 ESTAVA COM SOC TUDO APAGADOS E A 2 TAVA DO MESMO JEITO. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-25 12:03 | 2023-11-25 12:03 | 2023-11-24 22:13 | 3 | 2023-11-25 | 202300036565 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036557 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | 011.659.642-28 | MLPA6991790-21 | 679421 | 13593 | 1364 | 212202512 | SIGFI80 | 2023-12-03 10:12 | 2023-11-24 15:00 | 2024-02-05 12:41 | MARINA.CARVALHO | MATEUS | VALIDADO | -7.930518333333334,-70.16692333333334 | -7.901351666666667,-70.17500833333334 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 15:00 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 09:24 | 2023-12-03 09:24 | 2023-11-24 15:00 | 3 | 2023-12-03 | 202300036557 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036540 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-12-11 14:07 | 2023-11-24 14:59 | 2023-12-13 09:30 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.862995000000001,-72.99373999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:59 | ONEOM011 | 68999775467000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 13:29 | 2023-12-11 13:29 | 2023-11-24 14:59 | 3 | 2023-12-11 | 202300036540 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036532 |  | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-12-11 15:40 | 2023-11-24 14:58 | 2023-12-13 09:35 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.862916666666666,-72.99348 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:58 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 14:09 | 2023-12-11 14:09 | 2023-11-24 14:58 | 3 | 2023-12-11 | 202300036532 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036524 |  | 9 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | 483.873.802-10 | MLPA6996381-21 | 660387 | 13554 | 1264 | 212201973 | SIGFI80 | 2023-12-05 10:02 | 2023-11-24 14:57 | 2023-12-06 09:27 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.924086666666667,-70.18954333333333 | -7.923985000000001,-70.18957 | MARIA ROSA PEDRO DA SILVA | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 09:12 | 2023-12-05 09:12 | 2023-11-24 14:57 | 3 | 2023-12-05 | 202300036524 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036516 |  | 9 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | 833.591.252-15 | MLPA7005112-21 | 659060 | 13596 | 1136 | 212202019 | SIGFI80 | 2023-12-04 08:39 | 2023-11-24 14:56 | 2023-12-05 11:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.920946666666667,-70.17481666666666 | -7.9208300000000005,-70.17500166666667 | FRANCISCA DAMIAO DOS SANTOS | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:56 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 07:44 | 2023-12-04 07:44 | 2023-11-24 14:56 | 3 | 2023-12-04 | 202300036516 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036508 |  | 9 | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 068.740.062-74 | 6874006274 | 660912 | 15539 | 1107 | 212202238 | SIGFI80 | 2023-12-04 17:02 | 2023-11-24 14:56 | 2023-12-05 11:37 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.922474999999999,-70.18031500000001 | -7.922436666666666,-70.18020499999999 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM ÊXITO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 09:53 | 2023-12-04 09:53 | 2023-11-24 14:55 | 3 | 2023-12-04 | 202300036508 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036490 |  | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:05 | 2023-11-24 14:55 | 2023-12-13 09:44 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863440000000001,-72.99343999999999 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:54 | ONEOM011 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 07:20 | 2023-12-12 07:20 | 2023-11-24 14:54 | 3 | 2023-12-12 | 202300036490 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036482 |  | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-12-05 11:12 | 2023-11-24 14:50 | 2023-12-06 09:22 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.928996666666666,-70.19124000000001 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 10:36 | 2023-12-05 10:36 | 2023-11-24 14:50 | 3 | 2023-12-05 | 202300036482 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036474 |  | 4 | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | 079.293.152-15 | MLPA6714739-21 | 658213 | 13332 | 1359 | 212201810 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:11 | 2023-11-24 14:49 | 2024-02-27 16:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863363333333332,-72.993145 | -7.864386666666666,-72.993125 | IZAURA ARAUJO DE MOURA | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:49 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 08:09 | 2023-12-12 08:09 | 2023-11-24 14:49 | 3 | 2023-12-12 | 202300036474 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036466 |  | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-12-05 08:49 | 2023-11-24 14:46 | 2023-12-06 09:46 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.921713333333334,-70.18272833333334 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 08:03 | 2023-12-05 08:03 | 2023-11-24 14:45 | 3 | 2023-12-05 | 202300036466 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036458 |  | 4 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | 718.075.602-44 | MLPA6705404-21 | 657927 | 13369 | 1357 | 212201813 | SIGFI80 | 2023-12-12 10:07 | 2023-11-24 14:44 | 2023-12-13 10:17 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8633733333333335,-72.99319 | -7.863429999999999,-72.99313833333333 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- ALTO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 09:07 | 2023-12-12 09:07 | 2023-11-24 14:43 | 3 | 2023-12-12 | 202300036458 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036441 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-12-12 15:51 | 2023-11-24 14:42 | 2023-12-13 10:28 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863754999999999,-72.993441666666667 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:42 | ONEOM011 | 68981114311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 14:07 | 2023-12-12 14:07 | 2023-11-24 14:42 | 3 | 2023-12-12 | 202300036441 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036433 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-12-12 14:04 | 2023-11-24 14:41 | 2023-12-13 10:39 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.86368,-72.993365 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 13:20 | 2023-12-12 13:20 | 2023-11-24 14:41 | 3 | 2023-12-12 | 202300036433 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036425 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | 835.079.142-04 | MLPA6725914-21 | 656683 | 13296 | 1210 | 212201570 | SIGFI80 | 2023-12-12 13:17 | 2023-11-24 14:38 | 2024-02-27 16:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.863365000000001,-72.99357 | -7.863339999999999,-72.99354 | ROSELIA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:38 | ONEOM011 | 68999244651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 12:35 | 2023-12-12 12:35 | 2023-11-24 14:38 | 3 | 2023-12-12 | 202300036425 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036417 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-12-12 16:33 | 2023-11-24 14:35 | 2023-12-13 10:54 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.863576666666667,-72.99483833333333 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:35 | ONEOM011 | 68999500431000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 15:57 | 2023-12-12 15:57 | 2023-11-24 14:35 | 3 | 2023-12-12 | 202300036417 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036409 |  | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2024-01-13 09:44 | 2023-11-24 14:33 | 2024-01-15 15:52 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.8866716666666665,-70.11627333333333 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE FOI TROCADO UM DPS. DEJESUS,PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-13 09:13 | 2024-01-13 09:13 | 2023-11-24 14:33 | 3 | 2024-01-13 | 202300036409 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036391 |  | 9 | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | 837.091.932-49 | MLPA7000860-21 | 660396 | 13572 | 1346 | 212201994 | SIGFI80 | 2024-01-13 08:54 | 2023-11-24 14:32 | 2024-01-15 15:59 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.896071666666668,-70.10878 | -7.896135,-70.10879333333334 | ANTONIA MOREIRA DOS SANTOS | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANCA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-13 08:18 | 2024-01-13 08:18 | 2023-11-24 14:32 | 3 | 2024-01-13 | 202300036391 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036383 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-12-11 13:24 | 2023-11-24 14:27 | 2023-12-13 11:25 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863245000000001,-72.993961333333334 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 12:30 | 2023-12-11 12:30 | 2023-11-24 14:27 | 3 | 2023-12-11 | 202300036383 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036375 |  | 9 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | 707.406.072-00 | MLPA6996384-21 | 660397 | 13556 | 910 | 212201996 | SIGFI80 | 2024-01-12 15:42 | 2023-11-24 14:25 | 2024-01-15 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897186666666666,-70.10859 | -7.897241666666668,-70.10859166666667 | MARIA MERCEDES DA SILVA | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | FEIJO | COMUNIDADE BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOA ESPERANCA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 15:05 | 2024-01-12 15:05 | 2023-11-24 14:25 | 3 | 2024-01-12 | 202300036375 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036367 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:57 | 2023-11-24 14:21 | 2023-12-14 09:06 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863305,-72.99360666666666 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-11 16:17 | 2023-12-11 16:17 | 2023-11-24 14:21 | 3 | 2023-12-12 | 202300036367 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036359 |  | 9 | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | 038.617.412-10 | 3861741210 | 669986 | 15579 | 1196 | 212202509 | SIGFI80 | 2024-01-12 14:54 | 2023-11-24 14:18 | 2024-01-15 16:09 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897670000000000,-70.10903333333334 | -7.897563333333333,-70.109055 | RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 14:05 | 2024-01-12 14:05 | 2023-11-24 14:18 | 3 | 2024-01-12 | 202300036359 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036342 |  | 9 | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | 009.785.192-21 | 978519221 | 669514 | 15573 | 1115 | 212202458 | SIGFI80 | 2024-01-12 10:48 | 2023-11-24 14:17 | 2024-01-15 16:14 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8943483333333,-70.119631666667 | -7.894366666666667,-70.11954333333333 | MARIA DEJANIRA RODRIGUES DOS SANTOS | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 09:58 | 2024-01-12 09:58 | 2023-11-24 14:17 | 3 | 2024-01-12 | 202300036342 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036334 |  | 9 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | 048.440.912-39 | 074905A | 659164 | 15569 | 1119 | 212202136 | SIGFI80 | 2024-01-12 13:42 | 2023-11-24 14:17 | 2024-01-15 16:20 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8929116666667,-70.120586666667 | -7.8928866666666675,-70.1207 | MARIA LIDIANE PEDROSA SILVA | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO.//////////SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.////DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO."////////////////////// | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 12:59 | 2024-01-12 12:59 | 2023-11-24 14:16 | 3 | 2024-01-12 | 202300036334 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036326 |  | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-12-12 17:35 | 2023-11-24 14:15 | 2023-12-13 11:40 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.863761666666666,-72.99379333333333 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 14:15 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO SABINO E PACAIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-12-12 16:44 | 2023-12-12 16:44 | 2023-11-24 14:15 | 3 | 2023-12-12 | 202300036326 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036318 |  | 54 | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | 82389012272 | L2.2023-0983 |  | 18453 | 8000192 | 112304181 | SIGFI80 | 2023-11-24 11:19 | 2023-11-24 13:40 | 2023-12-14 10:46 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.488249, -68.924727 | -9.48823175,-68.92476377 | MARINICE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | ODIEL DO NASCIMENTO LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL SERINGAL PROVIDÊNCIA CAPITAL. | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 10:58 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENRGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS NA BATERIA./NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 11:00 | 2023-11-24 11:00 | 2023-11-24 10:58 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036300 |  | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2024-01-11 10:59 | 2023-11-24 10:31 | 2024-01-12 11:36 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910271666666667,-70.14552 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 10:43 | 2024-01-11 10:43 | 2023-11-24 10:31 | 3 | 2024-01-11 | 202300036300 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036292 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2024-01-11 14:14 | 2023-11-24 10:31 | 2024-01-12 11:41 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917805,-70.15084499999999 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 13:39 | 2024-01-11 13:39 | 2023-11-24 10:30 | 3 | 2024-01-11 | 202300036292 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036284 |  | 9 | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | 465.784.472-53 | 46578447253 | 659092 | 15551 | 1206 | 212202051 | SIGFI80 | 2024-01-11 13:21 | 2023-11-24 10:28 | 2024-01-12 11:44 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9131116666666665,-70.14744333333333 | -7.912896666666668,-70.14827166666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-11 12:42 | 2024-01-11 12:42 | 2023-11-24 10:28 | 3 | 2024-01-11 | 202300036284 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036276 |  | 9 | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | 682.026.102-06 | 68202610206 | 661650 | 15549 | 1143 | 212202043 | SIGFI80 | 2024-01-11 15:28 | 2023-11-24 10:28 | 2024-01-12 11:50 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.905058333333333,-70.15383 | -7.904881666666667,-70.15380166666667 | MARIA VALNIZIA DE LIMA MARTINS | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2024-01-11 14:46 | 2024-01-11 14:46 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-11 | 202300036276 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036268 |  | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2024-01-12 08:40 | 2023-11-24 10:27 | 2024-01-15 16:27 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.8883350000000005,-70.13601166666668 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS,PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 08:03 | 2024-01-12 08:03 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300036268 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036250 |  | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2024-01-12 09:39 | 2023-11-24 10:27 | 2024-01-15 16:32 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888838333333332,-70.132765 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:27 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-12 09:01 | 2024-01-12 09:01 | 2023-11-24 10:27 | 3 | 2024-01-12 | 202300036250 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036243 |  | 9 | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | 465.782.932-72 | 46578293272 | 669988 | 15575 | 1298 | 212202510 | SIGFI45 | 2023-12-12 14:08 | 2023-11-24 10:26 | 2023-12-13 11:46 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.892581666666667,-70.11855999999999 | -7.892365000000001,-70.118375 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 13:09 | 2023-12-12 13:09 | 2023-11-24 10:26 | 3 | 2023-12-12 | 202300036243 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036235 |  | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-12-12 15:18 | 2023-11-24 10:26 | 2023-12-13 11:51 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.897209999999999,-70.115965 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-24 10:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 14:24 | 2023-12-12 14:24 | 2023-11-24 10:26 | 3 | 2023-12-12 | 202300036235 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036227 |  | 54 | NATAN PINHEIRO COELHO | 1162554207 | L2.2023-0896 |  | 18366 | 8000106 | 112304160 | SIGFI80 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 10:13 | 2023-12-14 10:53 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.46002,-68.9246 | -9.46019795,-68.92476553 | RAIMUNDO DA SILVA COELHO | NATAN PINHEIRO COELHO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 07:52 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA SEM GERAÇÃO | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS NA BATERIA/NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 07:55 | 2023-11-24 07:52 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036219 | 152949 | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-11-25 11:37 | 2023-11-24 09:59 | 2023-11-27 10:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012303333333334,-71.91489499999999 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 09:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-25 11:16 | 2023-11-25 11:25 | 2023-11-24 09:59 | 3 | 2023-11-25 | 202300036219 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036201 | 152484 | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-11-25 08:23 | 2023-11-24 09:55 | 2023-11-27 10:31 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927526666666667,-71.85291333333333 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-24 09:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, DISJUNTOR DOS MÓDULOS DESLIGADO, A BATERIA 1 E 2 ESTAVA SEM CARGA, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELÉTRICISTA, MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-25 07:23 | 2023-11-25 08:13 | 2023-11-24 09:55 | 3 | 2023-11-25 | 202300036201 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036193 |  | 54 | ELIVANDO DE HOLANDA DOS SANTOS | 73044482291 | L2.2023-0897 |  | 18367 | 8000150 | 112304162 | SIGFI80 | 2023-11-24 07:11 | 2023-11-24 09:52 | 2023-12-14 10:59 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.462019,-68.928986 | -9.4620285,-68.92905198 | MARIA DE HOLANDA DOS SANTOS | ELIVA DE HOLANDA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-24 07:01 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA E NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-24 07:02 | 2023-11-24 07:02 | 2023-11-24 07:01 | 3 | 2023-11-24 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036185 |  | 9 | ELTON LIMA MONTEIRO | 044.971.682-36 | 4497168236 | 659165 | 15567 | 1240 | 212202137 | SIGFI80 | 2023-12-09 16:31 | 2023-11-23 18:00 | 2023-12-11 15:48 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.8894066666667,-70.121103333333 | -7.889328333333333,-70.12126166666666 | MARIA OSVANETE VALÉRIO LIMA | ELTON LIMA MONTEIRO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 18:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 15:50 | 2023-12-09 15:50 | 2023-11-23 18:00 | 3 | 2023-12-09 | 202300036185 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036177 |  | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-12-09 15:27 | 2023-11-23 18:00 | 2023-12-11 15:53 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887535000000001,-70.13352166666667 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 14:40 | 2023-12-09 14:40 | 2023-11-23 17:59 | 3 | 2023-12-09 | 202300036177 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036169 |  | 9 | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | 461.313.102-20 | 46131310220 | 659096 | 15597 | 1057 | 212202118 | SIGFI80 | 2023-12-06 16:55 | 2023-11-23 17:59 | 2023-12-07 10:11 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888514999999999,-70.13589666666667 | -7.888350000000001,-70.13597166666666 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 16:16 | 2023-12-06 16:16 | 2023-11-23 17:59 | 3 | 2023-12-06 | 202300036169 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036151 |  | 9 | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | 466.218.652-87 | MLPA6994003-21 | 658105 | 13589 | 1307 | 212201960 | SIGFI45 | 2023-12-06 15:50 | 2023-11-23 17:59 | 2023-12-07 10:43 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.888966666666666,-70.13775666666668 | -7.888871666666667,-70.13742333333333 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 15:09 | 2023-12-06 15:09 | 2023-11-23 17:58 | 3 | 2023-12-06 | 202300036151 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036144 |  | 9 | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | 030.982.172-00 | 3098217200 | 660895 | 15559 | 1320 | 212202133 | SIGFI45 | 2023-12-06 14:41 | 2023-11-23 17:58 | 2023-12-07 11:24 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.889373333333333,-70.13914333333334 | -7.889466666666667,-70.13981833333334 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 13:31 | 2023-12-06 13:31 | 2023-11-23 17:58 | 3 | 2023-12-06 | 202300036144 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036136 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | 340.153.962-00 | 34015396200 | 659099 | 15557 | 1120 | 212202119 | SIGFI80 | 2023-12-06 13:14 | 2023-11-23 17:58 | 2023-12-07 11:30 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.894518333333334,-70.14799500000001 | -7.89453,-70.14811333333334 | MARIA MONTEIRO ALVES | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-06 12:40 | 2023-12-06 12:40 | 2023-11-23 17:57 | 3 | 2023-12-06 | 202300036136 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036128 |  | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-12-05 15:40 | 2023-11-23 17:39 | 2023-12-06 09:55 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.90305,-70.158625 | -7.9030700000000005,-70.15861833333334 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:38 | ONEOM009 | 984042356000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.////ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 14:32 | 2023-12-05 14:32 | 2023-11-23 17:38 | 3 | 2023-12-05 | 202300036128 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036110 |  | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-12-05 14:12 | 2023-11-23 17:38 | 2023-12-06 10:22 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.904946666666666,-70.16105833333333 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-23 17:38 | ONEOM009 | 68999224552000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA.////DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 13:38 | 2023-12-05 13:38 | 2023-11-23 17:38 | 3 | 2023-12-05 | 202300036110 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036102 | 153166 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-24 07:59 | 2023-11-23 09:41 | 2023-11-27 09:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.63046,-72.83186 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-23 09:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UELERSON, GABRIEL. A BATERIA ESTAVA SEM CARGA A MESMA NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO PARA A CASA DO CLIENTE, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-24 07:33 | 2023-11-24 07:33 | 2023-11-23 09:40 | 3 | 2023-11-24 | 202300036102 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036094 |  | 54 | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | 39119580215 | 1 |  | 18853 | 8000156 | 112304164 | SIGFI80 | 2023-11-22 16:19 | 2023-11-23 00:46 | 2023-12-14 11:04 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.508784,-68.945949 | -9.50882138,-68.94601935 | RAIMUNDA MAXIMO MOURA | MARIA LUCIA MOURA LIMA FERREIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-22 16:16 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA./FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA E NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS/ ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 23 | 2023-11-22 16:17 | 2023-11-22 16:17 | 2023-11-22 16:16 | 3 | 2023-11-22 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300036086 |  | 54 | LUCIANO MOURA LIMA | 8932033277 | 1 |  | 18857 | 8000148 | 112304196 | SIGFI80 | 2023-11-22 16:10 | 2023-11-23 00:46 | 2023-12-14 11:05 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.508590,-68.947172 | -9.50852819,-68.94726967 | MARIA LÚCIA MOURA | LUCIANO MOURA LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-22 15:42 | ONEL016 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | SISTEMA ENCONTRADO SEM GERAÇÃO. | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA/FOI FEITO O RESET DE 3 SEGUNDOS NA BATERIA./NAO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE/ALAN SANTOS/ELETRICISTA | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5078 | 37 | 2023-11-22 15:44 | 2023-11-22 15:44 | 2023-11-22 15:42 | 3 | 2023-11-22 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036078 | 151732 | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2023-11-28 14:08 | 2023-11-22 18:45 | 2023-11-29 08:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.172091666666667,-72.70024166666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS TODAS SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 37 | 2023-11-28 12:20 | 2023-11-28 12:20 | 2023-11-22 18:44 | 3 | 2023-11-28 | 202300036078 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036060 | 151554 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-29 13:33 | 2023-11-22 18:41 | 2023-12-04 08:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.297191666666667,-71.14178 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUGERIR PODAS EM ARVORES PROXIMA A SIGFI | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE ,FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS ,SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ENTAVAM EM STAND-BY ,FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO ,ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 24 | 2023-11-29 12:45 | 2023-11-29 12:45 | 2023-11-22 18:37 | 3 | 2023-11-29 | 202300036060 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300036052 | 149299 | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2023-11-27 15:30 | 2023-11-22 18:35 | 2023-11-28 08:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.708106666666667,-72.00682333333333 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-22 18:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E JONALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-27 14:56 | 2023-11-27 14:56 | 2023-11-22 18:35 | 3 | 2023-11-27 | 202300036052 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036045 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-12-12 17:17 | 2023-11-22 15:38 | 2023-12-13 11:56 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.9066149999999995,-70.16900833333334 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.//DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 16:30 | 2023-12-12 16:30 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2023-12-12 | 202300036045 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036037 |  | 9 | JANIEL DE ARAUJO SILVA | 700.182.082-23 | MLPA7018897-21 | 658118 | 13549 | 1361 | 212201977 | SIGFI80 | 2023-12-12 08:15 | 2023-11-22 15:37 | 2023-12-13 12:01 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9085,-70.171306 | -7.904131666666666,-70.17807666666666 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAUJO | JANIEL DE ARAUJO SILVA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-12 07:15 | 2023-12-12 07:15 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2023-12-12 | 202300036037 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036029 |  | 9 | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | 000.762.492-12 | MLPA6991788-21 | 658117 | 13591 | 1360 | 212201975 | SIGFI80 | 2024-01-16 16:15 | 2023-11-22 15:37 | 2024-01-17 11:29 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906194,-70.178444 | -7.9066366666666665,-70.16878666666666 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | FEIJO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N COLONIA GOIABAL CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:37 | ONEOM009 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS, PACAIA E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2024-01-16 12:59 | 2024-01-16 12:59 | 2023-11-22 15:37 | 3 | 2024-01-16 | 202300036029 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036011 |  | 9 | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | 025.634.572-46 | MLPA7034760-22 | 658113 | 13627 | 1248 | 212201964 | SIGFI80 | 2023-12-09 12:17 | 2023-11-22 15:36 | 2023-12-11 15:59 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.907096666666666,-70.19364 | -7.907231666666666,-70.19372133333334 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA TERRRA ALTA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E ARISSON." | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 11:38 | 2023-12-09 11:38 | 2023-11-22 15:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300036011 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300036003 |  | 9 | MARIA PORTELA LEITE | 031.842.882-26 | MLPA7032544-21 | 659088 | 13609 | 1200 | 2122002049 | SIGFI80 | 2023-12-09 10:33 | 2023-11-22 15:36 | 2023-12-11 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.913139,-70.223 | -7.9130666666666665,-70.22304566666667 | MARIA PORTELA LEITE | MARIA PORTELA LEITE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 09:48 | 2023-12-09 09:48 | 2023-11-22 15:36 | 3 | 2023-12-09 | 202300036003 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035997 |  | 9 | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | 959.845.692-72 | MLPA7033656-22 | 658116 | 13630 | 899 | 212201974 | SIGFI80 | 2023-12-09 09:02 | 2023-11-22 15:18 | 2023-12-11 16:08 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.910306,-70.217222 | -7.9102533333333325,-70.21724833333333 | MARIA PORTELA LEITE | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-09 08:21 | 2023-12-09 08:21 | 2023-11-22 15:18 | 3 | 2023-12-09 | 202300035997 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035989 |  | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-12-05 17:27 | 2023-11-22 15:15 | 2023-12-06 10:50 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.90252,-70.158385 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POR NÃO TER NINGUEM EM CASA. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 16:42 | 2023-12-05 16:42 | 2023-11-22 15:15 | 3 | 2023-12-05 | 202300035989 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035971 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | 465.783.822-91 | 46578382291 | 661655 | 15553 | 1075 | 212202054 | SIGFI80 | 2023-12-05 16:23 | 2023-11-22 15:14 | 2023-12-06 11:10 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.90319,-70.15866666666668 | -7.903026666666666,-70.15864499999999 | MARIA FELICIA PLÁCIDO MONTEIRO | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.////ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-05 15:46 | 2023-12-05 15:46 | 2023-11-22 15:14 | 3 | 2023-12-05 | 202300035971 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035963 |  | 9 | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | 060.350.392-60 | MLPA7005113-21 | 658243 | 13597 | 1151 | 212201995 | SIGFI80 | 2023-12-04 09:30 | 2023-11-22 15:13 | 2023-12-05 11:48 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.9209499999999995,-70.17488666666667 | -7.920628333333333,-70.17500333333334 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:13 | ONEOM009 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-04 08:48 | 2023-12-04 08:48 | 2023-11-22 15:13 | 3 | 2023-12-04 | 202300035963 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035955 |  | 9 | JOSE SOUZA DE SOUZA | 360.269.302-30 | MLPA7013301-21 | 658108 | 13577 | 1246 | 212201962 | SIGFI80 | 2023-12-03 17:35 | 2023-11-22 15:12 | 2023-12-04 15:38 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.902841666666665,-70.170315 | -7.902730000000001,-70.17029833333332 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | JOSE SOUZA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA ZE ANJO CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 16:44 | 2023-12-03 16:44 | 2023-11-22 15:12 | 3 | 2023-12-03 | 202300035955 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035948 |  | 9 | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | 007.411.392-51 | 10838716 | 669407 | 15543 | 913 | 212202272 | SIGFI80 | 2023-12-03 11:23 | 2023-11-22 15:11 | 2023-12-04 15:49 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.903741666666667,-70.17739333333334 | -7.903650000000001,-70.17741666666667 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA COM SUCESSO. FOI EFETUADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 10:37 | 2023-12-03 10:37 | 2023-11-22 15:11 | 3 | 2023-12-03 | 202300035948 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035930 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | 929.753.302-78 | MLPA6991789-21 | 659095 | 13592 | 1265 | 212202100 | SIGFI80 | 2023-12-03 08:56 | 2023-11-22 15:10 | 2023-12-04 16:00 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.906655000000001,-70.16889333333333 | -7.903145,-70.17371 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA OURO VERDE CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | RAIO | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:10 | ONEOM009 | 68999892515000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON | 4 | 2 | 40 | 13 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 08:05 | 2023-12-03 08:05 | 2023-11-22 15:10 | 3 | 2023-12-03 | 202300035930 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035922 |  | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2023-12-03 16:16 | 2023-11-22 15:08 | 2023-12-04 16:04 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909266666666667,-70.183155 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 15:35 | 2023-12-03 15:35 | 2023-11-22 15:08 | 3 | 2023-12-03 | 202300035922 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035914 |  | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-12-03 15:12 | 2023-11-22 15:08 | 2023-12-04 16:10 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910623333333333,-70.18409166666667 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-22 15:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONCLUÍDA COM SUCESSO. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, DO QUADRO ELÉTRICO, DO BANCO DE BATERIA, E DA ESTRUTURA. ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.//ELETRICISTAS RESPONSÁVEIS: DEJESUS ??E ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-12-03 14:10 | 2023-12-03 14:10 | 2023-11-22 15:07 | 3 | 2023-12-03 | 202300035914 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035898 |  | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2024-03-23 14:28 | 2023-11-22 11:24 | 2024-03-25 14:06 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.26438,-72.70327333333333 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-18 11:23 | ONEL012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MARCOS | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5071 | 34 | 2024-03-02 09:56 | 2024-03-23 12:11 | 2024-03-18 11:23 | 3 | 2024-03-23 | 202300035898 | Report2 | 5333
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035880 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-21 09:32 | 2023-11-21 11:54 | 2023-12-14 11:07 | 5037 | LUCIER | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.932028333333333,-71.61173666666667 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-21 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-11-21 08:51 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA EM 0% SOC. NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA / LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-11-21 08:54 | 2023-11-21 08:54 | 2023-11-21 08:51 | 3 | 2023-11-21 | 6.0372e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035872 |  | 54 | ELIZABETHE CRISTINA DA SILVA BASTOS | 95554750249 | L2.2023-0888 |  | 18358 | 800055 | 112304161 | SIGFI80 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 10:44 | 2023-12-14 11:11 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.45071,-68.9177 | -9.4508064,-68.91777358 | FRANCISCA IRANILZA DA SILVA BEZERRA |  | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-21 06:49 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE SEM ENERGIA | CLIENTE SEM ENERGIA. FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS, A BATERIA VOLTANDO A NORMAL . TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5078 | 24 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 08:07 | 2023-11-21 06:49 | 3 | 2023-11-21 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035864 | 150292 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:49 | 2023-11-20 18:46 | 2023-11-23 10:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863168333333334,-72.99394333333333 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 18:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA. LACRES ROMPIDOS E CLIENTE AUSENTE. /ERIVALDO / DEJESUS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-22 12:20 | 2023-11-20 18:46 | 3 | 2023-11-22 | 202300035864 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035856 | 150682 | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-11-24 15:08 | 2023-11-20 12:44 | 2023-11-27 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136133347637951,-69.00265395641327 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-11-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 12:43 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-24 11:08 | 2023-11-20 12:43 | 3 | 2023-11-24 | 202300035856 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035849 | 150688 | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:40 | 2023-11-20 09:38 | 2023-11-22 10:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.311964999999999,-72.690505 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-11-20 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 09:38 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 11:09 | 2023-11-21 11:09 | 2023-11-20 09:38 | 3 | 2023-11-21 | 202300035849 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035831 | 150795 | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-11-21 13:24 | 2023-11-20 09:37 | 2023-11-22 11:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277523333333333,-72.68170333333335 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-20 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-20 09:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 13:01 | 2023-11-21 13:01 | 2023-11-20 09:36 | 3 | 2023-11-21 | 202300035831 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035823 | 150045 | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-11-23 15:35 | 2023-11-17 17:16 | 2023-11-24 10:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.584298333333333,-72.80984833333333 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-11-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-17 00:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | UELERSON, GABRIEL. /SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-11-23 14:55 | 2023-11-23 14:55 | 2023-11-17 00:35 | 3 | 2023-11-23 | 202300035823 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035815 | 149631 | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-11-18 08:07 | 2023-11-16 17:25 | 2023-11-20 08:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076643333333333,-72.76355333333332 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 17:24 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 SEM CARGA E A BATERIA 1 ESTAVA SOBRE CARREGADA, FOI FEITO UM SLEEP NA 1 E A MESMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. A 2 FOI FEITO A TROCA, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 07:34 | 2023-11-18 07:34 | 2023-11-16 17:24 | 3 | 2023-11-18 | 202300035815 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035807 | 149533 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-11-18 13:29 | 2023-11-16 17:23 | 2023-11-20 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087685,-72.777535 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 17:17 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE INFORMOU QUE O SISTEMA TEVE UMA QUERDA DE CARGA DURANTE 24 HORAS, MAS O MESMO JÁ ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-18 13:15 | 2023-11-18 13:15 | 2023-11-16 17:17 | 3 | 2023-11-18 | 202300035807 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035799 | 148907 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-12-14 12:17 | 2023-11-16 09:50 | 2023-12-29 15:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180468333333332,-69.150065 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:50 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS CARREGADAS EM PROTEÇÃO, CONTATO D02 FECHADO CORTANDO A TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 11:33 | 2023-12-14 11:33 | 2023-11-16 09:50 | 3 | 2023-12-14 | 202300035799 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035781 | 148670 | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-11-21 12:32 | 2023-11-16 09:49 | 2023-11-22 11:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281845,-72.67594166666666 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-11-16 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 12:07 | 2023-11-21 12:07 | 2023-11-16 09:49 | 3 | 2023-11-21 | 202300035781 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035773 | 148386 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:49 | 2023-11-16 09:48 | 2023-11-20 09:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105343333333334,-72.787305 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SÓ DURANTE O DIA. A BATERIA 1 ESTAVA SEM CARGA E A 2 ESTAVA COM SUA TEMPERATURA MUITO ALTA ONDE FICA O BMS DA MESMA, JÁ COM UM MAL CHEIRO DE QUEIMADO. ASSIM A EQUIPE ACHO MELHOR FAZER A TROCA. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-19 11:16 | 2023-11-16 09:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300035773 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035765 | 148339 | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-11-21 08:25 | 2023-11-16 09:40 | 2023-11-22 10:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411658333333334,-72.71478499999999 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:39 | ONEOM013 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 07:58 | 2023-11-21 07:58 | 2023-11-16 09:39 | 3 | 2023-11-21 | 202300035765 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035757 | 148063 | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:22 | 2023-11-16 09:38 | 2023-11-20 09:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073693333333333,-72.764495 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SEM CARGA, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 08:34 | 2023-11-18 08:34 | 2023-11-16 09:38 | 3 | 2023-11-18 | 202300035757 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035740 | 2023-147121 | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2023-12-14 11:27 | 2023-11-16 09:36 | 2023-12-15 12:04 | MATEUS | LUCIER | CANCELADO | -9.144778,-69.110278 | -9.14488,-69.110155 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:35 | ONEOM014 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS COM CARGA, POREM O CONTATO D02 ESTAVA FECHADO E CORTAVA TENSÃO. AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS E NORMALIZOU./ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-12-14 09:52 | 2023-12-14 09:52 | 2023-11-16 09:35 | 5 | 2023-12-14 | 202300035740 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035732 | 147425 | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-11-17 15:49 | 2023-11-16 09:34 | 2023-11-20 08:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.027146666666665,-72.743435 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-16 09:33 | ONEOM012 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SÓ DURANTE O DIA, POIS AS DUAS BATERIAS ESTAVAM SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS DUAS E AS MESMA VOLTARAM A FUNCIONA NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-17 15:18 | 2023-11-17 15:18 | 2023-11-16 09:33 | 3 | 2023-11-17 | 202300035732 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035724 | 148384 | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-11-21 14:50 | 2023-11-14 18:41 | 2023-11-22 11:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.237468333333334,-72.69921833333333 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-11-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 16:12 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-21 14:31 | 2023-11-21 14:31 | 2023-11-14 16:12 | 3 | 2023-11-21 | 202300035724 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035716 | 148227 | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:28 | 2023-11-14 10:50 | 2023-11-16 15:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.645013333333333,-71.96621333333333 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:49 | MARNEI | 689976789000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS NÃO REINICIAVAM NO BOTÃO RESET. ERIVALDO E MANOEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2023-11-14 14:19 | 2023-11-14 14:19 | 2023-11-14 09:49 | 3 | 2023-11-14 | 202300035716 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035708 | 147834 | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2023-11-14 11:31 | 2023-11-14 09:39 | 2023-11-16 15:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131445000000001,-71.946480000000016 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-11-14 10:22 | 2023-11-14 10:46 | 2023-11-14 09:39 | 3 | 2023-11-14 | 202300035708 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035690 | 147428 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-11-15 14:39 | 2023-11-14 09:38 | 2023-11-16 15:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129195000000001,-71.95181166666666 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:38 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-15 13:52 | 2023-11-15 14:07 | 2023-11-14 09:38 | 3 | 2023-11-15 | 202300035690 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035682 | 147800 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:45 | 2023-11-14 09:23 | 2023-11-22 11:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127338333333334,-72.70409333333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-11-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-14 09:22 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5051 | 24 | 2023-11-21 16:30 | 2023-11-21 16:30 | 2023-11-14 09:22 | 3 | 2023-11-21 | 202300035682 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035674 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:36 | 2023-11-14 08:30 | 2023-12-14 11:14 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.522870354354382,-70.5356006976217 | MARIA DA ROCHA MOURA | LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 10:59 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-13 11:04 | 2023-11-13 11:04 | 2023-11-13 10:59 | 3 | 2023-11-13 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035666 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:26 | 2023-11-14 08:30 | 2023-12-14 11:27 | 5049 | LUCIER | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608654900453985,-70.56154654361308 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-11-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 08:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-11-13 08:43 | 2023-11-13 08:43 | 2023-11-13 08:41 | 3 | 2023-11-13 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035658 |  | 54 | VILSON NERI WENDLAND | 33610177934 | 1 |  | 42618 | 800065 |  | SIGFI80 | 2023-11-13 15:43 | 2023-11-13 17:50 | 2023-12-14 11:32 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.61983237,-68.98732371 | -9.61984924,-68.98734112 | ERNA WENDLAND | VILSON NERI WENDLAND | SENA MADUREIRA | SERINGAL APUÍ FAZENDA SERINGAL APUÍ FAZENDA | 2023-11-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-11-13 14:41 | ONEL022 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA. | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM GERAÇÃO DE ENERGIA./COM A BATERIA POSSIVELMENTE DESCARREGADA/FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN SANTOS-ELETRICISTA/MARCOS VIEIRA-AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5088 | 24 | 2023-11-13 14:48 | 2023-11-13 14:48 | 2023-11-13 14:41 | 3 | 2023-11-13 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035641 | 147551 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-11-14 09:08 | 2023-11-13 09:51 | 2023-11-16 15:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276181666666668,-72.68436 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:50 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-14 08:31 | 2023-11-14 08:31 | 2023-11-13 09:50 | 3 | 2023-11-14 | 202300035641 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035633 | 147501 | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2023-11-15 17:51 | 2023-11-13 09:49 | 2023-11-16 15:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.19947,-72.71603833333333 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-11-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:49 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-15 16:51 | 2023-11-15 16:51 | 2023-11-13 09:49 | 3 | 2023-11-15 | 202300035633 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035625 | 147012 | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:23 | 2023-11-13 09:46 | 2023-11-22 10:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929845,-72.76251166666665 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP NAS MESMAS E VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-13 09:46 | 3 | 2023-11-20 | 202300035625 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035617 | 146549 | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:10 | 2023-11-13 09:43 | 2023-11-23 10:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863473333333333,-72.99097833333333 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:42 | ONEOM012 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE./ DEJESUS / ERIVALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-22 11:43 | 2023-11-22 11:43 | 2023-11-13 09:42 | 3 | 2023-11-22 | 202300035617 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035609 | 146550 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-11-22 11:36 | 2023-11-13 09:42 | 2023-11-23 10:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863511666666667,-72.990595 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AMBAS AS BATERIAS DESLIGADAS. /DEJESUS / ERIVALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-22 11:04 | 2023-11-22 11:04 | 2023-11-13 09:41 | 3 | 2023-11-22 | 202300035609 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035591 | 145977 | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-11-16 10:28 | 2023-11-13 09:36 | 2023-11-17 12:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.25084299,-71.00675417 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-11-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 09:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE,FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIO SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 02 NÃO ESTAVA OPERACIONAL ,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-16 09:56 | 2023-11-16 09:56 | 2023-11-13 09:35 | 3 | 2023-11-16 | 202300035591 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035583 | 146039 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:01 | 2023-11-10 15:52 | 2023-11-13 15:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264545,-72.70273833333334 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-10 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-10 15:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-11 15:27 | 2023-11-11 15:27 | 2023-11-10 15:51 | 3 | 2023-11-11 | 202300035583 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035575 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-11-16 15:32 | 2023-11-10 11:04 | 2023-11-17 12:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.28371575,-71.12596555 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-16 14:56 | 2023-11-16 14:56 | 2023-11-10 11:04 | 3 | 2023-11-16 | 202300035575 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035567 |  | 7 | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | 034.097.102-99 | MLPA7654615-22 | 654702 | 14217 | 756 | 212201360 | SIGFI80 | 2023-11-14 16:02 | 2023-11-10 11:04 | 2023-11-16 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.304416666666667,-71.13529 | -8.30426501,-71.13530748 | IONAR DA SILVA SOUZA | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 15:21 | 2023-11-14 15:21 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035567 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035559 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:08 | 2023-11-10 11:03 | 2023-11-16 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.30018344,-71.15887961 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-14 11:38 | 2023-11-14 11:38 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035559 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035542 |  | 7 | JOSE PESSOA DE SOUZA | 666.205.202-78 | MLPA7665718-22 | 680611 | 14430 | 432 | 212202523 | SIGFI45 | 2023-11-14 11:35 | 2023-11-10 11:03 | 2023-11-16 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300389,-71.158972 | -8.30030542,-71.15901046 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | JOSE PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA - COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 10:57 | 2023-11-14 10:57 | 2023-11-10 11:03 | 3 | 2023-11-14 | 202300035542 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035534 |  | 7 | JOSE SILVA NASCIMENTO | 726.752.412-53 | MLPA7665717-22 | 658172 | 14429 | 770 | 212201516 | SIGFI45 | 2023-11-15 09:53 | 2023-11-10 11:02 | 2023-11-16 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.314408333333335,-71.15620166666666 | -8.31432015,-71.1562537 | MARIA FERREIRA SILVA | JOSE SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-15 09:08 | 2023-11-15 09:08 | 2023-11-10 11:02 | 3 | 2023-11-15 | 202300035534 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035526 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2023-11-17 15:59 | 2023-11-10 11:00 | 2023-11-20 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.36534555,-71.21371789 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 11:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 14:31 | 2023-11-17 14:31 | 2023-11-10 11:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300035526 | Report2 | 5333
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035518 |  | 54 | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | 653243235 | 1 |  | 19031 | 800064 | 112304271 | SIGFI80 | 2023-11-09 14:09 | 2023-11-10 10:59 | 2023-12-14 11:41 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.445224,-68.919603 | -9.44507139,-68.91949048 | DEROTILDE PORFIRIO DOS SANTOS | SIMONE PORFÍRIO DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 13:24 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDEM DO FORNECEDOR, O ELOG APRESENTANDO DEFEITO, LUZ NAO ACESA, FOI RETIRADA NO DATA LOG APENAS 81 LINHAS, TEM POSSIBILIDADE DE LUZ DO ELOG ACENDER E APAGAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 13:25 | 2023-11-09 13:25 | 2023-11-09 13:24 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035500 |  | 7 | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | 046.487.982-52 | MLPA7654611-22 | 656919 | 14215 | 897 | 212201650 | SIGFI80 | 2023-11-15 10:57 | 2023-11-10 10:59 | 2023-11-16 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.311116666666667,-71.15915833333334 | -8.31106941,-71.15903287 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 10:09 | 2023-11-15 10:09 | 2023-11-10 10:59 | 3 | 2023-11-15 | 202300035500 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035492 |  | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-11-15 13:02 | 2023-11-10 10:59 | 2023-11-16 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.31092153,-71.16488817 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 12:34 | 2023-11-15 12:34 | 2023-11-10 10:59 | 3 | 2023-11-15 | 202300035492 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035484 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | 962.831.572-20 | MLPA7665716-22 | 655063 | 14428 | 777 | 212201514 | SIGFI45 | 2023-11-15 13:59 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-16 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.311011666666667,-71.16761 | -8.31106735,-71.16770937 | FRANCISCA ANGELICA FREIRE DA DILVA | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA QUAL FOI FEITA A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, ATERRAMENTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NÃO FOI FEITA A MEDIÇÃO INTERNA, POIS NÃO SE ENCONTRAVA NINGUÉM EM CASA E A CASA ESTAVA FECHADA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 13:12 | 2023-11-15 13:12 | 2023-11-10 10:58 | 3 | 2023-11-15 | 202300035484 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035476 |  | 7 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | 770.368.672-72 | MLPA7816611-22 | 660291 | 14514 | 878 | 212201584 | SIGFI80 | 2023-11-16 17:31 | 2023-11-10 10:58 | 2023-11-17 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.329938333333333,-71.179835 | -8.3299834,-71.17993217 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-16 17:02 | 2023-11-16 17:02 | 2023-11-10 10:58 | 3 | 2023-11-16 | 202300035476 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035468 |  | 7 | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | 083.257.692-11 | MLPA7807893-22 | 655067 | 14494 | 759 | 212201519 | SIGFI45 | 2023-11-19 10:54 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-20 15:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321194,-71.192444 | -8.32124885,-71.19243945 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 10:14 | 2023-11-19 10:14 | 2023-11-10 10:52 | 3 | 2023-11-19 | 202300035468 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035450 |  | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:26 | 2023-11-10 10:52 | 2023-11-20 15:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.32122716,-71.19283587 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 10:56 | 2023-11-19 10:56 | 2023-11-10 10:52 | 3 | 2023-11-19 | 202300035450 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035443 |  | 7 | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 922.727.542-87 | MLPA7807892-22 | 655037 | 14493 | 804 | 212201431 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:56 | 2023-11-10 10:51 | 2023-11-20 15:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.32147,-71.19324333333334 | -8.32145279,-71.19333126 | MARIA RIBEIRO | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 11:28 | 2023-11-19 11:28 | 2023-11-10 10:51 | 3 | 2023-11-19 | 202300035443 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035435 |  | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-11-19 12:36 | 2023-11-10 10:50 | 2023-11-20 15:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.32167995,-71.19409673 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 11:59 | 2023-11-19 11:59 | 2023-11-10 10:50 | 3 | 2023-11-19 | 202300035435 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035427 |  | 7 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | 692.563.492-72 | MLPA7812383-22 | 655040 | 14508 |  | 212201432 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:51 | 2023-11-10 10:50 | 2023-11-20 15:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321908333333333,-71.19461666666666 | -8.32189103,-71.19459949 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRÁFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,RAIMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 13:24 | 2023-11-19 13:24 | 2023-11-10 10:49 | 3 | 2023-11-19 | 202300035427 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035419 |  | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:29 | 2023-11-10 10:49 | 2023-11-20 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.3219741,-71.19476754 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 13:53 | 2023-11-19 13:53 | 2023-11-10 10:49 | 3 | 2023-11-19 | 202300035419 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035401 |  | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2023-11-19 15:16 | 2023-11-10 10:49 | 2023-11-20 16:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.32584468,-71.20061604 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-19 | 202300035401 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035393 |  | 7 | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | 053.415.782-36 | MLPA7807889-22 | 655066 | 14490 |  | 212201517 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:15 | 2023-11-10 10:48 | 2023-11-22 11:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.346666666666666,-71.196665 | -8.34659095,-71.19666336 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA, SISTEM FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 08:43 | 2023-11-20 08:43 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300035393 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035385 |  | 7 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | 778.495.072-15 | MLPA7812382-22 | 657801 | 14507 | 585 | 212201518 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:05 | 2023-11-10 10:48 | 2023-11-22 11:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.348206666666666,-71.19676 | -8.34810924,-71.19688886 | RAIMUNDA BATISTA DE AGUIAR | MARIA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-20 09:20 | 2023-11-10 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300035385 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035377 |  | 7 | JOSE DE AGUIAR | 762.511.442-20 | MLPA7807890-22 | 655064 | 14491 | 753 | 212201515 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:36 | 2023-11-10 10:47 | 2023-11-22 11:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.349971666666667,-71.196735 | -8.34994366,-71.19675789 | MARIA DE AGUIAR | JOSE DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 10:09 | 2023-11-20 10:09 | 2023-11-10 10:47 | 3 | 2023-11-20 | 202300035377 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035369 |  | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-11-20 11:09 | 2023-11-10 10:47 | 2023-11-22 13:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.35070661,-71.19680255 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-10 10:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 10:39 | 2023-11-20 10:39 | 2023-11-10 10:46 | 3 | 2023-11-20 | 202300035369 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035351 |  | 54 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | 36021431200 | L2.2023-0931 |  | 18401 | 800058 | 112304159 | SIGFI80 | 2023-11-09 10:52 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:41 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.4511,-68.9185 | -9.45100227,-68.9185371 | MARIA JULIA DE LIMA | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 10:19 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE,FEITO TROCA DA BATERIA POR ORDEM DO FORNECEDOR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 10:21 | 2023-11-09 10:21 | 2023-11-09 10:19 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035344 |  | 54 | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | 7899252282 | 1 |  | 19019 | 800057 | 112304267 | SIGFI80 | 2023-11-09 11:44 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:43 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.450331,-68.919157 | -9.45025566,-68.9192 | ANTONIA SOUZA DE PAIVA | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 09:40 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDENS DO FORNECEDOR. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 09:42 | 2023-11-09 09:42 | 2023-11-09 09:40 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035336 |  | 54 | RAINÊR DA SILVA REGO | 79445705220 | L2.2023-0973 |  | 18443 | 800062 | 112304186 | SIGFI80 | 2023-11-09 09:12 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:45 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.45832,-68.9198 | -9.44934041,-68.92261462 | ZOE DA SILVA REGO | RAUNÊR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 08:32 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE,FEITO TROCA DE BATERIA POR ONDEM DO FORNECEDOR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 08:34 | 2023-11-09 08:34 | 2023-11-09 08:32 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035328 |  | 54 | JARDEILSON DA SILVA REGO | 79445837215 | L2.2023-0898 |  | 18368 | 800063 | 112304163 | SIGFI80 | 2023-11-09 08:18 | 2023-11-09 16:08 | 2023-12-14 11:47 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.44933,-68.9227 | -9.45832008,-68.91984533 | ZOÉ DA SILVA REGO | JARDEILSON DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RIO MACAUÃ; RAMAL DO DIQUINHO; PAF. VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 07:41 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM FEITO TROCA DA BATERIA SEGUNDO AS ORDENS DO FORNECEDOR. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 07:45 | 2023-11-09 07:45 | 2023-11-09 07:41 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035310 |  | 54 | CASSIOMAR DA SILVA REGO | 69518866287 | L2.2023-0957 |  | 18427 | 800061 | 112304304 | SIGFI80 | 2023-11-09 07:36 | 2023-11-09 16:07 | 2023-12-14 11:50 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.46091,-68.9241 | -9.46100673,-68.92404554 | ZOE DA SILVA REGO | CASSIOMAR DA SILVA REGO | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-11-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-09 06:55 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FEITO TROCA DA BATERIA SEGUNDO AS ORDENS DO FORNECEDOR,CLIENTE NAO SE ENCONTRA NA RESIDÊNCIA. BATERIA NAO APRESENTA NÚMERO DE SÉRIE | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-09 06:56 | 2023-11-09 06:56 | 2023-11-09 06:55 | 3 | 2023-11-09 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035302 | 145111 | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:37 | 2023-11-08 18:16 | 2023-11-13 15:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281798333333334,-72.67588166666665 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-11-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:15 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DE UMA BATERIA. SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 24 | 2023-11-11 13:07 | 2023-11-11 13:07 | 2023-11-08 18:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300035302 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035294 | 144446 | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:46 | 2023-11-08 18:15 | 2023-11-20 09:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058755,-72.76313666666667 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 SEM CARGA, FOI FEITO A TROCA DA MESMA. A 1 ESTAVA SOBRE CARREGADA , FOI FEITO O SLEEP E VOLTOU A FUNCIONA, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E JAIRISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-18 15:15 | 2023-11-18 15:15 | 2023-11-08 18:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300035294 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035286 | 144560 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-11-10 09:24 | 2023-11-08 18:12 | 2023-11-13 15:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25287691,-70.98941135 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS SEM CARGA, CONTROLADOR DE CARGA COM MAL FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E TAMBEM DO CONTROLADOR. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-10 08:24 | 2023-11-10 08:24 | 2023-11-08 18:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300035286 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035278 | 143311 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-11-09 11:52 | 2023-11-08 18:11 | 2023-11-10 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36480674,-71.20997334 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIO SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS 01 E 02 ESTAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS E DO CONTROLADOR FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-09 10:16 | 2023-11-08 18:11 | 3 | 2023-11-09 | 202300035278 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035260 | 142993 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-11-14 17:18 | 2023-11-08 18:10 | 2023-11-16 16:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721611666666666,-71.99747666666667 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO RESET, E QUANDO LIGAVA O CABO DO INVESOR NO CONTATO DO2 DA BATERIA CORTAVA TENSÃO./ERIVALDO / MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-14 16:29 | 2023-11-14 16:29 | 2023-11-08 18:10 | 3 | 2023-11-14 | 202300035260 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035252 | 142925 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-15 10:56 | 2023-11-08 18:08 | 2023-11-16 16:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.9354716666666665,-71.62062666666667 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-08 18:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, CONTROLADOR DESCONFIGURADO, NÃO SALVANDO EM 24 V. ERIVALDO / MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-15 09:05 | 2023-11-08 18:08 | 3 | 2023-11-15 | 202300035252 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035245 |  | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 08:39 | 2023-11-08 15:08 | 2023-11-20 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.926648333333333,-71.59470333333334 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:08 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 07:54 | 2023-11-18 07:54 | 2023-11-08 15:08 | 3 | 2023-11-18 | 202300035245 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035237 |  | 13 | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | 966.165.802-10 | 96616580210 | 688906 | 15767 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 09:42 | 2023-11-08 15:06 | 2023-11-20 10:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927286666666667,-71.60294999999999 | -7.927471666666666,-71.60307166666666 | MARIA LOSA DO SACRAMENTO | MILTON DO SACRAMENTO FERREIRA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:06 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 08:54 | 2023-11-18 08:54 | 2023-11-08 15:06 | 3 | 2023-11-18 | 202300035237 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035229 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | 699.631.932-34 | 69963193234 | 688886 | 15771 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 10:31 | 2023-11-08 15:05 | 2023-11-20 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930328333333334,-71.60574166666667 | -7.930135,-71.60581499999999 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRÉ GOMES | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 09:55 | 2023-11-18 09:55 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035229 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035211 |  | 13 | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | 052.749.732-05 | 5274973205 | 688752 | 15775 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 11:29 | 2023-11-08 15:04 | 2023-11-20 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927943333333333,-71.60674999999999 | -7.928125,-71.60669 | MARIA GOMES | MARIA MARILENE GOMES DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA MORADA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2023-11-18 10:44 | 2023-11-18 10:44 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035211 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035203 |  | 13 | MARIA GOMES | 623.435.052-68 | 62343505268 | 688744 | 15773 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 13:09 | 2023-11-08 15:04 | 2023-11-20 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.927753333333333,-71.60782833333333 | -7.927785,-71.60771333333334 | MARIA DE LURDES GOMES | MARIA GOMES | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA VIDA NOVA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 12:33 | 2023-11-18 12:33 | 2023-11-08 15:04 | 3 | 2023-11-18 | 202300035203 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035195 |  | 13 | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | 103.204.472-19 | 10320447219 | 688889 | 15779 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 14:00 | 2023-11-08 15:03 | 2023-11-20 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.92854,-71.60940833333333 | -7.928590000000001,-71.609435 | MARIA SILENE PAULINA DA SILVA | FRANCISCO ROSINEI DA SILVA LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 13:19 | 2023-11-18 13:19 | 2023-11-08 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300035195 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035187 |  | 13 | JOSE BERNARDINO DE LIMA | 671.360.602-49 | 67136060249 | 688894 | 15777 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-18 15:02 | 2023-11-08 15:03 | 2023-11-20 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929055,-71.60983166666666 | -7.929046666666666,-71.60992 | ADÉLIA BERNARDINO DE LIMA | JOSE BERNARDINO DE LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-18 14:03 | 2023-11-18 14:03 | 2023-11-08 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300035187 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035179 |  | 13 | ROSA BERNARDO DA COSTA | 012.208.272-90 | 1220827290 | 688758 | 15783 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 14:11 | 2023-11-08 15:02 | 2023-11-20 10:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.931821666666667,-71.61189166666666 | -7.931791666666667,-71.61186333333333 | MARIA ALZIRA BERNARDO | ROSA BERNARDO DA COSTA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 13:28 | 2023-11-19 13:28 | 2023-11-08 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300035179 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035161 |  | 13 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 078.562.982-44 | 7856298244 | 688912 | 15781 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 14:45 | 2023-11-08 15:02 | 2023-11-20 10:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.931760000000001,-71.61167 | -7.931756666666667,-71.611735 | CARMECILDA MAGALHÃES DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO FRANCISCO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 13:52 | 2023-11-19 13:52 | 2023-11-08 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300035161 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035153 |  | 13 | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | 047.210.882-48 | 4721088248 | 688736 | 15785 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 10:37 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 10:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9302183333333325,-71.61581 | -7.9302600000000005,-71.61579 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA EDILENE DO SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-08 15:01 | 3 | 2023-11-19 | 202300035153 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035146 |  | 13 | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | 535.931.542-34 | 53593154234 | 688749 | 15789 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 13:17 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61644500000001 | -7.929851666666667,-71.61638166666667 | MARIA CLEIDES DE LIMA | MARIA JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA | TARAUACA | BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364 RIO TAUARI COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 12:44 | 2023-11-19 12:44 | 2023-11-08 15:01 | 3 | 2023-11-19 | 202300035146 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035138 |  | 13 | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | 699.701.812-20 | 69970181220 | 688897 | 15787 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 11:25 | 2023-11-08 15:01 | 2023-11-20 11:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929945,-71.61645666666666 | -7.929841666666666,-71.61636666666666 | MARIA DE AMORIM DOS SANTOS | JOSÉ MAURO DE AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SANTA CRUZ | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:00 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 10:46 | 2023-11-19 10:46 | 2023-11-08 15:00 | 3 | 2023-11-19 | 202300035138 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035120 |  | 13 | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | 5729235208 | 5729235208 | 688737 | 15791 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-20 09:36 | 2023-11-08 15:00 | 2023-11-22 15:00 | MARINA.CARVALHO | MATEUS | VALIDADO | -7.933348333333333,-71.61632833333333 | -7.933236666666666,-71.61635666666666 | ANTÔNIA DO SACRAMENTO | MARIA GESSILENE SACRAMENTO LIMA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA NOVA ALIANÇA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 15:00 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-08 15:00 | 3 | 2023-11-20 | 202300035120 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035112 |  | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-20 08:25 | 2023-11-08 14:59 | 2023-11-22 08:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.935483333333334,-71.62052833333334 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-20 07:45 | 2023-11-20 07:45 | 2023-11-08 14:59 | 3 | 2023-11-20 | 202300035112 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035104 |  | 13 | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | 049.948.032-50 | 4994803250 | 688899 | 15797 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 09:42 | 2023-11-08 14:58 | 2023-11-20 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932513333333333,-71.62250166666666 | -7.932531666666667,-71.622495 | TEREZINHA CORRÊA QUINELATO | JOSEVAN QUINELATO DA SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BOA VISTA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 09:09 | 2023-11-19 09:09 | 2023-11-08 14:57 | 3 | 2023-11-19 | 202300035104 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300035096 |  | 13 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | 006.641.342-70 | 664134270 | 688884 | 15799 |  |  | SIGFI45 | 2023-11-19 09:08 | 2023-11-08 14:57 | 2023-11-20 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.932491666666666,-71.62263 | -7.9328683333333325,-71.62225 | MARIA ARGENTINA DE AMORIM | FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM SILVA | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA BELA VISTA | 2023-11-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-11-08 14:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO/ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-11-19 08:31 | 2023-11-19 08:31 | 2023-11-08 14:57 | 3 | 2023-11-19 | 202300035096 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300035088 |  | 54 | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | 79445446291 | 1 |  | 18885 | 800060 | 112304312 | SIGFI80 | 2023-11-07 13:10 | 2023-11-07 17:34 | 2023-12-14 11:51 | 5078 | LUCIER | VALIDADO | -9.580574,-68.980181 | -9.58063888,-68.98019042 | LUZENIR PEREIRA LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAES | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 12:07 | ONEL016 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO TROCA DE BATERIA SEGUNDO ORDEM DO FORNECEDOR. MATERIAL RETIRADO E INSTALADO NAO ATUALIZADO NO APP E NÚMERO DE SÉRIE DA BATERIA NO ENCONTRADO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5078 | 34 | 2023-11-07 12:11 | 2023-11-07 12:11 | 2023-11-07 12:07 | 3 | 2023-11-07 | 6.0782e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035070 | 143498 | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:05 | 2023-11-07 06:16 | 2023-11-08 14:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.222845000000001,-72.72213666666667 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-07 14:11 | 2023-11-07 14:11 | 2023-11-07 06:15 | 3 | 2023-11-07 | 202300035070 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035062 | 142954 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-11-09 10:34 | 2023-11-07 06:14 | 2023-11-10 08:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120209999999998,-72.68090666666667 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS, FOI FEITO O SLEEP NAS MESMA E VOLTARAM A FUNCIONA NORMALMENTE. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-09 10:20 | 2023-11-09 10:20 | 2023-11-07 06:13 | 3 | 2023-11-09 | 202300035062 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035054 | 144267 | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-11-09 11:09 | 2023-11-07 06:08 | 2023-11-13 17:20 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987756666666666,-71.89778666666666 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-11-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-07 06:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-09 10:34 | 2023-11-09 10:46 | 2023-11-07 06:07 | 3 | 2023-11-09 | 202300035054 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035047 | 144203 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:58 | 2023-11-06 15:52 | 2023-11-08 12:18 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.180411666666666,-69.15059166666667 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:52 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 15:20 | 2023-11-07 15:20 | 2023-11-06 15:52 | 3 | 2023-11-07 | 202300035047 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035039 | 144202 | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:17 | 2023-11-06 15:51 | 2023-11-08 12:31 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.180436666666667,-69.15020166666666 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:51 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 14:20 | 2023-11-07 14:20 | 2023-11-06 15:51 | 3 | 2023-11-07 | 202300035039 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035013 | 143273 | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2023-11-07 17:25 | 2023-11-06 15:49 | 2023-11-08 14:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.144276666666666,-69.10933833333334 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:48 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 16:34 | 2023-11-07 16:34 | 2023-11-06 15:48 | 3 | 2023-11-07 | 202300035013 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300035005 | 137824 | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-11-07 12:49 | 2023-11-06 15:47 | 2023-11-08 14:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136339999999999,-69.00271333333333 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 15:47 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-07 11:04 | 2023-11-07 11:04 | 2023-11-06 15:47 | 3 | 2023-11-07 | 202300035005 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034990 | 141629 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-11-06 16:54 | 2023-11-06 13:40 | 2023-11-08 12:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.26683527,-71.05222634 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-11-06 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-06 13:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 16:41 | 2023-11-06 16:41 | 2023-11-06 13:39 | 3 | 2023-11-06 | 202300034990 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034982 | 139698 | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-11-09 09:05 | 2023-11-06 09:57 | 2023-11-14 17:24 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132886666666668,-72.67937833333333 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS. FOI REALIZADO UM 'SLEEP' EM AMBAS E, POSTERIORMENTE, VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE, COM TODOS OS LEDS ACESOS. O INDICADOR "RUM" ESTÁ PISCANDO, E O "CHG" ESTÁ ACESSO, INDICANDO QUE AS BATERIAS ESTÃO RECEBENDO CARGA. DEJESUS E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-09 08:52 | 2023-11-09 08:52 | 2023-11-06 09:56 | 3 | 2023-11-09 | 202300034982 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034974 | 14155 | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:20 | 2023-11-06 09:55 | 2023-11-13 15:36 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628242025151849,-70.54556284099817 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:55 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /FOI CONSTATADO QUE O QUADRO ELETRICO E O QUADRO DE BATERIAS FORAM VIOLADOS, ASSIM COMO OUTRAS CONEXÕES DO SISTEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-11 15:28 | 2023-11-11 15:28 | 2023-11-06 09:55 | 3 | 2023-11-11 | 202300034974 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034966 | 138285 | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:05 | 2023-11-06 09:54 | 2023-11-13 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608711059205234,-70.56154360994697 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:53 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-11 13:13 | 2023-11-11 13:13 | 2023-11-06 09:53 | 3 | 2023-11-11 | 202300034966 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034958 | 140767 | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-11-09 14:48 | 2023-11-06 09:52 | 2023-11-10 09:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.32168713,-71.19411552 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-09 14:15 | 2023-11-09 14:15 | 2023-11-06 09:51 | 3 | 2023-11-09 | 202300034958 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034941 |  | 16 | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | 2669149260 | 2669149260 | 715165 | 18801 | 800139 | 212301134 | SIGFI80 | 2023-11-07 10:36 | 2023-11-06 09:14 | 2023-12-13 10:38 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.169851,-72.576752 | -8.169720000000002,-72.57676666666666 | MARIA LENILDE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA JOCIMAR PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO COMUNIDADE 4 DE SETEMBRO | 2023-11-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 09:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO,INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //OBS: NAO FOI POSSÍVEL TIRAR OS PRINTS DA BATERIA,POIS O PROGRAMA DO PC NAO ESTAVA FOCIONANDO. //ROBERTO ELETRICISTA /GABRIEL,AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-11-07 06:44 | 2023-11-07 06:44 | 2023-11-06 09:14 | 3 | 2023-11-07 | 202300034941 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034933 |  | 54 | ALCELINA PAIVA FREIRE | 9097110203 | 1 |  | 19141 | 8000144 | 112304340 | SIGFI80 | 2023-11-03 09:26 | 2023-11-03 19:48 | 2023-11-08 08:41 | 5080 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.349183, -68.870610 | -9.3492845,-68.87050703 | ALCINEIDE PAIVA DE SOUZA | ALCELINA PAIVA FREIRE | SENA MADUREIRA | PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 08:36 | ONEL018 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BAIXA TENSÃO NA BATERIA, INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA AC APRESENTANDO STATUS ILVFOI FEITO O DESLIGAMENTO DO SISTEMA, FEITO O RESET POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. FOI ORIENTADO AO CLIENTE USAR SOMENTE O FREEZER E NAO O BEBEDOURO. ALESSANDRO | 3 | 38 | 7 | 14 | 28 | 5080 | 23 | 2023-11-03 08:39 | 2023-11-03 08:39 | 2023-11-03 08:36 | 3 | 2023-11-03 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034925 | 142542 | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:50 | 2023-11-03 15:36 | 2023-11-10 08:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918973333333334,-72.77179 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, COM A BATERIA 1 E BATERIA 2 EM PROTEÇÃO, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA, /GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-11-06 13:12 | 2023-11-06 13:12 | 2023-11-03 15:36 | 3 | 2023-11-06 | 202300034925 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034917 | 129376 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-11-06 16:33 | 2023-11-03 15:35 | 2023-11-10 09:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038698333333334,-72.748425 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:34 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA, POIS O MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA. //ROBERTO ELETRICISTA, /GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-11-06 16:16 | 2023-11-06 16:16 | 2023-11-03 15:34 | 3 | 2023-11-06 | 202300034917 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034909 | 141083 | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-11-07 15:25 | 2023-11-03 15:34 | 2023-11-10 09:32 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086816666666666,-72.77845333333333 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-03 15:33 | ONEOM005 | 68992495378000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA, JOSÉ GABRIEL AJUDANTE DE ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-07 15:04 | 2023-11-07 15:04 | 2023-11-03 15:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300034909 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034891 |  | 7 | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | 026.948.442-60 | MLPA7812381-22 | 658200 | 14506 | 941 | 212201582 | SIGFI80 | 2023-11-18 17:09 | 2023-11-03 15:10 | 2023-11-20 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.358740000000001,-71.19522833333333 | -8.35874197,-71.1952996 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO NOVA ALIANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-18 16:40 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-18 | 202300034891 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034883 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-11-20 07:51 | 2023-11-03 15:09 | 2023-11-22 13:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.359015,-71.19842 | -8.35889552,-71.19837966 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-20 07:05 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-20 | 202300034883 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034875 |  | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2023-11-18 16:24 | 2023-11-03 15:09 | 2023-11-20 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.36063351,-71.20489059 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 15:53 | 2023-11-18 15:53 | 2023-11-03 15:09 | 3 | 2023-11-18 | 202300034875 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034867 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-11-18 11:51 | 2023-11-03 15:08 | 2023-11-20 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36474205,-71.20993445 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 10:48 | 2023-11-18 10:48 | 2023-11-03 15:08 | 3 | 2023-11-18 | 202300034867 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034859 |  | 7 | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | 690.871.992-87 | MLPA7807886-22 | 654717 | 14487 | 749 | 212201405 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:23 | 2023-11-03 15:08 | 2023-11-20 11:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.362206666666667,-71.21006666666668 | -8.36238508,-71.20981363 | ALBIA FERREIRA MARINHO | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SANTA FE RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLMAPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 13:46 | 2023-11-18 13:46 | 2023-11-03 15:07 | 3 | 2023-11-18 | 202300034859 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034842 |  | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:52 | 2023-11-03 15:05 | 2023-11-20 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.36270354,-71.20920097 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 14:26 | 2023-11-18 14:26 | 2023-11-03 15:05 | 3 | 2023-11-18 | 202300034842 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034834 |  | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2024-04-04 16:52 | 2023-11-03 15:04 | 2024-04-05 16:21 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.36268022,-71.20919822 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-15 08:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL,O MORADOR NAO ESTAVA EM CASA, RAIMUNDO SABINO E JOSE CORDEIRO E ISMAEL DA SILVA | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2024-04-04 16:28 | 2024-04-04 16:28 | 2024-03-15 08:25 | 3 | 2024-04-04 | 202300034834 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034826 |  | 7 | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 038.136.512-31 | MLPA7807885-22 | 654716 | 14486 | 881 | 212201403 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:29 | 2023-11-03 15:04 | 2023-11-20 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.363476666666665,-71.20795166666667 | -8.36349078,-71.20798231 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 14:56 | 2023-11-18 14:56 | 2023-11-03 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300034826 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034818 |  | 7 | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 3705047205 | MLPA7812377-22 | 654673 | 14502 | 744 | 212201296 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:09 | 2023-11-03 15:03 | 2023-11-20 12:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364205,-71.21154666666666 | -8.36424403,-71.21158613 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 08:23 | 2023-11-18 08:23 | 2023-11-03 15:03 | 3 | 2023-11-18 | 202300034818 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034800 |  | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-11-17 16:34 | 2023-11-03 15:03 | 2023-11-18 22:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36517774,-71.21286976 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA,NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTA EM SUA RESIDÊNCIA.RAIMUNDO CASTRO ,ANDERSON MACIEL JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 16:08 | 2023-11-17 16:08 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300034800 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034792 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:02 | 2023-11-03 15:02 | 2023-11-20 16:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.3209693,-71.18589457 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-19 09:35 | 2023-11-19 09:35 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-19 | 202300034792 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034784 |  | 7 | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | 085.146.682-69 | MLPA7807899-22 | 680124 | 14500 | 1077 | 212201769 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:52 | 2023-11-03 15:02 | 2023-11-18 22:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369826666666667,-71.21806 | -8.36980648,-71.21810566 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | JOSE RIBAMAR CONCEICAO DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS ME DEU CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 11:24 | 2023-11-17 11:24 | 2023-11-03 15:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300034784 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034776 |  | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:28 | 2023-11-03 15:01 | 2023-11-18 22:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.36981577,-71.2151036 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 12:56 | 2023-11-17 12:56 | 2023-11-03 15:01 | 3 | 2023-11-17 | 202300034776 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034768 |  | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:11 | 2023-11-03 15:01 | 2023-11-18 22:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 | -8.36914392,-71.21600641 | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA.RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 13:42 | 2023-11-17 13:42 | 2023-11-03 15:01 | 3 | 2023-11-17 | 202300034768 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034750 |  | 7 | KATIA LIMA DE SOUZA | 025.564.182-65 | MLPA7812388-22 | 654720 | 14513 | 722 | 212201414 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:08 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-18 22:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.364255000000002,-71.22171666666667 | -8.36439156,-71.22173094 | MARIA DA LIBERDADE FERREIRA LIMA | KATIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL,JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 10:32 | 2023-11-17 10:32 | 2023-11-03 15:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300034750 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034743 |  | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:08 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-20 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.36980232,-71.22834432 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 08:36 | 2023-11-17 08:36 | 2023-11-03 15:00 | 3 | 2023-11-17 | 202300034743 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034735 |  | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:45 | 2023-11-03 15:00 | 2023-11-18 21:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118599999999999,-72.67262666666667 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 14:21 | 2023-11-17 14:21 | 2023-11-03 14:59 | 3 | 2023-11-17 | 202300034735 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034727 |  | 7 | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | 700.925.512-11 | MLPA7812387-22 | 658178 | 14512 | 922 | 212201649 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:52 | 2023-11-03 14:59 | 2023-11-20 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.379223333333334,-71.22929166666667 | -8.37920092,-71.229315 | ALDENIZIA MACHADO FERNANDES | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO E ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-17 09:32 | 2023-11-17 09:32 | 2023-11-03 14:59 | 3 | 2023-11-17 | 202300034727 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034719 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | 017.017.932-02 | MLPA7654614-22 | 656911 | 14216 | 1261 | 212201643 | SIGFI80 | 2023-11-13 15:38 | 2023-11-03 14:59 | 2023-11-17 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.299563333333333,-71.15026333333334 | -8.29959094,-71.15027307 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 15:02 | 2023-11-13 15:02 | 2023-11-03 14:58 | 3 | 2023-11-13 | 202300034719 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034701 |  | 7 | JOAO SOUZA ALVES | 019.076.602-67 | MLPA7659098-22 | 656913 | 14302 | 1259 | 212201646 | SIGFI80 | 2023-11-13 16:27 | 2023-11-03 14:58 | 2023-11-17 11:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.299376666666666,-71.15396333333334 | -8.29938702,-71.1540195 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | JOAO SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAUMUNDO CASTRO , ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-13 16:00 | 2023-11-03 14:58 | 3 | 2023-11-13 | 202300034701 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034693 |  | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:45 | 2023-11-03 14:54 | 2023-11-16 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.29943545,-71.1555199 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 10:13 | 2023-11-14 10:13 | 2023-11-03 14:54 | 3 | 2023-11-14 | 202300034693 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034685 |  | 3 | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | 702.544.192-91 | MLPA7582410-22 | 658247 | 14152 |  | 212202058 | SIGFI160 | 2023-11-15 13:28 | 2023-11-03 14:52 | 2023-11-16 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.229629999999998,-72.703665 | -9.229465000000001,-72.70349333333334 | ELIVALTER JOSE SARAH PINHEIRO | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 12:10 | 2023-11-15 12:10 | 2023-11-03 14:51 | 3 | 2023-11-15 | 202300034685 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034677 |  | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:52 | 2023-11-03 14:51 | 2023-11-16 10:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.30114306,-71.15694176 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 12:20 | 2023-11-14 12:20 | 2023-11-03 14:51 | 3 | 2023-11-14 | 202300034677 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034669 |  | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:29 | 2023-11-03 14:51 | 2023-11-17 10:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:50 | ONEOM007 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,RAIMUNDO CASTRO,JONALDO, ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 10:58 | 2023-11-13 10:58 | 2023-11-03 14:50 | 3 | 2023-11-13 | 202300034669 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034651 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-11-13 14:31 | 2023-11-03 14:49 | 2023-11-17 11:15 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.29650753,-71.14284551 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL , JONALDO, | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 14:05 | 2023-11-13 14:05 | 2023-11-03 14:49 | 3 | 2023-11-13 | 202300034651 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034644 |  | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-13 12:23 | 2023-11-03 14:48 | 2023-11-17 10:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29713513,-71.14177957 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO , ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 11:46 | 2023-11-13 11:46 | 2023-11-03 14:48 | 3 | 2023-11-13 | 202300034644 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034636 |  | 7 | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | 700.320.642-09 | MLPA7654626-22 | 652418 | 14224 | 297 | 212201058 | SIGFI80 | 2023-11-10 11:15 | 2023-11-03 14:48 | 2023-11-13 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250403333333333,-71.00621500000001 | -8.28176533,-71.07112009 | FRANCILENE DA COSTA NASCIMENTO | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRAVASE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 10:28 | 2023-11-10 10:28 | 2023-11-03 14:48 | 3 | 2023-11-10 | 202300034636 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034628 |  | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-11-12 11:38 | 2023-11-03 14:47 | 2023-11-13 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29082,-71.121085 | -8.29067556,-71.12132028 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO E ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-12 11:01 | 2023-11-03 14:47 | 3 | 2023-11-12 | 202300034628 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034610 |  | 3 | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | 962.653.962-34 | MLPA7504757-22 | 658216 | 13833 | 962 | 212201844 | SIGFI80 | 2023-11-11 08:52 | 2023-11-03 14:47 | 2023-11-13 08:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263113333333333,-72.705715 | -9.262886666666667,-72.70537166666666 | MARIA ZENI BARROS | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:47 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 07:47 | 2023-11-11 07:47 | 2023-11-03 14:47 | 3 | 2023-11-11 | 202300034610 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034602 |  | 3 | GLORIA BORGES FERNANDES | 041.932.042-35 | 4193204235 | 657803 | 15215 | 1233 | 212201534 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:48 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 08:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2626533333333,-72.705871666667 | -9.26278,-72.70577 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | GLORIA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 08:57 | 2023-11-11 08:57 | 2023-11-03 14:46 | 3 | 2023-11-11 | 202300034602 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034594 |  | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2023-11-12 10:27 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.28554368,-71.13815799 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA QUE ESTÁ AVARIADO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-12 08:59 | 2023-11-12 08:59 | 2023-11-03 14:46 | 3 | 2023-11-12 | 202300034594 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034586 |  | 3 | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | 048.287.402-36 | 4828740236 | 654937 | 15199 | 1040 | 212201536 | SIGFI45 | 2023-11-12 09:40 | 2023-11-03 14:46 | 2023-11-13 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2750466666667,-72.697615 | -9.275953333333334,-72.69747000000001 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | RONALDO OLIVEIRA VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 08:40 | 2023-11-12 08:40 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-12 | 202300034586 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034578 |  | 3 | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | 093.228.182-63 | 9322818263 | 654928 | 15213 | 445 | 212201529 | SIGFI45 | 2023-11-11 11:11 | 2023-11-03 14:45 | 2023-11-13 09:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.260795,-72.706203333333 | -9.26078,-72.70619833333333 | SEBASTIANA DELMIRO SANTAS | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-11 10:13 | 2023-11-11 10:13 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-11 | 202300034578 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034560 |  | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:09 | 2023-11-03 14:45 | 2023-11-17 10:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.28993869,-71.13755473 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL ,JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 08:27 | 2023-11-13 08:27 | 2023-11-03 14:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300034560 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034552 |  | 3 | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | 643.765.592-53 | MLPA7514802-22 | 660259 | 13997 | 1086 | 212201548 | SIGFI80 | 2023-11-13 15:10 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-17 11:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.269025,-72.71223666666667 | -9.268666666666666,-72.711955 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 14:24 | 2023-11-13 14:24 | 2023-11-03 14:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300034552 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034545 |  | 7 | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 699.619.562-49 | MLPA7675227-22 | 658168 | 14441 | 430 | 212201324 | SIGFI45 | 2023-11-13 10:02 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-17 10:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.297485,-71.13702833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | HILDA EVARISTO DE FRANCA | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, JONALDO , ANDERSON MARCIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-13 09:14 | 2023-11-13 09:14 | 2023-11-03 14:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300034545 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034537 |  | 3 | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | 483.556.662-91 | 48355666291 | 658194 | 15205 |  | 212201532 | SIGFI45 | 2023-11-12 18:05 | 2023-11-03 14:44 | 2023-11-13 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2650833333333,-72.704665 | -9.265051666666666,-72.70463166666667 | EDINIR GOMES DE AZEVEDO | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:43 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZADA MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 17:21 | 2023-11-12 17:21 | 2023-11-03 14:43 | 3 | 2023-11-12 | 202300034537 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034529 |  | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-11-14 16:53 | 2023-11-03 14:43 | 2023-11-16 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.29737772,-71.13699421 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:43 | ONEOM007 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 16:15 | 2023-11-14 16:15 | 2023-11-03 14:43 | 3 | 2023-11-14 | 202300034529 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034511 |  | 3 | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | 704.354.872-13 | 70435487213 | 654488 | 15209 | 431 | 212201424 | SIGFI45 | 2023-11-13 16:37 | 2023-11-03 14:42 | 2023-11-17 11:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26505,-72.704461666667 | -9.265073333333333,-72.70472166666667 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 15:27 | 2023-11-13 15:27 | 2023-11-03 14:42 | 3 | 2023-11-13 | 202300034511 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034503 |  | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-11-15 15:44 | 2023-11-03 14:42 | 2023-11-16 10:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157263333333333,-72.71324166666666 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 15:16 | 2023-11-15 15:16 | 2023-11-03 14:42 | 3 | 2023-11-15 | 202300034503 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034495 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-11-08 14:56 | 2023-11-03 14:41 | 2023-11-09 16:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264026666666666,-72.705425 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 13:56 | 2023-11-08 13:56 | 2023-11-03 14:41 | 3 | 2023-11-08 | 202300034495 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034487 |  | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-11-17 10:41 | 2023-11-03 14:41 | 2023-11-18 21:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155411666666668,-72.67755166666667 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 10:04 | 2023-11-17 10:04 | 2023-11-03 14:41 | 3 | 2023-11-17 | 202300034487 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034479 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-11-12 12:53 | 2023-11-03 14:40 | 2023-11-13 09:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.28289874,-71.11896261 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. ANDERSON MACIEL / JONALDO / RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 11:57 | 2023-11-12 11:57 | 2023-11-03 14:40 | 3 | 2023-11-12 | 202300034479 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034461 |  | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-11-12 14:39 | 2023-11-03 14:40 | 2023-11-13 09:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.28044354,-71.11804727 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE DOIS DPS CLAMPER SOLAR 20KA AVARIADOS, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-12 14:00 | 2023-11-12 14:00 | 2023-11-03 14:40 | 3 | 2023-11-12 | 202300034461 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034453 |  | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2023-11-08 12:23 | 2023-11-03 14:40 | 2024-02-27 16:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.26366,-72.70471500000001 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 11:04 | 2023-11-08 11:04 | 2023-11-03 14:39 | 3 | 2023-11-08 | 202300034453 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034446 |  | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-11-12 15:37 | 2023-11-03 14:39 | 2023-11-13 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.28232803,-71.11204742 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 15:01 | 2023-11-12 15:01 | 2023-11-03 14:39 | 3 | 2023-11-12 | 202300034446 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034438 |  | 3 | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | 890.328.882-34 | MLPA7459254-22 | 659035 | 14099 | 970 | 212201563 | SIGFI80 | 2023-11-12 08:21 | 2023-11-03 14:39 | 2023-11-13 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276533333333333,-72.69458833333333 | -9.276461666666668,-72.69457666666668 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 07:11 | 2023-11-12 07:11 | 2023-11-03 14:39 | 3 | 2023-11-12 | 202300034438 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034420 |  | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2023-11-12 16:41 | 2023-11-03 14:37 | 2023-11-13 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 | -8.2837898,-71.10969855 | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-12 16:03 | 2023-11-12 16:03 | 2023-11-03 14:37 | 3 | 2023-11-12 | 202300034420 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034412 |  | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2023-11-08 10:58 | 2023-11-03 14:37 | 2023-11-09 17:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263201666666667,-72.70477666666667 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 09:50 | 2023-11-08 09:50 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-08 | 202300034412 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034404 |  | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:29 | 2023-11-03 14:36 | 2023-11-16 10:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.275888333333334,-72.68692 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 09:44 | 2023-11-14 09:44 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-14 | 202300034404 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034396 |  | 3 | DULCENIRA BORGES FERNANDES | 035.001.892-88 | 3500189288 | 654898 | 15217 | 1022 | 212201457 | SIGFI45 | 2023-11-08 09:40 | 2023-11-03 14:36 | 2023-11-09 17:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2632566666667,-72.704046666667 | -9.263178333333334,-72.70417666666667 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | DULCENIRA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:36 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-08 07:41 | 2023-11-08 07:41 | 2023-11-03 14:36 | 3 | 2023-11-08 | 202300034396 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034388 |  | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2023-11-12 11:56 | 2023-11-03 14:35 | 2023-11-13 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275688333333333,-72.696925 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO JOENILSON SILVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 10:55 | 2023-11-12 10:55 | 2023-11-03 14:35 | 3 | 2023-11-12 | 202300034388 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034370 |  | 3 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | 513.179.582-68 | MLPA7478383-22 | 658190 | 13933 | 819 | 212201365 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:47 | 2023-11-03 14:35 | 2023-11-08 11:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26395,-72.70382 | -9.264143333333333,-72.70377833333333 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 09:23 | 2023-11-07 09:23 | 2023-11-03 14:35 | 3 | 2023-11-07 | 202300034370 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034362 |  | 3 | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | 087.442.872-67 | MLPA7459255-22 | 656010 | 14100 | 1088 | 212201675 | SIGFI80 | 2023-11-12 10:47 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-17 10:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.275663333333334,-72.69706 | -9.275395,-72.69698833333334 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 09:47 | 2023-11-12 09:47 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300034362 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034354 |  | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2023-11-11 15:47 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-13 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.28525928,-71.10780848 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-11 14:53 | 2023-11-11 14:53 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-11 | 202300034354 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034347 |  | 3 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | 666.709.852-15 | 66670985215 | 657847 | 15201 | 988 | 212201727 | SIGFI80 | 2023-11-12 13:18 | 2023-11-03 14:34 | 2023-11-13 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2754916666667,-72.696463333333 | -9.275376666666666,-72.696585 | NEUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 12:08 | 2023-11-12 12:08 | 2023-11-03 14:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300034347 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034339 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-08 11:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264413333333332,-72.70279333333333 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-07 09:57 | 2023-11-03 14:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300034339 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034321 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2023-11-11 08:32 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-13 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | -8.30049196,-71.09143584 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, DPS 20KA AVARIADO FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 07:58 | 2023-11-11 07:58 | 2023-11-03 14:33 | 3 | 2023-11-11 | 202300034321 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034313 |  | 3 | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | 010.220.712-70 | MLPA7504756-22 | 654277 | 13832 | 864 | 212201347 | SIGFI80 | 2023-11-07 08:51 | 2023-11-03 14:29 | 2023-11-14 16:07 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.26442,-72.70248333333333 | -9.264493333333332,-72.70246833333334 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-07 08:24 | 2023-11-07 08:24 | 2023-11-03 14:29 | 3 | 2023-11-07 | 202300034313 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034305 |  | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:11 | 2023-11-03 14:29 | 2023-11-17 10:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277513333333333,-72.68158333333334 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:29 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONECXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES INTERNAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 10:32 | 2023-11-13 10:32 | 2023-11-03 14:29 | 3 | 2023-11-13 | 202300034305 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034297 |  | 3 | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | 703.398.612-23 | 703398612 | 655999 | 15229 | 994 | 212201666 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:37 | 2023-11-03 14:28 | 2023-11-17 10:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.2790516666667,-72.678648333333 | -9.279,-72.67867833333334 | FRANCISCA NUNES CABRAL | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 08:45 | 2023-11-13 08:45 | 2023-11-03 14:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300034297 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034289 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | 005.485.082-75 | 548508275 | 659046 | 15227 | 986 | 212202125 | SIGFI80 | 2023-11-13 08:42 | 2023-11-03 14:28 | 2023-11-17 10:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.280258333333334,-72.67794833333333 | -9.280306666666666,-72.67801166666666 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOMBRA | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-11-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-11-03 14:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO.FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-13 08:02 | 2023-11-03 14:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300034289 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034271 |  | 54 | ANTÔNIO LEANDRO FREIRES MENEZES | 009.165.892-69 | 1 |  | 19147 | 800044 |  | SIGFI80 | 2023-11-02 14:25 | 2023-11-02 20:15 | 2023-11-08 08:40 | 5080 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.357287, -68.883430 | -9.35725629,-68.88350312 | MARILENE DA SILVA FREIRES | ANTONIO LEANDRO FREIRES MENEZES | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-11-02 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 19:39 | ONEL018 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BAIXA TENSÃO NA BATERIA,INVERSOR SEM TENSÃO NA SAIDA AC. FOI FEITO O DESLIGAMENTO DO SISTEMA, FEITO O RESET NA BATERIA POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. (ALESSANDRO) | 3 | 38 | 7 | 14 | 28 | 5080 | 23 | 2023-11-02 07:25 | 2023-11-02 14:25 | 2023-11-01 19:39 | 3 | 2023-11-02 | 6.0802e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034263 | 135687 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-02 10:17 | 2023-11-01 19:02 | 2023-11-03 12:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630316666666666,-72.83203 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 19:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O DISJUNTOR GERAL DOS MÓDULOS DESLIGADOS, BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, MARCOS SILVA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-02 09:42 | 2023-11-02 09:42 | 2023-11-01 19:02 | 3 | 2023-11-02 | 202300034263 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034255 | 141163 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-01 18:35 | 2023-11-08 12:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814991666666666,-71.79582666666667 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-11-07 10:08 | 2023-11-07 10:58 | 2023-11-01 18:34 | 3 | 2023-11-07 | 202300034255 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034248 | 141162 | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:10 | 2023-11-01 18:31 | 2023-11-03 11:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007656666666666,-71.90839 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-11-02 11:25 | 2023-11-02 11:31 | 2023-11-01 18:28 | 3 | 2023-11-02 | 202300034248 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034230 | 137988 | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-11-02 09:57 | 2023-11-01 18:23 | 2023-11-03 11:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769586666666667,-72.00383833333333 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, ROBERTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-02 09:32 | 2023-11-02 09:32 | 2023-11-01 18:22 | 3 | 2023-11-02 | 202300034230 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034222 | 137987 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:46 | 2023-11-01 18:22 | 2023-11-03 12:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773480000000001,-72.00555666666668 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 18:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTÁ SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ROBERTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-11-02 10:16 | 2023-11-02 10:16 | 2023-11-01 18:21 | 3 | 2023-11-02 | 202300034222 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034214 | 140660 | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:12 | 2023-11-01 01:11 | 2023-11-03 12:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153878333333333,-72.70745833333334 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-11-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-01 01:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM LOOPING, E A OUTRA COM 0% DE SOC. FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-01 08:47 | 2023-11-01 08:47 | 2023-11-01 01:11 | 3 | 2023-11-01 | 202300034214 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034206 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-10-31 16:44 | 2023-10-31 20:27 | 2023-11-08 08:33 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257271666666666,-72.68559833333333 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-31 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-31 16:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA COM 0% DE SOC, NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-31 16:18 | 2023-10-31 16:18 | 2023-10-31 16:14 | 3 | 2023-10-31 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034198 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-10-31 08:28 | 2023-10-31 20:27 | 2023-11-08 08:27 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263136666666666,-72.70305166666667 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-31 07:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-31 07:57 | 2023-10-31 07:57 | 2023-10-31 07:53 | 3 | 2023-10-31 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034180 | 139646 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-11-01 10:28 | 2023-10-31 11:20 | 2023-11-03 12:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155423333333333,-72.677675 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-10-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-31 11:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, A OUTRA ESTA EM PROTEÇÃO E NÃO LIBERA TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-11-01 09:16 | 2023-11-01 09:16 | 2023-10-31 11:18 | 3 | 2023-11-01 | 202300034180 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034172 | 137812 | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-10-30 17:40 | 2023-10-30 20:46 | 2024-05-02 20:33 | 5042 | HELY | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.071868333333333,-72.76504833333334 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HELIO LOPES DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-30 17:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA E BATERIA 02 EM STAND-BY. RAIMUNDO CASTRO,UELERSON | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTÁ EM DESCARGA PROFUNDA E A BATERIA 02 ESTÁ EM STAND-BY FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 01 E A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 02 FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO ,UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-30 17:20 | 2023-10-30 17:20 | 2023-10-30 17:13 | 3 | 2023-10-30 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300034164 |  | 16 | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | 23316918272 | L1.2023-0879 | 716312 | 16731 | 800038 | 212301437 | SIGFI80 | 2023-10-31 09:34 | 2023-10-30 09:41 | 2024-02-29 09:41 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.022050,-72.716091 | -8.022061666666668,-72.716255 | MARIA ALDENORA DE MENEZES DE SOUZA | MARIA LINEIDE SOUZA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE TERRA FIRME 1 S/N IGARAPE VALPARAÍSO COMUNIDADE TERRA FIRME 1 | 2023-10-30 | RAIO | SEM ENERGIA | 2023-10-30 09:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA A PEDIDO DO ARNALDO ENERGISA. | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTA AVARIADO. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE: RAIMUNDO CASTRO, UELERSON. | 3 | 38 | 5 | 13 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-31 08:34 | 2023-10-31 08:34 | 2023-10-30 09:39 | 3 | 2023-10-31 | 202300034164 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034149 |  | 7 | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | 164.458.642-87 | MLPA7659105-22 | 654672 | 14308 | 726 | 212201295 | SIGFI80 | 2023-11-11 16:48 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 10:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285495,-71.10968333333334 | -8.28545228,-71.10969183 | MARIA DOS ANJOS MARTINS PINHEIRO | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 15:58 | 2023-11-11 15:58 | 2023-10-30 08:16 | 3 | 2023-11-11 | 202300034149 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034131 |  | 7 | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | 640.335.202-44 | MLPA7665721-22 | 646254 | 14433 | 403 | 212200775 | SIGFI80 | 2023-11-11 14:31 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 10:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.292415,-71.10392333333333 | -8.29249824,-71.10372231 | JUDITE CARLOS DA SILVA | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-11 13:44 | 2023-11-11 13:44 | 2023-10-30 08:16 | 3 | 2023-11-11 | 202300034131 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034123 |  | 7 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | 695.050.122-68 | MLPA7665722-22 | 649745 | 14434 | 404 | 212200905 | SIGFI80 | 2023-11-11 12:03 | 2023-10-30 08:16 | 2023-11-13 11:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.299964999999998,-71.09842166666667 | -8.3000472,-71.09841376 | MARIA JOVITA MOREIRA | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA,FOI FEITO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20KA ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 11:23 | 2023-11-11 11:23 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034123 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034115 |  | 7 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 032.452.652-04 | 3245265204 | 652414 | 14839 | 732 | 212201057 | SIGFI80 | 2023-11-11 11:19 | 2023-10-30 08:15 | 2023-11-13 11:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29961,-71.09799833333334 | -8.29954687,-71.09799131 | JOANA MARQUES FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. FOI FEITO A TROCA DE UM DPS DE 40KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 10:27 | 2023-11-11 10:27 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034115 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034107 |  | 7 | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | 803.375.972-00 | MLPA7681061-22 | 669964 | 14354 | 937 | 212202498 | SIGFI80 | 2023-11-11 10:02 | 2023-10-30 08:15 | 2023-11-13 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.295123333333333,-71.09617166666666 | -8.29509776,-71.0961915 | HILDA FERFEIRA NOGUEIRA | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:15 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS 20KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 09:31 | 2023-11-11 09:31 | 2023-10-30 08:15 | 3 | 2023-11-11 | 202300034107 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034099 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA GOMES | 923.399.302-78 | 923.399.302-78 | 652226 | 14907 | 341 | 212201046 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:22 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29517,-71.09466833333333 | -8.29513156,-71.09465198 | MARIA PERPÉTUA GOMES | MARIA AUXILIADORA GOMES | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS 20KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-11 08:48 | 2023-11-11 08:48 | 2023-10-30 08:14 | 3 | 2023-11-11 | 202300034099 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034081 |  | 7 | MARIA CLARICE SOUZA | 068.229.112-94 | 068.229.112-94 | 652426 | 14843 | 581 | 212201063 | SIGFI80 | 2023-11-10 14:56 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 11:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.287513333333333,-71.086415 | -8.2874603,-71.08632906 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLARICE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 14:20 | 2023-11-10 14:20 | 2023-10-30 08:14 | 3 | 2023-11-10 | 202300034081 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034073 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2023-11-09 17:28 | 2023-10-30 08:14 | 2023-11-13 10:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.286972,-71.086194 | -8.28697551,-71.08707372 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-09 16:26 | 2023-11-09 16:26 | 2023-10-30 08:13 | 3 | 2023-11-09 | 202300034073 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034065 |  | 7 | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 699.689.692-49 | MLPA7665727-22 | 652290 | 14436 | 200 | 212200972 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:15 | 2023-10-30 08:13 | 2023-11-13 11:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.286911666666667,-71.08712166666666 | -8.28693877,-71.08727511 | MARIA JUDITE DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 13:35 | 2023-11-10 13:35 | 2023-10-30 08:13 | 3 | 2023-11-10 | 202300034065 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300034057 |  | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-11-10 16:45 | 2023-10-30 08:12 | 2023-11-13 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.2906406,-71.09227845 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-30 08:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 16:06 | 2023-11-10 16:06 | 2023-10-30 08:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300034057 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034040 | 136935 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:21 | 2023-10-29 22:48 | 2023-10-31 14:44 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863203333333333,-72.993525 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 22:47 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,MS ESTAVA COM UMAS DAS BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,SISTEMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-30 09:53 | 2023-10-30 09:53 | 2023-10-29 22:47 | 3 | 2023-10-30 | 202300034040 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034032 | 132223 | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:59 | 2023-10-29 22:46 | 2023-10-31 14:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.86339,-72.99456333333333 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 22:46 | ONEOM001 | 68999500431000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE,COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-29 22:46 | 3 | 2023-10-30 | 202300034032 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034024 | 139050 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-11-06 09:47 | 2023-10-29 01:02 | 2024-03-06 12:46 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29718692,-71.14184073 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 01:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-11-06 08:54 | 2023-11-06 08:54 | 2023-10-29 01:02 | 3 | 2023-11-06 | 202300034024 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034016 | 136930 | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-10-29 14:53 | 2023-10-29 00:59 | 2023-10-31 14:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219893,-72.713875 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 00:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 13:49 | 2023-10-29 00:59 | 3 | 2023-10-29 | 202300034016 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300034008 | 136953 | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:09 | 2023-10-29 00:58 | 2023-11-01 11:39 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130208,-72.710843 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-29 00:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-29 09:48 | 2023-10-29 09:48 | 2023-10-29 00:57 | 3 | 2023-10-29 | 202300034008 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033992 | 138162 | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:56 | 2023-10-27 20:04 | 2023-11-01 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.66234,-71.57455166666666 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 20:03 | ONEOM002 | 68992145396000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-28 15:05 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-27 20:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300033992 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033984 | 136810 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-10-30 15:14 | 2023-10-27 20:01 | 2023-10-31 14:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124853333333334,-71.94219166666667 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 20:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 24 | 2023-10-30 14:56 | 1899-12-31 | 2023-10-27 20:00 | 3 | 2023-10-30 | 202300033984 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033976 | 135881 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-10-28 16:25 | 2023-10-27 20:00 | 2023-11-01 11:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652073333333334,-71.581215 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 19:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-28 16:03 | 2023-10-28 16:15 | 2023-10-27 19:59 | 3 | 2023-10-28 | 202300033976 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033968 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-10-27 10:29 | 2023-10-27 16:47 | 2023-11-08 08:22 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40856,-73.19823166666667 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-10-27 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-27 09:48 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA INOPERANTE BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. RAIMUNDO CASTRO, JOSÉ FRANCISCO CRUZ | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JOSÉ FRANCISCO CRUZ. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-27 09:54 | 2023-10-27 09:54 | 2023-10-27 09:48 | 3 | 2023-10-27 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033950 | 137983 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-10-27 08:57 | 2023-10-27 10:07 | 2023-10-31 17:05 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418433,-73.224763 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-10-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-27 10:06 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE. FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTA EM STAND-BY FECHANDO CONTATO DA CONEXÃO D02, FAZENDO COM QUE O SISTEMA DESLIGASSE O INVERSOR. FOI REALIZADO A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 01 REFEITO OS TESTES, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. TEC. RAIMUNDO CASTRO, JOSE FRANCISCO CRUZ | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-27 10:06 | 3 | 2023-10-27 | 202300033950 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033943 |  | 3 | NILSON NEVES DA SILVA | 703.279.332-08 | MLPA7514806-22 | 656817 | 13999 | 1144 | 212201900 | SIGFI80 | 2023-11-16 09:31 | 2023-10-26 10:44 | 2023-11-17 11:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.26786,-72.68656 | -9.283009999999999,-72.67590166666668 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | NILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:44 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 08:50 | 2023-11-16 08:50 | 2023-10-26 10:44 | 3 | 2023-11-16 | 202300033943 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033935 |  | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-10-30 16:17 | 2023-10-26 10:44 | 2023-10-31 10:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.266431666666668,-72.68625166666668 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 2,7KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 15:17 | 2023-10-30 15:17 | 2023-10-26 10:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033935 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033927 |  | 3 | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | 086.765.712-01 | MLPA7604326-22 | 654568 | 14130 | 836 | 212201469 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:54 | 2023-10-26 10:43 | 2023-11-14 16:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276345,-72.67832 | -9.276385,-72.678195 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LACRE ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 08:35 | 2023-11-04 08:35 | 2023-10-26 10:43 | 3 | 2023-11-04 | 202300033927 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033919 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-10-31 09:16 | 2023-10-26 10:42 | 2023-11-01 08:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263141666666666,-72.70303333333332 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 08:32 | 2023-10-31 08:32 | 2023-10-26 10:42 | 3 | 2023-10-31 | 202300033919 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033901 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:13 | 2023-10-26 10:42 | 2023-11-14 16:10 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276293333333333,-72.67831666666666 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 07:26 | 2023-11-04 07:26 | 2023-10-26 10:41 | 3 | 2023-11-04 | 202300033901 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033893 |  | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-10-30 08:49 | 2023-10-26 10:40 | 2023-10-31 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263813333333333,-72.701855 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 07:54 | 2023-10-30 07:54 | 2023-10-26 10:39 | 3 | 2023-10-30 | 202300033893 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033885 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-11-13 13:36 | 2023-10-26 10:39 | 2023-11-17 11:00 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.276105,-72.68198666666667 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-13 12:54 | 2023-11-13 12:54 | 2023-10-26 10:39 | 3 | 2023-11-13 | 202300033885 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033877 |  | 3 | PEDRO FERNANDES VIEIRA | 702.943.052-20 | 70294305220 | 657840 | 15219 | 981 | 212201724 | SIGFI80 | 2023-11-12 17:00 | 2023-10-26 10:38 | 2023-11-13 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2645116666667,-72.70172 | -9.264571666666665,-72.70169 | EDINIR FERNANDES VIEIRA | PEDRO FERNANDES VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:38 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXÕES QUADRO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 15:57 | 2023-11-12 15:57 | 2023-10-26 10:38 | 3 | 2023-11-12 | 202300033877 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033869 |  | 3 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | 78413052220 | MLPA7459257-22 | 654541 | 14102 |  | 212201390 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:04 | 2023-10-26 10:37 | 2023-10-30 10:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264460000000001,-72.70130333333333 | -9.264735,-72.70127333333333 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 13:52 | 2023-10-28 13:52 | 2023-10-26 10:37 | 3 | 2023-10-28 | 202300033869 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033851 |  | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-11-03 14:28 | 2023-10-26 10:37 | 2023-11-14 17:37 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275788333333333,-72.683205 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 14:03 | 2023-11-03 14:03 | 2023-10-26 10:37 | 3 | 2023-11-03 | 202300033851 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033844 |  | 3 | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | 994.119.892-68 | MLPA7461267-22 | 654570 | 13968 | 818 | 212201471 | SIGFI80 | 2023-10-28 13:41 | 2023-10-26 10:36 | 2023-10-30 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264528333333335,-72.70098666666667 | -9.264575,-72.70088666666668 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 2,7KV. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-28 12:40 | 2023-10-28 12:40 | 2023-10-26 10:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300033844 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033836 |  | 3 | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | 435.445.252-91 | MLPA7504762-22 | 654572 | 13838 |  | 212201472 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:29 | 2023-10-26 10:36 | 2023-10-30 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.263589999999999,-72.70014333333333 | -9.263578333333333,-72.70005333333333 | MARIA JOANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 11:07 | 2023-10-28 11:07 | 2023-10-26 10:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300033836 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033828 |  | 3 | DEANGELA MOURA DA SILVA | 067.712.282-90 | MLPA7532517-22 | 657922 | 14057 | 973 | 212201800 | SIGFI80 | 2023-11-03 15:10 | 2023-10-26 10:35 | 2023-11-14 17:41 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276621666666667,-72.68321833333333 | -9.276485000000001,-72.68324833333332 | MARIA ANTONIA MOURA DA SILVA | DEANGELA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:35 | ONEOM012 | 6899219930000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 14:33 | 2023-11-03 14:33 | 2023-10-26 10:35 | 3 | 2023-11-03 | 202300033828 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033810 |  | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-11-03 09:43 | 2023-10-26 10:35 | 2023-11-14 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276338333333333,-72.68378666666668 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 09:11 | 2023-11-03 09:11 | 2023-10-26 10:34 | 3 | 2023-11-03 | 202300033810 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033802 |  | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2023-11-12 15:44 | 2023-10-26 10:34 | 2023-11-13 12:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.263843333333334,-72.69945666666668 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | ALEX SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:34 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-12 14:57 | 2023-11-12 14:57 | 2023-10-26 10:34 | 3 | 2023-11-12 | 202300033802 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033794 |  | 3 | RANIELE SANTOS DA SILVA | 070.275.862-07 | MLPA7582405-22 | 657750 | 14147 | 449 | 212201396 | SIGFI45 | 2023-10-28 10:19 | 2023-10-26 10:33 | 2023-10-30 11:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.264581666666666,-72.69989666666667 | -9.264663333333335,-72.69992333333333 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DOS SANTOS | RANIELE SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-28 09:07 | 2023-10-28 09:07 | 2023-10-26 10:33 | 3 | 2023-10-28 | 202300033794 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033786 |  | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-11-03 10:28 | 2023-10-26 10:33 | 2023-11-14 17:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276196666666667,-72.68433333333334 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 10:03 | 2023-11-03 10:03 | 2023-10-26 10:32 | 3 | 2023-11-03 | 202300033786 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033778 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-10-31 14:29 | 2023-10-26 10:32 | 2023-11-01 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.259645,-72.67948166666666 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 13:29 | 2023-10-31 13:29 | 2023-10-26 10:32 | 3 | 2023-10-31 | 202300033778 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033760 |  | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-11-03 11:05 | 2023-10-26 10:31 | 2023-11-14 16:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.276158333333333,-72.68513 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-03 10:48 | 2023-11-03 10:48 | 2023-10-26 10:31 | 3 | 2023-11-03 | 202300033760 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033752 |  | 3 | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 956.455.942-15 | MLPA7458101-22 | 654259 | 13894 | 834 | 212201316 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:35 | 2023-10-26 10:31 | 2023-11-01 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.265275,-72.69347833333333 | -9.26542,-72.69322666666667 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 09:42 | 2023-10-31 09:42 | 2023-10-26 10:31 | 3 | 2023-10-31 | 202300033752 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033745 |  | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2023-11-03 08:38 | 2023-10-26 10:30 | 2023-11-14 16:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.276558333333332,-72.68528333333333 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-03 08:13 | 2023-11-03 08:13 | 2023-10-26 10:30 | 3 | 2023-11-03 | 202300033745 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033737 |  | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-11-03 07:52 | 2023-10-26 10:26 | 2023-11-14 16:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276463333333334,-72.68549166666666 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-03 07:15 | 2023-11-03 07:15 | 2023-10-26 10:26 | 3 | 2023-11-03 | 202300033737 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033729 |  | 3 | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | 093.185.102-50 | MLPA7532525-22 | 654904 | 14061 |  | 212201460 | SIGFI45 | 2023-11-14 14:03 | 2023-10-26 10:25 | 2023-11-16 10:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.268333,-72.685778 | -9.268026666666666,-72.68711833333333 | MARIA ANTONIA EUGENIO MOREIRA | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 13:02 | 2023-11-14 13:02 | 2023-10-26 10:25 | 3 | 2023-11-14 | 202300033729 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033711 |  | 3 | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | 1430437227 | 1430437227 | 652764 | 15197 | 846 | 212201236 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:12 | 2023-10-26 10:25 | 2023-11-16 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2664816666667,-72.686538333333 | -9.26641,-72.68651666666666 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:25 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 14:30 | 2023-11-14 14:30 | 2023-10-26 10:25 | 3 | 2023-11-14 | 202300033711 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033703 |  | 3 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | 52236897200 | MLPA7459259-22 | 657935 | 14104 | 532 | 212201820 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:51 | 2023-10-26 10:24 | 2023-10-31 10:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267546666666668,-72.68365 | -9.267963333333334,-72.68430666666667 | SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-26 10:24 | 3 | 2023-10-30 | 202300033703 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033695 |  | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:33 | 2023-10-26 10:23 | 2023-10-31 10:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267951666666667,-72.68425833333335 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-30 12:40 | 2023-10-30 12:40 | 2023-10-26 10:23 | 3 | 2023-10-30 | 202300033695 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033687 |  | 3 | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | 095.578.032-23 | 9557803223 | 658222 | 15251 | 567 | 212201850 | SIGFI45 | 2023-10-30 10:47 | 2023-10-26 10:23 | 2023-10-31 10:51 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316983333333333,-72.693525 | -9.31709,-72.69352166666665 | MARIA MARIZETE SILVA DE MENEZES | MARIA TAISA DE MENEZES BRITO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-30 10:25 | 2023-10-26 10:23 | 3 | 2023-10-30 | 202300033687 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033679 |  | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:29 | 2023-10-26 10:20 | 2023-10-31 10:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.267140000000001,-72.68178166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 09:24 | 2023-10-30 09:24 | 2023-10-26 10:20 | 3 | 2023-10-30 | 202300033679 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033661 |  | 3 | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | 666.709.692-87 | MLPA7461264-22 | 658008 | 13965 | 975 | 212201983 | SIGFI80 | 2023-11-02 15:55 | 2023-10-26 10:20 | 2023-11-03 08:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.285718333333334,-72.68593833333333 | -9.2904,-72.68704666666666 | FRANCISCA VITORINO DO NASCIMENTO | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-02 15:16 | 2023-11-02 15:16 | 2023-10-26 10:19 | 3 | 2023-11-02 | 202300033661 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033653 |  | 3 | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | 703.199.732-12 | 70319973212 | 654814 | 15195 | 447 | 212201259 | SIGFI45 | 2023-11-14 12:31 | 2023-10-26 10:19 | 2023-11-16 10:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.26714,-72.681585 | -9.267178333333334,-72.68109 | RAIMUNDA BARBOSA DA SAILVA | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:19 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-14 11:45 | 2023-11-14 11:45 | 2023-10-26 10:19 | 3 | 2023-11-14 | 202300033653 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033646 |  | 3 | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 036.036.892-16 | MLPA7504752-22 | 661623 | 13828 | 976 | 212201805 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:54 | 2023-10-26 10:19 | 2023-11-03 08:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.292095,-72.682225 | -9.291945,-72.68224166666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 14:20 | 2023-11-02 14:20 | 2023-10-26 10:18 | 3 | 2023-11-02 | 202300033646 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033638 |  | 3 | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | 2938712219 | MLPA7582406-22 | 656793 | 14148 | 424 | 212201826 | SIGFI45 | 2023-10-30 11:44 | 2023-10-26 10:18 | 2023-10-31 11:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.267528,-72.681472 | -9.267805000000001,-72.68154333333334 | LUZIA GOMES DA SILVA | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-30 10:42 | 2023-10-30 10:42 | 2023-10-26 10:18 | 3 | 2023-10-30 | 202300033638 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033620 |  | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:11 | 2023-10-26 10:18 | 2023-11-03 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290271666666666,-72.68127 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 13:54 | 2023-11-02 13:54 | 2023-10-26 10:17 | 3 | 2023-11-02 | 202300033620 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033612 |  | 3 | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 890.614.972-72 | MLPA7504749-22 | 658215 | 13825 | 992 | 212201842 | SIGFI80 | 2023-11-02 13:28 | 2023-10-26 10:17 | 2023-11-03 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288948333333334,-72.68053833333333 | -9.288965,-72.68066 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 13:01 | 2023-11-02 13:01 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-11-02 | 202300033612 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033604 |  | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:34 | 2023-10-26 10:16 | 2023-11-01 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265163333333334,-72.6785 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. JUCIGLEISON, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 11:25 | 2023-10-31 11:25 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-10-31 | 202300033604 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033596 |  | 3 | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | 033.996.962-80 | MLPA7504750-22 | 657917 | 13826 | 1229 | 212201777 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:45 | 2023-10-26 10:16 | 2023-11-03 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288653333333334,-72.68084999999999 | -9.288671666666666,-72.68092666666666 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LACRE ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 12:23 | 2023-11-02 12:23 | 2023-10-26 10:16 | 3 | 2023-11-02 | 202300033596 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033588 |  | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:00 | 2023-10-26 10:15 | 2023-11-03 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288181666666667,-72.68075833333334 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-02 11:38 | 2023-11-02 11:38 | 2023-10-26 10:15 | 3 | 2023-11-02 | 202300033588 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033570 |  | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2023-11-15 11:13 | 2023-10-26 10:14 | 2023-11-16 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.234333333333332,-72.69813666666667 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 10:34 | 2023-11-15 10:34 | 2023-10-26 10:14 | 3 | 2023-11-15 | 202300033570 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033562 |  | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:00 | 2023-10-26 10:14 | 2023-11-03 09:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.312461666666668,-72.68934666666668 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 10:40 | 2023-11-01 10:40 | 2023-10-26 10:14 | 3 | 2023-11-01 | 202300033562 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033554 |  | 3 | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | 994.120.632-53 | MLPA7478388-22 | 657792 | 13938 | 429 | 212201466 | SIGFI45 | 2023-11-15 10:01 | 2023-10-26 10:13 | 2023-11-16 11:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.233419999999999,-72.69917333333333 | -9.233463333333333,-72.69919499999999 | NOEME BANDEIRA RIBEIRO | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:13 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 08:58 | 2023-11-15 08:58 | 2023-10-26 10:13 | 3 | 2023-11-15 | 202300033554 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033547 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-11-01 10:16 | 2023-10-26 10:13 | 2023-11-03 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312066666666668,-72.69057500000001 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-26 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 09:53 | 2023-11-01 09:53 | 2023-10-26 10:13 | 3 | 2023-11-01 | 202300033547 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033539 | 135951 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-11-01 13:39 | 2023-10-26 09:38 | 2023-11-14 16:24 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.9727533333333325,-70.19230666666667 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 09:37 | ONEOM011 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-11-01 13:06 | 2023-11-01 13:06 | 2023-10-26 09:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300033539 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033521 | 136744 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:14 | 2023-10-26 03:44 | 2023-10-31 14:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154526,-72.699305 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM AS DUAS BATERIAS RECEBENDO CARGA E DESCARGA NORMALMENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS./ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-27 13:36 | 2023-10-27 13:36 | 2023-10-26 03:43 | 3 | 2023-10-27 | 202300033521 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033513 | 135372 | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-10-26 10:01 | 2023-10-26 03:42 | 2024-03-06 16:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.26394,-72.70192833333334 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM UMAS DAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS APAGADOS INDICANDO QUE A MESMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-26 09:22 | 2023-10-26 09:22 | 2023-10-26 03:41 | 3 | 2023-10-26 | 202300033513 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033505 | 135317 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-10-26 10:08 | 2023-10-26 03:32 | 2024-03-06 14:40 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127306666666668,-72.70402166666666 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SISTEMA FECHOU O CONTATO SECO D02 AOS 11% SOC. RETORNANDO AOS 40% SOC. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, UELERSON SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-26 09:44 | 2023-10-26 09:44 | 2023-10-26 03:31 | 3 | 2023-10-26 | 202300033505 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033497 | 132030 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-11-04 07:19 | 2023-10-26 03:30 | 2023-11-14 14:58 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276256666666665,-72.67831 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-10-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-26 03:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS UM E DOIS TOTALMENTE SOBRECARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP NAS DUAS BATERIAS, E AS MESMAS VOLTARAM A FUNCIONAR NORMALMENTE. DE JESUS E FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-11-04 06:57 | 2023-11-04 06:57 | 2023-10-26 03:29 | 3 | 2023-11-04 | 202300033497 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033489 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-10-25 12:32 | 2023-10-25 18:21 | 2023-11-06 17:57 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374643333333333,-72.72786500000001 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-25 11:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DE 1DPS DE 20KA 1,2KV, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-25 11:56 | 2023-10-25 11:56 | 2023-10-25 11:52 | 3 | 2023-10-25 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033471 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-10-25 08:51 | 2023-10-25 18:21 | 2023-11-06 17:53 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403825000000001,-72.71049333333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-25 08:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, FOI FEITO A TROCA DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-25 08:20 | 2023-10-25 08:20 | 2023-10-25 08:15 | 3 | 2023-10-25 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033463 | 136690 | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2023-10-26 15:16 | 2023-10-25 13:57 | 2023-10-27 09:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.939143333333334,-70.17629000000001 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-25 13:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. SUBISTITUIÇÃO DAS BATERIAS, NÃO FOI POSSIVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O MORADOR ESTAVA AUSENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-26 14:37 | 2023-10-26 14:37 | 2023-10-25 13:57 | 3 | 2023-10-26 | 202300033463 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033448 | 131693 | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-10-27 08:33 | 2023-10-25 13:54 | 2023-10-31 14:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.886651,-70.116176 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-25 13:54 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIA). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-27 07:54 | 2023-10-27 07:54 | 2023-10-25 13:54 | 3 | 2023-10-27 | 202300033448 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033430 |  | 54 | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | 61721808272 | L2.2023-0949 |  | 18419 | 8000149 | 112304169 | SIGFI80 | 2023-10-24 14:18 | 2023-10-25 09:04 | 2023-11-06 17:51 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.465051,-68.924677 | -9.46500162,-68.9245848 | RAIMUNDA PAULINO FERREIRA | RAIMUNDO PAULINO FERREIRA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF. PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 17:28 | ONEL020 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO MANDANDO TENÇÃO AC | BATERIA COM BAIXA TENÇÃO INVERSOR SEM TENCAO AC APRESENTANDO ILV FOI FEITO O RESET COM 3 SEGUNDOS MAIS A BATERIA NÃO LIBEROU FOI FEITO A TROCA DA MESMA. EQUIPE COMEÇOU A ORDEM DE SERVIÇO DIA 23 E FINALIZANDO DIA 24 POR NÃO TER BATERIA. TEC. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5082 | 23 | 2023-10-23 17:31 | 2023-10-23 17:31 | 2023-10-23 17:28 | 3 | 2023-10-24 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033422 | 130407 | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-10-26 16:13 | 2023-10-24 18:22 | 2023-10-27 14:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419251666666666,-73.22070000000001 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-24 18:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA COM MAL FUNCIONAMENTO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, JOSE FRANCISCO CRUZ. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-26 14:21 | 2023-10-26 14:21 | 2023-10-24 18:22 | 3 | 2023-10-26 | 202300033422 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033414 | 134694 | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2023-10-25 10:48 | 2023-10-24 18:19 | 2024-03-06 14:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.148463333333332,-69.02198333333334 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-24 18:18 | ONEOM011 | 6844007704000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ADEGILSON./ SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS) | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-25 10:03 | 2023-10-25 10:03 | 2023-10-24 18:18 | 3 | 2023-10-25 | 202300033414 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033406 |  | 54 | MARLOM DA COSTA LIMA | 3262983209 | L2.2023-0804 |  | 18274 | 8000116 | 112304174 | SIGFI80 | 2023-10-23 15:55 | 2023-10-24 00:04 | 2023-11-06 17:48 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40649,-68.9066 | -9.40479514,-68.91465546 | MARIA FRANCISCA RICARDO DA COSTA |  | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:32 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO ESTAVA PASSANDO TENÇÃO AC | SISTEMA SEM TENÇÃO AC APRESENTANDO STATUS ILV COM BAIXA TENÇÃO NA BATERIA. FOI FEITO O RESET NA BATERIA. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-23 15:35 | 2023-10-23 15:35 | 2023-10-23 15:32 | 3 | 2023-10-23 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033398 |  | 54 | RAINÊR DA SILVA REGO | 79445705220 | L2.2023-0973 |  | 18443 | 800062 | 112304186 | SIGFI80 | 2023-10-23 11:02 | 2023-10-24 00:04 | 2023-11-06 17:46 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.45832,-68.9198 | -9.45834349,-68.91975608 | ZOE DA SILVA REGO | RAINÊR DA SILVA REGOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA S/N RIO MACAUÃ PAF VALENCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 14:13 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SEGUNDO O MORADOR, SISTEMA DUROU DUAS SEMANAS SEM ENERGIA, E NO MOMENTO O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. TIAGO | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 34 | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-23 10:39 | 2023-10-20 14:13 | 3 | 2023-10-23 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033380 | 133798 | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-10-28 16:14 | 2023-10-23 22:58 | 2023-10-31 14:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285133,-71.088082 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 15:51 | 2023-10-28 15:51 | 2023-10-23 22:57 | 3 | 2023-10-28 | 202300033380 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033372 | 132750 | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-11-01 13:31 | 2023-10-23 22:56 | 2023-11-03 14:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.25100045,-71.03114528 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEMHUMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 13:16 | 2023-11-01 13:16 | 2023-10-23 22:55 | 3 | 2023-11-01 | 202300033372 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033364 | 128419 | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:57 | 2023-10-23 22:55 | 2024-03-06 14:36 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.29744205,-71.13694348 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:54 | ONEOM007 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES EO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-23 22:54 | 3 | 2023-10-24 | 202300033364 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033356 | 131760 | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:41 | 2023-10-23 22:46 | 2023-10-26 16:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.78624,-71.76677166666667 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 22:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-24 14:38 | 2023-10-24 15:41 | 2023-10-23 22:45 | 3 | 2023-10-24 | 202300033356 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033349 |  | 54 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | 62688928287 | 1 |  | 19021 | 8000108 | 112304210 | SIGFI80 | 2023-10-22 16:00 | 2023-10-23 22:35 | 2023-11-06 17:42 | 5088 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.448146,-68.918800 | -9.44806514,-68.91884301 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | ANTONIO CARLOS DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-18 17:12 | ONEL022 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA. | ENCONTRAMOS O SISTEMA SEM ENERGIA FOI FEITO RESET DA BATERIA NA PARTE DA MANHA, VOLTAMOS A TARDE E A BATERIA NÃO RECEBEU CARGA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ALAN ELETRICISTA,/FELIPE ELETRICISTA. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5088 | 24 | 2023-10-22 15:07 | 2023-10-22 15:07 | 2023-10-18 17:12 | 3 | 2023-10-22 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033331 | 129395 | 13 | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | 790.307.342-72 | 39030734272 | 688755 | 15793 |  |  | SIGFI45 | 2023-10-25 10:44 | 2023-10-23 18:52 | 2023-10-27 09:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935515,-71.62049166666667 | -7.935434999999999,-71.62042 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | MARIANA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | TARAUACA | BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO BR 364. RIO TAUARI. COLÔNIA SÃO PEDRO | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 18:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, A BATERIA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA FOI NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2023-10-25 09:56 | 2023-10-25 09:56 | 2023-10-23 18:52 | 3 | 2023-10-25 | 202300033331 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033323 | 123930 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:33 | 2023-10-23 18:49 | 2023-11-01 10:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712558333333334,-72.005235 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 18:49 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO, AS BATERIAS ESTAVAM TRAVADA, NÃO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. //ROBERTO ELETRICISTA /DONISETE, AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 21 | 2023-10-24 09:50 | 2023-10-24 09:50 | 2023-10-23 18:49 | 3 | 2023-10-24 | 202300033323 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033315 |  | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:36 | 2023-10-23 17:52 | 2023-11-03 09:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311088333333334,-72.69005333333332 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-11-01 09:10 | 2023-11-01 09:10 | 2023-10-23 17:52 | 3 | 2023-11-01 | 202300033315 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033307 |  | 3 | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | 071.800.962-29 | MLPA7504730-22 | 656769 | 13807 | 676 | 212201739 | SIGFI80 | 2023-10-31 16:13 | 2023-10-23 17:52 | 2023-11-01 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.310238333333333,-72.68988166666666 | -9.310121666666667,-72.689865 | LUCIMAR SILVA SOARES | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 15:54 | 2023-10-31 15:54 | 2023-10-23 17:51 | 3 | 2023-10-31 | 202300033307 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033299 |  | 3 | LUCIMAR SILVA SOARES | 685.293.252-49 | MLPA7478367-22 | 656771 | 13917 | 625 | 212201741 | SIGFI80 | 2023-10-31 15:28 | 2023-10-23 17:51 | 2023-11-01 09:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.309858333333333,-72.68982833333332 | -9.309743333333333,-72.68989333333334 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | LUCIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 15:08 | 2023-10-31 15:08 | 2023-10-23 17:51 | 3 | 2023-10-31 | 202300033299 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033281 |  | 3 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | 028.691.302-01 | MLPA7532516-22 | 657852 | 14056 |  | 212201748 | SIGFI45 | 2023-10-31 14:46 | 2023-10-23 17:51 | 2023-11-01 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30834,-72.690455 | -9.308361666666666,-72.69053666666667 | FRANSCISCA PEREIRA DAS NEVES | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 14:23 | 2023-10-31 14:23 | 2023-10-23 17:50 | 3 | 2023-10-31 | 202300033281 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033273 |  | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2023-10-31 14:12 | 2023-10-23 17:50 | 2023-11-01 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307908333333334,-72.69058166666667 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:50 | ONEOM012 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 13:15 | 2023-10-31 13:15 | 2023-10-23 17:50 | 3 | 2023-10-31 | 202300033273 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033265 |  | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:51 | 2023-10-23 17:49 | 2023-11-01 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307105,-72.68983499999999 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:49 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 12:33 | 2023-10-31 12:33 | 2023-10-23 17:49 | 3 | 2023-10-31 | 202300033265 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033257 |  | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:01 | 2023-10-23 17:49 | 2023-11-01 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308443333333335,-72.68990000000001 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 11:41 | 2023-10-31 11:41 | 2023-10-23 17:49 | 3 | 2023-10-31 | 202300033257 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033240 |  | 3 | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | 014.304.422-20 | MLPA7505724-22 | 656062 | 14010 | 615 | 212201738 | SIGFI80 | 2023-10-31 11:02 | 2023-10-23 17:48 | 2023-11-01 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30935,-72.68938833333333 | -9.309243333333335,-72.68932666666666 | ADELIA DA COSTA | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 10:41 | 2023-10-31 10:41 | 2023-10-23 17:48 | 3 | 2023-10-31 | 202300033240 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033232 |  | 3 | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | 703.205.082-42 | MLPA7478385-22 | 654269 | 13935 | 544 | 212201327 | SIGFI80 | 2023-10-31 15:38 | 2023-10-23 17:48 | 2023-11-01 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.259181666666667,-72.67997833333334 | -9.259241666666666,-72.67998666666668 | MARIA JOSE FERREIRA | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 14:40 | 2023-10-31 14:40 | 2023-10-23 17:48 | 3 | 2023-10-31 | 202300033232 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033224 |  | 3 | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | 521.210.202-25 | 52121020225 | 657918 | 15233 | 620 | 212201786 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:22 | 2023-10-23 17:47 | 2023-11-01 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.30987,-72.689238333333 | -9.309786666666668,-72.68915666666666 | MARIA EMILIO DA SILVA | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 09:57 | 2023-10-31 09:57 | 2023-10-23 17:47 | 3 | 2023-10-31 | 202300033224 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033216 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-10-31 17:19 | 2023-10-23 17:47 | 2023-11-01 09:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257261666666666,-72.68559 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, JUCIGLEISON ALMEIDA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-31 16:49 | 2023-10-31 16:49 | 2023-10-23 17:46 | 3 | 2023-10-31 | 202300033216 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033208 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-11-15 07:22 | 2023-10-23 17:46 | 2023-11-16 11:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255126666666666,-72.69328833333334 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 06:47 | 2023-11-15 06:47 | 2023-10-23 17:46 | 3 | 2023-11-15 | 202300033208 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033190 |  | 3 | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | 029.677.052-33 | MLPA7504728-22 | 656809 | 13805 | 607 | 212201897 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:36 | 2023-10-23 17:45 | 2023-10-31 12:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316245,-72.69319 | -9.316265,-72.69318666666666 | MARIA ALCIENE DA SILVA | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:45 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 14:13 | 2023-10-30 14:13 | 2023-10-23 17:45 | 3 | 2023-10-30 | 202300033190 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033182 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-10-24 10:56 | 2023-10-23 17:44 | 2023-10-25 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252598333333333,-72.69036333333334 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 10:20 | 2023-10-24 10:20 | 2023-10-23 17:44 | 3 | 2023-10-24 | 202300033182 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033174 |  | 3 | ISANETE SANTOS MONTEIRO | 064.964.052-71 | MLPA7504729-22 | 656807 | 13806 | 965 | 212201896 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:54 | 2023-10-23 17:44 | 2023-10-31 12:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.316328333333333,-72.69397833333333 | -9.316313333333333,-72.69405833333333 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | ISANETE SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 13:12 | 2023-10-30 13:12 | 2023-10-23 17:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033174 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033166 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:00 | 2023-10-23 17:43 | 2023-10-31 12:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.31767,-72.69376666666668 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 09:36 | 2023-10-30 09:36 | 2023-10-23 17:43 | 3 | 2023-10-30 | 202300033166 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033158 |  | 3 | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | 70321688252 | MLPA7582408-22 | 658196 | 14150 |  | 212201559 | SIGFI80 | 2023-10-24 11:33 | 2023-10-23 17:42 | 2023-10-25 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.25233,-72.69060166666667 | -9.252203333333334,-72.69082333333334 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 11:01 | 2023-10-24 11:01 | 2023-10-23 17:42 | 3 | 2023-10-24 | 202300033158 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033141 |  | 3 | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.216.622-96 | 70321662296 | 654462 | 15179 | 866 | 210201384 | SIGFI80 | 2023-10-24 14:25 | 2023-10-23 17:42 | 2023-10-25 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252225,-72.69022 | -9.25225,-72.69028166666666 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 13:49 | 2023-10-24 13:49 | 2023-10-23 17:42 | 3 | 2023-10-24 | 202300033141 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033133 |  | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:29 | 2023-10-23 17:41 | 2023-10-31 12:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.317105,-72.693105 | -9.317038333333333,-72.69315333333334 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 10:51 | 2023-10-30 10:51 | 2023-10-23 17:41 | 3 | 2023-10-30 | 202300033133 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033125 |  | 3 | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.300.622-55 | 70330062255 | 654466 | 15183 |  | 212201389 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:02 | 2023-10-23 17:41 | 2023-10-25 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.252665,-72.689658333333 | -9.252465,-72.68975999999999 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-24 14:32 | 2023-10-24 14:32 | 2023-10-23 17:40 | 3 | 2023-10-24 | 202300033125 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033117 |  | 3 | ERICA MOURA DA SILVA | 872.859.752-49 | 87285975249 | 660277 | 15247 | 635 | 212201921 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:03 | 2023-10-23 17:40 | 2023-10-31 14:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.31752,-72.69319666666667 | -9.317316666666667,-72.69306499999999 | MERCEDES MOURA DA SILVA | ERICA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE .NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 12:26 | 2023-10-30 12:26 | 2023-10-23 17:40 | 3 | 2023-10-30 | 202300033117 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033109 |  | 3 | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | 4803762201 | 4803762201 | 657752 | 15187 |  | 212201423 | SIGFI80 | 2023-10-24 15:36 | 2023-10-23 17:39 | 2023-10-25 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.25323,-72.690035 | -9.253228333333334,-72.68994500000001 | LUZIA GOMES DA SILVA | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-24 15:09 | 2023-10-24 15:09 | 2023-10-23 17:39 | 3 | 2023-10-24 | 202300033109 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033091 |  | 3 | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | 558.047.722-87 | MLPA7532515-22 | 658218 | 14055 | 597 | 212201845 | SIGFI80 | 2023-10-30 09:17 | 2023-10-23 17:39 | 2023-10-31 14:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.317958333333333,-72.69347666666665 | -9.317923333333333,-72.69319666666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 08:54 | 2023-10-30 08:54 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-30 | 202300033091 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033083 |  | 3 | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | 701.745.772-22 | 70174577222 | 658221 | 15253 | 631 | 212201846 | SIGFI80 | 2023-10-30 08:44 | 2023-10-23 17:38 | 2023-10-31 14:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.318128333333334,-72.69322666666667 | -9.318085,-72.69325166666665 | MARIA DANTAS DA SILVA | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-30 08:24 | 2023-10-30 08:24 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-30 | 202300033083 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300033075 |  | 3 | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 071.809.862-59 | 7180986259 | 654897 | 15301 | 856 | 212201456 | SIGFI45 | 2023-10-24 16:19 | 2023-10-23 17:38 | 2023-10-25 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2436533333333,-72.698076666667 | -9.243508333333333,-72.69803333333333 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA OLIVEIRA | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-23 17:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-24 15:57 | 2023-10-24 15:57 | 2023-10-23 17:38 | 3 | 2023-10-24 | 202300033075 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033067 | 134642 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-10-23 15:14 | 2023-10-23 15:51 | 2023-10-27 15:01 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177333333333333,-72.69684833333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMAS ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS CM SEUS LEDS TODOS APAGADOS, FOI TENTADO FAZER O RESET E AS BATERIAS NÃO LIGARAM, INDICANDO QUE SEUS BMS ESTAM QUEMADOS. FOI FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-23 14:49 | 2023-10-23 14:49 | 2023-10-23 15:51 | 3 | 2023-10-23 | 202300033067 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033059 | 133226 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-10-26 09:02 | 2023-10-23 15:50 | 2023-10-27 09:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155486666666667,-72.67759 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-23 15:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, UELERSON SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-26 08:41 | 2023-10-26 08:41 | 2023-10-23 15:49 | 3 | 2023-10-26 | 202300033059 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033042 |  | 54 | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | 36021431200 | L2.2023-0931 |  | 18401 | 800058 | 112304159 | SIGFI80 | 2023-10-22 16:42 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:44 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4511,-68.9185 | -9.45099648,-68.91854224 | MARIA JULIA DE LIMA | RAIMUNDA NONATA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL S/N RIO MACAUÃ PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-22 16:10 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO APENAS MEDIÇÕES E REABERTO TEC. RESPONSÁVEL: ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 34 | 2023-10-22 16:33 | 2023-10-22 16:33 | 2023-10-22 16:10 | 3 | 2023-10-22 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033034 |  | 54 | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | 7899252282 | 1 |  | 19019 | 800057 | 112304267 | SIGFI80 | 2023-10-22 15:50 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:39 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.450331,-68.919157 | -9.4502075,-68.91923381 | ANTONIA SOUZA DE PAIVA | ZAQUEU PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL RIO MACAUÃ; PAF PROVIDÊNCIA CAPITAL | 2023-10-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-21 15:17 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA NÃO FUNCIONANDO | SISTEMA NÃO ESTAVA PASSANDO TENÇÃO AC PARA CASA DO CLIENTE. FOI FEITO O RESET DA BATERIA POR 3 SEGUNDOS EM SEGUIDA O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-22 15:14 | 2023-10-22 15:14 | 2023-10-21 15:17 | 3 | 2023-10-22 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033026 |  | 54 | SIMONE PORFIRIO DOS SANTOS | 653243235 | 1 |  | 19031 | 800064 | 112304271 | SIGFI80 | 2023-10-21 15:46 | 2023-10-23 10:42 | 2023-11-06 17:34 | 5082 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.445224,-68.919603 | -9.44517621,-68.91957148 | DEROTILDE PORFIRIO DOS SANTOS | SIMONE PORFÍRIO DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA RAMAL DO DIQUINHO; PAF VALÊNCIA | 2023-10-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-20 13:56 | ONEL020 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | CLIENTE SE ENCONTRA SEM ENERGIA | BATERIA EM STATUS DE PROTEÇÃO COM BAIXA TENÇÃO, ( 44V) INVERSOR SEM TENÇÃO AC APRESENTANDO STATUS ILV. FOI FEITO O RESET NA BATERIA POR 3 SEGUNDOS E O SISTEMA VOLTOU AO NORMAL BATERIA LIBERANDO CARGA COM 51V. ISAQUE GASPAR | 3 | 38 | 5 | 12 | 28 | 5082 | 23 | 2023-10-21 14:45 | 2023-10-21 14:45 | 2023-10-20 13:56 | 3 | 2023-10-21 | 6.0822e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300033018 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:34 | 2023-10-21 19:48 | 2023-11-06 17:24 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376676666666667,-72.71515666666666 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-21 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-21 12:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 12:50 | 2023-10-21 12:46 | 3 | 2023-10-21 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300033000 | 131956 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-20 16:29 | 2023-10-20 12:05 | 2023-10-27 14:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25284751,-70.98939672 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-20 15:28 | 2023-10-20 15:28 | 2023-10-20 12:05 | 3 | 2023-10-20 | 202300033000 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032994 | 131240 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-10-20 15:01 | 2023-10-20 12:04 | 2023-10-27 14:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.29068335,-71.09218182 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES./ /LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-20 14:41 | 2023-10-20 14:41 | 2023-10-20 12:03 | 3 | 2023-10-20 | 202300032994 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032986 | 130202 | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:52 | 2023-10-20 12:03 | 2023-10-27 15:14 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.29644997,-71.14282096 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-24 09:10 | 2023-10-24 09:10 | 2023-10-20 12:02 | 3 | 2023-10-24 | 202300032986 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032978 | 130196 | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:05 | 2023-10-20 12:01 | 2024-03-06 14:34 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.29720187,-71.14182822 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-20 12:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-24 08:49 | 2023-10-24 08:49 | 2023-10-20 12:01 | 3 | 2023-10-24 | 202300032978 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032960 |  | 3 | ANTONIO BARROS MONTEIRO | 008.812.022-02 | MLPA7532514-22 | 654947 | 14054 | 998 | 212201591 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:01 | 2023-10-20 10:34 | 2023-10-30 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.337935,-72.70144 | -9.337909999999999,-72.70151000000001 | MARIA ZENI BARROS | ANTONIO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 09:36 | 2023-10-29 09:36 | 2023-10-20 10:34 | 3 | 2023-10-29 | 202300032960 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032952 |  | 3 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | 870.011.102-30 | MLPA7459260-22 | 654265 | 14105 | 124 | 212201310 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:42 | 2023-10-20 10:34 | 2023-10-24 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.249095,-72.69385166666666 | -9.24686,-72.69563666666666 | LUZIA MONTEIRO BARBOZA | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-23 08:52 | 2023-10-23 08:52 | 2023-10-20 10:34 | 3 | 2023-10-23 | 202300032952 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032945 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-11-15 08:37 | 2023-10-20 10:32 | 2023-11-16 11:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | CANCELADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246301666666666,-72.69584166666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:32 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ##CADASTRO DUPLICADO, ESTA VALIDA O DE OS: 202300032937## | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-15 07:37 | 2023-11-15 07:37 | 2023-10-20 10:32 | 5 | 2023-11-15 | 202300032945 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032937 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-10-23 08:47 | 2023-10-20 10:32 | 2023-10-24 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246291666666668,-72.69599 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-23 08:08 | 2023-10-23 08:08 | 2023-10-20 10:31 | 3 | 2023-10-23 | 202300032937 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032929 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2023-11-06 11:06 | 2023-10-20 10:30 | 2023-11-13 11:51 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329241666666666,-72.683495 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-06 10:40 | 2023-11-06 10:40 | 2023-10-20 10:30 | 3 | 2023-11-06 | 202300032929 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032911 |  | 3 | JOSE SILVA ALEMAO | 643.670.612-72 | MLPA7532527-22 | 657804 | 14062 | 833 | 212201546 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-20 10:29 | 2023-11-14 11:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.242228333333333,-72.70023666666665 | -9.242118333333334,-72.70023166666667 | MADELENA DOS SANTOS SILVA | MARIA MONICA SILVA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 13:48 | 2023-10-22 13:48 | 2023-10-20 10:29 | 3 | 2023-10-22 | 202300032911 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032903 |  | 3 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | 938.367.242-00 | MLPA7514798-22 | 656815 | 13995 | 1056 | 212201899 | SIGFI80 | 2023-11-06 11:59 | 2023-10-20 10:28 | 2023-11-13 12:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.327836666666666,-72.68238666666666 | -9.327625000000001,-72.68244833333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE MIRA NA LATA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-06 11:34 | 2023-11-06 11:34 | 2023-10-20 10:27 | 3 | 2023-11-06 | 202300032903 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032895 |  | 3 | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | 071.739.052-73 | MLPA7459261-22 | 658204 | 14106 | 849 | 212201597 | SIGFI80 | 2023-10-23 10:42 | 2023-10-20 10:26 | 2023-10-24 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.246080000000001,-72.69504833333333 | -9.237993333333332,-72.699005 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-23 10:12 | 2023-10-23 10:12 | 2023-10-20 10:26 | 3 | 2023-10-23 | 202300032895 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032887 |  | 3 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | 890.614.202-10 | MLPA7459236-22 | 657848 | 14085 |  | 212201737 | SIGFI45 | 2023-10-31 09:24 | 2023-10-20 10:26 | 2023-11-01 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.310601666666667,-72.68918000000001 | -9.310535,-72.688975 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-31 08:58 | 2023-10-31 08:58 | 2023-10-20 10:25 | 3 | 2023-10-31 | 202300032887 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032879 |  | 3 | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | 703.216.482-00 | MLPA7461252-22 | 656064 | 13955 | 651 | 212201742 | SIGFI80 | 2023-10-31 08:40 | 2023-10-20 10:25 | 2023-11-01 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.311166666666667,-72.68900833333333 | -9.311176666666666,-72.68911833333333 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-31 08:19 | 2023-10-31 08:19 | 2023-10-20 10:25 | 3 | 2023-10-31 | 202300032879 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032861 |  | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-10-22 13:31 | 2023-10-20 10:25 | 2023-10-23 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.23744,-72.69938333333333 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:24 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-22 12:47 | 2023-10-20 10:24 | 3 | 2023-10-22 | 202300032861 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032853 |  | 3 | ESCOLA SAO RAIMUNDO | 577.840.002-00 | MLPA7478368-22 | 658256 | 13918 | 1367 | 212202076 | SIGFI160 | 2023-11-16 11:22 | 2023-10-20 10:24 | 2023-11-17 11:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.311036666666666,-72.68887166666667 | -9.311168333333335,-72.68901166666666 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | ESCOLA SAO RAIMUNDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA NATAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA NATAL | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:24 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS .SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 10:38 | 2023-11-16 10:38 | 2023-10-20 10:24 | 3 | 2023-11-16 | 202300032853 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032846 |  | 3 | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | 316305294 | MLPA7582409-22 | 654728 | 14151 | 855 | 212201468 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:58 | 2023-10-20 10:23 | 2023-10-23 15:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.69539166666667 | -9.230645,-72.69550666666667 | EDITHCARMO DO NASCIMENTO | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-22 11:19 | 2023-10-20 10:23 | 3 | 2023-10-22 | 202300032846 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032838 |  | 3 | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | 014.304.332-30 | MLPA7504739-22 | 652398 | 13816 | 524 | 212201086 | SIGFI80 | 2023-10-25 08:11 | 2023-10-20 10:22 | 2023-10-26 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403758333333334,-72.71047666666666 | -9.403780000000001,-72.71013333333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMENTO | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 07:17 | 2023-10-25 07:17 | 2023-10-20 10:22 | 3 | 2023-10-25 | 202300032838 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032820 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-10-25 09:32 | 2023-10-20 10:22 | 2023-10-26 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403621666666668,-72.71048833333333 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 08:19 | 2023-10-25 08:56 | 2023-10-20 10:21 | 3 | 2023-10-25 | 202300032820 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032812 |  | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2023-11-16 14:56 | 2023-10-20 10:20 | 2023-11-17 11:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.411303333333333,-72.71613833333335 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:20 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXOES QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-16 14:12 | 2023-11-16 14:12 | 2023-10-20 10:20 | 3 | 2023-11-16 | 202300032812 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032804 |  | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-10-29 09:02 | 2023-10-20 10:19 | 2023-10-30 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.341033333333334,-72.68650833333332 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 08:39 | 2023-10-29 08:39 | 2023-10-20 10:18 | 3 | 2023-10-29 | 202300032804 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032796 |  | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:30 | 2023-10-20 10:18 | 2023-10-23 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.234675000000001,-72.70264666666667 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 10:00 | 2023-10-22 10:00 | 2023-10-20 10:18 | 3 | 2023-10-22 | 202300032796 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032788 |  | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:52 | 2023-10-20 10:16 | 2023-11-20 12:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | -9.058328333333332,-71.94976666666666 | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 09:26 | 2023-11-18 09:52 | 2023-10-20 10:16 | 3 | 2023-11-18 | 202300032788 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032770 |  | 3 | SEBASTIANA COSTA INACIO | 014.272.132-83 | MLPA7582401-22 | 657911 | 14143 |  | 212201757 | SIGFI45 | 2023-11-01 13:37 | 2023-10-20 10:16 | 2023-11-03 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.342081666666667,-72.68713 | -9.342135,-72.68704833333332 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | SEBASTIANA COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 13:18 | 2023-11-01 13:18 | 2023-10-20 10:15 | 3 | 2023-11-01 | 202300032770 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032762 |  | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:56 | 2023-10-20 10:15 | 2023-11-14 10:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233925,-72.70229666666667 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | FRANCISCO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | TROCA DE TITULARIDADE: SAI REGINA HELENA DA SILVA, ENTRA FRANCISCO SILVA ALEMAO | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 09:23 | 2023-10-22 09:23 | 2023-10-20 10:15 | 3 | 2023-10-22 | 202300032762 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032754 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:57 | 2023-10-20 10:14 | 2023-11-20 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053221666666667,-71.92850833333334 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 10:35 | 2023-11-18 10:41 | 2023-10-20 10:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300032754 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032747 |  | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:56 | 2023-10-20 10:13 | 2023-11-03 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.341496666666666,-72.68680833333333 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-20 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 12:28 | 2023-11-01 12:28 | 2023-10-20 10:13 | 3 | 2023-11-01 | 202300032747 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032739 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-10-19 14:32 | 2023-10-19 20:07 | 2023-11-06 17:19 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.40397,-72.71271499999999 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-19 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-19 13:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-19 13:53 | 2023-10-19 13:53 | 2023-10-19 13:49 | 3 | 2023-10-19 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032721 | 125020 | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-10-23 16:43 | 2023-10-19 14:04 | 2023-10-24 10:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.0756,-72.76355666666667 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-19 14:03 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A ALIMENTAÇÃO NÃO SUPORTOU A CARGA INTERNA ATRAVÉS DE UMA FONTE FOI NECESSÁRIO LEVAR AS BATERIAS PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES PARA EEALIZAR TESTES E FAZER UMA RECARGA INTERNA , BATERIAS FORAM REINSTALADAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-23 15:15 | 2023-10-23 15:15 | 2023-10-19 14:03 | 3 | 2023-10-23 | 202300032721 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032713 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-11-06 14:24 | 2023-10-19 11:11 | 2023-11-13 13:24 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28689148,-71.08590326 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:02 | 2023-11-06 14:02 | 2023-10-19 11:11 | 3 | 2023-11-06 | 202300032713 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032705 |  | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-11-06 15:23 | 2023-10-19 11:11 | 2023-11-13 14:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.28690458,-71.08629566 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:56 | 2023-11-06 14:56 | 2023-10-19 11:10 | 3 | 2023-11-06 | 202300032705 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032697 |  | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-11-06 14:55 | 2023-10-19 11:10 | 2023-11-08 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.28693904,-71.08618371 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 14:29 | 2023-11-06 14:29 | 2023-10-19 11:10 | 3 | 2023-11-06 | 202300032697 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032689 |  | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:56 | 2023-10-19 11:09 | 2023-11-13 14:12 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.28654571,-71.08723859 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 13:29 | 2023-11-06 13:29 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-06 | 202300032689 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032671 |  | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:25 | 2023-10-19 11:08 | 2023-11-13 14:11 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.28668018,-71.08754453 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA. FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-06 12:56 | 2023-11-06 12:56 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-06 | 202300032671 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032663 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2023-11-04 15:31 | 2023-10-19 11:08 | 2023-11-13 14:14 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 | -8.28494528,-71.08752092 | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA DA ESCOLA POIS NAO TINHA NINGUÉM NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 14:06 | 2023-11-04 14:06 | 2023-10-19 11:08 | 3 | 2023-11-04 | 202300032663 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032655 |  | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-11-10 15:49 | 2023-10-19 11:07 | 2023-11-13 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.28512958,-71.0879548 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-10 15:16 | 2023-11-10 15:16 | 2023-10-19 11:07 | 3 | 2023-11-10 | 202300032655 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032648 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 026.886.902-21 | MLPA7676039-22 | 646389 | 14443 |  | 212200850 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:13 | 2023-10-19 11:07 | 2023-10-23 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283508333333334,-71.08247833333333 | -8.28215485,-71.08233758 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 07:24 | 2023-10-21 07:24 | 2023-10-19 11:07 | 3 | 2023-10-21 | 202300032648 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032630 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 699.756.202-72 | 69975620272 | 652110 | 14831 |  | 212200898 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:16 | 2023-10-19 11:06 | 2023-10-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283105,-71.08258333333333 | -8.28313057,-71.08245882 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-19 11:06 | 3 | 2023-10-21 | 202300032630 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032622 |  | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2023-10-30 17:29 | 2023-10-19 11:06 | 2023-10-31 11:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.28311579,-71.08258334 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:06 | ONEOM007 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO , E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//ANDERSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 16:37 | 2023-10-30 16:37 | 2023-10-19 11:06 | 3 | 2023-10-30 | 202300032622 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032614 |  | 7 | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | 075.498.272-65 | 7549827265 | 649743 | 14829 | 409 | 212200901 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:57 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283598333333334,-71.08243666666667 | -8.28339963,-71.08240828 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-21 09:20 | 2023-10-21 09:20 | 2023-10-19 11:05 | 3 | 2023-10-21 | 202300032614 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032606 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:35 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 11:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28393387,-71.08242293 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-21 10:00 | 2023-10-19 11:05 | 3 | 2023-10-21 | 202300032606 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032598 |  | 7 | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | 042.619.372-55 | 4261937255 | 649742 | 14827 |  | 212200903 | SIGFI80 | 2023-10-21 11:09 | 2023-10-19 11:05 | 2023-10-23 11:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.284315,-71.08227666666667 | -8.28419402,-71.08220552 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 10:37 | 2023-10-21 10:37 | 2023-10-19 11:04 | 3 | 2023-10-21 | 202300032598 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032580 |  | 7 | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | 052.990.232-00 | MLPA7654623-22 | 646400 | 14221 | 194 | 212200854 | SIGFI80 | 2023-11-04 11:27 | 2023-10-19 11:04 | 2023-11-14 15:37 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.277678333333334,-71.08939666666667 | -8.27752383,-71.08949432 | MARIA AUXILIADORA GOMES | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-04 10:52 | 2023-11-04 10:52 | 2023-10-19 11:04 | 3 | 2023-11-04 | 202300032580 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032572 |  | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:14 | 2023-10-19 11:03 | 2023-11-14 15:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.27486269,-71.08928998 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 09:47 | 2023-11-04 09:47 | 2023-10-19 11:03 | 3 | 2023-11-04 | 202300032572 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032564 |  | 7 | RAIMUNDO MENEZES | 196.723.902-97 | MLPA7659107-22 | 653007 | 14309 | 195 | 212200907 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:45 | 2023-10-19 11:03 | 2023-11-14 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.275695,-71.08884666666667 | -8.27556405,-71.08896705 | ODETE MENEZES | RAIMUNDO MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 10:21 | 2023-11-04 10:21 | 2023-10-19 11:02 | 3 | 2023-11-04 | 202300032564 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032556 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2023-11-04 08:56 | 2023-10-19 11:02 | 2023-11-14 15:34 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.27472599,-71.07675314 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:02 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 08:32 | 2023-11-04 08:32 | 2023-10-19 11:02 | 3 | 2023-11-04 | 202300032556 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032549 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2023-11-04 09:32 | 2023-10-19 11:02 | 2023-11-06 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.27257485,-71.08565184 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-04 09:07 | 2023-11-04 09:07 | 2023-10-19 11:01 | 3 | 2023-11-04 | 202300032549 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032531 |  | 7 | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | 672.106.352-20 | 672.106.352-20 | 652413 | 14825 | 741 | 212201056 | SIGFI80 | 2023-10-21 16:34 | 2023-10-19 11:01 | 2023-10-23 11:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274845,-71.08192666666667 | -8.27484594,-71.08188676 | ANTONIA REINALDO DA SILVA | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 11:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 15:39 | 2023-10-21 15:39 | 2023-10-19 11:01 | 3 | 2023-10-21 | 202300032531 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032523 |  | 7 | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | 082.360.152-89 | 082.360.152-89 | 652343 | 14791 |  | 212201020 | SIGFI80 | 2023-11-02 14:17 | 2023-10-19 10:33 | 2023-11-03 09:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.249683333333333,-70.97482166666667 | -8.24972383,-70.97475381 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-19 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 13:51 | 2023-11-02 13:51 | 2023-10-19 10:33 | 3 | 2023-11-02 | 202300032523 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032515 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-10-18 17:28 | 2023-10-18 19:58 | 2023-11-06 17:14 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409476666666666,-72.71663833333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-18 16:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, A OUTRA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, FOI FEITA A TROCA DA MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-18 16:51 | 2023-10-18 16:51 | 2023-10-18 16:46 | 3 | 2023-10-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032507 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-10-18 08:02 | 2023-10-18 19:58 | 2023-11-06 17:05 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410008333333334,-72.71518666666665 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSÉ COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-10-18 07:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DA MESMA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-18 07:47 | 2023-10-18 07:41 | 3 | 2023-10-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032499 | 125730 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:23 | 2023-10-18 17:50 | 2023-10-19 17:11 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679856666666666,-71.98179166666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-18 17:49 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA /DONOSETE AUXILIAR DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2023-10-19 10:00 | 2023-10-19 10:00 | 2023-10-18 17:49 | 3 | 2023-10-19 | 202300032499 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032481 |  | 7 | JOSE FREIRE DA SILVA | 046.767.802-22 | MLPA7654610-22 | 656915 | 14214 | 1126 | 212201648 | SIGFI80 | 2023-11-15 11:44 | 2023-10-18 11:12 | 2023-11-16 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310868333333334,-71.16086833333334 | -8.31087788,-71.16097248 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | JOSE FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLOCACAO SANTA MARIA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 11:03 | 2023-11-15 11:03 | 2023-10-18 11:12 | 3 | 2023-11-15 | 202300032481 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032473 |  | 3 | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | 956.447.092-72 | MLPA7458108-22 | 657745 | 13898 | 851 | 212201305 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:55 | 2023-10-18 11:12 | 2023-10-23 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230593333333333,-72.70330166666666 | -9.230448333333333,-72.70318666666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:12 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 13:17 | 2023-10-21 13:17 | 2023-10-18 11:12 | 3 | 2023-10-21 | 202300032473 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032465 |  | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-10-21 13:13 | 2023-10-18 11:11 | 2023-10-23 11:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.22995,-72.70316333333334 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-18 11:11 | 3 | 2023-10-21 | 202300032465 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032457 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-11-15 12:27 | 2023-10-18 11:11 | 2023-11-16 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.3109821,-71.16420484 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-15 11:53 | 2023-11-15 11:53 | 2023-10-18 11:11 | 3 | 2023-11-15 | 202300032457 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032440 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-10-30 15:50 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-31 14:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340276666666666,-72.68608666666667 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-30 15:19 | 2023-10-30 15:19 | 2023-10-18 11:10 | 3 | 2023-10-30 | 202300032440 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032432 |  | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:08 | 2023-10-18 11:10 | 2023-10-23 16:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229695,-72.703255 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-22 08:38 | 2023-10-22 08:38 | 2023-10-18 11:10 | 3 | 2023-10-22 | 202300032432 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032424 |  | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:51 | 2023-10-18 11:09 | 2023-11-22 08:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760621666666667,-71.74820666666666 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 09:22 | 2023-11-20 09:31 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-20 | 202300032424 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032416 |  | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2023-11-01 14:27 | 2023-10-18 11:08 | 2023-11-03 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.341515,-72.68881333333334 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-01 14:03 | 2023-11-01 14:03 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-01 | 202300032416 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032408 |  | 8 | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | 709.510.802-10 | MLPA7749414-22 | 654683 | 14370 | 697 | 212201340 | SIGFI80 | 2023-11-20 09:11 | 2023-10-18 11:08 | 2023-11-22 08:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.764501666666666,-71.74178333333333 | -8.764403333333332,-71.74182666666667 | GENI RIBEIRO DE ANDRADE | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA MARANGUAPE CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 08:50 | 2023-11-20 09:11 | 2023-10-18 11:08 | 3 | 2023-11-20 | 202300032408 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032390 |  | 3 | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | 643.780.392-49 | MLPA7532528-22 | 654913 | 14063 | 830 | 212201496 | SIGFI80 | 2023-10-21 11:21 | 2023-10-18 11:07 | 2023-10-23 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.227533333333334,-72.70192 | -9.227523333333332,-72.70196166666666 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-21 10:47 | 2023-10-18 11:06 | 3 | 2023-10-21 | 202300032390 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032382 |  | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-11-24 13:17 | 2023-10-18 11:06 | 2023-11-27 09:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753870000000001,-71.74115833333333 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 12:56 | 2023-11-24 13:10 | 2023-10-18 11:06 | 3 | 2023-11-24 | 202300032382 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032374 |  | 3 | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | 049.939.452-64 | MLPA7478376-22 | 654940 | 13926 | 588 | 212201542 | SIGFI45 | 2023-10-28 08:47 | 2023-10-18 11:04 | 2023-10-30 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353441666666667,-72.72774333333334 | -9.353681666666667,-72.72784833333334 | MARENILDA MONTEIRO | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O LACRE FOI ROMPIDO PELO O CLIENTE. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 08:08 | 2023-10-28 08:08 | 2023-10-18 11:04 | 3 | 2023-10-28 | 202300032374 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032366 |  | 3 | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | 049.415.392-06 | MLPA7532529-22 | 654915 | 14064 | 859 | 212201500 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:40 | 2023-10-18 11:03 | 2023-10-23 13:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.218613333333334,-72.69911666666667 | -9.218058333333333,-72.699165 | GILDA SANTOS DA SILVA | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-18 11:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-21 08:55 | 2023-10-21 08:55 | 2023-10-18 11:03 | 3 | 2023-10-21 | 202300032366 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032341 |  | 21 | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | 69988790244 | 699887902-44 | 716927 | 20041 | 800256 | 212301643 | SIGFI80 | 2023-10-15 17:34 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 17:00 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575435,-70.919811 | -8.575443333333334,-70.91980833333334 | MARIA IGNES DE CARVALHO | TEREZINHA DE JESUS DE CARVALHO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURU; SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2023-10-17 | CONSTRUCAO/ALTERACAO TERRENO | INTERMITENCIA | 2023-10-15 17:02 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 20 | 27 | 5049 | 23 | 2023-10-15 17:06 | 2023-10-15 17:06 | 2023-10-15 17:02 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032333 |  | 21 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | 004660445-62 | 004660445-62 | 715199 | 19645 | 800285 | 212301149 | SIGFI80 | 2023-10-15 16:47 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:58 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575437,-70.921517 | -8.575396666666668,-70.92153166666667 | LUCIA ALVES DA SILVA | FRANCISCA ALVES DA SILVA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO RIO MURÚ SERINGAL OURO PRETO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 16:04 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-10-15 16:06 | 2023-10-15 16:06 | 2023-10-15 16:04 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032325 |  | 21 | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 036926752-40 | 036926752-40 | 716724 | 19641 | 800310 | 212301599 | SIGFI80 | 2023-10-15 15:58 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:56 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.575781,-70.921373 | -8.575806666666667,-70.92149666666666 | MARIZETE DO ESPÍRITO SANTO | ODILIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | TARAUACA | SERINGAL OURO PRETO SERINGAL OURO PRETO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 14:57 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | PACAIA E ROMÁRIO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 22 | 2023-10-15 14:59 | 2023-10-15 14:59 | 2023-10-15 14:57 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032317 |  | 21 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | 033279482-24 | 033279482-24 | 716698 | 19541 | 800389 | 212301579 | SIGFI80 | 2023-10-15 09:42 | 2023-10-17 21:24 | 2023-11-06 16:53 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.506073,-70.876631 | -8.505754999999999,-70.87631833333333 | MARIA JOSÉ DE MENEZES LIMA | FRANCISCO DE ASSIS LIMA DE SOUZA | TARAUACA | RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA RIO MURÚ COMUNIDADE SEMEADA SERINGAL VITÓRIA VELHA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 08:58 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E ROMÁRIO. /O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NO ENTANTO FOI REPASSADO ALGUMAS ORIENTAÇÕES AO CLIENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-10-15 09:03 | 2023-10-15 09:03 | 2023-10-15 08:58 | 3 | 2023-10-15 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032309 |  | 8 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 954.893.632-15 | MLPA7749409-22 | 658175 | 14367 | 418 | 212201562 | SIGFI80 | 2023-11-23 09:17 | 2023-10-17 15:36 | 2023-11-24 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.70927,-71.65971666666665 | -8.709203333333333,-71.65968 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA ESCONDIDO CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-23 08:54 | 2023-11-23 08:59 | 2023-10-17 15:36 | 3 | 2023-11-23 | 202300032309 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032291 |  | 3 | MARIA ZENI BARROS | 702.883.647-87 | MLPA7478378-22 | 657907 | 13928 | 966 | 212201751 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:39 | 2023-10-17 15:36 | 2023-11-14 17:10 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.338988333333333,-72.70383666666666 | -9.339176666666667,-72.70383 | MARIA DJANIRA DE BARROS | MARIA ZENI BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 10:16 | 2023-11-04 10:16 | 2023-10-17 15:36 | 3 | 2023-11-04 | 202300032291 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032283 |  | 3 | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | 701.769.742-10 | MLPA7505745-22 | 654909 | 14028 | 811 | 212201493 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:27 | 2023-10-17 15:36 | 2023-10-23 13:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.220808333333334,-72.70034166666666 | -9.220891666666667,-72.700345 | LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-21 09:42 | 2023-10-21 09:42 | 2023-10-17 15:35 | 3 | 2023-10-21 | 202300032283 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032275 |  | 8 | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | 562.157.462-15 | MLPA7722159-22 | 656926 | 14277 | 900 | 212201729 | SIGFI80 | 2023-11-23 08:23 | 2023-10-17 15:35 | 2023-11-24 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.719306,-71.677806 | -8.719246666666667,-71.67768333333333 | ELITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 08:05 | 2023-11-23 08:18 | 2023-10-17 15:35 | 3 | 2023-11-23 | 202300032275 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032267 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:48 | 2023-10-17 15:35 | 2023-10-23 13:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.220171666666666,-72.70012166666667 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-21 08:16 | 2023-10-21 08:16 | 2023-10-17 15:34 | 3 | 2023-10-21 | 202300032267 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032259 |  | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2023-10-31 09:26 | 2023-10-17 15:34 | 2023-11-01 10:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.25183438,-70.97527202 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:34 | ONEOM007 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 08:54 | 2023-10-31 08:54 | 2023-10-17 15:34 | 3 | 2023-10-31 | 202300032259 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032242 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2023-11-23 08:04 | 2023-10-17 15:34 | 2023-11-24 08:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.719389,-71.677944 | -8.719248333333333,-71.67796166666668 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 07:46 | 2023-11-23 07:57 | 2023-10-17 15:33 | 3 | 2023-11-23 | 202300032242 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032234 |  | 8 | ANTONIO PEREIRA MACHADO | 699.550.772-04 | MLPA7793086-22 | 659050 | 14401 | 513 | 212201828 | SIGFI80 | 2023-11-24 08:53 | 2023-10-17 15:33 | 2023-11-27 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.714833,-71.682722 | -8.714978333333333,-71.68263499999999 | MARIA APRECIDA MACHADO | ANTONIO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | SANTA CRUZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SANTA CRUZ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 08:29 | 2023-11-24 08:33 | 2023-10-17 15:33 | 3 | 2023-11-24 | 202300032234 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032226 |  | 3 | LUANA SILVA OLIVEIRA | 703.200.462-81 | MLPA7514797-22 | 656690 | 13994 | 1050 | 212201601 | SIGFI80 | 2023-11-04 13:02 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-13 14:16 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.337271666666668,-72.706565 | -9.33716,-72.70662666666666 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | LUANA SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-11-04 12:40 | 2023-11-04 12:40 | 2023-10-17 15:32 | 3 | 2023-11-04 | 202300032226 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032218 |  | 8 | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | 709.957.702-63 | MLPA7766818-22 | 656059 | 14455 | 943 | 212201791 | SIGFI80 | 2023-11-24 09:20 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-27 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.708833,-71.65975 | -8.718539999999999,-71.68797666666666 | MARIA APARECIDA FEREIRA MACHADO | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:03 | 2023-11-24 09:18 | 2023-10-17 15:32 | 3 | 2023-11-24 | 202300032218 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032200 |  | 8 | MARALENE LIMA DA SILVA | 709.933.192-20 | MLPA7749412-22 | 655060 | 14369 | 599 | 212201502 | SIGFI80 | 2023-11-24 09:47 | 2023-10-17 15:32 | 2023-11-27 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.718263333333335,-71.69508666666667 | -8.718431666666667,-71.69470833333334 | MARIA AMELIA FERREIRA LIMA | MARALENE LIMA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA PELOTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:24 | 2023-11-24 09:29 | 2023-10-17 15:31 | 3 | 2023-11-24 | 202300032200 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032192 |  | 3 | JOAO SILVA ALEMAO | 573.719.202-44 | MLPA7504767-22 | 654529 | 13843 | 814 | 212201385 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:00 | 2023-10-17 15:31 | 2023-10-23 08:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.21616,-72.70534500000001 | -9.216146666666667,-72.70533666666667 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | JOAO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 08:53 | 2023-10-20 08:53 | 2023-10-17 15:31 | 3 | 2023-10-20 | 202300032192 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032184 |  | 3 | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | 032.579.812-52 | MLPA7504768-22 | 654930 | 13844 | 662 | 212201499 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:40 | 2023-10-17 15:31 | 2023-10-23 08:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.216154999999999,-72.70538166666667 | -9.214595000000001,-72.70781333333333 | MARIA DELVAI BORGES DA SILVA | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 10:04 | 2023-10-20 10:04 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-10-20 | 202300032184 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032176 |  | 8 | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 035.611.452-05 | MLPA7722160-22 | 684557 | 14278 | 936 | 212201799 | SIGFI80 | 2023-11-24 10:12 | 2023-10-17 15:30 | 2023-11-27 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.723222,-71.692639 | -8.723424999999999,-71.69267833333333 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 09:52 | 2023-11-24 10:12 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-11-24 | 202300032176 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032168 |  | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2023-10-23 09:46 | 2023-10-17 15:30 | 2023-10-24 09:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357736666666666,-72.72013166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 08:57 | 2023-10-23 08:57 | 2023-10-17 15:30 | 3 | 2023-10-23 | 202300032168 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032150 |  | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-11-24 10:43 | 2023-10-17 15:29 | 2023-11-27 09:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727325,-71.69704666666667 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 10:20 | 2023-11-24 10:36 | 2023-10-17 15:29 | 3 | 2023-11-24 | 202300032150 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032143 |  | 8 | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | 602.757.312-00 | MLPA7766823-22 | 655053 | 14458 | 594 | 212201483 | SIGFI80 | 2023-11-24 11:19 | 2023-10-17 15:29 | 2023-11-27 09:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.720061666666668,-71.71387333333334 | -8.720115,-71.713935 | AURELINA DE ALMEIDA | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | JORDAO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 10:57 | 2023-11-24 11:05 | 2023-10-17 15:29 | 3 | 2023-11-24 | 202300032143 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032135 |  | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2023-10-20 15:38 | 2023-10-17 15:29 | 2023-10-23 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.214775,-72.72219833333334 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 15:00 | 2023-10-20 15:00 | 2023-10-17 15:28 | 3 | 2023-10-20 | 202300032135 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032127 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2023-10-23 08:53 | 2023-10-17 15:28 | 2023-10-24 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.358133333333335,-72.72118999999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:28 | ONEOM009 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 08:05 | 2023-10-23 08:05 | 2023-10-17 15:28 | 3 | 2023-10-23 | 202300032127 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032119 |  | 8 | EDIVALDO FERREIRA GOMES | 824.080.092-00 | MLPA7722161-22 | 655046 | 14279 | 456 | 212201479 | SIGFI45 | 2023-11-24 12:32 | 2023-10-17 15:28 | 2023-11-27 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.731638333333333,-71.71449666666668 | -8.731458333333334,-71.71459333333334 | LUZIA FERREIRA GOMES | EDIVALDO FERREIRA GOMES | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA ESPERANCA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 15:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 12:16 | 2023-11-24 12:32 | 2023-10-17 15:27 | 3 | 2023-11-24 | 202300032119 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300032101 |  | 54 | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | 79445446291 | 1 |  | 18885 | 800060 | 112304312 | SIGFI80 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 13:38 | 2023-12-14 11:58 | 5088 | LUCIER | VALIDADO | -9.580574,-68.980181 | -9.58064044,-68.98020567 | LUZENIR PEREIRA LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA MORAIS | SENA MADUREIRA | SERINGAL SANTA JOANA SERINGAL SANTA JOANA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:00 | ONEL022 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | FOI FEITO O PROCEDIMENTO DE RESET NA BATERIA E NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE./ALAN-ELETRICISTA/FELIPE-ELETRICISTA | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5088 | 21 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 09:00 | 3 | 2023-10-17 | 6.0882e+17 | Report2HOPPECKE | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032093 | 128486 | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-10-17 12:18 | 2023-10-17 09:33 | 2023-10-18 14:33 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.862915,-72.99358333333333 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:32 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM STAND-BY E A BATERIA 02 ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA 02 E A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 01 FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 11:43 | 2023-10-17 09:32 | 3 | 2023-10-17 | 202300032093 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300032085 | 124416 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-10-17 11:37 | 2023-10-17 09:32 | 2023-10-18 09:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863171666666666,-72.99374833333333 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-17 09:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-17 11:07 | 2023-10-17 11:07 | 2023-10-17 09:31 | 3 | 2023-10-17 | 202300032085 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032077 |  | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-10-20 16:26 | 2023-10-17 08:15 | 2023-10-23 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.20753,-72.72281 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER FAZER MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 15:57 | 2023-10-20 15:57 | 2023-10-17 08:15 | 3 | 2023-10-20 | 202300032077 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032069 |  | 8 | JOÃO ROCHA PAULINO | 704.438.432-36 | 70443843236 | 658179 | 15153 | 925 | 212201662 | SIGFI80 | 2023-11-21 14:36 | 2023-10-17 08:15 | 2023-11-22 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.679008333333334,-71.61084333333334 | -8.678786666666667,-71.610785 | VICENCA DE SOUZA ROCHA | JOÃO ROCHA PAULINO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 13:49 | 2023-11-21 14:15 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-21 | 202300032069 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032051 |  | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2023-11-23 17:06 | 2023-10-17 08:14 | 2023-11-24 10:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667038333333332,-71.60928833333334 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 16:37 | 2023-11-23 16:37 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-23 | 202300032051 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032044 |  | 8 | MARNILDO CERQUEIRA | 704.438.472-23 | MLPA7766811-22 | 658097 | 14451 |  | 212201655 | SIGFI45 | 2023-11-24 07:33 | 2023-10-17 08:14 | 2023-11-27 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673348333333333,-71.62039666666666 | -8.673348333333333,-71.62050166666667 | DULCIMAR CERQUEIRA | MARNILDO CERQUEIRA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-24 07:13 | 2023-11-24 07:31 | 2023-10-17 08:14 | 3 | 2023-11-24 | 202300032044 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032036 |  | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2023-11-23 14:35 | 2023-10-17 08:13 | 2023-11-24 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671321666666667,-71.62017666666667 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 14:14 | 2023-11-23 14:21 | 2023-10-17 08:13 | 3 | 2023-11-23 | 202300032036 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032028 |  | 8 | MARIA LIDIANE PERES | 026.870.532-10 | MLPA7722153-22 | 654693 | 14274 | 710 | 212201361 | SIGFI80 | 2023-11-23 14:08 | 2023-10-17 08:13 | 2023-11-24 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66912,-71.62200166666666 | -8.669118333333333,-71.62201166666667 | MARIA ADALGISA PERES | MARIA LIDIANE PERES | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 | 68992266750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 13:48 | 2023-11-23 13:50 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032028 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032010 |  | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-11-23 12:52 | 2023-10-17 08:12 | 2023-11-24 09:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.68541,-71.620275 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:31 | 2023-11-23 12:50 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032010 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300032002 |  | 8 | ROSA DA SILVA MESQUITA | 013.028.692-30 | MLPA7766814-22 | 658102 | 14453 |  | 212201665 | SIGFI45 | 2023-11-23 12:25 | 2023-10-17 08:12 | 2023-11-24 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685455,-71.620255 | -8.686833333333334,-71.61901666666667 | MARIA CREMILDA SATURNINO DA SILVA | ROSA DA SILVA MESQUITA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:05 | 2023-11-23 12:11 | 2023-10-17 08:12 | 3 | 2023-11-23 | 202300032002 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031996 |  | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2023-11-23 11:54 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690706666666667,-71.62453666666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 11:32 | 2023-11-23 11:37 | 2023-10-17 08:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300031996 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031988 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | 840.312.802-97 | MLPA7722156-22 | 656896 | 14275 |  | 212201583 | SIGFI80 | 2023-11-23 10:44 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.687818333333333,-71.62652166666666 | -8.687528333333335,-71.62653333333333 | MARIA DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA NOVA FAZENDA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:11 | ONEOM002 | 68992444207000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 10:03 | 2023-11-23 10:17 | 2023-10-17 08:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300031988 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031970 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | 709.739.462-53 | MLPA7748160-22 | 656894 | 14245 | 514 | 212201565 | SIGFI80 | 2023-11-23 09:57 | 2023-10-17 08:11 | 2023-11-24 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.692253333333333,-71.63594333333334 | -8.69232,-71.63613166666667 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-17 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 09:37 | 2023-11-23 09:57 | 2023-10-17 08:10 | 3 | 2023-11-23 | 202300031970 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031962 | 129390 | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-10-16 11:28 | 2023-10-16 19:06 | 2024-04-19 10:27 | 5038 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029936666666666,-71.93473833333334 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 10:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENÇÃO AC NO INVERSOR, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO, FOI REALLIZADO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS E FOI CONSTATADO QUE O SISTEMA VOLTOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-16 10:47 | 2023-10-16 11:03 | 2023-10-16 10:45 | 3 | 2023-10-16 | 6.0382e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031954 | 130347 | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-17 09:19 | 2023-10-16 09:40 | 2023-10-18 12:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130308333333334,-72.71068833333334 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ESTAVA COM O INVERSOR QUEIMADO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-17 09:00 | 2023-10-16 09:40 | 3 | 2023-10-17 | 202300031954 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031947 | 128614 | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-16 14:58 | 2023-10-16 09:38 | 2023-10-18 11:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154506666666666,-72.69924166666667 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, TODAS AS BATERIAS, CONTROLADOR E INVERSOR FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-16 14:34 | 2023-10-16 14:34 | 2023-10-16 09:38 | 3 | 2023-10-16 | 202300031947 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031939 | 128428 | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-10-17 11:36 | 2023-10-16 09:37 | 2023-10-18 15:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227405000000001,-72.72192833333334 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-17 11:20 | 2023-10-17 11:20 | 2023-10-16 09:37 | 3 | 2023-10-17 | 202300031939 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031921 | 128499 | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2023-10-17 08:59 | 2023-10-16 09:36 | 2023-10-18 13:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.190753333333333,-72.713315 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, E A OUTRA NÃO ESTÁ LIBERANDO TENSÃO, FEITO A TROCA DAS MESMA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-17 08:12 | 2023-10-17 08:12 | 2023-10-16 09:35 | 3 | 2023-10-17 | 202300031921 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031913 | 127530 | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-10-17 10:39 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-18 15:00 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207176666666667,-72.72252499999999 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-16 09:30 | ONEOM009 | 68335694000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-17 10:10 | 2023-10-17 10:10 | 2023-10-16 09:30 | 3 | 2023-10-17 | 202300031913 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031905 | 129319 | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-10-15 13:39 | 2023-10-15 21:48 | 2023-10-26 09:40 | 5042 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038671666666666,-72.74842 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-15 12:59 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SÓ FUNCIONA DURANTE O DIA | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DE DOIS DPS AVARIADO. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-15 13:05 | 2023-10-15 13:05 | 2023-10-15 12:59 | 3 | 2023-10-15 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031897 | 129319 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:49 | 2023-10-15 12:38 | 2023-10-19 18:11 | 5044 | HELY | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25284001,-70.98939113 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-14 15:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TROCA DE BATERIA, POIS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA | MANUTENÇÃO CORRETIVA. NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 15:10 | 2023-10-14 15:10 | 2023-10-14 15:08 | 3 | 2023-10-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300031889 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:48 | 2023-10-15 12:38 | 2024-01-02 14:17 | 5044 | LUCIER | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25287039,-70.98938858 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISACA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-10-14 14:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DA COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS /LUCAS EDUARDO/ ANDERSON MACIEL | MANUTENÇÃO ONE ENGENHARIA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR POS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS//LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 14:42 | 2023-10-14 14:42 | 2023-10-14 14:38 | 3 | 2023-10-14 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031871 | 128764 | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-10-14 12:59 | 2023-10-13 17:41 | 2024-03-06 14:02 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.8734,-72.72529833333333 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-14 12:17 | 2023-10-14 12:17 | 2023-10-13 17:41 | 3 | 2023-10-14 | 202300031871 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031863 | 128417 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-10-15 09:36 | 2023-10-13 17:40 | 2023-10-18 11:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087641666666666,-72.77740166666668 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:40 | ONEOM005 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTÁ AVARIADO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-15 08:32 | 2023-10-15 08:32 | 2023-10-13 17:40 | 3 | 2023-10-15 | 202300031863 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031855 | 128167 | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2023-10-15 12:53 | 2023-10-13 17:39 | 2023-10-18 11:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.037836666666667,-72.74858166666667 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA SÓ FUNCIONAVA DURANTE O DIA FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES, BATERIA ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-15 12:22 | 2023-10-13 17:39 | 3 | 2023-10-15 | 202300031855 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031848 | 128271 | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:23 | 2023-10-13 17:38 | 2023-10-18 11:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075031666666666,-72.76360500000001 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:38 | ONEOM005 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES, NENHUMA ANOMALIA FOI ENCONTRADO, SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO SABINO, RAIMUNDO CASTRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-10-15 09:58 | 2023-10-15 09:58 | 2023-10-13 17:38 | 3 | 2023-10-15 | 202300031848 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031830 | 128086 | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2023-10-15 14:53 | 2023-10-13 17:37 | 2023-10-18 12:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988619999999999,-72.75301833333333 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTÁ AVARIADO FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2023-10-15 14:24 | 2023-10-15 14:24 | 2023-10-13 17:37 | 3 | 2023-10-15 | 202300031830 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031822 | 128085 | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-10-14 16:00 | 2023-10-13 17:36 | 2023-10-18 11:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.9304266666666665,-72.76212166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:35 | ONEOM005 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-14 15:40 | 2023-10-14 15:40 | 2023-10-13 17:35 | 3 | 2023-10-14 | 202300031822 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031814 | 126880 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-10-16 12:04 | 2023-10-13 17:35 | 2023-10-18 12:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.9022233333333345,-72.767115 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:34 | ONEOM005 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR, SISTEMA FOI DEIXADO EM OBSERVAÇÃO NO PRAZO DE 48 HORAS DO DIA 14/10/ 2023 AO DIA 16/10/2023 PARA TER A CONFIRMAÇÃO QUE O PROBLEMA NÃO IA PERSISTIR. SISTEMA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-10-14 13:58 | 2023-10-14 13:58 | 2023-10-13 17:34 | 3 | 2023-10-16 | 202300031814 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031806 | 125168 | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2023-10-15 12:01 | 2023-10-13 17:33 | 2023-10-17 09:55 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.04568,-72.75938 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-13 17:33 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-10-15 11:37 | 2023-10-15 11:37 | 2023-10-13 17:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300031806 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300031798 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-10-13 09:43 | 2023-10-13 16:23 | 2023-11-06 16:49 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.408419999999999,-73.198435 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-20 09:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR QUEIMADO REALIZAR SUBSTITUIÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTAVA AVARIADO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-10-13 08:55 | 2023-10-13 08:55 | 2023-08-20 09:22 | 3 | 2023-10-13 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031780 |  | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-11-23 16:30 | 2023-10-13 12:22 | 2023-11-24 10:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660753333333334,-71.614885 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 15:54 | 2023-11-23 16:23 | 2023-10-13 12:21 | 3 | 2023-11-23 | 202300031780 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031772 |  | 3 | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | 005.823.942-10 | MLPA7459249-22 | 652505 | 14094 | 339 | 212201092 | SIGFI80 | 2023-10-22 13:30 | 2023-10-13 12:21 | 2023-10-23 16:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374645,-72.733105 | -9.374423333333334,-72.73304666666667 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 12:29 | 2023-10-22 12:29 | 2023-10-13 12:21 | 3 | 2023-10-22 | 202300031772 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031764 |  | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:32 | 2023-10-13 12:21 | 2023-10-20 08:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.12022,-72.68089833333333 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:20 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 08:48 | 2023-10-19 08:48 | 2023-10-13 12:20 | 3 | 2023-10-19 | 202300031764 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031756 |  | 8 | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | 764.966.782-00 | MLPA7775890-22 | 654722 | 14320 |  | 212201420 | SIGFI80 | 2023-11-23 15:52 | 2023-10-13 12:20 | 2023-11-24 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661953333333335,-71.61707333333334 | -8.661091666666667,-71.617235 | NILDA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 15:26 | 2023-11-23 15:39 | 2023-10-13 12:20 | 3 | 2023-11-23 | 202300031756 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031749 |  | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:51 | 2023-10-13 12:20 | 2023-10-20 08:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121118333333333,-72.67566333333333 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-19 10:07 | 2023-10-19 10:07 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-10-19 | 202300031749 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031731 |  | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-11-23 15:12 | 2023-10-13 12:19 | 2023-11-24 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660595,-71.61869666666666 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-23 14:39 | 2023-11-23 14:56 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-11-23 | 202300031731 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031723 |  | 7 | WELLISSON DA SILVA MARTINS | 048.091.972-04 | 4809197204 | 659084 | 14871 |  | 212202039 | SIGFI80 | 2023-10-23 11:00 | 2023-10-13 12:19 | 2023-10-24 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250895000000002,-71.00780666666667 | -8.25083899,-71.0067717 | DELCIVANIA ABREU DA SILVA | WELLISSON DA SILVA MARTINS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 10:31 | 2023-10-23 10:31 | 2023-10-13 12:19 | 3 | 2023-10-23 | 202300031723 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031715 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2023-10-27 17:01 | 2023-10-13 12:19 | 2023-10-30 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354666666666667,-72.72889 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 16:27 | 2023-10-27 16:27 | 2023-10-13 12:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300031715 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031707 |  | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-10-19 11:37 | 2023-10-13 12:18 | 2023-10-20 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112463333333332,-72.67241833333333 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 11:10 | 2023-10-19 11:10 | 2023-10-13 12:18 | 3 | 2023-10-19 | 202300031707 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031699 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:02 | 2023-10-13 12:18 | 2023-10-30 12:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351128333333332,-72.72529666666667 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-10-28 | 202300031699 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031681 |  | 3 | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | 956.479.292-49 | MLPA7458134-22 | 656799 | 13915 | 752 | 212201863 | SIGFI80 | 2023-10-19 13:41 | 2023-10-13 12:17 | 2023-10-20 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.112425,-72.674425 | -9.112449999999999,-72.67431166666667 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 13:11 | 2023-10-19 13:11 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-10-19 | 202300031681 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031673 |  | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-11-22 15:47 | 2023-10-13 12:17 | 2023-11-23 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667496666666667,-71.60262166666666 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 15:29 | 2023-11-22 15:47 | 2023-10-13 12:17 | 3 | 2023-11-22 | 202300031673 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031665 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2023-10-24 08:53 | 2023-10-13 12:17 | 2023-10-25 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.349116666666667,-72.72379500000001 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-24 08:08 | 2023-10-24 08:08 | 2023-10-13 12:16 | 3 | 2023-10-24 | 202300031665 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031657 |  | 8 | PEDRO DE ARAUJO | 007.014.442.72 | MLPA7766808-22 | 654694 | 14448 | 706 | 212201363 | SIGFI80 | 2023-11-22 15:20 | 2023-10-13 12:16 | 2023-11-23 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66342,-71.60607333333334 | -8.663413333333333,-71.60621166666667 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | PEDRO DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:59 | 2023-11-22 15:16 | 2023-10-13 12:16 | 3 | 2023-11-22 | 202300031657 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031640 |  | 3 | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | 085.111.432-62 | 8511143262 | 656802 | 15051 | 1114 | 212201871 | SIGFI80 | 2023-10-19 14:30 | 2023-10-13 12:16 | 2023-10-20 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.108028333333333,-72.67451833333332 | -9.108030000000001,-72.67452 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-19 13:54 | 2023-10-19 13:54 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-10-19 | 202300031640 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031632 |  | 8 | ANTONIO DA CONCEICAO | 709.557.862-15 | MLPA7793079-22 | 658089 | 14397 | 277 | 212201560 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:56 | 2023-10-13 12:15 | 2023-11-23 09:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.66092,-71.60154833333333 | -8.660818333333333,-71.60122 | FRANCISCA DA CONCEICAO | ANTONIO DA CONCEICAO | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:35 | 2023-11-22 14:40 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-11-22 | 202300031632 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031624 |  | 3 | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | 994.100.102-25 | 99410010225 | 656768 | 15261 | 643 | 212201721 | SIGFI80 | 2023-10-24 13:47 | 2023-10-13 12:15 | 2023-10-25 10:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3546366666667,-72.713846666667 | -9.354800000000001,-72.71396666666666 | ARLETE MARIA BARBOSA NASCIMENTO | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-24 13:02 | 2023-10-24 13:02 | 2023-10-13 12:15 | 3 | 2023-10-24 | 202300031624 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031616 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-10-19 15:23 | 2023-10-13 12:14 | 2023-10-20 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113771666666667,-72.683935 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-19 14:50 | 2023-10-13 12:14 | 3 | 2023-10-19 | 202300031616 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031608 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:29 | 2023-10-13 12:14 | 2023-11-23 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658281666666666,-71.59660833333334 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 14:07 | 2023-11-22 14:28 | 2023-10-13 12:14 | 3 | 2023-11-22 | 202300031608 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031590 |  | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2023-11-22 14:02 | 2023-10-13 12:13 | 2023-11-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654941666666668,-71.59466833333333 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:13 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 13:36 | 2023-11-22 13:49 | 2023-10-13 12:13 | 3 | 2023-11-22 | 202300031590 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031582 |  | 8 | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | 084.279.692-44 | 8427969244 | 656053 | 15149 | 888 | 212201715 | SIGFI80 | 2023-11-22 13:24 | 2023-10-13 12:13 | 2023-11-23 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.652385,-71.582426666667 | -8.651638333333333,-71.58537333333334 | JUCINEIDE SOUZA DAS NEVES | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 13:06 | 2023-11-22 13:09 | 2023-10-13 12:12 | 3 | 2023-11-22 | 202300031582 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031574 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-11-22 12:59 | 2023-10-13 12:12 | 2023-11-23 09:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652168333333332,-71.58142166666667 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 12:35 | 2023-11-22 12:44 | 2023-10-13 12:12 | 3 | 2023-11-22 | 202300031574 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031566 |  | 8 | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | 986.872.802-97 | MLPA7748159-22 | 659051 | 14244 | 508 | 212201829 | SIGFI80 | 2023-11-21 17:28 | 2023-10-13 12:12 | 2024-03-05 09:58 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.667194,-71.609306 | -8.676866666666665,-71.601515 | HERIKE FERREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | JORDAO | SERINGAL PALESTINA S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADOS TODAS ETAPAS DA PREVENTIVAS SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO CORRETAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 17:14 | 2023-11-21 17:15 | 2023-10-13 12:11 | 3 | 2023-11-21 | 202300031566 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031558 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | 829.055.502-44 | MLPA7749403-22 | 654695 | 14364 | 877 | 212201364 | SIGFI80 | 2023-11-22 12:30 | 2023-10-13 12:11 | 2023-11-23 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658143333333333,-71.57927166666667 | -8.658141666666667,-71.57916833333334 | MARIA MENDES MESQUITA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N COLONIA BAMBUZAL CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 12:06 | 2023-11-22 12:14 | 2023-10-13 12:11 | 3 | 2023-11-22 | 202300031558 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031541 |  | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-10-19 08:28 | 2023-10-13 12:11 | 2023-10-20 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.124498333333333,-72.69658333333334 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-19 07:55 | 2023-10-19 07:55 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-19 | 202300031541 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031533 |  | 3 | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | 700.192.602-70 | MLPA7504748-22 | 656772 | 13824 | 1165 | 212201745 | SIGFI80 | 2023-10-24 12:07 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-25 10:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.359488333333333,-72.73096666666667 | -9.352938333333332,-72.71291833333333 | MARIA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 11:16 | 2023-10-24 11:16 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-24 | 202300031533 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031525 |  | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2023-10-17 15:37 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-18 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123551666666666,-72.69569333333334 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 15:01 | 2023-10-17 15:01 | 2023-10-13 12:10 | 3 | 2023-10-17 | 202300031525 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031517 |  | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2023-10-24 10:58 | 2023-10-13 12:10 | 2023-10-25 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.35065,-72.70684 | -9.350615,-72.70684666666666 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 10:16 | 2023-10-24 10:16 | 2023-10-13 12:09 | 3 | 2023-10-24 | 202300031517 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031509 |  | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2023-10-17 14:56 | 2023-10-13 12:09 | 2023-10-18 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.122908333333333,-72.69697166666667 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 14:19 | 2023-10-17 14:19 | 2023-10-13 12:09 | 3 | 2023-10-17 | 202300031509 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031491 |  | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-11-22 09:59 | 2023-10-13 12:09 | 2023-11-23 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668181666666667,-71.556441666666 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 09:39 | 2023-11-22 09:45 | 2023-10-13 12:08 | 3 | 2023-11-22 | 202300031491 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031483 |  | 3 | JOSE MONTEIRO DO CARMO | 890.338.172-68 | MLPA7582396-22 | 656688 | 14138 | 637 | 212201596 | SIGFI80 | 2023-10-24 09:59 | 2023-10-13 12:08 | 2023-10-25 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.375768333333333,-72.71418666666666 | -9.351861666666668,-72.70772166666667 | ADA DO CARMO MONTEIRO | JOSE MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 09:14 | 2023-10-24 09:14 | 2023-10-13 12:08 | 3 | 2023-10-24 | 202300031483 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031475 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-10-29 10:59 | 2023-10-13 12:08 | 2023-10-30 14:35 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.34661,-72.71319666666666 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-29 10:34 | 2023-10-13 12:07 | 3 | 2023-10-29 | 202300031475 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031467 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-10-17 14:16 | 2023-10-13 12:07 | 2023-10-18 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122851666666666,-72.69775333333334 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 13:42 | 2023-10-17 13:42 | 2023-10-13 12:07 | 3 | 2023-10-17 | 202300031467 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031459 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-11-22 11:04 | 2023-10-13 12:06 | 2023-11-23 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.662305,-71.57433999999999 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:06 | ONEOM002 | 68992145396000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 10:42 | 2023-11-22 10:55 | 2023-10-13 12:06 | 3 | 2023-11-22 | 202300031459 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031442 |  | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2023-10-29 13:20 | 2023-10-13 12:06 | 2023-10-30 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.34713,-72.713245 | -9.347191666666667,-72.71311 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 12:53 | 2023-10-29 12:53 | 2023-10-13 12:05 | 3 | 2023-10-29 | 202300031442 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031434 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-11-22 09:01 | 2023-10-13 12:05 | 2023-11-23 10:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.661881666666666,-71.57356499999999 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 08:38 | 2023-11-22 08:57 | 2023-10-13 12:05 | 3 | 2023-11-22 | 202300031434 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031426 |  | 3 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | 552.696.722-00 | 55269672200 | 657834 | 15161 | 971 | 212201722 | SIGFI80 | 2023-10-17 10:56 | 2023-10-13 12:04 | 2023-10-18 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121055,-72.698915 | -9.121285,-72.69924833333333 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-17 10:30 | 2023-10-13 12:04 | 3 | 2023-10-17 | 202300031426 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031418 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | 900.648.522-53 | MLPA7775884-22 | 658094 | 14315 | 337 | 212201652 | SIGFI80 | 2023-11-22 08:32 | 2023-10-13 12:04 | 2023-11-23 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.654176666666666,-71.57223833333335 | -8.654213333333333,-71.57236166666667 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 08:11 | 2023-11-22 08:13 | 2023-10-13 12:04 | 3 | 2023-11-22 | 202300031418 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031400 |  | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-10-29 13:59 | 2023-10-13 12:03 | 2023-10-30 14:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.346836666666666,-72.7147 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 13:37 | 2023-10-29 13:37 | 2023-10-13 12:03 | 3 | 2023-10-29 | 202300031400 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031392 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2023-10-17 11:29 | 2023-10-13 12:03 | 2023-10-18 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 | -9.121756666666666,-72.69852166666666 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 11:05 | 2023-10-17 11:05 | 2023-10-13 12:03 | 3 | 2023-10-17 | 202300031392 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031384 |  | 8 | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | 007.015.472.43 | MLPA7766805-22 | 655076 | 14446 | 285 | 212201639 | SIGFI80 | 2023-11-22 08:00 | 2023-10-13 12:02 | 2023-11-23 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.649398333333332,-71.57112666666667 | -8.649426666666667,-71.57121666666667 | CREUNICIA JUSTINA PEREIRA | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 07:35 | 2023-11-22 07:42 | 2023-10-13 12:02 | 3 | 2023-11-22 | 202300031384 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031376 |  | 8 | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | 704.443.692.79 | MLPA7766806-22 | 658099 | 14447 | 510 | 212201656 | SIGFI80 | 2023-11-22 07:04 | 2023-10-13 12:02 | 2023-11-23 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.646236666666665,-71.56960000000001 | -8.646108333333332,-71.56955333333333 | MARALENE LIMA DA SILVA | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-22 06:37 | 2023-11-22 06:53 | 2023-10-13 12:01 | 3 | 2023-11-22 | 202300031376 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031368 |  | 8 | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | 007.764.992-38 | MLPA7793077-22 | 654714 | 14395 |  | 212201395 | SIGFI80 | 2023-11-22 07:29 | 2023-10-13 12:01 | 2023-11-23 10:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.64732,-71.56880166666666 | -8.647141666666666,-71.56879 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 12:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-22 07:09 | 2023-11-22 07:28 | 2023-10-13 12:01 | 3 | 2023-11-22 | 202300031368 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031350 |  | 8 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.743.062-15 | MLPA7748156-22 | 654689 | 14241 | 721 | 212201349 | SIGFI80 | 2023-11-21 15:35 | 2023-10-13 11:58 | 2023-11-22 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673678333333333,-71.60246666666667 | -8.673788333333333,-71.60238833333332 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:58 | ONEOM002 | 689921204000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 15:11 | 2023-11-21 15:19 | 2023-10-13 11:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300031350 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031343 |  | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:15 | 2023-10-13 11:58 | 2023-10-23 16:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364846666666667,-72.71470500000001 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 08:03 | 2023-10-22 08:03 | 2023-10-13 11:57 | 3 | 2023-10-22 | 202300031343 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031335 |  | 3 | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | 014.272.142-55 | MLPA7532513-22 | 669887 | 14053 | 135 | 212202503 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-13 11:52 | 2023-10-23 16:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.365216666666667,-72.71568166666665 | -9.365283333333334,-72.71550333333333 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 2 DPS DE 20KA 1,2KV. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-22 09:13 | 2023-10-22 09:13 | 2023-10-13 11:51 | 3 | 2023-10-22 | 202300031335 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031327 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-11-21 15:08 | 2023-10-13 11:51 | 2023-11-22 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680368333333332,-71.60551833333334 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 14:45 | 2023-11-21 14:57 | 2023-10-13 11:51 | 3 | 2023-11-21 | 202300031327 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031319 |  | 3 | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | 411.961.802-10 | MLPA7459283-22 | 656775 | 14125 | 963 | 212201756 | SIGFI80 | 2023-10-17 13:36 | 2023-10-13 11:51 | 2023-10-18 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121808333333332,-72.69885 | -9.122266666666667,-72.69873 | MARIA FERREIRA SOARES | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-17 13:10 | 2023-10-13 11:50 | 3 | 2023-10-17 | 202300031319 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031301 |  | 8 | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 987.195.052-72 | MLPA7793080-22 | 655986 | 14398 | 442 | 212201641 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:42 | 2023-10-13 11:50 | 2023-11-22 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.673335,-71.62039833333333 | -8.674156666666667,-71.60089666666666 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIEA | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:49 | ONEOM002 | 68992201216000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-21 16:23 | 2023-11-21 16:23 | 2023-10-13 11:49 | 3 | 2023-11-21 | 202300031301 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031293 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | 036.095.02-58 | MLPA7514812-22 | 669548 | 14004 |  | 212202478 | SIGFI80 | 2023-10-17 13:06 | 2023-10-13 11:49 | 2023-10-18 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122236666666668,-72.698725 | -9.121866666666667,-72.69888833333333 | MARIA EUGENIA SILVA DE SOUZA | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 12:39 | 2023-10-17 12:39 | 2023-10-13 11:49 | 3 | 2023-10-17 | 202300031293 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031285 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2023-10-22 15:32 | 2023-10-13 11:49 | 2023-10-23 16:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369098333333334,-72.72323666666666 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 14:53 | 2023-10-22 14:53 | 2023-10-13 11:48 | 3 | 2023-10-22 | 202300031285 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031277 |  | 8 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 434.967.092.00 | MLPA7748158-22 | 654691 | 14243 | 720 | 212201366 | SIGFI80 | 2023-11-21 16:05 | 2023-10-13 11:48 | 2023-11-22 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.677003333333333,-71.60174 | -8.676923333333333,-71.60186166666668 | MARIA GENI CAPEZ FERREIRA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 15:44 | 2023-11-21 15:49 | 2023-10-13 11:48 | 3 | 2023-11-21 | 202300031277 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031269 |  | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-10-16 15:46 | 2023-10-13 11:48 | 2023-10-19 15:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127391666666666,-72.70415 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 15:13 | 2023-10-16 15:13 | 2023-10-13 11:47 | 3 | 2023-10-16 | 202300031269 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031251 |  | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2023-11-21 17:10 | 2023-10-13 11:47 | 2023-11-22 09:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.676078333333333,-71.60092666666667 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-21 16:48 | 2023-11-21 16:51 | 2023-10-13 11:47 | 3 | 2023-11-21 | 202300031251 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031244 |  | 3 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 666.330.522-00 | MLPA7514795-22 | 652499 | 13992 | 522 | 212201065 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:37 | 2023-10-13 11:43 | 2023-10-23 16:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.37711,-72.72303333333333 | -9.377003333333333,-72.72316833333333 | NARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:43 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-22 13:56 | 2023-10-22 13:56 | 2023-10-13 11:43 | 3 | 2023-10-22 | 202300031244 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031236 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 666.491.702-59 | MLPA7504791-22 | 652397 | 13865 | 121 | 212201085 | SIGFI80 | 2023-10-16 14:47 | 2023-10-13 11:41 | 2023-10-17 11:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131079999999999,-72.71087666666668 | -9.13115,-72.710895 | ZILA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-16 14:22 | 2023-10-16 14:22 | 2023-10-13 11:41 | 3 | 2023-10-16 | 202300031236 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031228 |  | 3 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.461.402-34 | MLPA7504745-22 | 652500 | 13821 | 538 | 212201066 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:25 | 2023-10-13 11:41 | 2023-10-23 16:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.37624,-72.72866666666667 | -9.376371666666667,-72.728775 | MARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-22 10:36 | 2023-10-22 10:36 | 2023-10-13 11:40 | 3 | 2023-10-22 | 202300031228 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031210 |  | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-10-17 09:55 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-18 09:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130215,-72.710695 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-17 09:26 | 2023-10-17 09:26 | 2023-10-13 11:40 | 3 | 2023-10-17 | 202300031210 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031202 |  | 7 | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | 019.507.922-18 | 019.507.922-18 | 656925 | 14903 |  | 212201728 | SIGFI80 | 2023-11-03 09:53 | 2023-10-13 11:40 | 2023-11-14 17:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.237583333333333,-71.00441833333333 | -8.2376576,-71.00442634 | JANDIRA NERI DE LIMA | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 09:18 | 2023-11-03 09:18 | 2023-10-13 11:39 | 3 | 2023-11-03 | 202300031202 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031194 |  | 3 | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | 994.390.002-44 | 99439000244 | 658244 | 15055 | 997 | 212202047 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:51 | 2023-10-13 11:39 | 2023-10-17 11:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129883333333334,-72.70867166666667 | -9.12989,-72.70860166666667 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 10:25 | 2023-10-16 10:25 | 2023-10-13 11:39 | 3 | 2023-10-16 | 202300031194 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031186 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-10-25 13:07 | 2023-10-13 11:39 | 2023-10-26 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374591666666667,-72.727835 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-25 12:36 | 2023-10-25 12:36 | 2023-10-13 11:38 | 3 | 2023-10-25 | 202300031186 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031178 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-13 11:38 | 2023-10-17 11:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130135,-72.70780166666667 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 09:53 | 2023-10-16 09:53 | 2023-10-13 11:38 | 3 | 2023-10-16 | 202300031178 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031160 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:23 | 2023-10-13 11:37 | 2023-11-03 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.24824663,-71.00620602 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 11:58 | 2023-11-01 11:58 | 2023-10-13 11:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300031160 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031152 |  | 3 | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | 632.704.802-10 | MLPA7504769-22 | 654710 | 13845 | 854 | 212201387 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:57 | 2023-10-13 11:37 | 2023-10-16 17:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.228016666666667,-72.71810333333333 | -9.227903333333334,-72.71801166666667 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 10:27 | 2023-10-15 10:27 | 2023-10-13 11:37 | 3 | 2023-10-15 | 202300031152 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031145 |  | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-11-14 15:05 | 2023-10-13 11:36 | 2023-11-16 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.30963208,-71.13854939 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-14 14:25 | 2023-11-14 14:25 | 2023-10-13 11:36 | 3 | 2023-11-14 | 202300031145 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031137 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 757.550.842-20 | MLPA7459246-22 | 652507 | 14091 | 624 | 212201095 | SIGFI80 | 2023-10-20 11:22 | 2023-10-13 11:36 | 2023-10-23 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.399166666666668,-72.713655 | -9.399201666666666,-72.71370499999999 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 10:42 | 2023-10-20 10:42 | 2023-10-13 11:36 | 3 | 2023-10-20 | 202300031137 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031129 |  | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2023-10-15 15:15 | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-16 18:00 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.221734999999999,-72.71347666666666 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 14:17 | 2023-10-15 14:17 | 2023-10-13 11:35 | 3 | 2023-10-15 | 202300031129 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031111 |  | 3 | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 890.342.102-78 | MLPA7478373-22 | 658191 | 13923 | 596 | 212201382 | SIGFI80 | 2023-10-20 15:42 | 2023-10-13 11:35 | 2023-10-23 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3864200,-72.7212000 | -9.386298333333334,-72.72108666666666 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 14:31 | 2023-10-20 14:31 | 2023-10-13 11:34 | 3 | 2023-10-20 | 202300031111 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031103 |  | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-10-20 14:32 | 2023-10-13 11:34 | 2023-10-23 09:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214948333333332,-72.699965 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 13:54 | 2023-10-20 13:54 | 2023-10-13 11:34 | 3 | 2023-10-20 | 202300031103 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031095 |  | 3 | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | 002.656.682-63 | MLPA7461259-22 | 654256 | 13960 | 546 | 212201281 | SIGFI80 | 2023-10-21 12:37 | 2023-10-13 11:34 | 2023-10-23 13:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3761100,-72.7147000 | -9.375755,-72.71517666666666 | ADA DO CARMO MONTEIRO | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 11:47 | 2023-10-21 11:47 | 2023-10-13 11:33 | 3 | 2023-10-21 | 202300031095 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031087 |  | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2023-10-20 11:58 | 2023-10-13 11:33 | 2023-10-23 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.215486666666667,-72.69928833333333 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-20 11:21 | 2023-10-20 11:21 | 2023-10-13 11:33 | 3 | 2023-10-20 | 202300031087 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031079 |  | 3 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 667.451.012-20 | MLPA7505735-22 | 652187 | 14019 | 668 | 212201001 | SIGFI80 | 2023-10-21 10:42 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376376666666665,-72.71535666666666 | -9.376356666666668,-72.71513499999999 | MARIA IOLANDA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 09:53 | 2023-10-21 09:53 | 2023-10-13 11:30 | 3 | 2023-10-21 | 202300031079 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031061 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-10-21 14:27 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 14:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376676666666667,-72.71515666666666 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 13:38 | 2023-10-21 13:38 | 2023-10-13 11:30 | 3 | 2023-10-21 | 202300031061 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300031053 |  | 3 | MANOEL GOMES | 005.307.362-25 | MLPA7514794-22 | 652182 | 13991 | 123 | 212200994 | SIGFI80 | 2023-10-21 08:20 | 2023-10-13 11:30 | 2023-10-23 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.373625,-72.71244499999999 | -9.373438333333333,-72.71241333333334 | MARIA JOANA GOMES | MANOEL GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-13 11:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 07:40 | 2023-10-21 07:40 | 2023-10-13 11:29 | 3 | 2023-10-21 | 202300031053 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031046 | 128259 | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-10-16 08:38 | 2023-10-12 18:31 | 2024-03-06 15:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.06677,-71.94467333333334 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 08:10 | 2023-10-16 08:23 | 2023-10-12 18:30 | 3 | 2023-10-16 | 202300031046 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031038 | 128254 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-10-16 10:22 | 2023-10-12 18:30 | 2023-10-18 14:59 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033816666666667,-71.92630666666668 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 09:49 | 2023-10-16 10:20 | 2023-10-12 18:30 | 3 | 2023-10-16 | 202300031038 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031020 | 127741 | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-10-19 12:21 | 2023-10-12 18:29 | 2023-10-27 15:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.828996666666665,-71.811515 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-19 10:31 | 2023-10-19 11:31 | 2023-10-12 18:28 | 3 | 2023-10-19 | 202300031020 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031012 | 127640 | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-10-19 09:18 | 2023-10-12 18:28 | 2023-10-27 15:06 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.986176666666667,-71.89929166666667 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-19 08:53 | 2023-10-19 09:03 | 2023-10-12 18:28 | 3 | 2023-10-19 | 202300031012 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300031004 | 125055 | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-10-20 12:10 | 2023-10-12 18:27 | 2023-10-23 17:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.83249,-71.81672499999999 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:26 | ONEOM002 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-20 10:48 | 2023-10-20 11:42 | 2023-10-12 18:26 | 3 | 2023-10-20 | 202300031004 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030998 | 125040 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-10-16 15:05 | 2023-10-12 18:24 | 2023-10-17 10:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124419999999999,-71.94321833333333 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 18:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 13:49 | 2023-10-16 13:55 | 2023-10-12 18:23 | 3 | 2023-10-16 | 202300030998 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030980 | 128413 | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-10-14 09:20 | 2023-10-12 15:00 | 2023-10-18 14:57 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.30963258,-71.13861141 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 15:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO FOI NORMALMENTE REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MARCIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 08:22 | 2023-10-14 08:22 | 2023-10-12 15:00 | 3 | 2023-10-14 | 202300030980 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030972 | 127679 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-10-14 11:52 | 2023-10-12 14:59 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.29068666,-71.09223426 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NEM UMA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI, REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 10:56 | 2023-10-14 10:56 | 2023-10-12 14:59 | 3 | 2023-10-14 | 202300030972 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030964 | 127507 | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-10-14 12:34 | 2023-10-12 14:58 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.28382887,-71.0823256 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-14 12:04 | 2023-10-14 12:04 | 2023-10-12 14:58 | 3 | 2023-10-14 | 202300030964 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030956 | 126762 | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:21 | 2023-10-12 14:57 | 2023-10-18 14:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.29936095,-71.15558577 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADO AS TROCAS E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON MARCIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 07:21 | 2023-10-14 07:21 | 2023-10-12 14:56 | 3 | 2023-10-14 | 202300030956 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030949 | 123501 | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:46 | 2023-10-12 14:55 | 2023-10-18 14:57 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.2837401,-71.12608818 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-10-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-12 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-12 14:54 | 3 | 2023-10-14 | 202300030949 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030931 | 127684 | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:39 | 2023-10-11 16:53 | 2023-10-16 20:02 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.419576666666668,-73.25641666666667 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS E FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 14:27 | 2023-10-12 14:27 | 2023-10-11 16:53 | 3 | 2023-10-12 | 202300030931 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030923 | 122174 | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:53 | 2023-10-11 16:52 | 2023-10-16 20:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419226666666666,-73.22073333333333 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:52 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES NECESSÁRIOS, FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 13:20 | 2023-10-12 13:20 | 2023-10-11 16:52 | 3 | 2023-10-12 | 202300030923 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300030915 | 122175 | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:16 | 2023-10-11 16:51 | 2023-10-16 20:03 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419958333333333,-73.22019666666667 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-11 16:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 03 ESTA SEM CARGA, FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, DONIZETE MARTINS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-12 12:30 | 2023-10-12 12:30 | 2023-10-11 16:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300030915 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030907 |  | 3 | NADISON DA SILVA SOUZA | 839.145.952-72 | 83914595272 | 654494 | 15175 | 821 | 212201407 | SIGFI80 | 2023-10-15 16:27 | 2023-10-11 12:02 | 2023-10-16 18:06 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.220004999999999,-72.71427166666668 | -9.220028333333333,-72.714225 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | NADISON DA SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 15:57 | 2023-10-15 15:57 | 2023-10-11 12:02 | 3 | 2023-10-15 | 202300030907 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030899 |  | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-10-15 15:51 | 2023-10-11 12:02 | 2023-10-16 18:02 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219779999999998,-72.71311833333333 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 15:17 | 2023-10-15 15:17 | 2023-10-11 12:01 | 3 | 2023-10-15 | 202300030899 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030881 |  | 3 | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | 014.304.482-61 | MLPA7532510-22 | 652497 | 14050 | 551 | 212201074 | SIGFI80 | 2023-10-21 15:45 | 2023-10-11 12:01 | 2023-10-23 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.374346666666666,-72.71355666666666 | -9.374468333333335,-72.71357333333334 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:01 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 14:46 | 2023-10-21 14:46 | 2023-10-11 12:01 | 3 | 2023-10-21 | 202300030881 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030873 |  | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2023-10-28 14:09 | 2023-10-11 12:01 | 2023-10-30 13:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.375158333333333,-72.71373166666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 13:35 | 2023-10-28 13:35 | 2023-10-11 12:00 | 3 | 2023-10-28 | 202300030873 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030865 |  | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2023-10-14 16:42 | 2023-10-11 12:00 | 2023-10-16 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 | -9.2234,-72.72273333333332 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 12:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 16:03 | 2023-10-14 16:03 | 2023-10-11 12:00 | 3 | 2023-10-14 | 202300030865 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030857 |  | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 70270775234 | MLPA7459248-22 | 661948 | 14093 | 139 | 212202407 | SIGFI80 | 2023-10-21 09:31 | 2023-10-11 11:59 | 2023-10-23 14:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.375611666666666,-72.71401 | -9.37561,-72.71403833333333 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-21 08:43 | 2023-10-21 08:43 | 2023-10-11 11:59 | 3 | 2023-10-21 | 202300030857 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030840 |  | 3 | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | 072.107.182-14 | 7210718214 | 654492 | 15171 | 843 | 212201408 | SIGFI80 | 2023-10-14 11:36 | 2023-10-11 11:58 | 2023-10-16 17:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.208188333333334,-72.71836833333333 | -9.207281666666667,-72.71797666666666 | MARIA JACINTA SILVA OLIVEIRA | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 11:02 | 2023-10-14 11:02 | 2023-10-11 11:58 | 3 | 2023-10-14 | 202300030840 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030832 |  | 3 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 005.285.632-11 | 528563211 | 652857 | 15269 | 623 | 212201253 | SIGFI80 | 2023-10-28 14:48 | 2023-10-11 11:58 | 2023-10-30 13:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3761683333333,-72.714605 | -9.376155,-72.71454999999999 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 14:27 | 2023-10-28 14:27 | 2023-10-11 11:58 | 3 | 2023-10-28 | 202300030832 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030824 |  | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:36 | 2023-10-11 11:57 | 2023-10-16 16:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.199488333333333,-72.71585666666667 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 07:41 | 2023-10-14 07:41 | 2023-10-11 11:57 | 3 | 2023-10-14 | 202300030824 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030816 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-10-29 11:38 | 2023-10-11 11:57 | 2023-10-30 14:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346898333333334,-72.71326 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-29 11:02 | 2023-10-29 11:02 | 2023-10-11 11:57 | 3 | 2023-10-29 | 202300030816 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030808 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2023-10-18 15:48 | 2023-10-11 11:56 | 2023-10-19 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168456666666666,-72.711035 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 15:14 | 2023-10-18 15:14 | 2023-10-11 11:56 | 3 | 2023-10-18 | 202300030808 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030790 |  | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:38 | 2023-10-11 11:55 | 2023-10-30 11:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360151666666667,-72.731235 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 14:13 | 2023-10-27 14:13 | 2023-10-11 11:55 | 3 | 2023-10-27 | 202300030790 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030782 |  | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2023-10-20 10:31 | 2023-10-11 11:55 | 2023-10-23 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.398694,-72.713472 | -9.398719999999999,-72.71332666666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 09:44 | 2023-10-20 09:44 | 2023-10-11 11:55 | 3 | 2023-10-20 | 202300030782 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030774 |  | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-10-19 17:18 | 2023-10-11 11:54 | 2023-10-20 09:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.398008333333333,-72.71251333333333 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 16:34 | 2023-10-19 16:34 | 2023-10-11 11:54 | 3 | 2023-10-19 | 202300030774 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030766 |  | 3 | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | 005.742.142-08 | MLPA7514811-22 | 654921 | 14003 | 917 | 212201508 | SIGFI80 | 2023-10-16 09:06 | 2023-10-11 11:54 | 2023-10-17 11:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.13031,-72.69598500000001 | -9.130415,-72.69597666666667 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-16 08:20 | 2023-10-16 08:20 | 2023-10-11 11:54 | 3 | 2023-10-16 | 202300030766 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030758 |  | 3 | ADAO SILVA DE SOUZA | 035.691.992-74 | 035.691.992-74 | 654459 | 15271 | 700 | 212201380 | SIGFI80 | 2023-10-20 08:10 | 2023-10-11 11:53 | 2023-10-23 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.39624,-72.71167 | -9.396213333333332,-72.71163666666666 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | ADAO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 07:27 | 2023-10-20 07:27 | 2023-10-11 11:53 | 3 | 2023-10-20 | 202300030758 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030741 |  | 3 | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | 029.793.192-01 | MLPA7458129-22 | 660260 | 13912 | 1023 | 212201578 | SIGFI45 | 2023-10-13 14:57 | 2023-10-11 11:53 | 2023-10-16 16:47 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.132941666666666,-72.70084 | -9.132853333333333,-72.70065500000001 | MARIA SARLETE MACHADO | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 14:31 | 2023-10-13 14:31 | 2023-10-11 11:52 | 3 | 2023-10-13 | 202300030741 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030733 |  | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2023-10-13 14:24 | 2023-10-11 11:52 | 2023-10-16 16:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.133385,-72.70161499999999 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 13:50 | 2023-10-13 13:50 | 2023-10-11 11:52 | 3 | 2023-10-13 | 202300030733 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030725 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-10-20 09:22 | 2023-10-11 11:52 | 2023-10-23 09:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396911666666666,-72.71187166666667 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-20 08:18 | 2023-10-20 08:18 | 2023-10-11 11:51 | 3 | 2023-10-20 | 202300030725 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030717 |  | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2023-10-13 15:26 | 2023-10-11 11:51 | 2023-10-17 18:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 | -9.127278,-72.700951 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-13 14:38 | 2023-10-13 14:38 | 2023-10-11 11:51 | 3 | 2023-10-13 | 202300030717 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030709 |  | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2023-10-29 15:43 | 2023-10-11 11:50 | 2023-10-30 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.379053333333333,-72.70491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-29 15:15 | 2023-10-29 15:15 | 2023-10-11 11:50 | 3 | 2023-10-29 | 202300030709 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030691 |  | 3 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | 659.180.022-00 | MLPA7532509-22 | 652929 | 14049 | 136 | 212201153 | SIGFI80 | 2023-10-28 15:41 | 2023-10-11 11:45 | 2023-10-30 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.383736666666666,-72.70929 | -9.383711666666667,-72.70915166666667 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-28 15:22 | 2023-10-11 11:44 | 3 | 2023-10-28 | 202300030691 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030683 |  | 3 | ROSANA SANTOS DA SILVA | 704.434.662-62 | MLPA7514813-22 | 660268 | 14005 | 964 | 212201764 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:37 | 2023-10-11 11:44 | 2023-10-16 16:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.124474999999999,-72.70094666666667 | -9.124615,-72.70103999999999 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ROSANA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 11:04 | 2023-10-13 11:04 | 2023-10-11 11:44 | 3 | 2023-10-13 | 202300030683 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030675 |  | 3 | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | 076.068.872-92 | MLPA7458095-22 | 657799 | 13890 | 446 | 212201507 | SIGFI45 | 2023-10-27 16:10 | 2023-10-11 11:43 | 2023-10-30 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353896666666666,-72.72835166666667 | -9.353865,-72.72836000000001 | MARIA LIDIA NANSCIMENTO VIANA | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-27 15:40 | 2023-10-27 15:40 | 2023-10-11 11:43 | 3 | 2023-10-27 | 202300030675 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030667 |  | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:03 | 2023-10-11 11:43 | 2023-10-16 16:08 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.125075,-72.70176 | -9.12464,-72.70100666666667 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-13 10:10 | 2023-10-13 10:10 | 2023-10-11 11:43 | 3 | 2023-10-13 | 202300030667 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030659 |  | 3 | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | 063.159.802-28 | MLPA7582398-22 | 654942 | 14140 |  | 212201544 | SIGFI45 | 2023-10-24 16:03 | 2023-10-11 11:42 | 2023-10-25 10:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353278333333332,-72.72738833333332 | -9.353208333333333,-72.72736333333334 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:41 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 15:22 | 2023-10-24 15:22 | 2023-10-11 11:41 | 3 | 2023-10-24 | 202300030659 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030642 |  | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-10-13 10:01 | 2023-10-11 11:41 | 2023-10-16 16:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125713333333334,-72.702595 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 09:30 | 2023-10-13 09:30 | 2023-10-11 11:41 | 3 | 2023-10-13 | 202300030642 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030634 |  | 3 | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 014.116.482-42 | MLPA7461262-22 | 654939 | 13963 |  | 212201541 | SIGFI45 | 2023-10-24 15:04 | 2023-10-11 11:40 | 2023-10-25 10:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.352881666666667,-72.72686 | -9.352848333333332,-72.726865 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-24 14:10 | 2023-10-24 14:10 | 2023-10-11 11:40 | 3 | 2023-10-24 | 202300030634 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030626 |  | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-10-13 14:19 | 2023-10-11 11:40 | 2023-10-16 16:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.126479999999999,-72.70365333333332 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-13 13:36 | 2023-10-13 13:36 | 2023-10-11 11:39 | 3 | 2023-10-13 | 202300030626 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030618 |  | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2023-10-23 10:58 | 2023-10-11 11:39 | 2023-10-24 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353453333333333,-72.72764333333333 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 10:15 | 2023-10-23 10:15 | 2023-10-11 11:39 | 3 | 2023-10-23 | 202300030618 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030600 |  | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-10-13 12:29 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-17 18:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127781,-72.703771 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:37 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-13 11:40 | 2023-10-11 11:37 | 3 | 2023-10-13 | 202300030600 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030592 |  | 3 | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | 703.216.812-40 | MLPA7582399-22 | 654919 | 14141 |  | 212201506 | SIGFI45 | 2023-10-28 09:30 | 2023-10-11 11:37 | 2023-10-30 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.35361,-72.72783333333334 | -9.353658333333334,-72.72780833333333 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-28 08:51 | 2023-10-28 08:51 | 2023-10-11 11:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300030592 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030584 |  | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2023-10-13 10:00 | 2023-10-11 11:36 | 2023-10-16 16:05 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.129505,-72.68946 | -9.12968,-72.68945333333333 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 09:21 | 2023-10-13 09:21 | 2023-10-11 11:36 | 3 | 2023-10-13 | 202300030584 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030576 |  | 3 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | 51044790210 | 51044790210 | 657826 | 15265 |  | 212201668 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:41 | 2023-10-11 11:35 | 2023-10-30 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.348565,-72.72317 | -9.348646666666667,-72.72315666666667 | SUZANA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-28 10:09 | 2023-10-28 10:09 | 2023-10-11 11:35 | 3 | 2023-10-28 | 202300030576 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030568 |  | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2023-10-13 09:00 | 2023-10-11 11:35 | 2023-10-16 16:03 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.131316666666667,-72.693345 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 08:12 | 2023-10-13 08:12 | 2023-10-11 11:34 | 3 | 2023-10-13 | 202300030568 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030550 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-10-15 08:28 | 2023-10-11 11:33 | 2023-10-16 17:41 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207238333333333,-72.72237833333334 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:33 | ONEOM012 | 68335694000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 07:56 | 2023-10-15 07:56 | 2023-10-11 11:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300030550 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030543 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2023-10-15 12:01 | 2023-10-11 11:33 | 2023-10-16 17:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220155,-72.71610666666668 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 11:19 | 2023-10-15 11:19 | 2023-10-11 11:33 | 3 | 2023-10-15 | 202300030543 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030535 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-10-15 10:01 | 2023-10-11 11:25 | 2023-10-16 17:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227361666666667,-72.721965 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-15 09:23 | 2023-10-15 09:23 | 2023-10-11 11:25 | 3 | 2023-10-15 | 202300030535 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030527 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:15 | 2023-10-11 11:25 | 2023-11-18 20:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496646666666667,-72.85032833333334 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 12:41 | 2023-11-17 12:41 | 2023-10-11 11:24 | 3 | 2023-11-17 | 202300030527 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030519 |  | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-11-17 08:29 | 2023-10-11 11:24 | 2023-11-18 20:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497645,-72.85104500000001 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL, /SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 07:37 | 2023-11-17 07:37 | 2023-10-11 11:24 | 3 | 2023-11-17 | 202300030519 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030501 |  | 2 | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.072-90 | MLPA7261515-22 | 655982 | 13776 | 889 | 212201606 | SIGFI80 | 2023-11-17 09:31 | 2023-10-11 11:24 | 2023-11-18 21:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.498073333333334,-72.851275 | -8.498073333333334,-72.85131833333334 | ZILDA DOMINGOS | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:23 | ONEOM009 | 68992442817000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON ,GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR MEDIÇÕES NAS TOMADAS LIGA NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORAS NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 08:48 | 2023-11-17 08:48 | 2023-10-11 11:23 | 3 | 2023-11-17 | 202300030501 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030493 |  | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2023-11-17 10:30 | 2023-10-11 11:23 | 2023-11-18 21:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.499226666666667,-72.85220333333334 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 09:45 | 2023-11-17 09:45 | 2023-10-11 11:23 | 3 | 2023-11-17 | 202300030493 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030485 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-11-17 11:21 | 2023-10-11 11:22 | 2023-11-18 21:09 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499386666666668,-72.852495 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:22 | ONEOM009 | 68984227382000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 10:40 | 2023-11-17 10:40 | 2023-10-11 11:22 | 3 | 2023-11-17 | 202300030485 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030477 |  | 2 | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | 036.309.752-08 | 3630975208 | 657989 | 13804 | 1033 | 212201934 | SIGFI45 | 2023-11-17 15:42 | 2023-10-11 11:22 | 2023-11-18 21:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.514151666666667,-72.84220166666667 | -8.514111666666668,-72.84226666666667 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO JURUA S/N CENTRO RIO JURUA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-17 15:07 | 2023-11-17 15:07 | 2023-10-11 11:21 | 3 | 2023-11-17 | 202300030477 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030469 |  | 2 | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | 881.450.772-49 | MLPA7604324-22 | 656699 | 14128 | 930 | 212201630 | SIGFI80 | 2023-11-17 14:52 | 2023-10-11 11:20 | 2023-11-18 21:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.515398333333334,-72.84193833333333 | -8.515223333333333,-72.842125 | TEREZINHA SILVA COSTA | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RIO DAS MINAS S/N CENTRO COMUNIDADE RIO DAS MINAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL /OBS:SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-17 14:05 | 2023-11-17 14:05 | 2023-10-11 11:20 | 3 | 2023-11-17 | 202300030469 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030451 |  | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:54 | 2023-10-11 11:20 | 2023-11-20 12:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.56794,-72.811135 | -8.567943333333334,-72.81105166666666 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL/. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 09:02 | 2023-11-18 09:02 | 2023-10-11 11:20 | 3 | 2023-11-18 | 202300030451 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030444 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-11-20 15:28 | 2023-10-11 11:17 | 2023-11-22 13:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638045,-72.83452333333334 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 14:48 | 2023-11-20 14:48 | 2023-10-11 11:17 | 3 | 2023-11-20 | 202300030444 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030436 |  | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:34 | 2023-10-11 11:17 | 2023-11-20 16:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570693333333333,-72.79902166666668 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:16 | ONEOM009 | 68984210597000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 07:48 | 2023-11-19 07:48 | 2023-10-11 11:16 | 3 | 2023-11-19 | 202300030436 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030428 |  | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2023-11-19 09:21 | 2023-10-11 11:16 | 2023-11-20 16:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.569688333333334,-72.799875 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 08:47 | 2023-11-19 08:47 | 2023-10-11 11:15 | 3 | 2023-11-19 | 202300030428 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030410 |  | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2023-11-18 14:03 | 2023-10-11 11:15 | 2023-11-20 12:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.569478333333333,-72.80028833333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 13:13 | 2023-11-18 13:13 | 2023-10-11 11:15 | 3 | 2023-11-18 | 202300030410 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030402 |  | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-11-18 14:50 | 2023-10-11 11:15 | 2023-11-20 12:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | -8.569455,-72.80057000000001 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 14:11 | 2023-11-18 14:11 | 2023-10-11 11:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300030402 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030394 |  | 2 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 020.120.952-75 | MLPA7256912-22 | 657987 | 13796 |  | 212201932 | SIGFI45 | 2023-11-18 15:47 | 2023-10-11 11:14 | 2023-11-20 12:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.569383333333333,-72.80094166666666 | -8.569385,-72.80089833333334 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 15:04 | 2023-11-18 15:04 | 2023-10-11 11:13 | 3 | 2023-11-18 | 202300030394 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030386 |  | 2 | CAMILA COSTA DE MENEZES | 076.423.682-24 | MLPA7252640-22 | 669534 | 13769 | 946 | 212202481 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:45 | 2023-10-11 11:13 | 2023-11-20 12:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.568866666666667,-72.81148666666667 | -8.568746666666668,-72.81130499999999 | MARIA MARGATETE ALEMAO DA COSTA | CAMILA COSTA DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 10:04 | 2023-11-18 10:04 | 2023-10-11 11:13 | 3 | 2023-11-18 | 202300030386 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030378 |  | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2023-11-18 08:29 | 2023-10-11 11:12 | 2023-11-20 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.582956666666666,-72.80869166666666 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:12 | ONEOM009 | 68984289346000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-18 07:38 | 2023-11-18 07:38 | 2023-10-11 11:12 | 3 | 2023-11-18 | 202300030378 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030360 |  | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-11-23 16:10 | 2023-10-11 11:12 | 2023-11-24 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.58306,-72.80855833333334 | -8.582965,-72.80865666666666 | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-23 15:39 | 2023-11-23 15:39 | 2023-10-11 11:11 | 3 | 2023-11-23 | 202300030360 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030352 |  | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-11-20 10:04 | 2023-10-11 11:10 | 2023-11-22 13:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608993333333332,-72.84863833333334 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 09:14 | 2023-11-20 09:14 | 2023-10-11 11:10 | 3 | 2023-11-20 | 202300030352 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030345 |  | 2 | CLENILDE DO VALE BARRETO | 046.183.752-80 | MLPA7256914-22 | 660276 | 13798 |  | 212201907 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:04 | 2023-10-11 11:08 | 2023-11-20 16:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604178333333333,-72.84040833333333 | -8.604176666666666,-72.84043833333334 | CLEIDE ELIZABETE COELHO DO VALE | CLENILDE DO VALE BARRETO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 12:25 | 2023-11-19 12:25 | 2023-10-11 11:08 | 3 | 2023-11-19 | 202300030345 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030337 |  | 2 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 014.834.282-57 | MLPA7264731-22 | 656828 | 13803 | 903 | 212201909 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:00 | 2023-10-11 11:07 | 2023-11-20 16:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.604868333333334,-72.84179999999999 | -8.605063333333334,-72.84164833333332 | EDILIA RODRIGUES ALVES | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 13:19 | 2023-11-19 13:19 | 2023-10-11 11:07 | 3 | 2023-11-19 | 202300030337 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030329 |  | 2 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 060.777.402-92 | MLPA7265315-22 | 657988 | 13771 | 825 | 212201933 | SIGFI80 | 2023-11-20 08:44 | 2023-10-11 11:05 | 2023-11-22 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607338333333333,-72.84406833333334 | -8.607296666666667,-72.84404500000001 | GEORGINA DEMETRIO DA SILVA | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-10-11 11:05 | 3 | 2023-11-20 | 202300030329 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030311 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2023-11-19 12:13 | 2023-10-11 11:05 | 2023-11-20 16:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.60448,-72.84097 | -8.60441,-72.84090666666665 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 11:19 | 2023-11-19 11:19 | 2023-10-11 11:05 | 3 | 2023-11-19 | 202300030311 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030303 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2023-11-20 11:28 | 2023-10-11 11:03 | 2023-11-22 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.629271666666666,-72.83249500000001 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 10:40 | 2023-11-20 10:40 | 2023-10-11 11:03 | 3 | 2023-11-20 | 202300030303 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030295 |  | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2023-11-20 13:38 | 2023-10-11 11:01 | 2023-11-22 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.629703333333334,-72.83228000000001 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:01 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 12:44 | 2023-11-20 12:44 | 2023-10-11 11:01 | 3 | 2023-11-20 | 202300030295 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030287 |  | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2024-04-14 11:06 | 2023-10-11 11:01 | 2024-04-17 10:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.62978,-72.83231833333333 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-03-19 07:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMAL. JUCIGLEISON E FRANCISCO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2024-04-14 10:03 | 2024-04-14 10:03 | 2024-03-19 07:48 | 3 | 2024-04-14 | 202300030287 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030279 |  | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-11-20 14:29 | 2023-10-11 11:00 | 2023-11-22 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630325,-72.83199666666665 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 11:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-20 13:47 | 2023-11-20 13:47 | 2023-10-11 11:00 | 3 | 2023-11-20 | 202300030279 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030261 |  | 2 | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | 840.702.182-20 | MLPA7265316-22 | 657944 | 13772 | 1013 | 212201904 | SIGFI45 | 2023-11-21 16:22 | 2023-10-11 11:00 | 2023-11-22 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661476666666665,-72.82330499999999 | -8.661403333333334,-72.82345666666667 | NAZIRA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 15:30 | 2023-11-21 15:30 | 2023-10-11 10:59 | 3 | 2023-11-21 | 202300030261 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030253 |  | 2 | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | 704.355.142-02 | MLPA7262600-22 | 656819 | 13764 | 1003 | 212201901 | SIGFI45 | 2023-11-21 09:19 | 2023-10-11 10:59 | 2023-11-22 14:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658325,-72.82136 | -8.658581666666667,-72.82133166666668 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 08:40 | 2023-11-21 08:40 | 2023-10-11 10:59 | 3 | 2023-11-21 | 202300030253 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030246 |  | 2 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | 885.401.032-49 | MLPA7262599-22 | 660280 | 13763 | 1004 | 212201935 | SIGFI45 | 2023-11-21 10:14 | 2023-10-11 10:59 | 2023-11-22 14:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.658908333333333,-72.821125 | -8.659071666666668,-72.82114833333334 | ERMELINDA FERREIRA DE SOUZA | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 09:29 | 2023-11-21 09:29 | 2023-10-11 10:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300030246 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030238 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:13 | 2023-10-11 10:58 | 2023-11-22 14:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661271666666666,-72.82048666666667 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-11-21 10:30 | 2023-11-21 10:30 | 2023-10-11 10:58 | 3 | 2023-11-21 | 202300030238 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030220 |  | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2023-11-21 11:53 | 2023-10-11 10:58 | 2023-11-22 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.662136666666667,-72.82016333333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:57 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 11:23 | 2023-11-21 11:23 | 2023-10-11 10:57 | 3 | 2023-11-21 | 202300030220 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030212 |  | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-11-21 14:26 | 2023-10-11 10:57 | 2023-11-22 14:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664475000000001,-72.81786166666667 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 13:48 | 2023-11-21 13:48 | 2023-10-11 10:56 | 3 | 2023-11-21 | 202300030212 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030204 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2023-11-21 15:19 | 2023-10-11 10:56 | 2023-11-22 15:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -8.665851666666667,-72.81653166666666 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TORMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-21 14:37 | 2023-11-21 14:37 | 2023-10-11 10:56 | 3 | 2023-11-21 | 202300030204 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030196 |  | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:46 | 2023-10-11 10:55 | 2023-11-20 16:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.58428,-72.81561833333333 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | UELERSON, GABRIEL. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-11-19 09:59 | 2023-11-19 09:59 | 2023-10-11 10:55 | 3 | 2023-11-19 | 202300030196 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030188 |  | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-11-07 11:45 | 2023-10-11 10:54 | 2023-11-14 17:39 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814985,-71.79586833333333 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 11:05 | 2023-11-07 11:16 | 2023-10-11 10:54 | 3 | 2023-11-07 | 202300030188 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030170 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2023-11-20 15:04 | 2023-10-11 10:54 | 2023-11-22 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.81626,-71.79368333333333 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 14:32 | 2023-11-20 14:55 | 2023-10-11 10:54 | 3 | 2023-11-20 | 202300030170 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030162 |  | 8 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | 707.578.362-91 | MLPA7793102-22 | 646493 | 14413 | 511 | 212200865 | SIGFI80 | 2023-11-07 14:55 | 2023-10-11 10:53 | 2023-11-13 14:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.837486666666667,-71.81544833333334 | -8.83753,-71.81537 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 14:04 | 2023-11-07 14:19 | 2023-10-11 10:53 | 3 | 2023-11-07 | 202300030162 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030154 |  | 8 | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 665.354.092-87 | MLPA7793101-22 | 646494 | 14412 | 467 | 212200866 | SIGFI80 | 2023-11-08 09:08 | 2023-10-11 10:53 | 2023-11-09 17:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.843948333333334,-71.81892166666667 | -8.843891666666668,-71.81879166666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS VELHA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS VELHA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-08 08:18 | 2023-11-08 08:29 | 2023-10-11 10:53 | 3 | 2023-11-08 | 202300030154 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030147 |  | 8 | MARIA JOSE DE SOUZA | 699.787.352.91 | MLPA7748176-22 | 646496 | 14255 | 408 | 212200867 | SIGFI80 | 2023-11-08 10:22 | 2023-10-11 10:52 | 2023-11-09 19:08 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.848316666666667,-71.82654333333333 | -8.848253333333334,-71.82649666666666 | MARIA PETRONILIA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-08 09:32 | 2023-11-08 09:51 | 2023-10-11 10:52 | 3 | 2023-11-08 | 202300030147 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030139 |  | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-11-20 14:28 | 2023-10-11 10:52 | 2023-11-22 09:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807025000000001,-71.776765 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 14:00 | 2023-11-20 14:12 | 2023-10-11 10:51 | 3 | 2023-11-20 | 202300030139 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030121 |  | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-11-20 13:48 | 2023-10-11 10:51 | 2023-11-22 09:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791361666666667,-71.76270833333334 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:51 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 13:26 | 2023-11-20 13:34 | 2023-10-11 10:51 | 3 | 2023-11-20 | 202300030121 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030113 |  | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-11-07 09:36 | 2023-10-11 10:51 | 2023-11-13 14:34 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786188333333333,-71.766795 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 08:58 | 2023-11-07 09:04 | 2023-10-11 10:50 | 3 | 2023-11-07 | 202300030113 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030105 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-11-20 11:55 | 2023-10-11 10:50 | 2023-11-22 10:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777766666666668,-71.74991833333334 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 11:31 | 2023-11-20 11:46 | 2023-10-11 10:50 | 3 | 2023-11-20 | 202300030105 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030097 |  | 8 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 012.903.252-27 | MLPA7722163-22 | 654674 | 14281 | 714 | 212201302 | SIGFI80 | 2023-11-20 10:27 | 2023-10-11 10:49 | 2023-11-22 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.766098333333334,-71.75845666666667 | -8.766168333333333,-71.75845166666666 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:00 | 2023-11-20 10:09 | 2023-10-11 10:49 | 3 | 2023-11-20 | 202300030097 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030089 |  | 8 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 695.051.102-78 | MLPA7722162-22 | 654681 | 14280 | 461 | 212201311 | SIGFI45 | 2023-11-20 10:50 | 2023-10-11 10:49 | 2023-11-22 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.766744999999998,-71.75835666666667 | -8.766543333333335,-71.75837333333334 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:28 | 2023-11-20 10:40 | 2023-10-11 10:48 | 3 | 2023-11-20 | 202300030089 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030071 |  | 8 | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 012.964.602-40 | MLPA7766836-22 | 649850 | 14467 |  | 212200938 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:29 | 2023-10-11 10:48 | 2023-11-20 16:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.866971666666666,-71.82703166666667 | -8.866991666666667,-71.82707666666667 | MARIA LUCILETE FELIPE DE OLIVEIRA | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:02 | 2023-11-19 10:13 | 2023-10-11 10:48 | 3 | 2023-11-19 | 202300030071 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030063 |  | 8 | EDINES MARCAL DE CASTRO | 709.648.902-91 | MLPA7766834-22 | 649855 | 14465 | 559 | 212200942 | SIGFI80 | 2023-11-19 10:51 | 2023-10-11 10:48 | 2023-11-20 16:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.865678333333333,-71.82627000000001 | -8.865633333333333,-71.82626833333333 | LUCI MARCAL | EDINES MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:35 | 2023-11-19 10:50 | 2023-10-11 10:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300030063 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030055 |  | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2023-11-19 11:12 | 2023-10-11 10:47 | 2023-11-20 16:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864883333333333,-71.82567666666667 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 10:58 | 2023-11-19 11:03 | 2023-10-11 10:47 | 3 | 2023-11-19 | 202300030055 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030048 |  | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2023-11-19 09:58 | 2023-10-11 10:46 | 2023-11-20 16:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.868945,-71.82932833333332 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRA COM ANOMALIA, FOI FEITO UMA LIMPEZA GERAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 09:28 | 2023-11-19 09:34 | 2023-10-11 10:46 | 3 | 2023-11-19 | 202300030048 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030030 |  | 8 | JAIRO COSTA CASTRO | 704.456.162-45 | MLPA7749430-22 | 652125 | 14379 |  | 212200958 | SIGFI80 | 2023-11-08 11:35 | 2023-10-11 10:46 | 2023-11-09 20:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.867348333333332,-71.83470833333334 | -8.867268333333334,-71.83475333333334 | MARIA VANILDE COSTA CASTRO | JAIRO COSTA CASTRO | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 10:35 | 2023-11-08 10:56 | 2023-10-11 10:46 | 3 | 2023-11-08 | 202300030030 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030022 |  | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-11-13 09:55 | 2023-10-11 10:45 | 2023-11-17 10:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.110983333333333,-71.94292999999999 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:45 | ONEOM002 | 6899269918000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-13 09:17 | 2023-11-13 09:20 | 2023-10-11 10:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300030022 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030014 |  | 8 | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | 004.431.262-83 | MLPA7749449-22 | 660286 | 14391 | 407 | 212201558 | SIGFI80 | 2023-11-13 08:55 | 2023-10-11 10:45 | 2023-11-17 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.111533333333334,-71.943765 | -9.111428333333333,-71.94361333333333 | ANTÔNIA DA SILVA | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:45 | ONEOM002 | 992195074000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 07:58 | 2023-11-13 08:14 | 2023-10-11 10:45 | 3 | 2023-11-13 | 202300030014 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300030006 |  | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2023-11-13 11:01 | 2023-10-11 10:44 | 2023-11-17 10:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110228333333334,-71.94544333333333 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 10:12 | 2023-11-13 10:16 | 2023-10-11 10:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300030006 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029990 |  | 8 | MARIA CORREIA DA SILVA | 640.129.482-53 | MLPA7722190-22 | 661927 | 14299 | 412 | 212201928 | SIGFI80 | 2023-11-13 17:02 | 2023-10-11 10:44 | 2023-11-17 11:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.121839999999999,-71.93650666666667 | -9.12167,-71.93656166666666 | MARIA ZILDA CORREIA | MARIA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:44 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 16:22 | 2023-11-13 16:56 | 2023-10-11 10:44 | 3 | 2023-11-13 | 202300029990 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029982 |  | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2023-11-13 12:00 | 2023-10-11 10:41 | 2023-11-17 10:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.11369,-71.95058833333333 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 11:13 | 2023-11-13 11:18 | 2023-10-11 10:40 | 3 | 2023-11-13 | 202300029982 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029974 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2023-11-13 16:13 | 2023-10-11 10:40 | 2023-11-17 11:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.118858333333332,-71.94256666666666 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-13 15:26 | 2023-11-13 15:36 | 2023-10-11 10:40 | 3 | 2023-11-13 | 202300029974 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029966 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | 691.016.042-87 | MLPA7722174-22 | 646497 | 14289 | 474 | 212200868 | SIGFI80 | 2023-11-07 15:55 | 2023-10-11 10:39 | 2023-11-13 14:38 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.839583333333334,-71.82546333333333 | -8.839615,-71.82520333333333 | MARIA ALVES DOS SANTOS | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA SAO JUDAS TADEU CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 15:07 | 2023-11-07 15:34 | 2023-10-11 10:39 | 3 | 2023-11-07 | 202300029966 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029958 |  | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-11-20 15:46 | 2023-10-11 10:39 | 2023-11-22 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.705056,-71.659306 | -8.832345,-71.81671666666666 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:38 | ONEOM002 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 15:10 | 2023-11-20 15:32 | 2023-10-11 10:38 | 3 | 2023-11-20 | 202300029958 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029941 |  | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-11-19 09:05 | 2023-10-11 10:36 | 2023-11-20 16:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.82907,-71.811705 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 08:45 | 2023-11-19 09:05 | 2023-10-11 10:36 | 3 | 2023-11-19 | 202300029941 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029933 |  | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:42 | 2023-10-11 10:36 | 2023-11-20 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824425,-71.812695 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 21 | 2023-11-19 08:19 | 2023-11-19 08:31 | 2023-10-11 10:36 | 3 | 2023-11-19 | 202300029933 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029925 |  | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2023-11-07 13:59 | 2023-10-11 10:35 | 2023-11-13 14:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821195,-71.81455333333334 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-07 13:07 | 2023-11-07 13:43 | 2023-10-11 10:35 | 3 | 2023-11-07 | 202300029925 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029917 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2023-11-19 08:15 | 2023-10-11 10:34 | 2023-11-20 17:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.821796666666668,-71.81209 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-19 07:17 | 2023-11-19 07:46 | 2023-10-11 10:34 | 3 | 2023-11-19 | 202300029917 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029909 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-11-07 12:52 | 2023-10-11 10:34 | 2023-11-13 14:44 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.82002,-71.80815166666666 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SUBSTITUICAO DE DPS E FICOU OK. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-07 12:09 | 2023-11-07 12:18 | 2023-10-11 10:33 | 3 | 2023-11-07 | 202300029909 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029891 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-11-09 07:57 | 2023-10-11 10:32 | 2023-11-13 14:52 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.921276666666667,-71.85046166666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:32 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 14:54 | 2023-11-09 06:59 | 2023-10-11 10:32 | 3 | 2023-11-09 | 202300029891 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029883 |  | 8 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | 641.817.232-91 | MLPA7749432-22 | 652277 | 14381 | 406 | 212200992 | SIGFI80 | 2023-11-19 13:11 | 2023-10-11 10:32 | 2023-11-20 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.918328333333333,-71.84922499999999 | -8.918276666666666,-71.84919166666667 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 12:30 | 2023-11-19 12:50 | 2023-10-11 10:31 | 3 | 2023-11-19 | 202300029883 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029875 |  | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2023-11-19 12:22 | 2023-10-11 10:31 | 2023-11-20 17:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905301666666666,-71.82692333333333 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:31 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 12:04 | 2023-11-19 12:16 | 2023-10-11 10:31 | 3 | 2023-11-19 | 202300029875 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029867 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2023-11-08 14:47 | 2023-10-11 10:31 | 2023-11-09 19:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | -8.889571666666665,-71.83594666666666 | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 14:04 | 2023-11-08 14:47 | 2023-10-11 10:30 | 3 | 2023-11-08 | 202300029867 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029859 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-11-08 13:02 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-09 20:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.87425,-71.83579666666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 11:56 | 2023-11-08 12:20 | 2023-10-11 10:29 | 3 | 2023-11-08 | 202300029859 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029842 |  | 8 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 816.752.672-00 | MLPA7793103-22 | 658080 | 14414 | 413 | 212201303 | SIGFI80 | 2023-11-08 13:50 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-09 19:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.882014999999999,-71.83477166666667 | -8.881975,-71.83487166666667 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-08 13:14 | 2023-11-08 13:22 | 2023-10-11 10:29 | 3 | 2023-11-08 | 202300029842 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029834 |  | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-11-13 14:54 | 2023-10-11 10:29 | 2023-11-17 11:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121678333333334,-71.94642 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-13 14:27 | 2023-11-13 14:52 | 2023-10-11 10:28 | 3 | 2023-11-13 | 202300029834 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029826 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-11-20 11:20 | 2023-10-11 10:28 | 2023-11-22 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.77,-71.757333 | -8.769945,-71.75744333333334 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-20 10:55 | 2023-11-20 11:01 | 2023-10-11 10:28 | 3 | 2023-11-20 | 202300029826 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029818 |  | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2023-11-23 13:14 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-24 09:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.684793333333333,-71.62040833333334 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-23 12:54 | 2023-11-23 13:12 | 2023-10-11 10:27 | 3 | 2023-11-23 | 202300029818 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029800 |  | 8 | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | 922.798.212-49 | 92279821249 | 660385 | 15375 | 771 | 212201919 | SIGFI45 | 2023-11-03 13:33 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-13 14:57 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95272,-71.85060833333334 | -8.952781666666668,-71.85061999999999 | TEREZINHA PORFIRIO MENDONÇA | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 12:57 | 2023-11-03 13:00 | 2023-10-11 10:27 | 3 | 2023-11-03 | 202300029800 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029792 |  | 8 | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | 001.320.572-20 | MLPA7766841-22 | 652438 | 14472 | 698 | 212201051 | SIGFI80 | 2023-11-18 15:04 | 2023-10-11 10:27 | 2023-11-20 14:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.950538333333332,-71.85798666666666 | -8.950593333333334,-71.85779000000001 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | TARAUACA | COLONIA SANTA MARIA S/N RIO TARAUACA CENTRO COLONIA SANTA MARIA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:26 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 14:47 | 2023-11-18 14:53 | 2023-10-11 10:26 | 3 | 2023-11-18 | 202300029792 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029784 |  | 8 | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | 710.015.222-49 | 71001522249 | 669529 | 15385 | 763 | 212202456 | SIGFI45 | 2023-11-03 10:33 | 2023-10-11 10:26 | 2023-11-17 14:14 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.935566666666666,-71.85656 | -8.935518333333333,-71.85662333333333 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:26 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 09:47 | 2023-11-03 09:48 | 2023-10-11 10:26 | 3 | 2023-11-03 | 202300029784 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029776 |  | 8 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | 011.495.142-05 | 1149514205 | 661681 | 15383 |  | 212202104 | SIGFI45 | 2023-11-03 09:29 | 2023-10-11 10:26 | 2023-11-17 14:24 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.932525,-71.858755 | -8.932468333333333,-71.85889999999999 | MARIA ROSANA DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 08:32 | 2023-11-03 08:50 | 2023-10-11 10:25 | 3 | 2023-11-03 | 202300029776 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029768 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-11-03 08:11 | 2023-10-11 10:25 | 2023-11-14 16:00 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927458333333334,-71.852945 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRADO NORMAL SEM NENHUMA ANOMALIA, FOI FEITA A MEDIÇÃO, FOTO TERMOGRAFICA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIAS, QUADRO ELETRÔNICO, DEIXADO FUNCIONANDO E LIMPO | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-03 05:53 | 2023-11-03 07:17 | 2023-10-11 10:25 | 3 | 2023-11-03 | 202300029768 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029750 |  | 8 | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | 027.916.012-79 | MLPA7766840-22 | 652279 | 14471 | 439 | 212200993 | SIGFI80 | 2023-11-19 14:00 | 2023-10-11 10:23 | 2023-11-20 17:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.930738333333332,-71.84892833333333 | -8.930591666666666,-71.84923166666667 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL JANINAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JANINAR | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-19 13:26 | 2023-11-19 13:49 | 2023-10-11 10:23 | 3 | 2023-11-19 | 202300029750 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029743 |  | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-11-14 10:11 | 2023-10-11 10:23 | 2023-11-16 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124908333333334,-71.94212666666667 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 09:39 | 2023-11-14 09:42 | 2023-10-11 10:23 | 3 | 2023-11-14 | 202300029743 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029735 |  | 8 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | 814.009.772-72 | MLPA7749451-22 | 655071 | 14393 |  | 212201556 | SIGFI80 | 2023-11-14 09:31 | 2023-10-11 10:22 | 2023-11-16 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12694,-71.94308666666667 | -9.126468333333333,-71.9433 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA VITORIA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 09:02 | 2023-11-14 09:29 | 2023-10-11 10:22 | 3 | 2023-11-14 | 202300029735 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029727 |  | 8 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 709.851.542-68 | MLPA7793128-22 | 661661 | 14427 |  | 212202057 | SIGFI80 | 2023-11-15 10:16 | 2023-10-11 10:22 | 2023-11-16 11:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133753333333335,-71.94340666666668 | -9.133555,-71.94327833333334 | BEATRIZ PEREIRA DA COSTA | JOSE PEREIRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 09:42 | 2023-11-15 10:05 | 2023-10-11 10:21 | 3 | 2023-11-15 | 202300029727 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029719 |  | 8 | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 013.007.612-02 | MLPA7722193-22 | 660290 | 14301 |  | 212201561 | SIGFI80 | 2023-11-14 12:28 | 2023-10-11 10:20 | 2023-11-16 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133481666666666,-71.94648000000001 | -9.133385,-71.94646166666666 | MARIA GARCIA DOS SANTOS | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:20 | ONEOM002 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 11:56 | 2023-11-14 11:59 | 2023-10-11 10:20 | 3 | 2023-11-14 | 202300029719 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029701 |  | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2023-11-14 11:50 | 2023-10-11 10:19 | 2023-11-16 12:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.131505,-71.94648666666667 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-14 11:31 | 2023-11-14 11:36 | 2023-10-11 10:19 | 3 | 2023-11-14 | 202300029701 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029693 |  | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-11-15 14:58 | 2023-10-11 10:18 | 2023-11-16 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129121666666666,-71.95161 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 14:05 | 2023-11-15 14:40 | 2023-10-11 10:18 | 3 | 2023-11-15 | 202300029693 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029685 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2023-11-15 16:43 | 2023-10-11 10:18 | 2023-11-16 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.149901666666667,-71.94636166666666 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 16:23 | 2023-11-15 16:25 | 2023-10-11 10:17 | 3 | 2023-11-15 | 202300029685 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029677 |  | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2023-11-15 08:38 | 2023-10-11 10:17 | 2023-11-16 12:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140183333333333,-71.95461333333333 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 08:05 | 2023-11-15 08:35 | 2023-10-11 10:17 | 3 | 2023-11-15 | 202300029677 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029669 |  | 8 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | 709.747.642-72 | MLPA7748197-22 | 660386 | 14271 | 1047 | 212201927 | SIGFI80 | 2023-11-15 09:20 | 2023-10-11 10:16 | 2023-11-16 12:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140625,-71.93932166666667 | -9.140796666666667,-71.93944499999999 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 08:46 | 2023-11-15 09:00 | 2023-10-11 10:16 | 3 | 2023-11-15 | 202300029669 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029651 |  | 8 | JAMES SILVA ARCENIO | 640.352.802-59 | MLPA7766854-22 | 661664 | 14481 |  | 212202102 | SIGFI80 | 2023-11-15 13:21 | 2023-10-11 10:14 | 2023-11-16 14:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.105811666666666,-71.94034333333335 | -9.10575,-71.94025 | DELMA DE MATOS SOUZA | JAMES SILVA ARCENIO | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-15 12:46 | 2023-11-15 12:58 | 2023-10-11 10:14 | 3 | 2023-11-15 | 202300029651 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029644 |  | 8 | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | 966.247.102-25 | MLPA7775913-22 | 660293 | 14339 | 715 | 212201622 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:13 | 2023-10-11 10:14 | 2023-11-20 14:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.075988333333333,-71.94729833333334 | -9.075923333333332,-71.947435 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 08:38 | 2023-11-18 08:49 | 2023-10-11 10:14 | 3 | 2023-11-18 | 202300029644 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029636 |  | 8 | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | 630.920.342-87 | MLPA7749446-22 | 658182 | 14389 | 1220 | 212201862 | SIGFI80 | 2023-11-11 09:20 | 2023-10-11 10:13 | 2023-11-13 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.079321666666667,-71.94973 | -9.079231666666667,-71.94965166666665 | MARIA GARCIA BARRETO | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SANTA BARBARA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 08:28 | 2023-11-11 08:37 | 2023-10-11 10:13 | 3 | 2023-11-11 | 202300029636 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029628 |  | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2023-11-11 10:21 | 2023-10-11 10:12 | 2023-11-13 14:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -9.085888333333333,-71.93634999999999 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-11 09:30 | 2023-11-11 09:49 | 2023-10-11 10:12 | 3 | 2023-11-11 | 202300029628 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029610 |  | 8 | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | 008.103.332-01 | MLPA7749447-22 | 656897 | 14390 |  | 212201618 | SIGFI80 | 2023-11-11 11:22 | 2023-10-11 10:12 | 2023-11-13 14:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.090948333333333,-71.93403333333335 | -9.090778333333333,-71.93421166666667 | MARIA MARTINS DE LIMA | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA MOEMIA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:11 | ONEOM002 | 984049651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 10:45 | 2023-11-11 11:13 | 2023-10-11 10:11 | 3 | 2023-11-11 | 202300029610 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029602 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2023-11-15 11:30 | 2023-10-11 10:11 | 2023-11-16 14:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090578333333333,-71.93217666666666 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-15 10:53 | 2023-11-15 11:04 | 2023-10-11 10:11 | 3 | 2023-11-15 | 202300029602 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029594 |  | 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | 709.557.002-72 | MLPA7722188-22 | 655072 | 14297 |  | 212201616 | SIGFI80 | 2023-11-11 12:08 | 2023-10-11 10:10 | 2023-11-13 14:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.092421666666667,-71.93462666666666 | -9.092350000000001,-71.93477666666666 | COSMA CAVALCANTE DE SANTANA | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA DAMIAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-10-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-11 10:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-11 11:30 | 2023-11-11 11:34 | 2023-10-11 10:10 | 3 | 2023-11-11 | 202300029594 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029586 |  | 7 | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 022.429.502-07 | 2242950207 | 649740 | 14823 | 556 | 212200900 | SIGFI80 | 2023-10-21 14:41 | 2023-10-10 09:19 | 2023-10-23 14:36 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.281621666666666,-71.06192833333333 | -8.28147394,-71.06183404 | MARIA MENEZES DA SILVA | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-21 14:02 | 2023-10-21 14:02 | 2023-10-10 09:19 | 3 | 2023-10-21 | 202300029586 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029578 |  | 7 | MARCELO DO CARMO DA SILVA | 072.481.682-89 | MLPA7681059-22 | 723593 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2023-10-21 15:37 | 2023-10-10 09:19 | 2023-10-23 14:51 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.28075865,-71.06696575 | DENILSA AMORIM DO CARMO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.// FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-21 14:53 | 2023-10-10 09:19 | 3 | 2023-10-21 | 202300029578 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029560 |  | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-10-30 14:46 | 2023-10-10 09:18 | 2023-10-31 11:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.27759,-71.06910666666666 | -8.27761473,-71.06914699 | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 14:18 | 2023-10-30 14:18 | 2023-10-10 09:18 | 3 | 2023-10-30 | 202300029560 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029552 |  | 7 | GENI DE OLIVEIRA | 196.721.522-72 | MLPA7661409-22 | 646403 | 14348 | 188 | 212200855 | SIGFI80 | 2023-10-22 15:01 | 2023-10-10 09:18 | 2023-10-23 16:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.275,-71.05664333333334 | -8.27496899,-71.05668649 | MAIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | GENI DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-10 09:17 | 3 | 2023-10-22 | 202300029552 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029545 |  | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2023-10-28 11:37 | 2023-10-10 09:17 | 2023-10-30 09:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | -8.2725025,-71.05654553 | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 11:09 | 2023-10-28 11:09 | 2023-10-10 09:17 | 3 | 2023-10-28 | 202300029545 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029537 |  | 7 | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | 586.660.872-34 | MLPA7661408-22 | 646151 | 14347 | 187 | 212200717 | SIGFI80 | 2023-10-28 12:30 | 2023-10-10 09:12 | 2023-10-30 09:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.272318333333335,-71.056515 | -8.27221358,-71.0565265 | GENI DE OLIVEIRA | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 11:41 | 2023-10-28 11:41 | 2023-10-10 09:11 | 3 | 2023-10-28 | 202300029537 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029529 |  | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2023-10-30 13:55 | 2023-10-10 09:11 | 2023-10-31 11:41 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | -8.25994196,-71.0537441 | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 13:20 | 2023-10-30 13:20 | 2023-10-10 09:10 | 3 | 2023-10-30 | 202300029529 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029511 |  | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-11-03 12:19 | 2023-10-10 09:10 | 2023-11-14 15:53 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -8.23443824,-71.02830882 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 11:43 | 2023-11-03 11:43 | 2023-10-10 09:09 | 3 | 2023-11-03 | 202300029511 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029503 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-10-22 09:45 | 2023-10-10 09:09 | 2023-10-23 16:58 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.287,-71.012545 | -8.28697511,-71.01261597 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 08:45 | 2023-10-22 08:45 | 2023-10-10 09:09 | 3 | 2023-10-22 | 202300029503 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029495 |  | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2023-10-22 10:29 | 2023-10-10 09:07 | 2023-10-23 17:02 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.28590686,-71.01279746 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-22 10:02 | 2023-10-10 09:07 | 3 | 2023-10-22 | 202300029495 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029487 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-11-03 12:56 | 2023-10-10 09:06 | 2023-11-14 15:58 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.23499381,-71.03097771 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA. POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-03 12:28 | 2023-11-03 12:28 | 2023-10-10 09:06 | 3 | 2023-11-03 | 202300029487 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029479 |  | 7 | SONIA MARIA DE LIMA | 783.850.402-34 | 783.850.402-34 | 652456 | 14819 | 264 | 212201053 | SIGFI80 | 2023-10-23 12:05 | 2023-10-10 09:06 | 2023-11-03 10:34 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.261671666666667,-71.04997833333333 | -8.26159309,-71.0500153 | MARIA ANA DE LIMA | SONIA MARIA DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-23 11:29 | 2023-10-23 11:29 | 2023-10-10 09:05 | 3 | 2023-10-23 | 202300029479 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029461 |  | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-10-22 14:22 | 2023-10-10 09:05 | 2023-10-23 17:04 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.26676706,-71.0522777 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 13:43 | 2023-10-22 13:43 | 2023-10-10 09:04 | 3 | 2023-10-22 | 202300029461 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029453 |  | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:27 | 2023-10-10 09:04 | 2023-10-30 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26597153,-71.05637643 | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCICLÉIA MENDES BEZERRA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 10:03 | 2023-10-28 10:03 | 2023-10-10 09:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300029453 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029446 |  | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2023-10-28 10:53 | 2023-10-10 09:03 | 2023-10-30 09:56 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.26595399,-71.05634765 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 10:29 | 2023-10-28 10:29 | 2023-10-10 09:03 | 3 | 2023-10-28 | 202300029446 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029438 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-10-28 09:36 | 2023-10-10 09:01 | 2023-10-30 10:17 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.25258752,-71.04791981 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:00 | ONEOM007 | 68992178500000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-28 09:08 | 2023-10-28 09:08 | 2023-10-10 09:00 | 3 | 2023-10-28 | 202300029438 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029420 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2023-11-18 09:56 | 2023-10-10 09:00 | 2023-11-20 14:41 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.36388661,-71.21139224 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 09:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLEINTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, JONALDO, ANDERSON MACIEL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 09:15 | 2023-11-18 09:15 | 2023-10-10 09:00 | 3 | 2023-11-18 | 202300029420 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029412 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2023-11-17 17:34 | 2023-10-10 08:59 | 2023-11-20 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | -8.36450968,-71.21220293 | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-17 16:39 | 2023-11-17 16:39 | 2023-10-10 08:55 | 3 | 2023-11-17 | 202300029412 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029404 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-11-18 10:42 | 2023-10-10 08:54 | 2023-11-20 14:46 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.36537052,-71.21019535 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-18 10:07 | 2023-11-18 10:07 | 2023-10-10 08:54 | 3 | 2023-11-18 | 202300029404 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029396 |  | 7 | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | 018.603.692-27 | MLPA7812378-22 | 658171 | 14503 | 751 | 212201513 | SIGFI80 | 2023-11-18 13:40 | 2023-10-10 08:53 | 2023-11-20 14:53 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.363625,-71.21020166666668 | -8.36368493,-71.2109379 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRÁFICA, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS CLAMPER SOLAR 20 KA QUE ESTAVA AVARIADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-11-18 13:02 | 2023-11-18 13:02 | 2023-10-10 08:53 | 3 | 2023-11-18 | 202300029396 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029388 |  | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-10-30 10:06 | 2023-10-10 08:52 | 2023-10-31 11:44 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.25099727,-71.03113345 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAOERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS : LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 09:40 | 2023-10-30 09:40 | 2023-10-10 08:51 | 3 | 2023-10-30 | 202300029388 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029370 |  | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-10-30 12:50 | 2023-10-10 08:51 | 2023-10-31 11:47 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.25208811,-71.03658934 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL ///LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 12:23 | 2023-10-30 12:23 | 2023-10-10 08:50 | 3 | 2023-10-30 | 202300029370 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029362 |  | 7 | FERNANDO DA SILVA MARINHO | 694.835.822-53 | 694.835.822-53 | 652217 | 14815 |  | 212201039 | SIGFI80 | 2023-10-30 12:19 | 2023-10-10 08:49 | 2023-10-31 11:51 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.25232,-71.03726 | -8.25228139,-71.03722743 | OZELIA NILCA DA SILVA | FERNANDO DA SILVA MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:48 | ONEOM007 | 68999408405000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 11:55 | 2023-10-30 11:55 | 2023-10-10 08:48 | 3 | 2023-10-30 | 202300029362 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029354 |  | 7 | MARIA MARILEIS MARINHO | 711.809.072-72 | 711.809.072-72 | 652444 | 14817 | 696 | 212201052 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:52 | 2023-10-10 08:48 | 2023-11-01 10:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252143333333333,-71.038195 | -8.25195686,-71.03821863 | OZELIA DA SILVA MARINHO | MARIA MARILEIS MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS QUE ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-30 11:28 | 2023-10-30 11:28 | 2023-10-10 08:48 | 3 | 2023-10-30 | 202300029354 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029347 |  | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2023-10-30 11:27 | 2023-10-10 08:47 | 2023-10-31 12:22 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.25262305,-71.03846603 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-30 10:20 | 2023-10-10 08:46 | 3 | 2023-10-30 | 202300029347 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029339 |  | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-10-28 08:57 | 2023-10-10 08:46 | 2023-10-30 10:23 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.25319514,-71.0439779 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE///. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-28 08:19 | 2023-10-28 08:19 | 2023-10-10 08:46 | 3 | 2023-10-28 | 202300029339 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029321 |  | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:09 | 2023-10-10 08:45 | 2023-11-01 10:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.25459399,-70.97627325 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 09:37 | 2023-10-31 09:37 | 2023-10-10 08:45 | 3 | 2023-10-31 | 202300029321 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029313 |  | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2023-10-31 10:49 | 2023-10-10 08:42 | 2023-11-01 10:25 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.260085,-70.978095 | -8.26031869,-70.97800632 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 10:19 | 2023-10-31 10:19 | 2023-10-10 08:42 | 3 | 2023-10-31 | 202300029313 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029305 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-10-22 11:52 | 2023-10-10 08:41 | 2023-10-23 17:08 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.2528522,-70.98945922 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-22 11:18 | 2023-10-22 11:18 | 2023-10-10 08:41 | 3 | 2023-10-22 | 202300029305 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029297 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-11-01 10:23 | 2023-10-10 08:40 | 2023-11-03 09:57 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.2565652,-70.9893809 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SIATEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 09:59 | 2023-11-01 09:59 | 2023-10-10 08:40 | 3 | 2023-11-01 | 202300029297 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029289 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | 618.069.942-91 | 618.069.942-91 | 654660 | 14807 | 300 | 212201032 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:00 | 2023-10-10 08:39 | 2023-11-03 10:01 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.256685000000001,-70.98958166666667 | -8.25669114,-70.98958384 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 10:25 | 2023-11-01 10:25 | 2023-10-10 08:37 | 3 | 2023-11-01 | 202300029289 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029271 |  | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-10-28 13:03 | 2023-10-10 08:36 | 2023-10-30 10:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.27432622,-71.05858134 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. ///LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-28 12:32 | 2023-10-28 12:32 | 2023-10-10 08:36 | 3 | 2023-10-28 | 202300029271 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029263 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | 846.986.592-72 | 846.986.592-72 | 652340 | 14789 | 402 | 212201018 | SIGFI80 | 2023-11-02 13:38 | 2023-10-10 08:34 | 2023-11-03 10:06 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.244290000000001,-70.972015 | -8.24424697,-70.97191707 | MARIA FERREIRA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:34 | ONEOM007 | 68992094633000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 13:09 | 2023-11-02 13:09 | 2023-10-10 08:34 | 3 | 2023-11-02 | 202300029263 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029255 |  | 7 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | 800.537.692-87 | 80053769287 | 655034 | 14895 |  | 212201252 | SIGFI80 | 2023-11-02 09:42 | 2023-10-10 08:32 | 2023-11-03 10:11 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.291638333333333,-71.08802333333333 | -8.25570127,-70.96555712 | SEBASTIANA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 09:15 | 2023-11-02 09:15 | 2023-10-10 08:32 | 3 | 2023-11-02 | 202300029255 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029248 |  | 7 | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | 034.427.782-80 | 3442778280 | 655029 | 14887 |  | 212201251 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:37 | 2023-10-10 08:32 | 2023-11-03 10:15 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150731,-72.672839 | -8.25212925,-70.96759036 | MARIA JOSE DO CARMO | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA. POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. /LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 12:11 | 2023-11-02 12:11 | 2023-10-10 08:31 | 3 | 2023-11-02 | 202300029248 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029230 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-11-21 12:41 | 2023-10-10 08:29 | 2023-11-22 13:35 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.25284245,-70.96794423 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-21 11:57 | 2023-11-21 11:57 | 2023-10-10 08:29 | 3 | 2023-11-21 | 202300029230 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029222 |  | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2023-11-02 12:05 | 2023-10-10 08:29 | 2023-11-03 10:20 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8..25305953,-70.96795045 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 11:34 | 2023-11-02 11:34 | 2023-10-10 08:28 | 3 | 2023-11-02 | 202300029222 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029214 |  | 7 | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | 088.356.262-69 | 8835626269 | 652874 | 14893 |  | 212201260 | SIGFI80 | 2023-11-02 11:28 | 2023-10-10 08:22 | 2023-11-03 10:25 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2525259,-71.0089840 | -8.25325705,-70.96802071 | MARIA JOSE DO CARMO | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 10:56 | 2023-11-02 10:56 | 2023-10-10 08:21 | 3 | 2023-11-02 | 202300029214 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029206 |  | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:50 | 2023-10-10 08:19 | 2023-11-03 10:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.2566261,-70.9897058 | -8.25475202,-70.96743075 | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 10:22 | 2023-11-02 10:22 | 2023-10-10 08:19 | 3 | 2023-11-02 | 202300029206 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029198 |  | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-11-02 10:16 | 2023-10-10 08:18 | 2023-11-03 10:46 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.25460983,-70.96717877 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | CARLOS JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-02 09:51 | 2023-11-02 09:51 | 2023-10-10 08:18 | 3 | 2023-11-02 | 202300029198 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300029180 |  | 7 | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | 017.779.722-30 | 1777972230 | 655020 | 14901 |  | 212201237 | SIGFI80 | 2023-11-21 11:47 | 2023-10-10 08:16 | 2023-11-22 13:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.237832,-71.002642 | -8.25384791,-70.97223759 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DE LIMA | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-10-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-10-10 08:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS, ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL, JONALDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-21 11:14 | 2023-11-21 11:14 | 2023-10-10 08:14 | 3 | 2023-11-21 | 202300029180 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029172 | 124738 | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-10-12 08:27 | 2023-10-09 18:54 | 2023-10-13 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.88664,-70.11619999999999 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 18:54 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DA BATERIA É O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-12 06:01 | 2023-10-12 06:01 | 2023-10-09 18:54 | 3 | 2023-10-12 | 202300029172 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029164 | 123563 | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:40 | 2023-10-09 18:54 | 2023-10-16 18:38 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930831666666667,-70.19013 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 18:53 | ONEOM014 | 68999087606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS BATERIAS E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-12 09:54 | 2023-10-12 09:54 | 2023-10-09 18:53 | 3 | 2023-10-12 | 202300029164 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029149 | 123449 | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-10-11 07:47 | 2023-10-09 16:08 | 2023-10-16 18:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608858333333334,-70.56194666666667 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2023-10-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-09 16:08 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BARTERIA SEM TENSÃO, FOI FEITO A TROCA DA BATERIA E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-11 05:33 | 2023-10-11 05:33 | 2023-10-09 16:08 | 3 | 2023-10-11 | 202300029149 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029131 | 121959 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-10-07 15:40 | 2023-10-07 18:48 | 2024-04-19 10:52 | 5040 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721536666666666,-71.99736 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSÉ FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 14:38 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO AC NA SAIDA, O MESMO FOI SUBSTITUÍDO E SISTEMA VOLTOU AO SEU FUNCIONAMENTO NORMAL. TÉCNICOS: PACAIA E DONIZETE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-10-07 14:40 | 2023-10-07 14:40 | 2023-10-07 14:38 | 3 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029123 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-10-07 13:58 | 2023-10-07 18:48 | 2023-11-06 16:44 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679911666666667,-71.98176666666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GERLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 12:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E DONIZETE./SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-10-07 12:07 | 2023-10-07 12:07 | 2023-10-07 12:01 | 3 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029115 | 122988 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-10-07 11:00 | 2023-10-07 18:48 | 2024-04-19 10:44 | 5040 | RAFAELSANTOS | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756858333333334,-71.99613166666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FÁTIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-10-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-07 10:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI ENCONTRADO ANOMALIAS NO SISTEMA, FOI FEITO MEDIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS. /SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. TÉCNICOS: PACAIA E DONIZETE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-10-07 10:23 | 2023-10-07 10:23 | 2023-10-07 10:15 | 3 | 2023-10-07 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029107 | 125072 | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-10-17 15:47 | 2023-10-05 20:49 | 2023-10-18 10:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409848333333334,-72.72108166666666 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS UMA BATERIA EM FUNCIONAMENTO, FOI FEITO A TROCA DE UMA BATERIA QUE ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-17 15:18 | 2023-10-17 15:18 | 2023-10-05 20:49 | 3 | 2023-10-17 | 202300029107 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029099 | 111456 | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-10-14 08:47 | 2023-10-05 20:46 | 2023-10-17 08:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288258333333333,-72.68077166666667 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-14 08:18 | 2023-10-05 20:45 | 3 | 2023-10-14 | 202300029099 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029081 | 122173 | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-10-06 10:09 | 2023-10-05 20:41 | 2023-10-10 14:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.346845,-72.71474166666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA FECHOU O CONTATO SECO DO2 AOS 11%SOC, RETORNANDO AOS 40% SOC, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-06 09:54 | 2023-10-06 09:54 | 2023-10-05 20:40 | 3 | 2023-10-06 | 202300029081 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029073 | 123694 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-10-10 12:36 | 2023-10-05 20:36 | 2023-10-16 16:58 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122866666666665,-72.697625 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-10-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-05 20:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, QUE NÃO LIGAVAM NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 11:50 | 2023-10-10 11:50 | 2023-10-05 20:35 | 3 | 2023-10-10 | 202300029073 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029065 |  | 16 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | 88928640253 | 17152 | 713840 | 17152 | 800012 | 212300922 | SIGFI80 | 2023-10-05 16:46 | 2023-10-05 20:18 | 2023-11-06 16:40 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.049301,-72.678541 | -8.049313333333334,-72.67838166666667 | MARGARIDA MARQUES DA SILVA | EDIMILSON BEZERRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE PATOA COMUNIDADE PATOA | 2023-10-05 | SOBRECARGA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-09-28 06:28 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA ENCONTRAM-SE INOPERANTE E O INVERSOR ENCONTRAM-SE DESLIGADO | O INVERSOR MOVIMENTADO É DO MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 8 | 14 | 27 | 5069 | 23 | 2023-10-05 16:20 | 2023-10-05 16:20 | 2023-09-28 06:28 | 3 | 2023-10-05 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029057 | 124321 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2023-10-06 14:39 | 2023-10-04 16:43 | 2023-10-10 14:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038305000000001,-72.74821333333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 16:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 13:48 | 2023-10-06 13:48 | 2023-10-04 16:42 | 3 | 2023-10-06 | 202300029057 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029040 | 124397 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-10-07 11:20 | 2023-10-04 16:42 | 2023-10-17 08:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902398333333334,-72.76727 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 16:41 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIAS, FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA E FOI REALIZADO A TROCA DO CONTROLADOR DE CARGA TAMBÉM, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-07 10:28 | 2023-10-07 10:28 | 2023-10-04 16:41 | 3 | 2023-10-07 | 202300029040 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300029032 |  | 16 | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | 67333915204 | 17238 | 714673 | 17238 | 800140 | 212301101 | SIGFI80 | 2023-10-04 08:31 | 2023-10-04 14:52 | 2023-11-06 16:37 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.222324,-72.513168 | -8.222375,-72.51315666666666 | CRISTIANE COELHO CHAVES | CATIANA MARIA COELHO CHAVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JUCAR COMUNIDADE JUCAR | 2023-10-04 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2023-10-04 07:48 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SISTEMA ENCONTRAM-SE COM O INVESTIDOR INOPERANTE, NORMALIZADO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO | A MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL FOI NO INVERSOR MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 5 | 14 | 27 | 5069 | 23 | 2023-10-04 07:53 | 2023-10-04 07:53 | 2023-10-04 07:48 | 3 | 2023-10-04 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029024 | 123087 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-04 11:03 | 2023-10-18 14:56 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053446666666668,-71.92847499999999 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2023-10-16 08:45 | 2023-10-16 09:30 | 2023-10-04 11:03 | 5 | 2023-10-16 | 202300029024 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029016 | 144652 | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-11-17 13:24 | 2023-10-04 11:03 | 2023-11-20 08:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.053338333333333,-71.92862666666666 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA , FUNCIONANDO NORMAL, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, CLIENTE RELATOU QUE NÃO FEZ NENHUMA OCORRÊNCIA POR ESSES DIAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-17 13:11 | 2023-11-17 13:11 | 2023-10-04 11:02 | 3 | 2023-11-17 | 202300029016 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300029008 | 121435 | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-10-19 16:20 | 2023-10-04 11:02 | 2023-10-27 15:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660845,-71.61479666666668 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 11:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 23 | 2023-10-19 15:39 | 2023-10-19 16:12 | 2023-10-04 11:01 | 3 | 2023-10-19 | 202300029008 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300028992 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:14 | 2023-10-04 10:50 | 2023-10-19 10:18 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36479858,-71.2099131 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-03 13:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | FOI REALIZADO A TROCA DO INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS | CORRETIVA ONE ENGENHARIA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UM INVERSOR, POIS O MESMO ESTAVA SEM O CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS BATERIAS. //LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-03 13:07 | 2023-10-03 13:07 | 2023-10-03 13:04 | 3 | 2023-10-03 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028984 | 123814 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-10-06 10:17 | 2023-10-04 10:46 | 2023-10-10 14:21 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076946666666666,-72.76744166666667 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO DE SOBRECARGA FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 09:41 | 2023-10-06 09:41 | 2023-10-04 10:46 | 3 | 2023-10-06 | 202300028984 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028976 | 121958 | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-10-06 08:50 | 2023-10-04 10:45 | 2023-10-10 14:16 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.016956666666665,-72.75857333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 07:42 | 2023-10-06 07:42 | 2023-10-04 10:44 | 3 | 2023-10-06 | 202300028976 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028968 | 121561 | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2023-10-05 14:26 | 2023-10-04 10:44 | 2023-10-10 14:15 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.903224999999999,-72.75936333333334 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:43 | ONEOM012 | 68999411785000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTA EM DESCARGA PROFUNDA,FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-05 13:44 | 2023-10-05 13:44 | 2023-10-04 10:43 | 3 | 2023-10-05 | 202300028968 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028950 | 121432 | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-10-06 11:08 | 2023-10-04 10:41 | 2024-01-10 12:31 | MATEUS | MARCO.VASCO | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.087545,-72.77730666666666 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-10-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-04 10:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM ALARME, FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 10:36 | 2023-10-06 10:36 | 2023-10-04 10:41 | 3 | 2023-10-06 | 202300028950 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=9F37CF2B8D54AFE37E733105C0B11749
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028943 |  | 21 | MARIA LIMA DE SOUSA | 67424376268 | 1 | 716835 | 20013 | 800276 | 212301632 | SIGFI80 | 2023-10-03 15:36 | 2023-10-03 18:48 | 2023-11-06 16:32 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.649224,-70.952474 | -8.64915549,-70.95252597 | FRANCISCA HERMÍNIA LIMA | MARIA LIMA DE SOUZA | FEIJO | RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO RIO MURU; SERINGAL ESTIRÃO | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 15:07 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 15:10 | 2023-10-03 15:36 | 2023-10-03 15:07 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028935 |  | 21 | MARIO BEZERRA DO NASCIMENTO | 032915902-01 | 032915902-01 | 716722 | 19633 | 800340 | 212301597 | SIGFI80 | 2023-10-03 13:48 | 2023-10-03 18:48 | 2023-11-06 16:31 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.566929,-70.911660 | -8.56705879,-70.91170667 | RITA BEZERRA | MARIO BEZERRA | TARAUACA | RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA RIO MURÚ SERINGAL VITÓRIA NOVA | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 13:23 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 13:25 | 2023-10-03 13:26 | 2023-10-03 13:23 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028927 |  | 21 | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | 64566242234 | 645662422-34 | 714906 | 19721 | 800184 | 212301028 | SIGFI80 | 2023-10-03 11:04 | 2023-10-03 13:34 | 2023-11-06 16:26 | 5061 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.627543,-70.942419 | -8.62758917,-70.94240102 | ANTÔNIA MARQUES FERREIRA | FRANCEIA MARQUES FERREIRA | TARAUACA | RIO MURÚ VITÓRIA NOVA RIO MURÚ VITÓRIA NOVA | 2023-10-03 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-10-03 10:28 | ONEL002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | INVERSOR APRESENTA DEFEITO |  | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5061 | 23 | 2023-10-03 10:31 | 2023-10-03 10:38 | 2023-10-03 10:28 | 3 | 2023-10-03 | 6.0612e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028919 | 123146 | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-10-03 17:06 | 2023-10-02 16:26 | 2023-10-10 11:48 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.29469649,-71.08694122 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-10-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-02 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADO NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE..//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-03 16:28 | 2023-10-03 16:28 | 2023-10-02 16:26 | 3 | 2023-10-03 | 202300028919 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028901 | 122326 | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:58 | 2023-10-02 16:25 | 2023-10-10 11:47 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.36511274,-71.2128904 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-10-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-10-02 16:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE UMA BATERIA POS A MESMA ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI FEITO A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS:NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-03 14:32 | 2023-10-03 14:32 | 2023-10-02 16:25 | 3 | 2023-10-03 | 202300028901 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028885 | 116649 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-11-02 09:38 | 2023-09-29 17:46 | 2023-11-03 14:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.9067300000000005,-70.16945000000001 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 17:46 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | A ALIMENTAÇÃO NÃO SUPORTOU A CARGA INTERNA ATRAVÉS DE UMA FONTE FOI NECESSÁRIO LEVAR AS BATERIAS PARA O CENTRO DE OPERAÇÕES PARA REALIZAR TESTES E FAZER UMA RECARGA INTERNA, BATERIAS FORAM REINSTALADAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. PACAIA E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-11-02 08:15 | 2023-11-02 08:15 | 2023-09-29 17:46 | 3 | 2023-11-02 | 202300028885 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028877 | 116605 | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-10-11 10:27 | 2023-09-29 16:48 | 2023-10-13 11:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486161666666668,-70.525855 | -8.48617,-70.52585666666667 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 16:48 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO, FEITO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NOMALMENTE, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-10-11 09:15 | 2023-10-11 09:15 | 2023-09-29 16:48 | 3 | 2023-10-11 | 202300028877 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028869 | 119239 | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-10-10 11:01 | 2023-09-29 16:47 | 2023-10-11 09:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120216666666666,-72.68101 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 16:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM APENAS 1 BATERIA EM FUNCIONAMENTO, ENQUANTO A OUTRA ESTAVA SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA E DE UM DPS DE 20KA 1,2KV QUE TINHA ATUADO. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 10:30 | 2023-10-10 10:30 | 2023-09-29 16:46 | 3 | 2023-10-10 | 202300028869 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028851 | 119309 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-09-30 15:30 | 2023-09-29 11:46 | 2023-10-02 10:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.252838333333333,-70.98944333333334 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 11:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA, E TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS QUE ESTAVA QUEIMADO. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-30 14:10 | 2023-09-30 14:10 | 2023-09-29 11:45 | 3 | 2023-09-30 | 202300028851 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028844 | 119122 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-09-30 13:51 | 2023-09-29 11:45 | 2023-10-03 14:11 | MATEUS | MATEUS | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290876666666666,-71.09213 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-29 11:41 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA: O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E O SISTEMA CONTINUOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-30 12:32 | 2023-09-30 12:32 | 2023-09-29 11:41 | 3 | 2023-09-30 | 202300028844 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300028836 |  | 16 | MAURICIO NUNES FERREIRA | 68304692287 | 17254 | 714707 | 17254 | sn | 212301112 | SIGFI80 | 2023-09-29 09:14 | 2023-09-29 11:31 | 2023-11-06 16:22 | 5069 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.215536,-72.524621 | -8.215518333333334,-72.524595 | FRANCISCA NUNES FERREIRA | IVANILSON | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE 3 BOCAS COMUNIDADE 3 BOCAS | 2023-09-29 | INDETERMINADA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2023-09-29 08:19 | ONEL010 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | A MANUTENÇÃO FOI FEITA NO INVERSOR MODELO: ISQ 2001R | 3 | 38 | 8 | 12 | 27 | 5069 | 23 | 2023-09-29 08:38 | 2023-09-29 08:38 | 2023-09-29 08:19 | 3 | 2023-09-29 | 6.0692e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028828 | 118814 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-10-06 16:01 | 2023-09-28 23:06 | 2023-10-10 14:34 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814926666666667,-71.79603666666667 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 23:06 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-10-06 15:28 | 2023-10-06 15:28 | 2023-09-28 23:06 | 3 | 2023-10-06 | 202300028828 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028810 | 120682 | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-10-06 12:04 | 2023-09-28 23:02 | 2023-10-10 14:26 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105243333333334,-72.78720333333334 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 23:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE.RAIMUNDO CASTRO,ANDERSON MACIEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-10-06 11:11 | 2023-10-06 11:11 | 2023-09-28 23:02 | 3 | 2023-10-06 | 202300028810 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028802 | 111514 | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-30 08:05 | 2023-09-28 22:52 | 2023-10-04 19:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929554999999999,-72.76315333333334 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-09-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-28 22:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE TINHA SOLICITADO UMA OCORRÊNCIA, A 20 DIAS ATRAS , E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR, AS BATERIAS TINHA SER PROTEGIDO COM 11 %, RETORNADO COM 40 % | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 07:51 | 2023-09-30 07:55 | 2023-09-28 22:51 | 3 | 2023-09-30 | 202300028802 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028794 |  | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:04 | 2023-09-27 15:52 | 2023-10-13 08:24 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130903333333332,-72.67191833333332 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 08:26 | 2023-10-12 08:26 | 2023-09-27 15:52 | 3 | 2023-10-12 | 202300028794 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028786 |  | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:35 | 2023-09-27 15:52 | 2023-10-13 08:36 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.132603333333332,-72.67053333333334 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 15:05 | 2023-10-12 15:05 | 2023-09-27 15:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300028786 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028778 |  | 3 | RUTE SILVA DE ARAUJO | 704.351.332-41 | MLPA7532549-22 | 654456 | 14080 | 144 | 212201358 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:00 | 2023-09-27 15:51 | 2023-10-13 08:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.133553333333333,-72.67006166666667 | -9.133338333333334,-72.67011000000001 | MARNIZIA RODRIGUES DA SILVA | RUTE SILVA DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 14:33 | 2023-10-12 14:33 | 2023-09-27 15:51 | 3 | 2023-10-12 | 202300028778 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028760 |  | 3 | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 854.219.012-20 | MLPA7504785-22 | 658078 | 13860 | 852 | 212201298 | SIGFI80 | 2023-10-12 14:30 | 2023-09-27 15:50 | 2023-10-13 08:43 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.134081666666667,-72.66976333333334 | -9.134044999999999,-72.66990666666668 | RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 14:01 | 2023-10-12 14:01 | 2023-09-27 15:50 | 3 | 2023-10-12 | 202300028760 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028752 |  | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-10-13 08:37 | 2023-09-27 15:50 | 2023-10-16 16:02 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132886666666668,-72.67936333333334 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-13 08:08 | 2023-10-13 08:08 | 2023-09-27 15:49 | 3 | 2023-10-13 | 202300028752 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028745 |  | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2023-10-19 13:44 | 2023-09-27 15:49 | 2023-10-20 09:31 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.404216666666667,-72.71280666666667 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 13:00 | 2023-10-19 13:00 | 2023-09-27 15:49 | 3 | 2023-10-19 | 202300028745 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028737 |  | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-10-12 15:52 | 2023-09-27 15:48 | 2023-10-13 08:48 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141131666666666,-72.6758 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA. /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 15:01 | 2023-10-12 15:01 | 2023-09-27 15:48 | 3 | 2023-10-12 | 202300028737 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028729 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-10-19 15:17 | 2023-09-27 15:47 | 2023-10-20 09:39 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.403966666666667,-72.71267833333333 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 14:36 | 2023-10-19 14:36 | 2023-09-27 15:46 | 3 | 2023-10-19 | 202300028729 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028711 |  | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:54 | 2023-09-27 15:44 | 2023-10-13 08:53 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131798333333334,-72.67121333333333 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 13:24 | 2023-10-12 13:24 | 2023-09-27 15:44 | 3 | 2023-10-12 | 202300028711 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028703 |  | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:56 | 2023-09-27 15:43 | 2023-10-13 08:57 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.13155,-72.67144166666667 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 10:28 | 2023-10-12 10:28 | 2023-09-27 15:38 | 3 | 2023-10-12 | 202300028703 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028695 |  | 3 | CONGREGACAO MONTE HOREBE | 704.444.612-48 | MLPA7504786-22 | 656071 | 13861 | 426 | 212201801 | SIGFI45 | 2023-10-12 10:22 | 2023-09-27 15:36 | 2023-10-13 09:02 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131358333333333,-72.67153166666667 | -9.131193333333332,-72.67162833333333 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | CONGREGACAO MONTE HOREBE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM NA IGREJA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-12 09:52 | 2023-10-12 09:52 | 2023-09-27 15:36 | 3 | 2023-10-12 | 202300028695 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028687 |  | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2023-10-19 10:50 | 2023-09-27 15:34 | 2023-10-20 09:43 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408555,-72.71608833333333 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 10:04 | 2023-10-19 10:04 | 2023-09-27 15:34 | 3 | 2023-10-19 | 202300028687 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028679 |  | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:50 | 2023-09-27 15:33 | 2023-10-13 09:08 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.131283333333332,-72.67152833333333 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-12 09:10 | 2023-10-12 09:10 | 2023-09-27 15:32 | 3 | 2023-10-12 | 202300028679 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028661 |  | 3 | GRACIANE DA SILVA DANTAS | 039.872.932-84 | 3987293284 | 654474 | 15273 | 614 | 212201415 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:56 | 2023-09-27 15:27 | 2023-10-20 09:51 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40888,-72.716296666667 | -9.409016666666668,-72.716315 | MARIA FERREIRA DA SILVA | GRACIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:26 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 09:15 | 2023-10-19 09:15 | 2023-09-27 15:26 | 3 | 2023-10-19 | 202300028661 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028653 |  | 3 | TALINE NASCIMENTO GOMES | 994.103.22-53 | MLPA7458124-22 | 669550 | 13909 | 541 | 212202480 | SIGFI80 | 2023-11-17 12:05 | 2023-09-27 15:26 | 2023-11-18 22:17 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.14953,-72.67247 | -9.149403333333334,-72.67224 | RAIMUNDA DA SILCA NASCIMENTO | TALINE NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:25 | ONEOM013 | 68984271655000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LINPEZA DOS MÓDULOS E REAPETO DAS CONEXOES,QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. SISTEMA DEIXADO NORMAL. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-17 11:16 | 2023-11-17 11:16 | 2023-09-27 15:25 | 3 | 2023-11-17 | 202300028653 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028646 |  | 3 | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 702.849.202-82 | MLPA7504782-22 | 661953 | 13857 | 119 | 212202413 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:53 | 2023-09-27 15:25 | 2023-10-13 09:14 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150486666666666,-72.67312666666666 | -9.150438333333334,-72.67287333333334 | LEONICE NASCIMENTO DA SILVA | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 15:17 | 2023-10-11 15:17 | 2023-09-27 15:25 | 3 | 2023-10-11 | 202300028646 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028638 |  | 3 | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | 020.866.802-01 | MLPA7532502-22 | 654449 | 14045 | 658 | 212201369 | SIGFI80 | 2023-10-19 09:03 | 2023-09-27 15:24 | 2023-10-20 09:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409088333333333,-72.71643666666667 | -9.409118333333334,-72.71643333333333 | MARIA DE SOUZA | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:23 | ONEOM009 | 68992023045000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 08:09 | 2023-10-19 08:09 | 2023-09-27 15:23 | 3 | 2023-10-19 | 202300028638 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028620 |  | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:09 | 2023-09-27 15:23 | 2023-10-13 09:19 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.15147,-72.67287166666667 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 14:29 | 2023-10-11 14:29 | 2023-09-27 15:23 | 3 | 2023-10-11 | 202300028620 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028612 |  | 3 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 036.006.892-82 | MLPA7478369-22 | 654431 | 13919 | 666 | 212201338 | SIGFI80 | 2023-10-19 08:01 | 2023-09-27 15:22 | 2023-10-20 10:00 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.40931,-72.71661333333333 | -9.409355,-72.71662500000001 | MARIA ORLEILDA BARBOSA DOS SANTOS | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-19 07:15 | 2023-10-19 07:15 | 2023-09-27 15:22 | 3 | 2023-10-19 | 202300028612 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028604 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 071.565.692-95 | 7156569295 | 654809 | 15063 | 822 | 212201250 | SIGFI80 | 2023-10-11 14:10 | 2023-09-27 15:21 | 2023-10-13 09:26 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153048333333334,-72.673545 | -9.153005,-72.67344 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:20 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 13:37 | 2023-10-11 13:37 | 2023-09-27 15:20 | 3 | 2023-10-11 | 202300028604 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028596 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-10-18 17:31 | 2023-09-27 15:19 | 2023-10-19 09:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409511666666667,-72.71666166666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 15:47 | 2023-10-18 15:47 | 2023-09-27 15:19 | 3 | 2023-10-18 | 202300028596 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028588 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2023-10-11 15:05 | 2023-09-27 15:19 | 2023-10-13 09:32 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155626666666667,-72.67586166666666 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 14:20 | 2023-10-11 14:20 | 2023-09-27 15:18 | 3 | 2023-10-11 | 202300028588 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028570 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2023-10-11 16:09 | 2023-09-27 15:18 | 2023-10-13 09:44 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155605000000001,-72.67579333333333 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM A SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, CLIENTE ESTAVA AUSENTE, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 15:20 | 2023-10-11 15:20 | 2023-09-27 15:17 | 3 | 2023-10-11 | 202300028570 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028562 |  | 3 | ALDENIZE LIMA ROSARIO | 703.212.402-00 | MLPA7514789-22 | 654299 | 13986 | 656 | 212201343 | SIGFI80 | 2023-10-18 15:36 | 2023-09-27 15:17 | 2023-10-19 09:28 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409688333333333,-72.71676666666667 | -9.409664999999999,-72.716705 | RAIMUNDA DA CONCEICAO LIMA | ALDENIZE LIMA ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 14:46 | 2023-10-18 14:46 | 2023-09-27 15:17 | 3 | 2023-10-18 | 202300028562 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028554 |  | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2023-10-12 08:51 | 2023-09-27 15:16 | 2023-10-13 09:48 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155341666666667,-72.67561666666667 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 08:15 | 2023-10-12 08:15 | 2023-09-27 15:16 | 3 | 2023-10-12 | 202300028554 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028547 |  | 3 | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | 956.447.842-15 | MLPA7514790-22 | 690216 | 13987 | 641 | 212201594 | SIGFI80 | 2023-10-05 09:51 | 2023-09-27 15:16 | 2023-10-06 14:49 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.41123,-72.71919833333332 | -9.411309999999999,-72.71910833333332 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-05 09:04 | 2023-10-05 09:04 | 2023-09-27 15:16 | 3 | 2023-10-05 | 202300028547 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028539 |  | 3 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 702.695.642-68 | MLPA7478400-22 | 652932 | 13948 | 521 | 212201158 | SIGFI80 | 2023-10-11 11:18 | 2023-09-27 15:15 | 2023-10-13 09:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154216666666667,-72.67509833333334 | -9.154146666666666,-72.67508 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 10:42 | 2023-10-11 10:42 | 2023-09-27 15:15 | 3 | 2023-10-11 | 202300028539 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028521 |  | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-10-18 14:21 | 2023-09-27 15:15 | 2023-10-19 09:35 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410896666666668,-72.71987166666666 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:14 | ONEOM009 | 68984113049000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 13:32 | 2023-10-18 13:32 | 2023-09-27 15:14 | 3 | 2023-10-18 | 202300028521 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028513 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-10-11 14:07 | 2023-09-27 15:13 | 2023-10-13 10:06 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153525,-72.67363833333334 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 20KA 1,2KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-11 13:03 | 2023-10-11 13:03 | 2023-09-27 15:13 | 3 | 2023-10-11 | 202300028513 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028505 |  | 3 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | 017.330.072-37 | 1733007237 | 654816 | 15163 | 810 | 212201263 | SIGFI80 | 2023-10-12 09:53 | 2023-09-27 15:12 | 2023-10-13 10:12 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153825000000001,-72.67913833333334 | -9.153921666666667,-72.67893333333333 | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 09:11 | 2023-10-12 09:11 | 2023-09-27 15:12 | 3 | 2023-10-12 | 202300028505 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028497 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-10-18 13:18 | 2023-09-27 15:10 | 2023-10-19 09:40 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409733333333332,-72.72097666666667 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 12:40 | 2023-10-18 12:40 | 2023-09-27 15:09 | 3 | 2023-10-18 | 202300028497 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028489 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2023-10-12 10:52 | 2023-09-27 15:09 | 2023-10-13 10:18 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157575000000001,-72.67948666666666 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 15:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 10:09 | 2023-10-12 10:09 | 2023-09-27 15:08 | 3 | 2023-10-12 | 202300028489 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028471 |  | 3 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 635.224.542-00 | MLPA7514791-22 | 654262 | 13988 | 686 | 212201322 | SIGFI80 | 2023-10-18 10:57 | 2023-09-27 15:07 | 2023-10-19 09:50 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.408825,-72.72209333333333 | -9.408775,-72.72212833333333 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FABIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 10:09 | 2023-10-18 10:09 | 2023-09-27 14:56 | 3 | 2023-10-18 | 202300028471 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028463 |  | 3 | MARIA GRACIETE SOUZA | 88143775291 | MLPA7514810-22 | 654443 | 14002 | 454 | 212201368 | SIGFI45 | 2023-10-09 08:59 | 2023-09-27 14:55 | 2023-10-10 11:20 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.156830000000001,-72.683555 | -9.156749999999999,-72.68360833333332 | IBERTINA SOUZA | MARIA GRACIETE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 08:26 | 2023-10-09 08:26 | 2023-09-27 14:55 | 3 | 2023-10-09 | 202300028463 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028455 |  | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2023-10-18 10:04 | 2023-09-27 14:54 | 2023-10-19 09:55 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408538333333333,-72.72266333333333 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-18 09:19 | 2023-10-18 09:19 | 2023-09-27 14:54 | 3 | 2023-10-18 | 202300028455 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028448 |  | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2023-10-23 14:36 | 2023-09-27 14:51 | 2023-11-24 15:28 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.409933333333333,-72.71696666666666 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:51 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-23 13:32 | 2023-10-23 13:32 | 2023-09-27 14:51 | 3 | 2023-10-23 | 202300028448 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028430 |  | 3 | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | 5266302216 | MLPA7582425-22 | 652540 | 14167 | 125 | 212201124 | SIGFI80 | 2023-10-07 08:59 | 2023-09-27 14:50 | 2023-10-10 10:00 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.148781666666668,-72.68652833333334 | -9.148708333333333,-72.68634 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO DE (01 DPS DE 20KA 1,2KV) | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-07 08:04 | 2023-10-07 08:04 | 2023-09-27 14:49 | 3 | 2023-10-07 | 202300028430 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028422 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2023-10-05 08:27 | 2023-09-27 14:49 | 2023-11-03 10:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.409111,-72.71425 | -9.410225,-72.71698333333333 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, FOI FEITO A TROCA DE 02 DPS, (1 DPS DE 40 KA, 5,0KV) E (1DPS DE 20 KA, 1,2KV) SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-05 07:24 | 2023-10-05 07:24 | 2023-09-27 14:49 | 3 | 2023-10-05 | 202300028422 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028414 |  | 3 | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | 3003813285 | MLPA7505756-22 | 669883 | 14037 | 298 | 212202412 | SIGFI80 | 2023-10-07 10:37 | 2023-09-27 14:48 | 2023-10-10 10:04 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.151856666666667,-72.685635 | -9.151588333333333,-72.68553166666668 | RAIMUMDA FERREIRA LIMA | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 09:45 | 2023-10-07 09:45 | 2023-09-27 14:48 | 3 | 2023-10-07 | 202300028414 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028406 |  | 3 | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | 905.846.862-34 | MLPA7461278-22 | 652879 | 13979 | 533 | 212201122 | SIGFI80 | 2023-10-11 08:35 | 2023-09-27 14:47 | 2023-10-13 10:22 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.150261666666667,-72.68441166666666 | -9.15005,-72.68419666666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 07:47 | 2023-10-11 07:47 | 2023-09-27 14:46 | 3 | 2023-10-11 | 202300028406 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028398 |  | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2023-10-04 10:22 | 2023-09-27 14:46 | 2023-10-10 11:02 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.408011666666665,-72.71409 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 09:31 | 2023-10-04 09:31 | 2023-09-27 14:45 | 3 | 2023-10-04 | 202300028398 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028380 |  | 3 | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | 014.219.012-85 | MLPA7478390-22 | 646474 | 13940 |  | 212200877 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:03 | 2023-09-27 14:45 | 2023-10-16 17:01 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.199421666666666,-72.71735333333332 | -9.19779,-72.71829166666666 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:44 | ONEOM012 | 68992210953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 09:27 | 2023-10-14 09:27 | 2023-09-27 14:44 | 3 | 2023-10-14 | 202300028380 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028372 |  | 3 | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | 085.124.282-01 | MLPA7478391-22 | 646475 | 13941 |  | 212200878 | SIGFI80 | 2023-10-14 09:20 | 2023-09-27 14:43 | 2023-10-16 16:57 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.198715,-72.71768833333334 | -9.198730000000001,-72.71777666666667 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 08:46 | 2023-10-14 08:46 | 2023-09-27 14:43 | 3 | 2023-10-14 | 202300028372 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028364 |  | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-10-02 14:48 | 2023-09-27 14:42 | 2023-10-03 08:24 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.41,-72.714528 | -9.409966666666666,-72.71458333333334 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:41 | ONEOM009 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 13:56 | 2023-10-02 13:56 | 2023-09-27 14:41 | 3 | 2023-10-02 | 202300028364 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028356 |  | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-10-14 15:39 | 2023-09-27 14:40 | 2023-10-16 17:31 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.222863333333333,-72.722085 | -9.22278,-72.722035 | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-14 15:05 | 2023-10-14 15:05 | 2023-09-27 14:40 | 3 | 2023-10-14 | 202300028356 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028349 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2023-10-04 09:17 | 2023-09-27 14:40 | 2023-10-10 07:50 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410256666666667,-72.71400833333334 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 08:10 | 2023-10-04 08:10 | 2023-09-27 14:39 | 3 | 2023-10-04 | 202300028349 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028331 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-10-12 13:51 | 2023-09-27 14:39 | 2023-10-13 10:27 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.14364,-72.67777 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:39 | ONEOM009 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/ AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 12:29 | 2023-10-12 12:29 | 2023-09-27 14:39 | 3 | 2023-10-12 | 202300028331 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028323 |  | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-10-03 13:39 | 2023-09-27 14:31 | 2023-10-04 14:43 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411381666666667,-72.71423166666666 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 12:48 | 2023-10-03 12:48 | 2023-09-27 14:31 | 3 | 2023-10-03 | 202300028323 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028315 |  | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2023-10-12 14:45 | 2023-09-27 14:26 | 2023-10-13 10:31 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144323333333334,-72.67835333333333 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:25 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-12 14:00 | 2023-10-12 14:00 | 2023-09-27 14:25 | 3 | 2023-10-12 | 202300028315 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028307 |  | 3 | FRANCISCO SIQUEIRA | 702.602.572-49 | MLPA7505728-22 | 657739 | 14012 | 527 | 212201287 | SIGFI80 | 2023-10-04 07:59 | 2023-09-27 14:20 | 2023-10-10 07:55 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411035,-72.71466833333334 | -9.410713333333332,-72.71463 | MARIA IRACEMA SIQUEIRA | FRANCISCO SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 07:06 | 2023-10-04 07:06 | 2023-09-27 14:20 | 3 | 2023-10-04 | 202300028307 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028299 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2023-10-13 11:19 | 2023-09-27 14:19 | 2023-10-16 16:13 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128861666666667,-72.70841333333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-13 10:39 | 2023-10-13 10:39 | 2023-09-27 14:19 | 3 | 2023-10-13 | 202300028299 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028281 |  | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2023-10-07 16:28 | 2023-09-27 14:18 | 2023-10-17 18:09 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.152331,-72.69309 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 15:38 | 2023-10-07 15:38 | 2023-09-27 14:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300028281 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028273 |  | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-10-03 07:44 | 2023-09-27 14:17 | 2023-10-04 14:35 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.410734999999999,-72.714725 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 07:00 | 2023-10-03 07:00 | 2023-09-27 14:17 | 3 | 2023-10-03 | 202300028273 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028265 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2023-10-04 14:49 | 2023-09-27 14:16 | 2023-10-10 08:24 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.410676666666665,-72.71481 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 13:48 | 2023-10-04 13:48 | 2023-09-27 14:15 | 3 | 2023-10-04 | 202300028265 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028257 |  | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-10-02 16:58 | 2023-09-27 14:14 | 2023-10-03 08:32 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410565,-72.71492333333335 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 16:02 | 2023-10-02 16:02 | 2023-09-27 14:13 | 3 | 2023-10-02 | 202300028257 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028240 |  | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2023-10-02 15:53 | 2023-09-27 14:12 | 2023-10-03 08:44 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.410391666666667,-72.714845 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 15:03 | 2023-10-02 15:03 | 2023-09-27 14:11 | 3 | 2023-10-02 | 202300028240 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028232 |  | 3 | JAMES LOPES DA SILVA | 704.345.542-19 | MLPA7532545-22 | 661946 | 14076 | 552 | 212202404 | SIGFI80 | 2023-10-07 12:56 | 2023-09-27 14:10 | 2023-10-10 10:09 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.15995,-72.69136 | -9.158150000000001,-72.687015 | IEDA DA SILVA LOPES | JAMES LOPES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 11:59 | 2023-10-07 11:59 | 2023-09-27 14:09 | 3 | 2023-10-07 | 202300028232 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028224 |  | 3 | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | 701.795.102-66 | MLPA7532546-22 | 669882 | 14077 | 523 | 212202411 | SIGFI80 | 2023-10-11 09:37 | 2023-09-27 14:09 | 2023-10-13 10:34 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.160045,-72.69134000000001 | -9.159918333333334,-72.69028333333334 | MARIA EDNA EMILIO DA SILVA | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-11 09:05 | 2023-10-11 09:05 | 2023-09-27 14:08 | 3 | 2023-10-11 | 202300028224 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028216 |  | 3 | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | 911.367.172-34 | MLPA7532544-22 | 661945 | 14075 | 340 | 212202403 | SIGFI80 | 2023-10-07 14:38 | 2023-09-27 14:07 | 2023-10-10 10:11 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.159945,-72.69132666666665 | -9.159993333333334,-72.69142166666667 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:07 | ONEOM009 | 68992489708000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-07 13:32 | 2023-10-07 13:32 | 2023-09-27 14:07 | 3 | 2023-10-07 | 202300028216 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028208 |  | 3 | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | 720.938.462-68 | 72093846268 | 654821 | 15067 | 873 | 212201269 | SIGFI80 | 2023-10-10 09:24 | 2023-09-27 14:05 | 2023-10-11 08:54 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158318333333334,-72.69859333333333 | -9.157720000000001,-72.69880666666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 08:50 | 2023-10-10 08:50 | 2023-09-27 14:04 | 3 | 2023-10-10 | 202300028208 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028190 |  | 3 | CATIANE DA SILVA E SOUZA | 95646523249 | MLPA7459240-22 | 652878 | 14088 | 616 | 212201120 | SIGFI80 | 2023-10-03 08:42 | 2023-09-27 14:04 | 2023-10-04 14:39 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41091,-72.71474166666667 | -9.410826666666667,-72.71475166666667 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIANE DA SILVA E SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:04 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 07:50 | 2023-10-03 07:50 | 2023-09-27 14:04 | 3 | 2023-10-03 | 202300028190 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028182 |  | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2023-10-10 10:04 | 2023-09-27 14:03 | 2023-10-11 09:03 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158738333333334,-72.70009 | -9.158586666666668,-72.70009 | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 09:30 | 2023-10-10 09:30 | 2023-09-27 14:03 | 3 | 2023-10-10 | 202300028182 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028174 |  | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2023-10-03 17:07 | 2023-09-27 14:01 | 2023-10-04 14:57 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.410988333333334,-72.714455 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:01 | ONEOM009 | 33261001000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, /ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 16:15 | 2023-10-03 16:15 | 2023-09-27 14:01 | 3 | 2023-10-03 | 202300028174 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028166 |  | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-10-09 11:12 | 2023-09-27 14:00 | 2023-10-10 11:25 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154486666666665,-72.69934666666667 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 14:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 10:36 | 2023-10-09 10:36 | 2023-09-27 14:00 | 3 | 2023-10-09 | 202300028166 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028158 |  | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2023-10-03 09:40 | 2023-09-27 13:59 | 2023-10-04 14:41 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.410956666666667,-72.71461 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 08:52 | 2023-10-03 08:52 | 2023-09-27 13:59 | 3 | 2023-10-03 | 202300028158 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028141 |  | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2023-10-03 10:47 | 2023-09-27 13:59 | 2023-10-10 10:40 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.41112,-72.71455666666667 | -9.411061666666665,-72.71456666666667 | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:58 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 09:51 | 2023-10-03 09:51 | 2023-09-27 13:58 | 3 | 2023-10-03 | 202300028141 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028133 |  | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-10-03 16:04 | 2023-09-27 13:57 | 2023-10-04 14:54 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411021666666667,-72.714215 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:55 | ONEOM009 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 14:56 | 2023-10-03 14:56 | 2023-09-27 13:55 | 3 | 2023-10-03 | 202300028133 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028125 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2023-10-09 11:51 | 2023-09-27 13:55 | 2023-10-10 11:28 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.153975,-72.69792166666666 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 11:23 | 2023-10-09 11:23 | 2023-09-27 13:54 | 3 | 2023-10-09 | 202300028125 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028117 |  | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2023-10-05 11:01 | 2023-09-27 13:49 | 2023-10-11 12:02 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.157721666666667,-72.71269666666667 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 10:27 | 2023-10-05 10:27 | 2023-09-27 13:49 | 3 | 2023-10-05 | 202300028117 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028109 |  | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2023-10-05 13:51 | 2023-09-27 13:46 | 2023-10-06 15:35 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157653333333334,-72.71274 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 13:09 | 2023-10-05 13:09 | 2023-09-27 13:46 | 3 | 2023-10-05 | 202300028109 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028091 |  | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2023-10-05 10:23 | 2023-09-27 13:42 | 2023-10-06 15:40 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157383333333334,-72.71375166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 09:32 | 2023-10-05 09:32 | 2023-09-27 13:41 | 3 | 2023-10-05 | 202300028091 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028083 |  | 3 | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | 700.009.072-35 | 700009O7235 | 654471 | 15283 | 967 | 212201413 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:45 | 2023-09-27 13:41 | 2023-10-04 14:47 | AMAURI | HELY | VALIDADO | -9.4112466666667,-72.71413 | -9.41124,-72.71412166666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-03 13:48 | 2023-10-03 13:48 | 2023-09-27 13:40 | 3 | 2023-10-03 | 202300028083 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028075 |  | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2023-10-05 09:27 | 2023-09-27 13:40 | 2023-10-06 16:11 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.156483333333334,-72.714355 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-05 09:01 | 2023-10-05 09:01 | 2023-09-27 13:39 | 3 | 2023-10-05 | 202300028075 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028067 |  | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2023-10-05 08:56 | 2023-09-27 13:38 | 2023-10-06 16:18 | AMAURI | WILLOU | VALIDADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156853333333334,-72.71418166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-05 08:23 | 2023-10-05 08:23 | 2023-09-27 13:38 | 3 | 2023-10-05 | 202300028067 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028059 |  | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-10-04 13:36 | 2023-09-27 13:35 | 2023-11-24 15:29 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4103,-72.715075 | -9.410196666666668,-72.71525666666666 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-04 12:22 | 2023-10-04 12:22 | 2023-09-27 13:35 | 3 | 2023-10-04 | 202300028059 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028042 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-10-18 08:58 | 2023-09-27 13:35 | 2023-10-19 10:01 | AMAURI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.409953333333334,-72.71491833333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-27 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-27 13:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. /ELETRICISTA: ARISSON SILVA, /AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-18 08:07 | 2023-10-18 08:07 | 2023-09-27 13:33 | 3 | 2023-10-18 | 202300028042 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028034 | 119527 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-27 09:02 | 2023-09-26 23:31 | 2023-09-27 15:18 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.9022466666666675,-72.767145 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 23:30 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUM PROBLEMA. FORAM REVISADAS TODAS AS CONFIGURAÇÕES DO CONTROLADOR E BATERIA. FOI REALIZADA UMA DESCARGA DE 10% DAS BATERIAS COM O FREEZER E A TV LIGADOS. ACOMPANHAMOS O CARREGAMENTO DAS BATERIAS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-27 07:58 | 2023-09-27 08:02 | 2023-09-26 23:30 | 3 | 2023-09-27 | 202300028034 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300028026 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-11-10 15:55 | 2023-09-26 16:05 | 2023-11-13 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191753333333333,-72.71271333333334 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 16:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA LIMPEZA DOS MÓDULOS E REAPERTO DAS CONEXÕES DO BANCO DE BATERIAS E QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-11-10 14:32 | 2023-11-10 14:32 | 2023-09-26 16:05 | 3 | 2023-11-10 | 202300028026 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028018 | 117560 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:16 | 2023-09-26 15:36 | 2023-10-10 11:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.36489562,-71.20991058 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ADEGILSON . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-10-03 13:34 | 2023-10-03 13:34 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-10-03 | 202300028018 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300028000 | 116681 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-10-02 13:17 | 2023-09-26 15:35 | 2023-10-03 09:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121758333333334,-71.946355 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM UMA DAS BATERIAS NÃO DESLIGAVA NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-10-02 12:55 | 2023-10-02 12:55 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-10-02 | 202300028000 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027994 | 116727 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-09-28 11:23 | 2023-09-26 15:34 | 2023-09-29 09:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.58441,-72.81559666666666 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 12:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-28 10:40 | 2023-09-28 10:43 | 2023-09-26 12:07 | 3 | 2023-09-28 | 202300027994 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027952 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2024-01-24 16:08 | 2023-09-26 10:19 | 2024-01-25 08:33 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856558333333334,-72.730315 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-19 07:44 | ONEOM002 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-24 15:32 | 2024-01-24 15:55 | 2024-01-19 07:44 | 3 | 2024-01-24 | 202300027952 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027945 |  | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:29 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-03 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410345000000001,-72.715285 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 09:39 | 2023-10-02 09:39 | 2023-09-26 10:13 | 3 | 2023-10-02 | 202300027945 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027937 |  | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2023-10-04 15:09 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-10 08:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164306666666667,-72.71065 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-04 14:36 | 2023-10-04 14:36 | 2023-09-26 10:13 | 3 | 2023-10-04 | 202300027937 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027929 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-10-01 16:49 | 2023-09-26 10:13 | 2023-10-04 14:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411461666666666,-72.71603833333333 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:12 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 15:07 | 2023-10-01 15:07 | 2023-09-26 10:12 | 3 | 2023-10-01 | 202300027929 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027911 |  | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2023-11-10 11:33 | 2023-09-26 10:12 | 2023-11-13 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.053146666666667,-71.94378 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 10:18 | 2023-11-10 10:32 | 2023-09-26 10:12 | 3 | 2023-11-10 | 202300027911 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027903 |  | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-10-10 10:55 | 2023-09-26 10:11 | 2023-10-11 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153925,-72.70747333333334 | -9.153916666666667,-72.70742166666668 | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-10 10:25 | 2023-10-10 10:25 | 2023-09-26 10:11 | 3 | 2023-10-10 | 202300027903 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027895 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-11-10 09:30 | 2023-09-26 10:11 | 2023-11-13 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052328333333332,-71.94491333333333 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 08:43 | 2023-11-10 09:16 | 2023-09-26 10:11 | 3 | 2023-11-10 | 202300027895 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027887 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-11-10 10:17 | 2023-09-26 10:10 | 2023-11-13 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053609999999999,-71.94571333333333 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 09:41 | 2023-11-10 09:58 | 2023-09-26 10:10 | 3 | 2023-11-10 | 202300027887 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027879 |  | 3 | TERESINHA DE JESUS SILVA | 875.397.302-00 | MLPA7478399-22 | 652593 | 13947 | 528 | 212201096 | SIGFI80 | 2023-10-09 10:13 | 2023-09-26 10:08 | 2023-10-10 11:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1526,-72.70293166666667 | -9.152798333333333,-72.702855 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | TERESINHA DE JESUS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-09 09:43 | 2023-10-09 09:43 | 2023-09-26 10:07 | 3 | 2023-10-09 | 202300027879 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027861 |  | 8 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 061.044.132-93 | MLPA7775911-22 | 656945 | 14337 | 492 | 212201794 | SIGFI45 | 2023-11-18 10:23 | 2023-09-26 10:07 | 2023-11-20 15:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.055685,-71.94548833333333 | -9.055676666666667,-71.94545166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-18 09:58 | 2023-11-18 10:06 | 2023-09-26 10:07 | 3 | 2023-11-18 | 202300027861 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027853 |  | 3 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | 64376206253 | MLPA7459274-22 | 652382 | 14118 | 122 | 212201077 | SIGFI80 | 2023-10-07 10:55 | 2023-09-26 10:07 | 2023-10-10 09:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149515000000001,-72.711295 | -9.149280000000001,-72.71108166666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 10:14 | 2023-10-07 10:14 | 2023-09-26 10:06 | 3 | 2023-10-07 | 202300027853 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027846 |  | 8 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | 704.470.882-03 | MLPA7749445-22 | 656057 | 14388 | 713 | 212201789 | SIGFI80 | 2023-11-10 12:32 | 2023-09-26 10:06 | 2023-11-13 14:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.064615,-71.94352 | -9.064561666666666,-71.943655 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 11:45 | 2023-11-10 12:32 | 2023-09-26 10:06 | 3 | 2023-11-10 | 202300027846 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027838 |  | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2023-11-10 13:26 | 2023-09-26 10:06 | 2023-11-13 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.06824,-71.94148 | -9.068295,-71.941535 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-10 12:35 | 2023-11-10 13:24 | 2023-09-26 10:05 | 3 | 2023-11-10 | 202300027838 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027820 |  | 3 | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | 840.741.832-34 | MLPA7505754-22 | 652401 | 14036 | 423 | 212201088 | SIGFI45 | 2023-10-07 10:12 | 2023-09-26 10:05 | 2023-10-10 09:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.15031,-72.71417833333334 | -9.149235000000001,-72.711175 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 09:37 | 2023-10-07 09:37 | 2023-09-26 10:05 | 3 | 2023-10-07 | 202300027820 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027812 |  | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:40 | 2023-09-26 10:05 | 2023-11-13 15:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.066804999999999,-71.94475000000001 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 14:15 | 2023-11-10 14:21 | 2023-09-26 10:04 | 3 | 2023-11-10 | 202300027812 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027804 |  | 3 | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | 533.651.272-91 | MLPA7459275-22 | 652876 | 14119 | 419 | 212201114 | SIGFI45 | 2023-10-07 09:19 | 2023-09-26 10:04 | 2023-10-10 09:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.1580600,-72.6991000 | -9.149403333333334,-72.71140666666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 08:40 | 2023-10-07 08:40 | 2023-09-26 10:04 | 3 | 2023-10-07 | 202300027804 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027796 |  | 8 | PEDRO ALVES CORREIA | 710.079.032-87 | 71007903287 | 660311 | 15427 |  | 212201782 | SIGFI45 | 2023-11-10 14:11 | 2023-09-26 10:04 | 2023-11-13 15:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.067074999999999,-71.944485 | -9.06716,-71.94459499999999 | MARIA ZILDA ALVES CORREIA | PEDRO ALVES CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-26 10:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-10 13:38 | 2023-11-10 13:45 | 2023-09-26 10:03 | 3 | 2023-11-10 | 202300027796 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300027788 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2023-09-26 11:45 | 2023-09-26 09:18 | 2023-09-29 09:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.881969999999999,-72.75387666666667 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 09:17 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | PERDA TOTAL |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5050 | 25 | 2023-09-26 10:18 | 2023-09-26 11:04 | 2023-09-26 09:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300027788 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027770 | 118163 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-26 09:38 | 2023-09-26 08:32 | 2023-09-27 14:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902240000000001,-72.76710333333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-09-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-26 08:32 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | 2023-118163 | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-26 09:07 | 2023-09-26 09:07 | 2023-09-26 08:32 | 3 | 2023-09-26 | 202300027770 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027762 | 117057 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:16 | 2023-09-25 18:18 | 2023-09-29 14:20 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773388333333332,-72.00544333333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /AS BATERIAS DESLIGADAS FORAM SUBSTITUÍDAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 09:42 | 2023-09-26 09:42 | 2023-09-25 18:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300027762 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027754 | 116658 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-09-26 14:17 | 2023-09-25 18:16 | 2023-09-27 15:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760196666666667,-71.99741 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:16 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 13:32 | 2023-09-26 13:32 | 2023-09-25 18:16 | 3 | 2023-09-26 | 202300027754 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027747 | 116594 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:26 | 2023-09-25 18:14 | 2023-09-27 15:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721538333333332,-71.99738333333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 18:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA E ANDERSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-09-26 14:25 | 2023-09-26 14:25 | 2023-09-25 18:14 | 3 | 2023-09-26 | 202300027747 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027739 | 116063 | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2023-10-02 14:51 | 2023-09-25 17:39 | 2023-10-03 09:57 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164263333333334,-72.71067166666667 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 17:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. O CLIENTE INFORMOU QUE TEVE UMA QUEDA DE ENERGIA DURANTE A NOITE POR DOIS DIAS SEGUIDOS. NO ENTANTO, A EQUIPE CONSTATOU QUE FOI APENAS UM DESCARREGO DA BATERIA. NO DIA SEGUINTE, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE, COM TODOS OS LEDS DE SOC ACESOS, O RUM PISCANDO E O CHG ACESO, INDICANDO QUE A BATERIA ESTAVA FUNCIONANDO E RECEBENDO CARGA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-02 14:32 | 2023-10-02 14:32 | 2023-09-25 17:39 | 3 | 2023-10-02 | 202300027739 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027721 | 118885 | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:17 | 2023-09-25 16:14 | 2023-09-27 14:18 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -7.934785,-70.163805 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 16:12 | ONEOM014 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | CHAMADO DUPLICADO VIA 114533. DESCONSIDERAR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAESMA NAO FOI REALIZADA A TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO /ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-25 16:12 | 5 | 2023-09-26 | 202300027721 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027713 | 117100 | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:19 | 2023-09-25 16:11 | 2023-09-29 14:20 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.888366666666667,-70.13593 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-09-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-25 16:11 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO CORRETAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-26 13:18 | 2023-09-26 13:18 | 2023-09-25 16:11 | 3 | 2023-09-26 | 202300027713 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027705 | 117984 | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-10-14 10:38 | 2023-09-24 16:54 | 2023-10-17 08:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364703333333333,-72.71462166666667 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:54 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, FOI FEITO A TROCA DAS DUAS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-14 10:08 | 2023-10-14 10:08 | 2023-09-24 16:54 | 3 | 2023-10-14 | 202300027705 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027697 | 117904 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2023-10-10 14:58 | 2023-09-24 16:53 | 2023-10-11 09:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.15544,-72.67770999999999 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DUAS BATERIAS SEM CARGA, QUE NÃO LIGAVAM NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E DE UM DPS DE 40KA 5,0KV. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 14:27 | 2023-10-10 14:27 | 2023-09-24 16:52 | 3 | 2023-10-10 | 202300027697 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027689 | 117906 | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-10-10 14:04 | 2023-09-24 16:52 | 2023-10-11 09:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.15152,-72.67289666666667 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-09-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-24 16:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA SEM CARGA E QUE NÃO LIGAVA NO BOTÃO DE RESET. FOI REALIZADA A TROCA DE 1 DPS DE 40KA 5,0KV E DESSA BATERIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E DO DPS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA. AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-10-10 13:27 | 2023-10-10 13:27 | 2023-09-24 16:51 | 3 | 2023-10-10 | 202300027689 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027671 |  | 3 | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | 46584641287 | MLPA7459272-22 | 652510 | 14117 | 117 | 212201075 | SIGFI45 | 2023-10-07 08:36 | 2023-09-22 14:30 | 2023-10-10 09:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149338333333333,-72.71163333333334 | -9.149453333333334,-72.71166166666667 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 08:00 | 2023-10-07 08:00 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300027671 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027663 |  | 3 | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 845.723.532-04 | MLPA7505753-22 | 652502 | 14035 | 140 | 212201067 | SIGFI80 | 2023-10-07 13:19 | 2023-09-22 14:29 | 2023-10-10 09:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150525,-72.71394833333333 | -9.150256666666667,-72.71409999999999 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-07 12:42 | 2023-10-07 12:42 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-07 | 202300027663 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027655 |  | 3 | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | 667.480.702-87 | MLPA7461276-22 | 657849 | 13977 | 405 | 212201743 | SIGFI80 | 2023-10-05 16:19 | 2023-09-22 14:29 | 2023-10-06 16:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.158513333333334,-72.70638833333334 | -9.158513333333334,-72.70668833333335 | MARIA NILDA G DO NASCIMENTO | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-05 15:44 | 2023-10-05 15:44 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-05 | 202300027655 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027648 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2023-11-03 12:19 | 2023-09-22 14:28 | 2023-11-13 15:43 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.94546,-71.85715833333333 | -8.945486666666666,-71.85690833333334 | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 11:32 | 2023-11-03 12:10 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-03 | 202300027648 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027630 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | 74106198215 | 70444281266 | 656950 | 15371 |  | 212201861 | SIGFI45 | 2023-11-03 11:23 | 2023-09-22 14:27 | 2023-11-13 15:49 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.937016666666667,-71.85281499999999 | -8.93697,-71.85298333333334 | ZILMA AVELINO MATTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 10:44 | 2023-11-03 10:49 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-03 | 202300027630 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027622 |  | 8 | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | 634.489.042-87 | 63448904287 | 660377 | 15379 | 484 | 212201870 | SIGFI45 | 2023-11-04 17:13 | 2023-09-22 14:26 | 2023-11-13 15:53 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.958088333333334,-71.85985833333334 | -8.957836666666667,-71.85960166666668 | MARIA NEIDE ARAÚJO | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 16:05 | 2023-11-04 16:58 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-04 | 202300027622 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027614 |  | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-11-06 13:02 | 2023-09-22 14:26 | 2023-11-13 16:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048591666666665,-71.93367333333335 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 11:59 | 2023-11-06 12:23 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027614 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027606 |  | 8 | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | 001.959.222-12 | MLPA7766852-22 | 656058 | 14479 | 733 | 212201790 | SIGFI80 | 2023-11-10 08:42 | 2023-09-22 14:25 | 2023-11-13 15:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.048151666666666,-71.94216 | -9.047983333333333,-71.942305 | MARIA LAIR PEREIRA DA SILVA | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-10 07:01 | 2023-11-10 07:01 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-10 | 202300027606 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027598 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-11-06 14:04 | 2023-09-22 14:24 | 2023-11-13 16:04 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033676666666667,-71.92643333333334 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 13:09 | 2023-11-06 13:27 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027598 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027580 |  | 8 | PEDRO SILVA DE CASTRO | 656.513.672-68 | 65651367268 | 660376 | 15423 | 776 | 212201858 | SIGFI45 | 2023-11-18 11:28 | 2023-09-22 14:22 | 2023-11-20 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.034823333333332,-71.92788833333334 | -9.034685,-71.92790333333333 | CLESIA SILVA DE CASTRO | PEDRO SILVA DE CASTRO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-18 11:12 | 2023-11-18 11:24 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-18 | 202300027580 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027572 |  | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2023-11-18 12:07 | 2023-09-22 14:21 | 2023-11-20 15:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.033381666666665,-71.93378833333333 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 11:36 | 2023-11-18 11:54 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-18 | 202300027572 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027564 |  | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2023-11-06 10:00 | 2023-09-22 14:19 | 2023-11-13 16:09 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.008928333333333,-71.92155833333332 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 09:09 | 2023-11-06 09:53 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027564 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027556 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2023-10-31 11:25 | 2023-09-22 14:18 | 2023-11-01 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -8.26024597,-70.98015258 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 6899244600000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO /ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 11:00 | 2023-10-31 11:00 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-31 | 202300027556 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027549 |  | 3 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 820.729.062-53 | 82072906253 | 669889 | 15073 | 338 | 212202505 | SIGFI80 | 2023-10-10 11:53 | 2023-09-22 14:17 | 2023-10-11 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.161354999999999,-72.70591833333333 | -9.161365,-72.70592833333333 | SEBASTIANA MINEVINDO DOS SANTOS | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-10 11:18 | 2023-10-10 11:18 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-10 | 202300027549 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027531 |  | 3 | EDSON MELO | 571.388.422-87 | MLPA7461257-22 | 654496 | 13958 | 1059 | 212201383 | SIGFI80 | 2023-10-01 10:58 | 2023-09-22 14:17 | 2023-11-03 10:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411556,-72.715667 | -9.411631666666667,-72.71555333333335 | ALZIRA MELO | EDSON MELO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO A TROCA DE 01 DPS DE 20 QUE ESTAVA COM PROBLEMA, FALTOU MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-10-01 10:07 | 2023-10-01 10:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027531 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027523 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2023-10-31 12:19 | 2023-09-22 14:16 | 2023-11-01 10:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.26123725,-70.98146054 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-31 11:35 | 2023-10-31 11:35 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-31 | 202300027523 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027515 |  | 3 | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | 572.945.262-49 | 57294526249 | 654468 | 15305 | 816 | 212201409 | SIGFI80 | 2023-10-18 13:45 | 2023-09-22 14:15 | 2023-10-19 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.162611666666667,-72.70632166666665 | -9.162588333333334,-72.70626333333333 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 13:08 | 2023-10-18 13:08 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-18 | 202300027515 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027507 |  | 3 | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | 994.388.282-49 | 99438828249 | 652853 | 15275 | 644 | 212201249 | SIGFI80 | 2023-10-01 08:59 | 2023-09-22 14:15 | 2023-10-04 14:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.4126333333333,-72.716123333333 | -9.412383333333334,-72.71603666666667 | DELSUITA RODRIGUES DA SILVA | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA/AJUDANDO DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 08:18 | 2023-10-01 08:18 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027507 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027499 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-11-06 14:59 | 2023-09-22 14:15 | 2023-11-13 16:13 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029848333333332,-71.9348 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 14:25 | 2023-11-06 14:30 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027499 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027481 |  | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-10-27 09:44 | 2023-09-22 14:14 | 2023-10-30 08:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.26301577,-70.98539429 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 09:09 | 2023-10-27 09:09 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300027481 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027473 |  | 8 | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | 006.670.272-03 | 667027203 | 660375 | 15421 | 779 | 212201848 | SIGFI45 | 2023-11-06 11:50 | 2023-09-22 14:13 | 2023-11-13 16:18 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.028228333333335,-71.93625166666668 | -9.02827,-71.93633666666666 | IOMAR DA SILVA SOUZA | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 10:59 | 2023-11-06 11:47 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027473 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027465 |  | 3 | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | 018.345.462-65 | MLPA7504737-22 | 661950 | 13814 | 622 | 212202408 | SIGFI80 | 2023-10-01 09:58 | 2023-09-22 14:11 | 2023-10-04 14:19 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.412025,-72.715925 | -9.41192,-72.71580999999999 | RAIMUNDA MASAU KAXINAWA | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 09:07 | 2023-10-01 09:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027465 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027457 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-10-27 10:19 | 2023-09-22 14:10 | 2023-10-30 08:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.26305754,-70.98309096 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 | 68992821076000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 09:50 | 2023-10-27 09:50 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-27 | 202300027457 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027440 |  | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-11-06 10:54 | 2023-09-22 14:09 | 2023-11-13 16:20 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.015061666666666,-71.92399 | FRANCISCA TEXEIRA | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 10:21 | 2023-11-06 10:49 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-06 | 202300027440 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027432 |  | 3 | MARIA NAIR DA SILVA | 66672058249 | MLPA7504776-22 | 652266 | 13852 | 129 | 212200990 | SIGFI80 | 2023-10-04 11:04 | 2023-09-22 14:08 | 2023-10-10 08:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.167105,-72.71038166666668 | -9.16721,-72.71038333333333 | MARIA EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | MARIA NAIR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 10:25 | 2023-10-04 10:25 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027432 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027424 |  | 3 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 561.936.452-68 | MLPA7459244-22 | 661943 | 14089 | 539 | 212202401 | SIGFI80 | 2023-10-01 13:52 | 2023-09-22 14:08 | 2023-10-04 14:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.411403333333334,-72.71544666666667 | -9.411373333333334,-72.71546 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 13:03 | 2023-10-01 13:03 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027424 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027416 |  | 3 | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | 884.697.352-68 | MLPA7504775-22 | 652254 | 13851 | 120 | 212200986 | SIGFI80 | 2023-10-04 10:18 | 2023-09-22 14:06 | 2023-10-10 08:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.168373333333333,-72.710785 | -9.16832,-72.71067166666667 | RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 09:41 | 2023-10-04 09:41 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027416 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027408 |  | 8 | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | 006.988.072-78 | MLPA7793118-22 | 669502 | 14421 | 723 | 212202445 | SIGFI80 | 2023-11-05 13:28 | 2023-09-22 14:01 | 2023-11-14 17:15 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.992841666666667,-71.90439333333333 | -8.992753333333333,-71.90446 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 12:51 | 2023-11-05 13:28 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-05 | 202300027408 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027390 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-11-01 09:38 | 2023-09-22 14:01 | 2023-11-03 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.24307486,-70.98872921 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 09:07 | 2023-11-01 09:07 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-01 | 202300027390 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027382 |  | 3 | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | 890.327.052.53 | MLPA7458120-22 | 652178 | 13906 | 548 | 212200987 | SIGFI80 | 2023-10-04 08:44 | 2023-09-22 14:00 | 2023-10-10 08:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.169561666666668,-72.71082666666666 | -9.169568333333332,-72.71086666666666 | MARIA LAIDE DA SILVA | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 08:12 | 2023-10-04 08:12 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-04 | 202300027382 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027374 |  | 3 | CATIA DA SILVA E SILVA | 824.300.712-15 | MLPA7461255-22 | 652877 | 13956 | 683 | 212201119 | SIGFI80 | 2023-10-01 14:51 | 2023-09-22 14:00 | 2023-10-04 14:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.41102,-72.71539833333333 | -9.410985,-72.715295 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,/ELETRICISTA: ARISSON SILVA,/AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-01 14:06 | 2023-10-01 14:06 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-01 | 202300027374 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027366 |  | 8 | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | 704.462.502-95 | MLPA7749440-22 | 661938 | 14386 | 584 | 212202396 | SIGFI80 | 2023-11-05 09:45 | 2023-09-22 13:59 | 2023-11-14 17:30 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.980186666666667,-71.91044333333333 | -8.980160000000001,-71.910545 | MARIA ELCIENE PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SERINGUEIRA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 08:34 | 2023-11-05 08:59 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-11-05 | 202300027366 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027358 |  | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2023-10-18 14:29 | 2023-09-22 13:56 | 2023-10-19 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.163166666666665,-72.70642666666666 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-22 09:18 | ONEOM012 | 68992447028000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 13:51 | 2023-10-18 13:51 | 2023-09-22 09:18 | 3 | 2023-10-18 | 202300027358 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027341 | 116681 | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2023-09-23 07:25 | 2023-09-21 16:21 | 2023-09-25 16:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.121771666666666,-71.9464 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-21 16:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA DAS BATERIAS SEM CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA: ROBERTO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-23 07:07 | 2023-09-23 07:07 | 2023-09-21 16:20 | 3 | 2023-09-23 | 202300027341 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027333 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:50 | 2023-09-21 12:13 | 2023-10-03 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410436666666667,-72.71548833333333 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 10:50 | 2023-10-02 10:50 | 2023-09-21 12:12 | 3 | 2023-10-02 | 202300027333 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027325 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-10-27 12:46 | 2023-09-21 12:12 | 2023-10-30 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.24674238,-70.9880909 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:12 | ONEOM007 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 12:12 | 2023-10-27 12:12 | 2023-09-21 12:12 | 3 | 2023-10-27 | 202300027325 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027317 |  | 3 | ADROALDO IRINEU DA SILVA | 890.617.482-91 | MLPA7532541-22 | 652180 | 14072 | 411 | 212200988 | SIGFI80 | 2023-10-04 09:28 | 2023-09-21 12:12 | 2023-10-10 08:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.16875,-72.710875 | -9.168743333333333,-72.71080833333333 | MARIA JOSEFA DA SILVA | ADROALDO IRINEU DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SÃO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SÃO LUIZ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 08:51 | 2023-10-04 08:51 | 2023-09-21 12:11 | 3 | 2023-10-04 | 202300027317 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027309 |  | 8 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | 076.196.752-48 | MLPA7748185-22 | 654726 | 14261 | 481 | 212201437 | SIGFI45 | 2023-11-04 09:20 | 2023-09-21 12:11 | 2023-11-13 16:22 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.975766666666667,-71.90598666666666 | -8.975835,-71.90613166666667 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE REMANCO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 08:22 | 2023-11-04 08:45 | 2023-09-21 12:11 | 3 | 2023-11-04 | 202300027309 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027291 |  | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2023-10-04 16:01 | 2023-09-21 12:11 | 2023-10-10 08:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169306666666667,-72.70827666666668 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-04 15:25 | 2023-10-04 15:25 | 2023-09-21 12:10 | 3 | 2023-10-04 | 202300027291 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027283 |  | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-10-27 12:07 | 2023-09-21 12:09 | 2023-10-30 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.24617774,-70.98731252 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:09 | ONEOM007 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL, FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-27 11:34 | 2023-10-27 11:34 | 2023-09-21 12:09 | 3 | 2023-10-27 | 202300027283 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027275 |  | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2023-11-05 08:26 | 2023-09-21 12:09 | 2023-11-13 16:29 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974171666666667,-71.90933833333334 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 07:47 | 2023-11-05 08:24 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-11-05 | 202300027275 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027267 |  | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-10-02 08:57 | 2023-09-21 12:08 | 2023-10-03 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410693333333334,-72.71550833333335 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 08:12 | 2023-10-02 08:12 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-10-02 | 202300027267 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027259 |  | 3 | EUDES NASCIMENTO ROSA | 014.155.682-00 | MLPA7505751-22 | 652097 | 14033 |  | 212200944 | SIGFI45 | 2023-10-03 11:28 | 2023-09-21 12:08 | 2023-10-04 15:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.17468,-72.70594 | -9.174615,-72.70604166666666 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | EUDES NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 10:53 | 2023-10-03 10:53 | 2023-09-21 12:08 | 3 | 2023-10-03 | 202300027259 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027242 |  | 8 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | 028.440.182-03 | MLPA7775909-22 | 658073 | 14336 | 735 | 212201280 | SIGFI80 | 2023-11-05 14:10 | 2023-09-21 12:07 | 2023-11-14 17:40 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.002848333333333,-71.90262166666666 | -9.002790000000001,-71.90261333333333 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA NOVA ESTRELA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-05 13:31 | 2023-11-05 13:48 | 2023-09-21 12:07 | 3 | 2023-11-05 | 202300027242 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027234 |  | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-11-05 16:05 | 2023-09-21 12:07 | 2023-11-14 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007615,-71.90836666666668 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 14:36 | 2023-11-05 15:22 | 2023-09-21 12:07 | 3 | 2023-11-05 | 202300027234 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027226 |  | 3 | MICAELI AZEVEDO SOARES | 029.209.752-26 | MLPA7458116-22 | 652103 | 13905 | 344 | 212200979 | SIGFI80 | 2023-10-03 10:17 | 2023-09-21 12:07 | 2023-10-04 15:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172239999999999,-72.70898000000001 | -9.172348333333334,-72.708815 | MARIA NACIMENTO AZEVEDO | MICAELI AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:06 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-03 09:38 | 2023-10-03 09:38 | 2023-09-21 12:06 | 3 | 2023-10-03 | 202300027226 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027218 |  | 3 | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | 465.324.202-04 | 465.324.202-04 | 654824 | 15281 | 627 | 212201435 | SIGFI80 | 2023-10-02 07:58 | 2023-09-21 12:06 | 2023-10-03 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.4114033333333,-72.715923333333 | -9.411335000000001,-72.71590666666665 | ERNESTINA RODRIGUES FERREIRA | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTOU REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-10-02 07:13 | 2023-10-02 07:13 | 2023-09-21 12:06 | 3 | 2023-10-02 | 202300027218 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027200 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-11-06 08:13 | 2023-09-21 12:06 | 2023-11-13 17:03 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012443333333332,-71.91472999999999 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 07:33 | 2023-11-06 08:03 | 2023-09-21 12:05 | 3 | 2023-11-06 | 202300027200 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027192 |  | 3 | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 635.549.172-49 | MLPA7532539-22 | 652899 | 14071 | 326 | 212201126 | SIGFI80 | 2023-10-03 09:16 | 2023-09-21 12:05 | 2023-10-04 15:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172406666666665,-72.70876666666666 | -9.17238,-72.70895833333334 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:05 | ONEOM012 | 68984179211000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 08:41 | 2023-10-03 08:41 | 2023-09-21 12:05 | 3 | 2023-10-03 | 202300027192 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027184 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | 339.693.022-34 | 339.693.022-34 | 652347 | 14801 |  | 212201023 | SIGFI80 | 2023-10-27 11:14 | 2023-09-21 12:05 | 2023-10-30 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246486666666668,-70.98402666666667 | -8.24646367,-70.9841108 | IOMAR MARTA DO VALE MOREIRA | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM007 | 68996066693000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-27 10:43 | 2023-10-27 10:43 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-10-27 | 202300027184 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027176 |  | 3 | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | 016.461.562-85 | 1646156285 | 657797 | 15083 | 815 | 212201488 | SIGFI80 | 2023-10-03 08:29 | 2023-09-21 12:04 | 2023-10-04 15:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.171248333333333,-72.70934000000001 | -9.171145,-72.70961166666666 | MARIA NASCIMENTO AZEVEDO | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 07:55 | 2023-10-03 07:55 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-10-03 | 202300027176 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027168 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2023-11-06 09:09 | 2023-09-21 12:04 | 2023-11-14 17:01 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.008018333333332,-71.91556999999999 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-21 12:04 | ONEOM002 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO SER ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-06 08:30 | 2023-11-06 09:00 | 2023-09-21 12:04 | 3 | 2023-11-06 | 202300027168 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027150 | 116055 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-10-06 14:19 | 2023-09-20 18:07 | 2023-10-10 14:28 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143726666666668,-72.67778166666668 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 18:07 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA CM AS BATERIAS SOBRE CARREGADAS, FOI FEITO UM SLEEP, E AS MESMA VOLTARAM FONCIONAR NORMALMENTE, SEM SER PRECISO TROCA DE MATERIAL. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-10-06 14:07 | 2023-10-06 14:07 | 2023-09-20 18:07 | 3 | 2023-10-06 | 202300027150 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300027143 | 116048 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:26 | 2023-09-20 18:06 | 2023-10-03 10:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033683333333332,-71.92637500000001 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 18:05 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-10-02 10:53 | 2023-10-02 10:53 | 2023-09-20 18:05 | 3 | 2023-10-02 | 202300027143 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027101 |  | 11 | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | 095.160.752-90 | MLPA7130915-22 |  | 14578 |  |  | SIGFI80 | 2023-09-20 15:15 | 2023-09-20 10:59 | 2023-09-21 09:36 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.433435,-68.91733666666667 | -9.433441666666665,-68.91760333333333 | ANTÔNIA SOUZA DE PAIVA | *PROJETO PILOTO* JHON CARLOS PAIVA DE LIMA | SENA MADUREIRA | SERINGAL HORIENTE S/N "COLOCACAO SAO JOSE SUBINDOO RIO CAETE" CENTRO SERINGAL HORIENTE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-20 10:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-20 09:07 | 2023-09-20 14:15 | 2023-09-20 10:58 | 3 | 2023-09-20 | 202300027101 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027093 |  | 7 | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | 216.865.642-87 | MLPA7675771-22 | 646265 | 14442 | 252 | 212200786 | SIGFI80 | 2023-11-01 11:50 | 2023-09-20 10:00 | 2023-11-03 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25338,-71.003315 | -8.24942825,-71.00063066 | MARIA DE SOUSA FARIAS | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 10:00 | ONEOM007 | 68999903767000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 11:21 | 2023-11-01 11:21 | 2023-09-20 10:00 | 3 | 2023-11-01 | 202300027093 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027085 |  | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-11-05 12:40 | 2023-09-20 10:00 | 2023-11-13 17:15 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.986363333333333,-71.89940833333334 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 10:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 12:15 | 2023-11-05 12:17 | 2023-09-20 10:00 | 3 | 2023-11-05 | 202300027085 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027077 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2023-10-02 08:24 | 2023-09-20 09:59 | 2023-10-03 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177475,-72.69702333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 07:55 | 2023-10-02 07:55 | 2023-09-20 09:59 | 3 | 2023-10-02 | 202300027077 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027069 |  | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-11-05 11:55 | 2023-09-20 09:57 | 2023-11-14 16:33 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987718333333333,-71.89765333333334 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 11:06 | 2023-11-05 11:55 | 2023-09-20 09:57 | 3 | 2023-11-05 | 202300027069 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027051 |  | 3 | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | 017.895.652-00 | 1789565200 | 655057 | 15093 |  | 212201487 | SIGFI80 | 2023-10-03 14:25 | 2023-09-20 09:56 | 2023-10-04 15:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.176898333333332,-72.69733833333333 | -9.177741666666666,-72.69713 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 13:52 | 2023-10-03 13:52 | 2023-09-20 09:56 | 3 | 2023-10-03 | 202300027051 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027044 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2023-10-02 09:03 | 2023-09-20 09:56 | 2023-10-03 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177105000000001,-72.69603000000001 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 08:33 | 2023-10-02 08:33 | 2023-09-20 09:56 | 3 | 2023-10-02 | 202300027044 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027036 |  | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2023-10-27 14:33 | 2023-09-20 09:55 | 2023-10-30 09:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.25064436,-71.01588695 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 13:52 | 2023-10-27 13:52 | 2023-09-20 09:55 | 3 | 2023-10-27 | 202300027036 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027028 |  | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2023-11-05 10:43 | 2023-09-20 09:55 | 2023-11-13 17:23 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.983265,-71.89936333333334 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-05 10:05 | 2023-11-05 10:09 | 2023-09-20 09:55 | 3 | 2023-11-05 | 202300027028 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027010 |  | 7 | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | 037.246.102-62 | MLPA7671416-22 | 646245 | 14313 | 290 | 212200771 | SIGFI80 | 2023-10-27 13:47 | 2023-09-20 09:54 | 2023-10-30 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.249331666666667,-71.00859833333334 | -8.24931331,-71.00853753 | MARIA DE NAZARÉ GOIS DE FREITAS | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N IGARAPE ZUMBI CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-27 13:13 | 2023-10-27 13:13 | 2023-09-20 09:54 | 3 | 2023-10-27 | 202300027010 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300027002 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-11-04 10:18 | 2023-09-20 09:54 | 2023-11-13 17:26 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957748333333333,-71.90282 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 09:44 | 2023-11-04 09:45 | 2023-09-20 09:54 | 3 | 2023-11-04 | 202300027002 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026996 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:01 | 2023-09-20 09:53 | 2023-10-03 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177303333333333,-72.69684333333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 09:24 | 2023-10-02 09:24 | 2023-09-20 09:53 | 3 | 2023-10-02 | 202300026996 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026988 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2023-11-04 11:14 | 2023-09-20 09:53 | 2023-11-13 17:30 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963423333333333,-71.893915 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 10:19 | 2023-11-04 11:02 | 2023-09-20 09:52 | 3 | 2023-11-04 | 202300026988 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026970 |  | 3 | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | 667.930.092-49 | MLPA7504773-22 | 652538 | 13849 | 130 | 212201121 | SIGFI80 | 2023-10-03 16:19 | 2023-09-20 09:52 | 2023-10-04 15:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172236666666667,-72.70104833333333 | -9.172365000000001,-72.70116833333333 | TERESINHA SOARES | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 15:49 | 2023-10-03 15:49 | 2023-09-20 09:52 | 3 | 2023-10-03 | 202300026970 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026962 |  | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2023-10-22 12:57 | 2023-09-20 09:52 | 2023-10-23 17:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.25051888,-71.00622064 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS: FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS POS O MESMO ESTAVA QUEIMADO..//LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-22 12:15 | 2023-10-22 12:15 | 2023-09-20 09:51 | 3 | 2023-10-22 | 202300026962 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026954 |  | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2023-10-03 15:40 | 2023-09-20 09:50 | 2023-10-04 15:22 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.172061666666668,-72.70029166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-20 09:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-03 14:50 | 2023-10-03 14:50 | 2023-09-20 09:49 | 3 | 2023-10-03 | 202300026954 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026947 | 115610 | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:57 | 2023-09-20 00:31 | 2023-09-25 09:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.386353333333333,-73.14714833333333 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:30 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SOBRECARREGADAS E O INVERSOR NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-22 14:12 | 2023-09-22 14:12 | 2023-09-20 00:30 | 3 | 2023-09-22 | 202300026947 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026939 | 115631 | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-09-23 08:56 | 2023-09-20 00:29 | 2023-09-25 09:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4184833333333335,-73.21984833333333 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:29 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. A CLIENTE INFORMOU QUE O SISTEMA PAROU UM DIA, MAS NO DIA SEGUINTE VOLTOU A FUNCIONAR. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-23 08:33 | 2023-09-23 08:33 | 2023-09-20 00:29 | 3 | 2023-09-23 | 202300026939 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026921 | 115634 | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-09-27 11:30 | 2023-09-20 00:28 | 2023-09-27 15:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410521666666666,-72.715415 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA SEM CARGA E A BATERIA 2 TAMBÉM ESTAVA NA MESMA CONDIÇÃO, POR ISSO NÃO ESTAVA PASSANDO CARGA PARA A CASA DO CLIENTE. NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS COM CARGA DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 11:01 | 2023-09-27 11:01 | 2023-09-20 00:28 | 3 | 2023-09-27 | 202300026921 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026913 | 115171 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-09-24 12:29 | 2023-09-20 00:27 | 2023-09-26 16:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076878333333333,-72.76730500000001 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-24 12:06 | 2023-09-24 12:06 | 2023-09-20 00:27 | 3 | 2023-09-24 | 202300026913 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026905 | 115135 | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-09-27 17:11 | 2023-09-20 00:26 | 2023-09-28 09:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214985,-72.69994333333334 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE ACESO E ENTROU SEM CARGA, ENQUANTO A BATERIA 2 ESTAVA COM O SOC TOTALMENTE APAGADO. POR ESSA RAZÃO, NÃO ESTAVA PASSANDO CARGA PARA A CASA DO CLIENTE. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 16:30 | 2023-09-27 16:30 | 2023-09-20 00:25 | 3 | 2023-09-27 | 202300026905 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026897 | 115032 | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-10-06 15:05 | 2023-09-20 00:24 | 2023-10-10 14:32 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824616666666666,-71.81271333333333 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-10-06 14:35 | 2023-10-06 14:35 | 2023-09-20 00:24 | 3 | 2023-10-06 | 202300026897 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026889 | 114533 | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-09-26 13:04 | 2023-09-20 00:23 | 2023-09-27 14:49 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934723333333333,-70.16380666666667 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-20 00:22 | ONEOM014 | 68999108788000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. O SERVIÇO FOI REALIZADO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-26 12:34 | 2023-09-26 12:34 | 2023-09-20 00:22 | 3 | 2023-09-26 | 202300026889 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026871 | 115367 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-09-21 12:41 | 2023-09-19 17:59 | 2023-09-25 16:45 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321364999999998,-71.19267166666667 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-19 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:58 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS SEM CARGA. NAO DESLIGANDO NO BOTÃO RESET, REALIZADO A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMAL, ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-20 17:01 | 2023-09-20 17:01 | 2023-09-19 17:58 | 3 | 2023-09-21 | 202300026871 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026863 | 115041 | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:52 | 2023-09-19 17:58 | 2023-09-22 08:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.25548,-70.99866999999999 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:57 | ONEOM014 | 68992382818000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM GERAÇÃO DEVIDO ÀS DUAS BATERIAS ESTAREM SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-20 12:58 | 2023-09-20 12:58 | 2023-09-19 17:57 | 3 | 2023-09-20 | 202300026863 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026855 | 114963 | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-09-21 15:28 | 2023-09-19 17:57 | 2023-09-22 09:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.246783333333333,-70.988095 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-19 17:56 | ONEOM014 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-21 14:24 | 2023-09-21 14:24 | 2023-09-19 17:56 | 3 | 2023-09-21 | 202300026855 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026848 |  | 8 | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | 040.140.252-50 | MLPA7749438-22 | 652537 | 14385 | 489 | 212201101 | SIGFI45 | 2023-11-18 14:25 | 2023-09-19 15:41 | 2023-11-20 15:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.960673333333334,-71.895295 | -8.958675,-71.888775 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL REMANCO S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL REMANCO | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE AUSENTE, NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-18 14:04 | 2023-11-18 14:22 | 2023-09-19 15:40 | 3 | 2023-11-18 | 202300026848 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026830 |  | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:17 | 2023-09-19 15:38 | 2023-10-24 10:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.2530579,-71.00926588 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 08:49 | 2023-10-23 08:49 | 2023-09-19 15:38 | 3 | 2023-10-23 | 202300026830 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026822 |  | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2023-09-30 11:34 | 2023-09-19 15:38 | 2023-10-02 08:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190525000000001,-72.70903833333334 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 11:02 | 2023-09-30 11:02 | 2023-09-19 15:38 | 3 | 2023-09-30 | 202300026822 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026814 |  | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2023-11-04 14:43 | 2023-09-19 15:37 | 2023-11-13 17:35 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.951853333333334,-71.87249166666668 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 13:54 | 2023-11-04 14:34 | 2023-09-19 15:37 | 3 | 2023-11-04 | 202300026814 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026806 |  | 7 | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | 087.194.902-40 | 087.194.902-40 | 652461 | 14877 | 335 | 212201054 | SIGFI80 | 2023-10-23 09:52 | 2023-09-19 15:37 | 2023-10-24 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252526666666666,-71.00902166666667 | -8.2524673,-71.00898406 | MARIA LEONETE DE SOUZA SILVA | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL RESPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 09:21 | 2023-10-23 09:21 | 2023-09-19 15:37 | 3 | 2023-10-23 | 202300026806 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026798 |  | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2023-11-04 12:57 | 2023-09-19 15:36 | 2023-11-13 17:39 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.95222,-71.87957 | -8.952075,-71.87952833333334 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 11:53 | 2023-11-04 12:25 | 2023-09-19 15:36 | 3 | 2023-11-04 | 202300026798 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026780 |  | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2023-09-30 10:44 | 2023-09-19 15:36 | 2023-10-02 08:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.197365,-72.70842999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 10:04 | 2023-09-30 10:04 | 2023-09-19 15:35 | 3 | 2023-09-30 | 202300026780 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026772 |  | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2023-11-04 15:20 | 2023-09-19 15:35 | 2023-11-13 17:45 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.957846666666667,-71.85956 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-04 12:58 | 2023-11-04 13:13 | 2023-09-19 15:35 | 3 | 2023-11-04 | 202300026772 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026764 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2023-09-29 16:52 | 2023-09-19 15:31 | 2023-10-02 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -9.203861666666667,-72.708805 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 15:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, AJUDANTE DE ELETRICISTA: FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 15:59 | 2023-09-29 15:59 | 2023-09-19 15:31 | 3 | 2023-09-29 | 202300026764 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026756 |  | 7 | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | 801.270.532-04 | 801.270.532-04 | 652219 | 14873 | 283 | 212201043 | SIGFI80 | 2023-11-01 12:58 | 2023-09-19 13:53 | 2023-11-03 11:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.251998333333335,-71.00852 | -8.25197793,-71.00855117 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-11-01 12:31 | 2023-11-01 12:31 | 2023-09-19 13:52 | 3 | 2023-11-01 | 202300026756 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026749 |  | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2023-09-29 14:49 | 2023-09-19 13:52 | 2023-10-02 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.205128333333333,-72.70940333333333 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTOU REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-29 14:00 | 2023-09-19 13:52 | 3 | 2023-09-29 | 202300026749 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026731 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2023-10-23 10:25 | 2023-09-19 13:51 | 2023-10-24 10:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.2508547,-71.00780123 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-10-23 09:59 | 2023-10-23 09:59 | 2023-09-19 13:50 | 3 | 2023-10-23 | 202300026731 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026723 |  | 8 | JOSE CLEMILSON MATTOS | 709.836.902-00 | MLPA7775906-22 | 652400 | 14333 | 736 | 212201089 | SIGFI80 | 2023-11-03 15:11 | 2023-09-19 13:50 | 2023-11-13 17:48 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.955498333333333,-71.86021666666667 | -8.955438333333332,-71.86019166666667 | FRANCISCA AVELINO MATTOS | JOSE CLEMILSON MATTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COMUNIDADE JAMINAUA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:50 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 14:38 | 2023-11-03 15:04 | 2023-09-19 13:50 | 3 | 2023-11-03 | 202300026723 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026715 |  | 8 | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | 051.734.102-64 | 5173410264 | 656952 | 15377 | 774 | 212201869 | SIGFI45 | 2023-11-03 14:31 | 2023-09-19 13:48 | 2023-11-13 17:51 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.956415,-71.859705 | -8.955243333333334,-71.8595 | MARIA ELCIENE PEREIRA SILVA | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-11-03 13:56 | 2023-11-03 14:23 | 2023-09-19 13:47 | 3 | 2023-11-03 | 202300026715 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026707 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-09-29 15:50 | 2023-09-19 13:46 | 2023-10-02 09:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204631666666668,-72.709805 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRICISTA: ARISSON SILVA, FRANCISCO SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-29 14:58 | 2023-09-29 14:58 | 2023-09-19 13:46 | 3 | 2023-09-29 | 202300026707 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026699 |  | 7 | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | 703.217.092-76 | MLPA7681652-22 | 651959 | 14445 | 183 | 212200671 | SIGFI80 | 2023-10-23 08:43 | 2023-09-19 13:46 | 2023-10-24 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.25105,-71.00757 | -8.25115719,-71.00761447 | MARIA ROCILDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:45 | ONEOM007 | 68992829876000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI REALIZADO A TROCA DE UM DPS, POIS O MESMO ESTAVA QUEIMADO.// LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-10-23 08:14 | 2023-10-23 08:14 | 2023-09-19 13:45 | 3 | 2023-10-23 | 202300026699 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026681 |  | 8 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 709.595.792-49 | MLPA7793111-22 | 652466 | 14417 | 740 | 212201064 | SIGFI80 | 2023-11-07 17:34 | 2023-09-19 13:45 | 2023-11-13 17:52 | MARINA.CARVALHO | WILLOU | VALIDADO | -8.956193333333333,-71.85670666666667 | -8.956928333333333,-71.85624666666666 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | CELSO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2023-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-19 13:45 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | . | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2023-11-07 16:32 | 2023-11-07 17:34 | 2023-09-19 13:45 | 3 | 2023-11-07 | 202300026681 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026673 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2023-10-02 10:51 | 2023-09-18 17:50 | 2023-10-03 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.185705,-72.7098 | -9.185398333333334,-72.70939166666668 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-02 10:20 | 2023-10-02 10:20 | 2023-09-18 17:50 | 3 | 2023-10-02 | 202300026673 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026665 |  | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2023-10-02 11:31 | 2023-09-18 17:50 | 2023-10-03 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.183418333333332,-72.71066833333333 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-10-02 11:03 | 2023-10-02 11:03 | 2023-09-18 17:49 | 3 | 2023-10-02 | 202300026665 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026657 |  | 3 | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | 994.100.012-34 | MLPA7582420-22 | 646372 | 14162 | 145 | 212200836 | SIGFI80 | 2023-09-30 17:05 | 2023-09-18 17:49 | 2023-10-02 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.184104999999999,-72.71051000000001 | -9.184111666666666,-72.710845 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 16:35 | 2023-09-30 16:35 | 2023-09-18 17:49 | 3 | 2023-09-30 | 202300026657 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026640 |  | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2023-09-30 16:28 | 2023-09-18 17:49 | 2023-10-02 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.185003333333333,-72.71175166666667 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 15:51 | 2023-09-30 15:51 | 2023-09-18 17:48 | 3 | 2023-09-30 | 202300026640 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026632 |  | 3 | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | 994.104.512-72 | MLPA7459269-22 | 649756 | 14114 | 545 | 212200915 | SIGFI80 | 2023-09-30 15:45 | 2023-09-18 17:48 | 2024-02-27 16:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.185363333333333,-72.71234666666666 | -9.185623333333332,-72.71242666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 14:41 | 2023-09-30 14:41 | 2023-09-18 17:48 | 3 | 2023-09-30 | 202300026632 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026624 |  | 3 | TEREZA SANTOS DA SILVA | 049.445.512-82 | MLPA7582419-22 | 649761 | 14161 | 549 | 212200914 | SIGFI80 | 2023-09-30 14:36 | 2023-09-18 17:47 | 2023-10-02 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.185866666666668,-72.713215 | -9.185926666666667,-72.71301666666666 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | TEREZA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-18 17:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-30 13:56 | 2023-09-30 13:56 | 2023-09-18 17:47 | 3 | 2023-09-30 | 202300026624 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300026616 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2023-09-18 17:58 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-26 08:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0193033,-72.7368003 | -8.018858333333332,-72.73687 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-18 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:33 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | PERDA TOTAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DE SISTEMA / CLIENTE ABANDONOU O SISTEMA (202300026616 - 18/09/2023) | RETIRADA DE SISTEMA ABANDONADO E FURTADO | 3 | 38 | 7 | 16 | 26 | 5050 | 25 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-18 16:34 | 2023-09-18 16:33 | 3 | 2023-09-18 | 202300026616 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026608 | 115180 | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-09-19 07:16 | 2023-09-18 16:28 | 2023-09-20 09:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006975,-72.75297833333335 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS. FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM INOPERANTES. FOI REALIZADA A TROCA DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-19 06:43 | 2023-09-19 06:43 | 2023-09-18 16:28 | 3 | 2023-09-19 | 202300026608 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026590 | 114343 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-09-19 09:04 | 2023-09-18 16:27 | 2023-09-20 09:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087728333333333,-72.77746833333335 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 16:27 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA ENCONTRADA DESLIGADA. FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-19 08:41 | 2023-09-19 08:41 | 2023-09-18 16:27 | 3 | 2023-09-19 | 202300026590 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026582 | 114147 | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-09-20 16:02 | 2023-09-18 15:16 | 2023-09-22 08:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.306648333333333,-71.14343333333333 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-09-18 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:16 | ONEOM014 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM ALARME DE PROTEÇÃO. FOI FEITO REAJUSTE NAS BATERIAS E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5052 | 24 | 2023-09-20 14:37 | 2023-09-20 14:37 | 2023-09-18 15:16 | 3 | 2023-09-20 | 202300026582 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026574 | 113742 | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-09-21 14:16 | 2023-09-18 15:14 | 2023-09-22 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290751666666667,-71.09211333333333 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:14 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM FEITAS MEDIÇÕES E A ORDEM DE SERVIÇO FOI FECHADA. ELETRICISTAS: RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-21 13:48 | 2023-09-21 13:48 | 2023-09-18 15:14 | 3 | 2023-09-21 | 202300026574 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026566 | 113597 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-09-23 09:23 | 2023-09-18 15:13 | 2023-09-25 16:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124798333333333,-71.94215833333332 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-18 15:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, MAS UMA DAS BATERIAS ESTAVA CARGA, NÃO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ELETRICISTA: ROBERTO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-23 08:58 | 2023-09-23 08:58 | 2023-09-18 15:13 | 3 | 2023-09-23 | 202300026566 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026558 | 112459 | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:22 | 2023-09-15 10:45 | 2023-09-21 12:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.603750000000001,-71.95187666666668 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:45 | ONEOM009 | 68992341538000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS COM SEUS SOC'S ACESSO, MAS O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA DESLIGANDO AS MESMAS, INDICANDO QUE ESTAVAM SOBRECARREGADAS E NÃO ESTAVA PASSANDO ENERGIA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA. DEJESUS E ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-20 12:32 | 2023-09-20 12:32 | 2023-09-15 10:45 | 3 | 2023-09-20 | 202300026558 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026541 | 112430 | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-09-23 18:08 | 2023-09-15 10:44 | 2023-09-26 16:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01921,-72.74235 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSO SEM TENSAO UC | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-23 17:26 | 2023-09-23 18:06 | 2023-09-15 10:43 | 3 | 2023-09-23 | 202300026541 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026533 | 111797 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-09-27 08:29 | 2023-09-15 10:43 | 2023-09-29 14:18 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955376666666666,-70.17685166666666 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:42 | ONEOM014 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA, POIS A MESMA ESTAVA SEM CARGA. FOI REALIZADA A TROCA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-27 07:33 | 2023-09-27 07:33 | 2023-09-15 10:42 | 3 | 2023-09-27 | 202300026533 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026525 | 111813 | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-12-09 12:42 | 2023-09-15 10:41 | 2023-12-29 15:29 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.26444,-72.7031366666666 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-15 10:41 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS E CARLOS GAMA.FOI REALIZADO REPOSIÇÃO DAS BATERIAS E INVERSOR. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO. ANTES DE REALIZAR A MANUTENÇÃO, FORAM REMOVIDAS AS MESMAS PARA ANALISE DE BANCADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-12-09 10:08 | 2023-12-09 10:08 | 2023-09-15 10:41 | 3 | 2023-12-09 | 202300026525 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026517 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | 956.458.022-68 | MLPA7532552-22 | 659043 | 14083 |  | 212202107 | SIGFI160 | 2023-10-07 17:12 | 2023-09-15 09:20 | 2023-10-10 09:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.190995,-72.71202333333333 | -9.191186666666665,-72.71183500000001 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:19 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 16:38 | 2023-10-07 16:38 | 2023-09-15 09:19 | 3 | 2023-10-07 | 202300026517 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026509 |  | 3 | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | 025.066.522-05 | MLPA7582418-22 | 658254 | 14160 |  | 212202074 | SIGFI160 | 2023-10-07 16:13 | 2023-09-15 09:18 | 2023-10-10 09:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.190944,-72.712 | -9.191168333333334,-72.71182166666668 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:17 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUÉM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-07 15:37 | 2023-10-07 15:37 | 2023-09-15 09:17 | 3 | 2023-10-07 | 202300026509 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026491 |  | 3 | NERIVANE SOARES PINHEIRO | 029.456.052-10 | MLPA7582414-22 | 646416 | 14156 |  | 212200863 | SIGFI80 | 2023-09-26 08:47 | 2023-09-15 09:17 | 2023-09-27 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1918,-72.71069666666668 | -9.191755,-72.71071166666667 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | NERIVANE SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-15 09:17 | ONEOM012 | 68984053284000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS, DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 08:12 | 2023-09-26 08:12 | 2023-09-15 09:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300026491 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026483 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2023-09-26 08:04 | 2023-09-14 15:37 | 2023-09-27 13:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190904999999999,-72.71121 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 07:19 | 2023-09-26 07:19 | 2023-09-14 15:37 | 3 | 2023-09-26 | 202300026483 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026475 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | 666.808.832-53 | 66680883253 | 654822 | 15165 |  | 212201273 | SIGFI45 | 2023-10-18 17:20 | 2023-09-14 15:37 | 2023-10-19 10:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190513333333334,-72.71147166666667 | -9.190341666666665,-72.71151833333333 | MARIA DE FÁTIMA B DE HOLANDA | RAIMUNDO NONATO HOLANDO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-10-18 16:49 | 2023-10-18 16:49 | 2023-09-14 15:36 | 3 | 2023-10-18 | 202300026475 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026467 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-09-25 17:10 | 2023-09-14 15:36 | 2023-09-26 08:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190216666666666,-72.71172166666666 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. UELERSON FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-25 16:04 | 2023-09-25 16:04 | 2023-09-14 15:36 | 3 | 2023-09-25 | 202300026467 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026459 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2023-09-29 14:05 | 2023-09-14 15:34 | 2023-10-02 10:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190626666666667,-72.712435 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-29 13:32 | 2023-09-29 13:32 | 2023-09-14 15:34 | 3 | 2023-09-29 | 202300026459 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026442 |  | 3 | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | 465.881.912-00 | MLPA7478394-22 | 646467 | 13944 |  | 212200871 | SIGFI80 | 2023-09-28 14:21 | 2023-09-14 15:34 | 2023-09-29 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191366666666665,-72.71426833333334 | -9.191321666666665,-72.71429333333334 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:33 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 13:44 | 2023-09-28 13:44 | 2023-09-14 15:33 | 3 | 2023-09-28 | 202300026442 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026434 |  | 3 | JONAS BARROS DA SILVA | 080.414.452-41 | MLPA7459268-22 | 652100 | 14113 |  | 212200702 | SIGFI80 | 2023-09-28 14:59 | 2023-09-14 15:33 | 2023-09-29 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191545,-72.7132 | -9.191553333333333,-72.71326833333333 | MARIA GERLANDIA BARROS DA SILVA | JONAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-14 15:33 | ONEOM012 | 992823756 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 14:26 | 2023-09-28 14:26 | 2023-09-14 15:33 | 3 | 2023-09-28 | 202300026434 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026426 | 112296 | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2023-09-14 14:36 | 2023-09-14 11:33 | 2023-09-15 09:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.442334999999998,-69.69751500000001 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-14 11:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO FUNCIONANDO. LACRES DOS QUADROS CC/CA E QUADRO DE BATERIAS ESTAVAM VIOLADOS, CONFORME MOSTRA A IMAGEM DOS LACRES. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. PORTA DO DO2 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO, COM 11% DE SOC. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS). O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-14 13:58 | 2023-09-14 13:58 | 2023-09-14 11:32 | 3 | 2023-09-14 | 202300026426 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300026418 | 110605 | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-09-18 08:03 | 2023-09-14 11:31 | 2023-09-18 17:42 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44733,-69.701585 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-14 11:31 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESCARREGADAS, PORTA DO BANCO DE BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO 11% DE SOC. REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS) E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-18 07:26 | 2023-09-18 07:26 | 2023-09-14 11:31 | 3 | 2023-09-18 | 202300026418 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300026400 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-12 17:30 | 2023-09-13 20:11 | 2024-01-02 14:20 | 5050 | LUCIER | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929675,-72.76319833333334 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-09-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-09-12 16:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | BATERIA 01 EM DESCARGA PROFUNDA | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO Q A BATERIA 01 ESTA A EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADA A TROCA DA MESMA FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO ,EMANUEL DE SOUZA ,MANOEL BARROS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-12 16:52 | 2023-09-12 16:52 | 2023-09-12 16:46 | 3 | 2023-09-12 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026392 |  | 3 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | 890.632.442-15 | MLPA7582417-22 | 652104 | 14159 |  | 212200704 | SIGFI80 | 2023-09-28 16:31 | 2023-09-13 11:38 | 2023-09-29 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.192416666666666,-72.71250833333333 | -9.192478333333334,-72.71255833333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:38 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 15:51 | 2023-09-28 15:51 | 2023-09-13 11:38 | 3 | 2023-09-28 | 202300026392 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026384 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2023-09-29 13:21 | 2023-09-13 11:37 | 2023-10-02 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192543333333333,-72.71243333333334 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-29 12:51 | 2023-09-29 12:51 | 2023-09-13 11:37 | 3 | 2023-09-29 | 202300026384 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026376 |  | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-09-26 09:38 | 2023-09-13 11:37 | 2023-09-27 14:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192020000000001,-72.71185666666666 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:37 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 09:03 | 2023-09-26 09:03 | 2023-09-13 11:37 | 3 | 2023-09-26 | 202300026376 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026368 |  | 3 | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | 007.514.202-39 | MLPA7458113-22 | 646412 | 13902 | 428 | 212200860 | SIGFI45 | 2023-09-26 14:26 | 2023-09-13 11:36 | 2023-09-27 14:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191563333333333,-72.71228833333333 | -9.191371666666667,-72.712335 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:36 | ONEOM012 | 6833251802000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 13:44 | 2023-09-26 13:44 | 2023-09-13 11:36 | 3 | 2023-09-26 | 202300026368 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026350 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2023-09-26 10:23 | 2023-09-13 11:36 | 2023-09-27 14:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.1913,-72.712385 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:36 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 09:45 | 2023-09-26 09:45 | 2023-09-13 11:36 | 3 | 2023-09-26 | 202300026350 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026343 |  | 3 | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | 703.003.642-53 | MLPA7459266-22 | 646301 | 14111 | 427 | 212200793 | SIGFI45 | 2023-09-26 11:14 | 2023-09-13 11:35 | 2023-09-27 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.191210000000002,-72.712425 | -9.19125,-72.71241 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:35 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 10:33 | 2023-09-26 10:33 | 2023-09-13 11:35 | 3 | 2023-09-26 | 202300026343 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300026335 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-09-13 09:19 | 2023-09-13 11:20 | 2023-11-06 16:19 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.4188967,-73.2243621 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-09-13 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-09-13 08:29 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CORRETIVA FALHA DE BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADO A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM CARGA FOI REALIZADO O SERVIÇO E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 38 | 9 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-09-13 08:34 | 2023-09-13 08:34 | 2023-09-13 08:29 | 3 | 2023-09-13 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026327 |  | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-09-26 16:11 | 2023-09-13 11:17 | 2023-09-27 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190811666666667,-72.71316 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:17 | ONEOM012 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 15:30 | 2023-09-26 15:30 | 2023-09-13 11:17 | 3 | 2023-09-26 | 202300026327 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026319 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2023-09-28 09:07 | 2023-09-13 11:16 | 2023-09-29 09:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190093333333333,-72.71400166666668 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 08:10 | 2023-09-28 08:10 | 2023-09-13 11:16 | 3 | 2023-09-28 | 202300026319 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026301 |  | 3 | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | 004.976.992-81 | MLPA7459267-22 | 661624 | 14112 |  | 212202109 | SIGFI80 | 2023-09-26 15:18 | 2023-09-13 11:15 | 2023-09-27 14:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1910000,-72.7130000 | -9.191071666666666,-72.71284 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | OBSERVAÇÃO: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS LIGADAS NELAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-26 14:37 | 2023-09-26 14:37 | 2023-09-13 11:15 | 3 | 2023-09-26 | 202300026301 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026293 |  | 3 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | 701.103.522-20 | MLPA7532534-22 | 646355 | 14067 |  | 212200794 | SIGFI80 | 2023-09-28 09:50 | 2023-09-13 11:15 | 2023-09-29 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190448333333334,-72.71354833333334 | -9.190513333333334,-72.71362833333333 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:15 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 09:11 | 2023-09-28 09:11 | 2023-09-13 11:15 | 3 | 2023-09-28 | 202300026293 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026285 |  | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2023-09-28 08:03 | 2023-09-13 11:14 | 2023-09-29 09:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.19063,-72.713475 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 07:18 | 2023-09-28 07:18 | 2023-09-13 11:14 | 3 | 2023-09-28 | 202300026285 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026277 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-09-28 10:36 | 2023-09-13 11:14 | 2023-09-29 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190096666666667,-72.71379333333333 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-09-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 09:56 | 2023-09-28 09:56 | 2023-09-13 11:13 | 3 | 2023-09-28 | 202300026277 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026269 |  | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2023-09-15 08:08 | 2023-09-11 16:37 | 2023-09-18 13:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.442315,-69.69751666666666 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:37 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS E TENSÃO DA UC, TERMOGRAFIA, E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 07:05 | 2023-09-15 07:05 | 2023-09-11 16:37 | 3 | 2023-09-15 | 202300026269 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026251 |  | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-09-18 08:49 | 2023-09-11 16:37 | 2023-09-19 09:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44731,-69.70169666666668 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. .MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-18 08:04 | 2023-09-18 08:04 | 2023-09-11 16:36 | 3 | 2023-09-18 | 202300026251 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026244 |  | 12 | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | 735.224.062-49 | MLPA7700054-22 | 661977 | 14199 | 1349 | 312200900 | SIGFI80 | 2023-09-17 17:29 | 2023-09-11 16:36 | 2023-09-18 17:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.432308333333333,-69.68284833333334 | -10.432276666666667,-69.68292833333334 | RITA EMIDIO DE ARAUJO | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO FRANCISCO 1 RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UMA GELADEIRA COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 16:39 | 2023-09-17 16:39 | 2023-09-11 16:36 | 3 | 2023-09-17 | 202300026244 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026236 |  | 12 | VALERIA RODRIGUES MORAIS | 011.317.772-04 | MLPA7700043-22 | 669411 | 14191 | 1072 | 312200861 | SIGFI80 | 2023-09-17 15:24 | 2023-09-11 16:36 | 2023-09-18 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.429731666666665,-69.64474 | -10.429804999999998,-69.64464666666666 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | VALERIA RODRIGUES MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ALTAMIRA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 14:36 | 2023-09-17 14:36 | 2023-09-11 16:35 | 3 | 2023-09-17 | 202300026236 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026228 |  | 12 | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | 030.555.332-16 | MLPA7700065-22 | 661017 | 14209 | 1209 | 312200816 | SIGFI80 | 2023-09-18 10:18 | 2023-09-11 16:35 | 2023-09-19 10:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.448203333333334,-69.712665 | -10.44837,-69.71277666666667 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA ROSA CENTRO RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-18 09:19 | 2023-09-11 16:35 | 3 | 2023-09-18 | 202300026228 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026210 |  | 12 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 670.821.302-87 | MLPA7700038-22 | 661785 | 14188 | 1146 | 312200833 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:16 | 2023-09-11 16:34 | 2023-09-18 14:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.464981666666665,-69.75369166666665 | -10.464843333333333,-69.75356333333335 | BENEDITA PEREIRA RODRIGUES | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO LARANJAL RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, E SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 10:28 | 2023-09-16 10:28 | 2023-09-11 16:34 | 3 | 2023-09-16 | 202300026210 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026202 |  | 12 | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | 050.291.262-60 | MLPA7700066-22 | 661794 | 14210 | 1174 | 312200837 | SIGFI80 | 2023-09-16 10:01 | 2023-09-11 16:34 | 2023-09-18 14:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.473163333333332,-69.74174666666666 | -10.472983333333332,-69.74253666666667 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLONIA DEUS PROVERA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:34 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS. MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 09:10 | 2023-09-16 09:10 | 2023-09-11 16:34 | 3 | 2023-09-16 | 202300026202 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026194 |  | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-09-16 17:09 | 2023-09-11 16:33 | 2023-09-18 15:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.456471666666667,-69.72929333333333 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAIDA DO INVERSOR,TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS.SISTEMA MUITO PROXIMO A CASA E DE ÁRVORES, FOTOS DE MÓDULOS E TERMOGRAFIA PODEM NAO TER SAÍDO NO ÂNGULO CORRETO. MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 15:56 | 2023-09-16 15:56 | 2023-09-11 16:33 | 3 | 2023-09-16 | 202300026194 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026186 |  | 12 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | 856.361.502-53 | MLPA7700034-22 | 669880 | 14184 | 842 | 312200822 | SIGFI80 | 2023-09-16 08:09 | 2023-09-11 16:33 | 2023-09-18 11:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.450358333333334,-69.711855 | -10.464351666666667,-69.77651166666666 | SEBASTIANA BRANDO BEZERRA | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:33 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 07:04 | 2023-09-16 07:04 | 2023-09-11 16:33 | 3 | 2023-09-16 | 202300026186 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026178 |  | 12 | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | 981.199.402-10 | MLPA7700035-22 | 661933 | 14185 | 1224 | 312200834 | SIGFI80 | 2023-09-16 13:32 | 2023-09-11 16:32 | 2023-09-18 15:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.470388333333336,-69.77222666666667 | -10.470378333333334,-69.77217333333333 | MARIA INES JORGE DA SILVA | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:32 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS,MÓDULOS, E SAIDA DO INVERSOR.TERMOGRAFIA,MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NAO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-16 12:45 | 2023-09-16 12:45 | 2023-09-11 16:32 | 3 | 2023-09-16 | 202300026178 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026160 |  | 12 | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | 053.775.642-60 | MLPA7700033-22 | 661034 | 14183 |  | 312200829 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:32 | 2023-09-11 16:30 | 2023-09-18 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.467341666666668,-69.77964 | -10.467355000000001,-69.77924166666666 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:30 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS E SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 15:25 | 2023-09-15 15:25 | 2023-09-11 16:30 | 3 | 2023-09-15 | 202300026160 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026152 |  | 12 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | 011.317.972-30 | MLPA7700050-22 | 661021 | 14196 | 1236 | 312200818 | SIGFI80 | 2023-09-15 15:09 | 2023-09-11 16:29 | 2023-09-18 10:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.469791666666667,-69.78329333333333 | -10.46991,-69.78335 | LUCYNEIA BRANDAO BEZERRA | DANIEL BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIA SERINGAL ICURIA S/N COLOCACAO SAO PEDRO CENTRO RM ICURIA SERINGAL ICURIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, E SAÍDA DO INVERSOR. TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 14:08 | 2023-09-15 14:08 | 2023-09-11 16:29 | 3 | 2023-09-15 | 202300026152 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026145 |  | 12 | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | 009.536.762-42 | MLPA7700029-22 | 661769 | 14179 | 1231 | 312200826 | SIGFI80 | 2023-09-17 10:26 | 2023-09-11 16:29 | 2023-09-18 16:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.393013333333332,-69.60976333333333 | -10.393075000000001,-69.60972833333334 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO TAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 09:41 | 2023-09-17 09:41 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026145 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026137 |  | 12 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | 632.540.772-53 | MLPA7700030-22 | 661726 | 14180 | 1515 | 312200801 | SIGFI80 | 2023-09-17 11:27 | 2023-09-11 16:28 | 2023-09-18 16:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.390089999999999,-69.60498833333332 | -10.390136666666667,-69.60492166666667 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ITAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 10:39 | 2023-09-17 10:39 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026137 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026129 |  | 12 | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 687.272.832-91 | MLPA7700027-22 | 661772 | 14177 | 1102 | 312200827 | SIGFI80 | 2023-09-17 12:58 | 2023-09-11 16:28 | 2023-09-18 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.399671666666668,-69.59828833333333 | -10.399758333333333,-69.59832833333333 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO CENTRIM CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:28 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA LIMPEZA GERAL NOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÃO DE TENSÃO DAS BATERIAS, MÓDULOS, SAÍDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-11 16:28 | 3 | 2023-09-17 | 202300026129 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026111 |  | 12 | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | 794.606.582-53 | 79460658253 | 661979 | 15737 | 1512 | 312200901 | SIGFI80 | 2023-09-17 07:59 | 2023-09-11 16:27 | 2023-09-18 15:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.292781666666666,-69.50267833333334 | -10.292918333333335,-69.502735 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 07:25 | 2023-09-17 07:25 | 2023-09-11 16:27 | 3 | 2023-09-17 | 202300026111 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026103 |  | 12 | ELISSANDRA DA SILVA | 896.479.392-72 | 89647939272 | 661975 | 15741 | 1096 | 312200899 | SIGFI80 | 2023-09-17 10:40 | 2023-09-11 16:27 | 2024-02-27 16:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.210055,-69.38528333333333 | -10.30326,-69.52405 | RAIMUNDA DA SILVA | ELISSANDRA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 09:53 | 2023-09-17 09:53 | 2023-09-11 16:27 | 3 | 2023-09-17 | 202300026103 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026095 |  | 12 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | 004.330.652-73 | 433065273 | 660981 | 15739 | 1514 | 312200786 | SIGFI80 | 2023-09-17 12:03 | 2023-09-11 16:26 | 2023-09-18 16:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.285248333333334,-69.52947166666667 | -10.284993333333334,-69.52933666666667 | RAIMUNDA MONTEIRO DE SOUZA | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 11:32 | 2023-09-17 11:32 | 2023-09-11 16:26 | 3 | 2023-09-17 | 202300026095 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026087 |  | 12 | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | 878.648.782-53 | 87864878253 | 661980 | 15743 | 1226 | 312200902 | SIGFI80 | 2023-09-17 17:34 | 2023-09-11 16:26 | 2024-02-27 16:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.299104999999999,-69.48374 | -10.298981666666666,-69.48387333333334 | FAUSTINA RODRIGUES | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:26 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-17 17:01 | 2023-09-17 17:01 | 2023-09-11 16:26 | 3 | 2023-09-17 | 202300026087 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026079 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-09-16 14:13 | 2023-09-11 16:25 | 2023-10-04 18:24 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -10.300158333333334,-69.48405666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:25 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 13:24 | 2023-09-16 13:24 | 2023-09-11 16:25 | 3 | 2023-09-16 | 202300026079 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026061 |  | 12 | SIMEÃO DOS SANTOS | 933.811.742-15 | 93381174215 | 661724 | 15735 | 1507 | 312200790 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:16 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 14:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.283511666666667,-69.465535 | -10.28342,-69.46553833333334 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS | SIMEÃO DOS SANTOS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 10:46 | 2023-09-16 10:46 | 2023-09-11 16:24 | 3 | 2023-09-16 | 202300026061 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026053 |  | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-09-16 12:26 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 14:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282478333333334,-69.46431166666666 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:24 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 11:43 | 2023-09-16 11:43 | 2023-09-11 16:24 | 3 | 2023-09-16 | 202300026053 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026046 |  | 12 | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | 561.448.572-49 | 56144857249 | 661023 | 15745 | 1227 | 312200819 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:27 | 2023-09-11 16:24 | 2023-09-18 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.254005,-69.453293333333 | -10.254011666666665,-69.45323166666667 | DIAMANTINA FERREIRA MARINHO | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. //LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 08:54 | 2023-09-16 08:54 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-16 | 202300026046 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026038 |  | 12 | ROZIMAR SILVA DE BARROS | 009.630.922-94 | 963092294 | 661774 | 15747 | 1155 | 312200828 | SIGFI80 | 2023-09-16 07:59 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 11:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.235776666667,-69.43362 | -10.235763333333333,-69.43374666666666 | ANTONIA DA SILVA | ROZIMAR SILVA DE BARROS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-16 07:19 | 2023-09-16 07:19 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-16 | 202300026038 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026020 |  | 12 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | 524.945.352-04 | 52494535204 | 661019 | 15751 | 1237 | 312200817 | SIGFI80 | 2023-09-15 12:44 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.222985,-69.416393333333 | -10.223125000000001,-69.41648333333333 | MATILDE FERREIRA MARINHO | ANTONIA MARINHO DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 12:10 | 2023-09-15 12:10 | 2023-09-11 16:23 | 3 | 2023-09-15 | 202300026020 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026012 |  | 12 | ANTONIA DA SILVA | 809.798.902-68 | 80979890268 | 661035 | 15749 | 645 | 312200831 | SIGFI80 | 2023-09-15 11:27 | 2023-09-11 16:23 | 2023-09-18 09:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.223883333333,-69.418288333333 | -10.223796666666667,-69.41823 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | ANTONIA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA, CRISTIANO.//LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-15 10:40 | 2023-09-11 16:22 | 3 | 2023-09-15 | 202300026012 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300026004 |  | 12 | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | 751.592.012-20 | 75159201220 | 661729 | 15753 | 1513 | 312200821 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:42 | 2023-09-11 16:22 | 2023-09-18 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.218316666667,-69.406916666667 | -10.2182,-69.40692333333332 | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA FILHA | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:22 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 16:13 | 2023-09-15 16:13 | 2023-09-11 16:22 | 3 | 2023-09-15 | 202300026004 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025998 |  | 12 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | 326.135.802-59 | 32613580259 | 669424 | 15761 | 1516 | 312200920 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:01 | 2023-09-11 16:22 | 2023-09-18 10:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.217361666666667,-69.40203166666667 | -10.21725,-69.40209666666667 | MARIA EMÍLIA PEREIRA DE LIMA | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:21 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAYA E CRISTIANO. LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DE O CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 15:28 | 2023-09-15 15:28 | 2023-09-11 16:21 | 3 | 2023-09-15 | 202300025998 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025980 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2023-09-15 14:57 | 2023-09-11 16:19 | 2023-09-28 07:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -10.20999,-69.38525833333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA E CRISTIANO. /LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIAS, QUADRO ELÉTRICO, ESTRUTURA E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-09-15 14:10 | 2023-09-15 14:10 | 2023-09-11 16:19 | 3 | 2023-09-15 | 202300025980 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025964 |  | 12 | ENEAS VILEME DE ARAUJO | 623.268.212-20 | MLPA7700057-22 | 661024 | 14202 |  | 312200820 | SIGFI80 | 2023-09-15 09:16 | 2023-09-11 16:17 | 2023-09-18 09:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442901666666668,-69.69630166666667 | -10.443063333333335,-69.69615166666668 | MARIA DE NAZARE BATISTA DE ARAUJO | ENEAS VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-09-11 16:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DOS MÓDULOS, BATERIAS E TENSÃO DA UC, TERMOGRAFIA, E MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR OUTRAS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. MISAEL E ARISSON. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-11 16:16 | 3 | 2023-09-15 | 202300025964 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025956 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2023-09-11 11:36 | 2023-09-11 14:15 | 2023-09-12 17:09 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.412431,-73.190998 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-09-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-11 11:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 11:04 | 2023-09-11 11:04 | 2023-09-11 11:03 | 3 | 2023-09-11 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025949 | 110605 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-09-14 16:56 | 2023-09-11 09:34 | 2023-09-18 17:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274176666666667,-71.05861833333333 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-09-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:34 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RAIMUNDO SABINO E ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-14 16:19 | 2023-09-14 16:19 | 2023-09-11 09:34 | 3 | 2023-09-14 | 202300025949 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025931 | 110049 | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-09-14 14:55 | 2023-09-11 09:33 | 2023-09-18 17:32 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.31097,-71.16484666666666 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-09-11 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:32 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS SEM TENSÃO. FOI FEITA A TROCA DAS DUAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. A CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA. RAIMUNDO SABINO, ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5052 | 24 | 2023-09-14 12:56 | 2023-09-14 12:56 | 2023-09-11 09:32 | 3 | 2023-09-14 | 202300025931 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025923 | 109878 | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-09-27 12:27 | 2023-09-11 09:32 | 2023-09-28 09:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.410761666666668,-72.71474833333333 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | OBSERVAÇÃO: A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE APAGADO, E A SITUAÇÃO ERA A MESMA PARA A BATERIA 2, QUE TAMBÉM ESTAVA COM O SOC TOTALMENTE APAGADO. ALÉM DISSO, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADA, DEVIDO À AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 11:52 | 2023-09-27 11:52 | 2023-09-11 09:31 | 3 | 2023-09-27 | 202300025923 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025915 | 10874 | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-09-27 13:28 | 2023-09-11 09:31 | 2023-09-28 09:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410860000000001,-72.71969166666666 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:30 | ONEOM012 | 68984113049000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | A BATERIA 1 ESTAVA COM O STATE OF CHARGE (SOC) TOTALMENTE APAGADO E A SITUAÇÃO ERA A MESMA PARA A BATERIA 2. O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. UELERSON, FRANCISCO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-27 13:12 | 2023-09-27 13:12 | 2023-09-11 09:30 | 3 | 2023-09-27 | 202300025915 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025907 | 109876 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:35 | 2023-09-11 09:23 | 2023-09-11 16:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088603333333333,-72.77462999999999 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:23 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 09:13 | 2023-09-11 09:13 | 2023-09-11 09:23 | 3 | 2023-09-11 | 202300025907 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025899 | 109635 | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:24 | 2023-09-11 09:22 | 2023-09-11 16:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075995,-72.763325 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 09:48 | 2023-09-11 09:48 | 2023-09-11 09:22 | 3 | 2023-09-11 | 202300025899 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025881 | 109625 | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-09-14 09:01 | 2023-09-11 09:21 | 2023-09-14 15:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087706666666666,-72.777625 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-09-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-11 09:20 | ONEOM012 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-11 08:50 | 2023-09-11 08:50 | 2023-09-11 09:20 | 3 | 2023-09-14 | 202300025881 | Report2 | 1500
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300025873 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-09-09 16:15 | 2023-09-09 19:46 | 2024-01-02 14:23 | 5050 | LUCIER | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092583333333332,-72.78651166666667 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-09-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-09-09 15:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CONTROLADOR AVARIADO NAO MANDA CARGA PARA AS BATERIAS | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS FOI CONSTATADO QUE O CONTROLADOR NAO ESTAVA MANDANDO CARGA PARA AS BATERIAS CONSEQUENTEMENTE FAZENDO COM QUE AS BATERIAS ENTRASSEM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TRO CA DO CONTROLADOR E DAS BATERIAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 15:26 | 2023-09-09 15:22 | 3 | 2023-09-09 | 6.0502e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025865 | 108734 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-09-11 15:55 | 2023-09-08 10:40 | 2023-09-14 15:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276193333333334,-72.68438166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-09-08 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-09-08 10:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE UMA BATERIA E REALIZADAS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-11 14:32 | 2023-09-11 14:32 | 2023-09-08 10:40 | 3 | 2023-09-11 | 202300025865 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025857 | 108863 | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2023-09-13 08:48 | 2023-09-08 10:39 | 2023-09-15 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | -9.124901666666666,-71.94218833333333 | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-09-08 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-08 10:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIA NAO DESLIGANDO NO BOTÃO DE RESET, SISTEMA SEM FUNCIONAMENTO. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 21 | 2023-09-13 08:12 | 2023-09-13 08:12 | 2023-09-08 10:39 | 3 | 2023-09-13 | 202300025857 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025840 | 108862 | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:01 | 2023-09-07 08:16 | 2023-09-11 16:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.351288333333335,-71.19674166666667 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-07 08:12 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ADEGILSON CRISTIANO. CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-07 15:38 | 2023-09-07 15:38 | 2023-09-07 08:12 | 3 | 2023-09-07 | 202300025840 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025832 | 108370 | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-09-19 09:58 | 2023-09-06 10:30 | 2023-09-20 09:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052661666666667,-72.76377333333333 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-09-06 | VANDALISMO | INTERMITENCIA | 2023-09-06 10:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA ROUBADA, FOI RECOLOCADA OUTRA BATERIA SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMAL | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | 5050 | 23 | 2023-09-19 09:40 | 2023-09-19 09:55 | 2023-09-06 10:30 | 3 | 2023-09-19 | 202300025832 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025824 | 103384 | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-09-24 09:08 | 2023-09-06 10:28 | 2023-09-26 16:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.075635,-72.76345166666667 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-09-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-06 10:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM STAND-BY. FOI REALIZADA UMA REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-24 08:12 | 2023-09-24 08:12 | 2023-09-06 10:28 | 3 | 2023-09-24 | 202300025824 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025816 | 107301 | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:19 | 2023-09-05 16:52 | 2023-09-08 14:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41183533,-73.17216706 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-09-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-05 16:51 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NÃO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 14:46 | 2023-09-06 14:46 | 2023-09-05 16:51 | 3 | 2023-09-06 | 202300025816 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025808 | 106840 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:14 | 2023-09-04 12:32 | 2023-09-11 16:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321368333333334,-71.19277000000001 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:31 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/ ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-09-07 14:50 | 2023-09-07 14:50 | 2023-09-04 12:31 | 3 | 2023-09-07 | 202300025808 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025790 | 105005 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-09-14 12:24 | 2023-09-04 12:30 | 2023-09-15 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.871703333333333,-73.073165 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS DE SOCS APAGADOS, INDICANDO QUE AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. OBS: LACRE ROMPIDO PELO CLIENTE. DEJESUS E LUCAS EDUARDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-14 11:30 | 2023-09-14 11:30 | 2023-09-04 12:28 | 3 | 2023-09-14 | 202300025790 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025782 | 105037 | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:53 | 2023-09-04 12:27 | 2023-09-15 08:52 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.68563,-71.62020166666666 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 12:27 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-09-13 14:16 | 2023-09-13 14:16 | 2023-09-04 12:27 | 3 | 2023-09-13 | 202300025782 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025774 | 104978 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-09-04 16:06 | 2023-09-04 01:59 | 2023-09-05 10:53 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680883333333332,-71.98436 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-09-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-04 01:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS COM TODOS OS LEDS DE STATUS APAGADOS E O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, INDICANDO QUE OS DOIS BMS DAS BATERIAS POSSIVELMENTE TENHAM QUEIMADO. ALÉM DISSO, O INVERSOR TAMBÉM NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, POIS NÃO LIGAVA NEM DESLIGAVA, INDICANDO QUE ESTAVA QUEIMADO. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-09-04 15:25 | 2023-09-04 15:25 | 2023-09-04 01:59 | 3 | 2023-09-04 | 202300025774 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025766 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-09-02 09:23 | 2023-09-02 18:13 | 2023-09-13 11:53 | 5044 | HELY | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.38656598,-73.14851416 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-09-02 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-02 08:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 08:53 | 2023-09-02 08:53 | 2023-09-02 08:52 | 3 | 2023-09-02 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025758 | 104937 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-09-02 07:53 | 2023-09-01 20:36 | 2023-09-04 15:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702676666666667,-71.99146666666667 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-09-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-09-01 20:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA 2 COM TODOS OS LEDS DE STATUS ACESSOS E O LED DCHG PISCANDO JUNTAMENTE COM O CHG PISCANDO TAMBÉM, INDICANDO QUE A BATERIA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. JÁ A BATERIA 1 ESTAVA COM OS LEDS DE STATUS INDICANDO QUE ESTAVA COM POTÊNCIA DE 20%, MAS NÃO ESTAVA PERGANDO CARGA, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DAS DUAS. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 07:20 | 2023-09-02 07:20 | 2023-09-01 20:35 | 3 | 2023-09-02 | 202300025758 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025733 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2023-09-02 09:01 | 2023-08-31 16:41 | 2023-09-04 16:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.046323333333333,-72.759645 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 16:39 | ONEOM012 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA SEM GERACAO FV | REMOÇÃO DE SIGFI QUE ESTA ABANDONADO. | SISTEMA RETIRADO. MOTIVO: CLIENTE ABANDONOU SUA RESIDÊNCIA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 26 | 5050 | 21 | 2023-09-02 07:33 | 2023-09-02 07:33 | 2023-08-31 16:39 | 3 | 2023-09-02 | 202300025733 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025725 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREIA FILHO ANEXO 4 | 702.544.192-91 | MLPA7504765-22 | 658250 | 13841 |  | 212202059 | SIGFI160 | 2023-09-01 16:28 | 2023-08-31 10:42 | 2023-09-04 16:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.230556,-72.703194 | -9.229586666666668,-72.70351333333333 | MARIA LUCIA DE MELO SARAH | ESCOLA GERALDO PINTO CORREIA FILHO ANEXO 4 | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-08-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 10:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | MARCOS E FRANCISCO. FORAM REALIZADAS MEDIÇÕES NO BANCO DE BATERIAS E NO QUADRO ELÉTRICO. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 22 | 2023-09-01 13:09 | 2023-09-01 13:09 | 2023-08-31 10:42 | 3 | 2023-09-01 | 202300025725 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025717 | 104118 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:09 | 2023-08-31 09:41 | 2023-09-04 15:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276506666666668,-72.678245 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-31 09:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 10:10 | 2023-09-01 10:10 | 2023-08-31 09:40 | 3 | 2023-09-01 | 202300025717 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025709 | 104074 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:52 | 2023-08-30 15:11 | 2023-09-04 16:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873913333333333,-72.72940833333334 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, E FOI CONSTATADO QUE O CONTROLADOR ESTAVA AVARIADO. FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 22 | 2023-09-02 13:30 | 2023-09-02 13:30 | 2023-08-30 15:10 | 3 | 2023-09-02 | 202300025709 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025691 | 103859 | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-09-02 12:13 | 2023-08-30 15:09 | 2023-09-04 15:59 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15722,-72.71319833333334 | -9.157243333333334,-72.71313166666667 | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 11:31 | 2023-09-02 11:31 | 2023-08-30 15:09 | 3 | 2023-09-02 | 202300025691 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025683 | 103940 | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-09-02 08:23 | 2023-08-30 15:08 | 2023-09-04 15:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207575,-72.72276666666667 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 15:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 07:15 | 2023-09-02 07:15 | 2023-08-30 15:08 | 3 | 2023-09-02 | 202300025683 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025675 | 103667 | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-09-01 17:21 | 2023-08-30 14:43 | 2023-09-04 15:29 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042135,-72.74812 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM TRAVADAS. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-30 14:43 | 3 | 2023-09-01 | 202300025675 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025667 | 103666 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-08-31 15:22 | 2023-08-30 14:42 | 2023-09-01 10:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143693333333333,-72.67770999999999 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-08-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:42 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-31 14:42 | 2023-08-31 14:42 | 2023-08-30 14:42 | 3 | 2023-08-31 | 202300025667 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025659 | 133505 | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2023-09-02 11:05 | 2023-08-30 14:41 | 2023-09-04 15:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.15742,-72.712785 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-08-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-30 14:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E AS MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E NO BANCO DE BATERIAS. O SISTEMA FOI DEIXADO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-02 10:28 | 2023-09-02 10:28 | 2023-08-30 14:41 | 3 | 2023-09-02 | 202300025659 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025642 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2023-08-29 10:45 | 2023-08-29 18:08 | 2023-08-31 15:57 | 5040 | HELY | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779228333333332,-70.56972833333333 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2023-08-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-29 10:28 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-29 10:31 | 2023-08-29 10:31 | 2023-08-29 10:28 | 3 | 2023-08-29 | 6.0402e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025634 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:05 | 2023-08-29 16:48 | 2023-09-13 15:12 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.41781499,-73.22505631 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-29 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-29 16:48 | ONEOM007 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 07:34 | 2023-09-04 07:34 | 2023-08-29 16:48 | 3 | 2023-09-04 | 202300025634 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025626 | 103333 | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-09-01 15:48 | 2023-08-28 17:55 | 2023-09-04 15:24 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088588333333332,-72.774565 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 17:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, CONSTATANDO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO. FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2023-09-01 15:11 | 2023-09-01 15:11 | 2023-08-28 17:53 | 3 | 2023-09-01 | 202300025626 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025618 | 103381 | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-08-31 15:47 | 2023-08-28 14:27 | 2023-09-11 17:00 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.652203333333334,-71.58122499999999 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:26 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM FUNCIONAMENTO. A BATERIA NÃO FOI DESLIGADA NO BOTÃO DE RESET E NÃO SE COMUNICOU COM O PC. O INVERSOR ESTAVA COM DEFEITO, SEM TENSÃO. O SISTEMA FOI NORMALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ROBERTO ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-08-31 15:12 | 2023-08-31 15:12 | 2023-08-28 14:26 | 3 | 2023-08-31 | 202300025618 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025600 | 103362 | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-09-04 11:52 | 2023-08-28 14:25 | 2023-09-06 08:47 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638005,-72.83456333333334 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:24 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FEITO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICO FUNCIONANDO NORMAL, RAIMUNDO NONATO SABINO, AILSON DA SILVA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-09-04 11:41 | 2023-09-04 11:41 | 2023-08-28 14:24 | 3 | 2023-09-04 | 202300025600 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025592 | 103326 | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:10 | 2023-08-28 14:22 | 2023-09-04 15:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087471666666666,-72.77767166666666 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 14:21 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 01 ESTAVA EM DESCARGA PROFUNDA E A BATERIA 02 ESTAVA EM PROTEÇÃO. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA 01 E FEITA A REINICIALIZAÇÃO DA BATERIA 02, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 13:14 | 2023-09-01 13:14 | 2023-08-28 14:21 | 3 | 2023-09-01 | 202300025592 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025584 | 102844 | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:53 | 2023-08-28 11:23 | 2023-09-04 15:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088696666666667,-72.775095 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 11:22 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE A BATERIA 02 ESTAVA COM MAL CONTATO NA CONEXÃO DO 2, FAZENDO COM QUE O SISTEMA NÃO FUNCIONASSE QUANDO ERA FEITA A CONEXÃO DA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-09-01 14:17 | 2023-09-01 14:17 | 2023-08-28 11:22 | 3 | 2023-09-01 | 202300025584 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025576 | 102283 | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-08-30 11:56 | 2023-08-28 10:37 | 2023-08-31 15:19 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888940000000001,-70.13261666666668 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-28 10:37 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. PORTA DO2 DAS BATERIAS 1 E 2 ATUARAM EM 11% SOC E DESLIGOU INVERSOR , CLIENTE NÃO AGUARDOU TEMPO NECESSÁRIO PARA AS BATERIAS RECARREGAREM E SISTEMA VOLTAR A FUNCIONA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CLIENTE POSSUI APENAS UM EQUIPAMENTO DE CARGA (FREEZER). MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-30 11:21 | 2023-08-30 11:21 | 2023-08-28 10:37 | 3 | 2023-08-30 | 202300025576 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025568 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-09-03 07:44 | 2023-08-28 10:02 | 2023-09-13 12:24 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.41868749,-73.22452509 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:02 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 07:12 | 2023-09-03 07:12 | 2023-08-28 10:02 | 3 | 2023-09-03 | 202300025568 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025550 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:21 | 2023-08-28 10:01 | 2023-09-12 12:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.41423093,-73.18878172 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 11:53 | 2023-09-09 11:53 | 2023-08-28 10:01 | 3 | 2023-09-09 | 202300025550 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025543 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2023-09-03 11:00 | 2023-08-28 10:01 | 2023-09-13 16:14 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.413111,-73.185157 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 10:32 | 2023-09-03 10:32 | 2023-08-28 10:00 | 3 | 2023-09-03 | 202300025543 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025535 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:39 | 2023-08-28 10:00 | 2023-09-13 12:12 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.40842677,-73.17704871 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-28 10:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 14:07 | 2023-09-02 14:07 | 2023-08-28 10:00 | 3 | 2023-09-02 | 202300025535 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300025527 |  | 3 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | 581.857.552-72 | MLPA7478384-22 | 659040 | 13934 |  | 212202071 | SIGFI160 | 2023-08-26 16:52 | 2023-08-26 09:31 | 2023-09-15 08:07 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.264421666666667,-72.70318166666667 | -9.264258333333334,-72.70337166666667 | RAMIDIO GOMES BEZERRA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO BELEM CAMPO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2023-08-26 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-26 09:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E JOSE FRANCISCO, SISTEMAS COM AS BATERIA DESCAREGAS, SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E CONFIGURAÇÃO DO INVESOR,CLINTE FICOU NORMALIZADO. | 3 | 38 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-26 08:16 | 2023-08-26 08:16 | 2023-08-26 09:31 | 3 | 2023-08-26 | 202300025527 | Report2 | 5333
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025501 | 102092 | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2023-08-28 17:35 | 2023-08-25 14:28 | 2023-08-31 15:23 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761393333333332,-70.57277333333333 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON E CRISTIANO. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-28 16:09 | 2023-08-28 16:09 | 2023-08-25 14:27 | 3 | 2023-08-28 | 202300025501 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025493 | 101581 | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-08-25 17:22 | 2023-08-25 14:27 | 2023-08-28 09:43 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.00696534,-72.75288069 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:26 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 16:56 | 2023-08-25 17:09 | 2023-08-25 14:26 | 3 | 2023-08-25 | 202300025493 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025485 | 101403 | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2023-08-26 10:43 | 2023-08-25 14:26 | 2023-08-28 09:47 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.745468333333334,-71.99242 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-25 14:25 | ONEOM009 | 689967828000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA ESTAVA COM AS BATERIAS SOBRECARREGADAS E O BOTÃO RESET NÃO ESTAVA DESLIGANDO A BATERIA. À NOITE, O CLIENTE FICAVA SEM ENERGIA. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-26 10:01 | 2023-08-26 10:01 | 2023-08-25 14:25 | 3 | 2023-08-26 | 202300025485 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025477 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:07 | 2023-08-25 10:43 | 2023-09-11 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.41294,-73.25425 | -7.41293619,-73.25404958 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 12:29 | 2023-09-08 12:29 | 2023-08-25 10:43 | 3 | 2023-09-08 | 202300025477 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025469 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2023-09-08 12:22 | 2023-08-25 10:43 | 2023-09-11 08:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.41418727,-73.25429231 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 11:48 | 2023-09-08 11:48 | 2023-08-25 10:42 | 3 | 2023-09-08 | 202300025469 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025451 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2023-09-08 11:41 | 2023-08-25 10:35 | 2023-09-11 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.41936,-73.256595 | -7.41950883,-73.25633292 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 11:05 | 2023-09-08 11:05 | 2023-08-25 10:35 | 3 | 2023-09-08 | 202300025451 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025444 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:54 | 2023-08-25 10:35 | 2023-09-11 09:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.41343478,-73.2612513 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 10:18 | 2023-09-08 10:18 | 2023-08-25 10:35 | 3 | 2023-09-08 | 202300025444 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025436 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:10 | 2023-08-25 10:34 | 2023-09-11 09:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.41231747,-73.26375216 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 09:34 | 2023-09-08 09:34 | 2023-08-25 10:34 | 3 | 2023-09-08 | 202300025436 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025428 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:23 | 2023-08-25 10:34 | 2023-09-11 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.41303515,-73.26919818 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2023-08-25 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-25 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-08 08:37 | 2023-09-08 08:37 | 2023-08-25 10:34 | 3 | 2023-09-08 | 202300025428 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025410 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2023-09-02 11:41 | 2023-08-24 09:55 | 2023-09-13 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.39950339,-73.14856626 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-24 09:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 10:57 | 2023-09-02 10:57 | 2023-08-24 09:55 | 3 | 2023-09-02 | 202300025410 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025402 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2023-09-02 12:29 | 2023-08-24 09:55 | 2023-09-13 12:07 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.39308525,-73.15355438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-24 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-24 09:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 11:57 | 2023-09-02 11:57 | 2023-08-24 09:54 | 3 | 2023-09-02 | 202300025402 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025394 | 100885 | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-08-30 13:42 | 2023-08-23 17:27 | 2023-08-31 15:08 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.9024833333333335,-70.15834833333334 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-08-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-23 17:11 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO.BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS, PORTA DO2 DAS BATERIAS NAO FECHOU CONTATO SECO 11% SOC.REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( BATERIAS) E SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE POSSUI EQUIPAMENTOS NAO RECOMENDADOS USAR NO SISTEMA COMO MOSTRA AS FOTOS DE EQUIPAMENTOS.MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-30 13:04 | 2023-08-30 13:04 | 2023-08-23 17:11 | 3 | 2023-08-30 | 202300025394 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025386 | 100874 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-08-25 09:15 | 2023-08-23 17:26 | 2023-08-28 09:33 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.87389572,-72.72941345 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-23 17:11 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CLIENTE AUSENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-25 07:09 | 2023-08-25 09:07 | 2023-08-23 17:11 | 3 | 2023-08-25 | 202300025386 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025378 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:30 | 2023-08-23 10:37 | 2023-09-12 11:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.41937899,-73.18059333 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 08:56 | 2023-09-09 08:56 | 2023-08-23 10:37 | 3 | 2023-09-09 | 202300025378 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025360 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2023-09-09 08:42 | 2023-08-23 10:36 | 2023-09-12 11:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.419094,-73.183952 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:36 | ONEOM007 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 08:09 | 2023-09-09 08:09 | 2023-08-23 10:36 | 3 | 2023-09-09 | 202300025360 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025352 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2023-09-09 10:24 | 2023-08-23 10:36 | 2023-09-12 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.419908,-73.18644 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:35 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 09:44 | 2023-09-09 09:44 | 2023-08-23 10:35 | 3 | 2023-09-09 | 202300025352 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025345 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:08 | 2023-08-23 10:35 | 2023-09-11 17:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.41658146,-73.18404829 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:35 | ONEOM007 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 10:36 | 2023-09-09 10:36 | 2023-08-23 10:35 | 3 | 2023-09-09 | 202300025345 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025337 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:34 | 2023-08-23 10:34 | 2023-09-11 17:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.41604605,-73.18430813 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 11:10 | 2023-09-09 11:10 | 2023-08-23 10:34 | 3 | 2023-09-09 | 202300025337 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025329 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:27 | 2023-08-23 10:34 | 2023-09-12 16:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.41656849,-73.19345065 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 08:56 | 2023-09-11 08:56 | 2023-08-23 10:33 | 3 | 2023-09-11 | 202300025329 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025311 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2023-09-07 09:13 | 2023-08-23 10:33 | 2023-09-11 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.409268,-73.197528 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:33 | ONEOM007 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 08:32 | 2023-09-07 08:32 | 2023-08-23 10:33 | 3 | 2023-09-07 | 202300025311 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025303 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2023-09-09 13:58 | 2023-08-23 10:33 | 2023-09-11 17:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.40849696,-73.19836335 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, INCLUINDO A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS A CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 13:04 | 2023-09-09 13:04 | 2023-08-23 10:32 | 3 | 2023-09-09 | 202300025303 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025295 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2024-01-17 13:04 | 2023-08-23 10:32 | 2024-01-18 10:20 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.40933804,-73.19757002 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-09 07:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA: NA MESMA, FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / SÁVIO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2024-01-17 12:29 | 2024-01-17 12:29 | 2024-01-09 07:40 | 3 | 2024-01-17 | 202300025295 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025279 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:10 | 2023-08-23 10:31 | 2023-09-01 08:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.38660156,-73.14494313 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 09:35 | 2023-08-31 09:35 | 2023-08-23 10:30 | 3 | 2023-08-31 | 202300025279 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025261 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2023-08-31 12:05 | 2023-08-23 10:30 | 2023-09-01 08:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.38651067,-73.14711781 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 11:27 | 2023-08-31 11:27 | 2023-08-23 10:30 | 3 | 2023-08-31 | 202300025261 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025253 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:31 | 2023-08-23 10:29 | 2023-09-13 11:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.38660507,-73.14813797 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, NORMALIZADO COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 10:03 | 2023-09-02 10:03 | 2023-08-23 10:29 | 3 | 2023-09-02 | 202300025253 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025246 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:02 | 2023-08-23 10:28 | 2023-09-13 11:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.38675657,-73.1483425 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 09:26 | 2023-09-02 09:26 | 2023-08-23 10:28 | 3 | 2023-09-02 | 202300025246 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025238 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2023-08-31 12:38 | 2023-08-23 10:27 | 2023-09-01 08:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.38660052,-73.14633267 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 12:10 | 2023-08-31 12:10 | 2023-08-23 10:27 | 3 | 2023-08-31 | 202300025238 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025220 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2023-09-01 13:20 | 2023-08-23 10:27 | 2023-09-13 11:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.38432488,-73.14381393 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 12:45 | 2023-09-01 12:45 | 2023-08-23 10:26 | 3 | 2023-09-01 | 202300025220 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025212 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:24 | 2023-08-23 10:26 | 2023-09-13 11:11 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.38470794,-73.14527361 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 10:54 | 2023-09-01 10:54 | 2023-08-23 10:26 | 3 | 2023-09-01 | 202300025212 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025204 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2023-08-31 11:20 | 2023-08-23 10:25 | 2023-09-01 08:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.38645,-73.145585 | -7.38640112,-73.14561145 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:25 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 10:51 | 2023-08-31 10:51 | 2023-08-23 10:25 | 3 | 2023-08-31 | 202300025204 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025196 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:06 | 2023-08-23 10:25 | 2023-09-13 11:45 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.38573243,-73.14559263 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 13:27 | 2023-09-01 13:27 | 2023-08-23 10:24 | 3 | 2023-09-01 | 202300025196 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025188 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2023-09-01 14:38 | 2023-08-23 10:24 | 2023-09-13 17:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.38543763,-73.14557977 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 14:08 | 2023-09-01 14:08 | 2023-08-23 10:24 | 3 | 2023-09-01 | 202300025188 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025170 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:34 | 2023-08-23 10:23 | 2023-09-04 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.631648333333334,-71.95940166666666 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-03 07:55 | 2023-09-03 07:55 | 2023-08-23 10:23 | 3 | 2023-09-03 | 202300025170 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025162 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:15 | 2023-08-23 10:23 | 2023-09-04 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.631871666666666,-71.95960833333334 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:22 | ONEOM009 | 689994978000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 08:49 | 2023-09-03 08:49 | 2023-08-23 10:22 | 3 | 2023-09-03 | 202300025162 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025154 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2023-09-03 10:01 | 2023-08-23 10:22 | 2023-09-04 10:46 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.631888333333334,-71.95979166666666 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 09:25 | 2023-09-03 09:25 | 2023-08-23 10:21 | 3 | 2023-09-03 | 202300025154 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025147 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2023-09-01 08:43 | 2023-08-23 10:19 | 2023-09-13 10:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.38619594,-73.14453182 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 08:11 | 2023-09-01 08:11 | 2023-08-23 10:19 | 3 | 2023-09-01 | 202300025147 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025139 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2023-09-01 10:11 | 2023-08-23 10:19 | 2023-09-13 11:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.38513854,-73.14470504 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 09:37 | 2023-09-01 09:37 | 2023-08-23 10:18 | 3 | 2023-09-01 | 202300025139 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025121 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2023-09-01 09:34 | 2023-08-23 10:18 | 2023-09-13 11:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.38542535,-73.14447257 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 08:53 | 2023-09-01 08:53 | 2023-08-23 10:18 | 3 | 2023-09-01 | 202300025121 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025113 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2023-09-01 10:50 | 2023-08-23 10:17 | 2023-09-13 11:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.38512257,-73.14532071 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:17 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA CASA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-01 10:15 | 2023-09-01 10:15 | 2023-08-23 10:17 | 3 | 2023-09-01 | 202300025113 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025105 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2023-09-03 10:35 | 2023-08-23 10:16 | 2023-09-04 11:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.631885,-71.95991666666667 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 10:11 | 2023-09-03 10:11 | 2023-08-23 10:16 | 3 | 2023-09-03 | 202300025105 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025097 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:48 | 2023-08-23 10:16 | 2023-09-01 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.3870082,-73.14534273 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 10:14 | 2023-08-31 10:14 | 2023-08-23 10:16 | 3 | 2023-08-31 | 202300025097 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025089 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2023-09-03 16:46 | 2023-08-23 10:15 | 2023-09-04 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.631441666666666,-71.96018166666666 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 16:17 | 2023-09-03 16:17 | 2023-08-23 10:15 | 3 | 2023-09-03 | 202300025089 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025071 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2023-08-31 09:30 | 2023-08-23 10:14 | 2023-09-01 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.38677091,-73.14457498 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:14 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-31 08:46 | 2023-08-31 08:46 | 2023-08-23 10:14 | 3 | 2023-08-31 | 202300025071 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025063 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2023-09-03 11:16 | 2023-08-23 10:14 | 2023-09-08 09:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.631963333333334,-71.96006833333333 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:13 | ONEOM009 | 6899961223000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI FEITA A MEDIÇÃO DE UMA SÓ TOMADA. O CLIENTE FEZ UMA NOVA CASA E RETIROU A INSTALAÇÃO DE UMA DAS TOMADAS, A EQUIPE REALIZARÁ UMA NOVA INSTALAÇÃO . DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 10:45 | 2023-09-03 10:45 | 2023-08-23 10:13 | 3 | 2023-09-03 | 202300025063 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025055 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2023-09-03 13:59 | 2023-08-23 10:13 | 2023-09-04 11:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.632116666666667,-71.96037333333334 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:13 | ONEOM009 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 13:33 | 2023-09-03 13:33 | 2023-08-23 10:13 | 3 | 2023-09-03 | 202300025055 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025048 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2023-09-03 14:29 | 2023-08-23 10:12 | 2023-09-04 11:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.632116666666667,-71.96039 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-23 10:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. FOI FEITA A MEDIÇÃO DE UMA SÓ TOMADA, POIS HAVIA APENAS UMA TOMADA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 14:05 | 2023-09-03 14:05 | 2023-08-23 10:12 | 3 | 2023-09-03 | 202300025048 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025030 | 99525 | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2023-08-23 11:16 | 2023-08-21 11:58 | 2023-08-24 09:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670238333333334,-70.55362666666666 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:57 | ONEOM004 | 66992367547000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON, CRISTIANO. /TROCA DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-23 10:44 | 2023-08-23 10:44 | 2023-08-21 11:57 | 3 | 2023-08-23 | 202300025030 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025022 | 99524 | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-08-28 12:13 | 2023-08-21 11:57 | 2023-08-29 16:45 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.86323939,-72.99357181 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE. FORAM REALIZADOS OS TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIOS, SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTÃO EM DESCARGA TOTAL. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS, FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTASSE A FUNCIONAR NORMALMENTE, SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-21 11:56 | 3 | 2023-08-28 | 202300025022 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300025014 | 99290 | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-08-22 15:05 | 2023-08-21 11:56 | 2023-08-23 10:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.09254603,-72.78657923 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-21 11:55 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-22 14:43 | 2023-08-21 11:55 | 3 | 2023-08-22 | 202300025014 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300025006 |  | 11 | EDNA CAPISTANO MAIA | 041.014.412-60 | MLPA7150132-22 | 659158 | 14572 | 1302 | 112203112 | SIGFI45 | 2023-08-20 14:11 | 2023-08-21 10:27 | 2023-09-04 09:43 | 5044 | HELY | VALIDADO | -9.149194,-69.060361 | -9.14917993,-69.06057174 | EDNA CAPITANO MAIA | EDNA CAPISTANO MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-20 13:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA /RAIMUNDO CASTRO,LUCAS ESUARDO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 13:45 | 2023-08-20 13:45 | 2023-08-20 13:39 | 3 | 2023-08-20 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024991 |  | 11 | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | 008.808.062-57 | MLPA7140470-22 | 661038 | 14548 | 1323 | 112203478 | SIGFI45 | 2023-08-19 14:09 | 2023-08-21 10:22 | 2023-08-31 14:24 | 5044 | HELY | VALIDADO | -9.148528333333333,-69.03839833333333 | -9.14850332,-69.03844279 | TEREZINHA GADELHA | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-19 13:30 | ONEOM007 | 68992056938000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA/RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 13:34 | 2023-08-19 13:34 | 2023-08-19 13:30 | 3 | 2023-08-19 | 6.0442e+17 | Report2 | 1500
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024983 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:17 | 2023-08-20 19:08 | 2023-09-05 11:02 | 5044 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.13630936,-69.00279015 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-08-20 08:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA //SISTEMA FOI VIOLADO. /RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | MANUTENÇÃO CORRETIVA INTELBRAS NA MESMA. FOI REALIZADA A TROCA DE DUAS BATERIAS, POIS ELAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. A MANUTENÇÃO FOI REALIZADA E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: CLIENTE ROMPEU OS LACRES E DESCONECTOU OS CABOS DAS BATERIAS E O CABO DE COMUNICAÇÃO 2. RAIMUNDO CASTRO / LUCAS EDUARDO. | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-20 08:37 | 2023-08-20 08:37 | 2023-08-20 08:33 | 3 | 2023-08-20 | 6.0442e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024975 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-08-20 10:13 | 2023-08-20 12:18 | 2023-09-05 11:17 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.63289,-70.53761666666666 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-08-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-20 09:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MEDIÇÕES. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-20 09:29 | 2023-08-20 09:29 | 2023-08-20 09:27 | 3 | 2023-08-20 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300024967 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 23:55 | 2023-10-21 23:40 | 5046 | HELY | CANCELADO | -8.287,-71.012545 | -7.754005000000001,-71.99830666666666 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 12:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 12:07 | 2023-08-18 12:02 | 5 | 2023-08-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024959 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-18 10:22 | 2023-08-18 23:55 | 2023-09-05 11:35 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773613333333333,-72.00566833333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 09:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-18 09:37 | 2023-08-18 09:37 | 2023-08-18 09:31 | 3 | 2023-08-18 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024942 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2023-08-18 15:40 | 2023-08-18 20:31 | 2023-09-05 11:38 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.476433333333334,-70.54223166666667 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 15:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PACAIA, ARISSON. /SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO MORADOR NÃO ESTAR EM CASA. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-18 15:22 | 2023-08-18 15:22 | 2023-08-18 15:19 | 3 | 2023-08-18 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024934 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-08-18 09:58 | 2023-08-18 20:31 | 2023-09-05 11:41 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.486855,-70.52373333333334 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 09:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON./SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. /NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES INTERNAS POR MOTIVO DO CLIENTE ESTAR AUSENTE. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-18 09:38 | 2023-08-18 09:38 | 2023-08-18 09:36 | 3 | 2023-08-18 | 6.0402e+17 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024926 | 98357 | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2023-08-25 16:06 | 2023-08-18 14:24 | 2023-08-28 09:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.25283,-70.98947833333334 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 14:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. LACRES DOS QUADROS CC/CA VIOLADOS. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. A PORTA DO2 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO COM 11% SOC. CLIENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BATERIAS). MISAEL E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-25 15:43 | 2023-08-25 15:43 | 2023-08-18 14:24 | 3 | 2023-08-25 | 202300024926 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024918 | 98095 | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-08-23 14:02 | 2023-08-18 14:22 | 2023-08-24 09:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.44738987,-69.70173663 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2023-08-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-18 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POIS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA. FOI REALIZADA A TROCA DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-23 12:49 | 2023-08-23 12:49 | 2023-08-18 14:21 | 3 | 2023-08-23 | 202300024918 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024900 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:00 | 2023-08-17 16:32 | 2023-09-12 16:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.413854,-73.195610 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE .//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 09:35 | 2023-09-11 09:35 | 2023-08-17 16:31 | 3 | 2023-09-11 | 202300024900 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024892 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-09-03 15:13 | 2023-08-17 16:31 | 2023-09-04 11:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632193333333333,-71.96049500000001 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:31 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 14:37 | 2023-09-03 14:37 | 2023-08-17 16:31 | 3 | 2023-09-03 | 202300024892 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024884 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2023-09-11 08:22 | 2023-08-17 16:30 | 2023-09-12 16:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.414341,-73.202840 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 07:51 | 2023-09-11 07:51 | 2023-08-17 16:30 | 3 | 2023-09-11 | 202300024884 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024876 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2023-09-03 16:09 | 2023-08-17 16:30 | 2023-09-04 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.632316666666666,-71.96093666666667 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:30 | ONEOM009 | 6899956898000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-03 15:24 | 2023-09-03 15:24 | 2023-08-17 16:30 | 3 | 2023-09-03 | 202300024876 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024868 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2023-09-09 13:02 | 2023-08-17 16:29 | 2023-09-11 17:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.40877129,-73.19563292 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO /ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-09 12:31 | 2023-09-09 12:31 | 2023-08-17 16:29 | 3 | 2023-09-09 | 202300024868 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024850 |  | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2024-02-24 14:25 | 2023-08-17 16:29 | 2024-02-27 11:18 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.60380286,-71.95209184 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-02 17:30 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS. HOUVE TROCA DE UM DPS. NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTO DAS TOMADAS NEM DAS LÂMPADA,POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 41 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2024-02-24 13:59 | 2024-02-24 13:59 | 2024-01-02 17:30 | 3 | 2024-02-24 | 202300024850 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024843 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2023-09-07 11:22 | 2023-08-17 16:29 | 2023-09-11 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.40572846,-73.20805104 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 10:51 | 2023-09-07 10:51 | 2023-08-17 16:28 | 3 | 2023-09-07 | 202300024843 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024835 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:33 | 2023-08-17 16:28 | 2023-09-05 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.604021666666667,-71.95186166666667 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 09:02 | 2023-09-04 09:02 | 2023-08-17 16:28 | 3 | 2023-09-04 | 202300024835 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024827 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:05 | 2023-08-17 16:27 | 2023-09-11 10:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | -7.40831427,-73.19687737 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 09:33 | 2023-09-07 09:33 | 2023-08-17 16:27 | 3 | 2023-09-07 | 202300024827 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024819 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:36 | 2023-08-17 16:27 | 2023-09-11 10:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.40790181,-73.19751868 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 10:08 | 2023-09-07 10:08 | 2023-08-17 16:26 | 3 | 2023-09-07 | 202300024819 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024801 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:55 | 2023-08-17 16:26 | 2023-09-05 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.60391,-71.951715 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:26 | ONEOM009 | 68992341538000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 08:19 | 2023-09-04 08:19 | 2023-08-17 16:26 | 3 | 2023-09-04 | 202300024801 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024793 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2023-09-08 08:14 | 2023-08-17 16:26 | 2023-09-11 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.746725,-71.996725 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-08 07:41 | 2023-09-08 07:41 | 2023-08-17 16:25 | 3 | 2023-09-08 | 202300024793 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024785 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:43 | 2023-08-17 16:25 | 2023-09-11 10:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756879999999999,-71.99605 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:25 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-08 13:04 | 2023-09-08 13:04 | 2023-08-17 16:25 | 3 | 2023-09-08 | 202300024785 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024777 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:05 | 2023-08-17 16:25 | 2023-09-11 10:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.4177451,-73.21811134 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 13:34 | 2023-09-07 13:34 | 2023-08-17 16:24 | 3 | 2023-09-07 | 202300024777 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024769 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:38 | 2023-08-17 16:24 | 2023-09-11 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.4184422,-73.21893297 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 14:09 | 2023-09-07 14:09 | 2023-08-17 16:24 | 3 | 2023-09-07 | 202300024769 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024751 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:47 | 2023-08-17 16:24 | 2023-09-11 10:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.751868333333334,-71.99097333333334 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:23 | ONEOM009 | 68999597255000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 09:54 | 2023-09-08 09:54 | 2023-08-17 16:23 | 3 | 2023-09-08 | 202300024751 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024744 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:45 | 2023-08-17 16:23 | 2023-09-11 11:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.4185146,-73.21998718 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:23 | ONEOM007 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 15:14 | 2023-09-07 15:14 | 2023-08-17 16:23 | 3 | 2023-09-07 | 202300024744 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024736 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-09-08 11:20 | 2023-08-17 16:23 | 2023-09-11 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751915,-71.99103833333334 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 10:51 | 2023-09-08 10:51 | 2023-08-17 16:22 | 3 | 2023-09-08 | 202300024736 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024728 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:11 | 2023-08-17 16:22 | 2023-09-11 11:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.4180607,-73.21975206 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-17 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-17 16:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇOES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 14:42 | 2023-09-07 14:42 | 2023-08-17 16:21 | 3 | 2023-09-07 | 202300024728 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024710 | 98087 | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-08-18 15:00 | 2023-08-17 10:52 | 2023-08-21 16:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887524999999999,-70.13350333333332 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 10:52 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ADEGILSON /CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-18 14:10 | 2023-08-18 14:10 | 2023-08-17 10:52 | 3 | 2023-08-18 | 202300024710 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024702 | 98142 | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-08-18 16:10 | 2023-08-17 10:51 | 2023-08-21 16:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888766666666667,-70.13253833333333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 10:50 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ADEGILSON/CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-18 15:11 | 2023-08-18 15:11 | 2023-08-17 10:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300024702 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024694 | 97980 | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:52 | 2023-08-17 09:56 | 2023-08-22 11:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814943333333334,-71.795895 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:55 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI TROCADO AS DUAS BATERIAS, POIS ELAS ESTAVAM SEM TENSÃO. FEITAS AS TROCAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO NONATO SABINO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-19 11:06 | 2023-08-19 11:06 | 2023-08-17 09:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300024694 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024686 | 97908 | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-08-18 08:24 | 2023-08-17 09:55 | 2023-08-22 13:25 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08778502,-72.77655541 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:54 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EM CONTRADO FUNCIONANDO NORMAL,FEITO MEDIÇÕES NO SISTEMA E INTERNA,DATALOG (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 07:54 | 2023-08-18 07:54 | 2023-08-17 09:54 | 3 | 2023-08-18 | 202300024686 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024678 | 97872 | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2023-08-18 11:41 | 2023-08-17 09:54 | 2023-08-21 15:58 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.75395,-71.998485 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. SISTEMA ENCONTRADO COM NINHO DE PÁSSARO E CASA DE MARIEMBONDO. BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGAVAM NO BOTÃO RESET, FORAM REINICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA (BATTERYSTATION) NAS CONFIGURAÇÕES -> ON-OFF FUNCTION -> SLEEP/LOW POWER CONSUMPTION -> SLEEP. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS O REINÍCIO DAS BATERIAS. NÃO FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FOI RETIRADO O NINHO DE PÁSSARO E A CASA DE MARIEMBONDO. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 10:57 | 2023-08-18 10:57 | 2023-08-17 09:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300024678 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024660 | 97870 | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-08-18 13:37 | 2023-08-17 09:53 | 2023-08-21 16:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721533333333333,-71.99737833333333 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. BATERIAS 1 E 2 ESTAVAM DESLIGADAS. PORTA D02 DAS BATERIAS NÃO FECHOU CONTATO SECO COM 11% DE SOC. FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-18 13:10 | 2023-08-18 13:10 | 2023-08-17 09:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300024660 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024652 | 97539 | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-08-18 14:51 | 2023-08-17 09:50 | 2023-08-21 16:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.70262,-71.99153833333334 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO DE FORMA ANORMAL. LACRES DO SISTEMA VIOLADOS. BATERIAS 1 E 2 NÃO DESLIGAVAM NO BOTÃO RESET. BATERIAS REINICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BATTERYSTATION -> CONFIGURAÇÕES -> ON-OFF FUNCTION -> SLEEP/LOW POWER CONSUMPTION -> SLEEP. O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-18 14:08 | 2023-08-18 14:08 | 2023-08-17 09:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300024652 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024645 | 97736 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:55 | 2023-08-17 09:49 | 2023-08-22 14:11 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048523333333332,-71.93367833333333 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-08-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-17 09:48 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO NONATO SABINO PINHEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-08-19 14:19 | 2023-08-19 14:52 | 2023-08-17 09:48 | 3 | 2023-08-19 | 202300024645 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024637 | 997435 | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:37 | 2023-08-16 10:36 | 2023-08-22 11:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410689999999999,-72.71550666666667 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-08-16 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-16 10:32 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES QUADRO ELETRICO E BAMCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-20 08:57 | 2023-08-20 08:57 | 2023-08-16 10:32 | 3 | 2023-08-20 | 202300024637 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024629 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:53 | 2023-08-15 14:27 | 2023-09-11 11:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.41992729,-73.22020711 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 16:17 | 2023-09-07 16:17 | 2023-08-15 14:27 | 3 | 2023-09-07 | 202300024629 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024611 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:13 | 2023-08-15 14:27 | 2023-09-11 11:50 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.41892778,-73.22030022 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 15:48 | 2023-09-07 15:48 | 2023-08-15 14:26 | 3 | 2023-09-07 | 202300024611 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024603 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2023-09-03 12:24 | 2023-08-15 14:26 | 2023-09-13 15:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417288,-73.223607 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:26 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 11:52 | 2023-09-03 11:52 | 2023-08-15 14:26 | 3 | 2023-09-03 | 202300024603 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024595 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2023-09-05 09:09 | 2023-08-15 14:22 | 2023-09-13 14:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.41956673,-73.22584874 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:22 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 08:44 | 2023-09-05 08:44 | 2023-08-15 14:22 | 3 | 2023-09-05 | 202300024595 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024587 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2023-09-07 17:32 | 2023-08-15 14:21 | 2023-09-11 11:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.41932541,-73.22067401 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA, COM A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-07 16:56 | 2023-09-07 16:56 | 2023-08-15 14:21 | 3 | 2023-09-07 | 202300024587 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024579 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2023-09-02 09:16 | 2023-08-15 14:21 | 2023-09-04 13:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.676254999999999,-71.99093666666666 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 08:31 | 2023-09-02 08:31 | 2023-08-15 14:21 | 3 | 2023-09-02 | 202300024579 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024561 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2023-09-02 10:32 | 2023-08-15 14:20 | 2023-09-04 13:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.6685083333333335,-71.98588166666667 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 09:43 | 2023-09-02 09:43 | 2023-08-15 14:20 | 3 | 2023-09-02 | 202300024561 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024553 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2023-09-04 14:46 | 2023-08-15 14:20 | 2023-09-05 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.64569,-71.96750999999999 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 14:15 | 2023-09-04 14:15 | 2023-08-15 14:20 | 3 | 2023-09-04 | 202300024553 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024546 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:46 | 2023-08-15 14:12 | 2023-09-12 16:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.41337,-73.195975 | -7.41339666,-73.19601194 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//NÃO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES INTERNAS POR CONTA DO CLIENTE NÃO SE ENCONTRAR, NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAR FECHADA. //ANDERSON / LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-11 10:04 | 2023-09-11 10:04 | 2023-08-15 14:12 | 3 | 2023-09-11 | 202300024546 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024538 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2023-09-04 13:30 | 2023-08-15 14:12 | 2023-09-05 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.645166666666667,-71.96645666666667 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:11 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 12:59 | 2023-09-04 12:59 | 2023-08-15 14:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300024538 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024520 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2023-09-04 12:51 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-05 09:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.644936666666666,-71.96622833333332 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:10 | ONEOM009 | 689976789000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 12:18 | 2023-09-04 12:18 | 2023-08-15 14:10 | 3 | 2023-09-04 | 202300024520 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024512 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2023-09-05 15:08 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-13 15:21 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.42010933,-73.22383945 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:10 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 14:37 | 2023-09-05 14:37 | 2023-08-15 14:10 | 3 | 2023-09-05 | 202300024512 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024504 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2023-08-31 09:19 | 2023-08-15 14:10 | 2023-09-01 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.710120000000001,-71.99594499999999 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:09 | ONEOM009 | 68999972309000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 08:48 | 2023-08-31 08:48 | 2023-08-15 14:09 | 3 | 2023-08-31 | 202300024504 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024496 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2023-09-05 14:36 | 2023-08-15 14:09 | 2023-09-13 16:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.41988489,-73.22326393 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 14:08 | 2023-09-05 14:08 | 2023-08-15 14:09 | 3 | 2023-09-05 | 202300024496 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024488 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2023-08-31 10:22 | 2023-08-15 14:09 | 2023-09-01 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.707925,-71.99614666666666 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:08 | ONEOM009 | 68999192161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-31 09:50 | 2023-08-31 09:50 | 2023-08-15 14:08 | 3 | 2023-08-31 | 202300024488 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024470 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-08-31 08:19 | 2023-08-15 14:08 | 2023-09-01 09:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712515,-72.00537833333333 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-31 07:37 | 2023-08-31 07:37 | 2023-08-15 14:08 | 3 | 2023-08-31 | 202300024470 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024462 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:05 | 2023-08-15 14:08 | 2023-09-13 16:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.419866,-73.226706 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:07 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.// LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 08:40 | 2023-09-06 08:40 | 2023-08-15 14:07 | 3 | 2023-09-06 | 202300024462 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024454 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2023-08-28 09:18 | 2023-08-15 14:07 | 2023-08-29 08:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.70345,-71.995185 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 08:22 | 2023-08-28 08:22 | 2023-08-15 14:07 | 3 | 2023-08-28 | 202300024454 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024447 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2023-09-06 08:34 | 2023-08-15 14:07 | 2023-09-13 14:13 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.42104459,-73.22714398 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 07:55 | 2023-09-06 07:55 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-06 | 202300024447 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024439 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-09-04 16:39 | 2023-08-15 14:06 | 2023-09-05 09:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680978333333333,-71.98433666666666 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-04 16:11 | 2023-09-04 16:11 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-04 | 202300024439 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024421 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2023-09-06 07:53 | 2023-08-15 14:06 | 2023-09-13 16:25 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.42268709,-73.23087341 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 07:26 | 2023-09-06 07:26 | 2023-08-15 14:06 | 3 | 2023-09-06 | 202300024421 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024413 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:36 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-13 16:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.4187967,-73.22635304 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:05 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇAO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 09:06 | 2023-09-06 09:06 | 2023-08-15 14:05 | 3 | 2023-09-06 | 202300024413 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024405 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2023-09-05 10:12 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-13 15:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.42103581,-73.22474137 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:05 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 09:44 | 2023-09-05 09:44 | 2023-08-15 14:05 | 3 | 2023-09-05 | 202300024405 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024397 | 97422 | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-08-17 08:50 | 2023-08-15 14:05 | 2023-09-14 16:17 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321593333333334,-71.19274166666668 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-15 14:04 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESLIGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-17 07:15 | 2023-08-17 07:00 | 2023-08-15 14:04 | 3 | 2023-08-17 | 202300024397 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024389 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:49 | 2023-08-15 14:04 | 2023-09-08 13:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.7043116666666664,-71.99739500000001 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:04 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 15:25 | 2023-09-06 15:25 | 2023-08-15 14:04 | 3 | 2023-09-06 | 202300024389 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024371 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2023-09-05 09:41 | 2023-08-15 14:03 | 2023-09-13 16:30 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.4201026,-73.22537079 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:02 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 09:14 | 2023-09-05 09:14 | 2023-08-15 14:02 | 3 | 2023-09-05 | 202300024371 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024363 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2023-08-31 15:55 | 2023-08-15 14:02 | 2023-09-01 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.714804999999999,-72.00084166666667 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:02 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 15:25 | 2023-08-31 15:25 | 2023-08-15 14:02 | 3 | 2023-08-31 | 202300024363 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024355 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2023-09-05 08:40 | 2023-08-15 14:02 | 2023-09-13 15:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.419843,-73.22557905 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 14:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 08:11 | 2023-09-05 08:11 | 2023-08-15 14:01 | 3 | 2023-09-05 | 202300024355 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024348 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2023-09-06 14:09 | 2023-08-15 14:00 | 2023-09-08 13:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.714759999999999,-72.000715 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:58 | ONEOM009 | 999986888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 13:36 | 2023-09-06 13:36 | 2023-08-15 13:58 | 3 | 2023-09-06 | 202300024348 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024330 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2023-09-05 10:38 | 2023-08-15 13:57 | 2023-09-13 15:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.42031469,-73.2246601 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON.. //OBS : NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 10:14 | 2023-09-05 10:14 | 2023-08-15 13:57 | 3 | 2023-09-05 | 202300024330 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024322 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2023-09-06 13:10 | 2023-08-15 13:57 | 2023-09-08 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.72041,-71.99771166666666 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:56 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 12:45 | 2023-09-06 12:45 | 2023-08-15 13:56 | 3 | 2023-09-06 | 202300024322 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024314 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2023-09-06 11:06 | 2023-08-15 13:53 | 2023-09-08 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.721543333333333,-71.99741166666666 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 10:39 | 2023-09-06 10:39 | 2023-08-15 13:52 | 3 | 2023-09-06 | 202300024314 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024306 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2024-02-14 16:41 | 2023-08-15 13:52 | 2024-02-19 16:37 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.72155833,-71.99739025 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-04 07:41 | ONEL004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA, REAPERTOS E MEDICOES. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5063 | 34 | 2024-02-14 16:10 | 2024-02-14 16:10 | 2024-01-04 07:41 | 3 | 2024-02-14 | 202300024306 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024298 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2023-09-05 11:02 | 2023-08-15 13:51 | 2023-09-13 15:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.41987439,-73.22443422 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO /ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 10:41 | 2023-09-05 10:41 | 2023-08-15 13:51 | 3 | 2023-09-05 | 202300024298 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024280 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:14 | 2023-08-15 13:51 | 2023-09-08 09:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.724684999999999,-71.998835 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-15 13:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A PREVENTIVA OBSERVANDO TODOS OS PONTOS CITADOS NO PROCEDIMENTO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS DECORRENTE A AUSÊNCIA DO CLIENTE. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 09:50 | 2023-09-06 09:50 | 2023-08-15 13:50 | 3 | 2023-09-06 | 202300024280 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024272 | 96184 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-08-19 12:01 | 2023-08-15 09:50 | 2023-08-21 16:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143793333333333,-72.67769166666668 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-08-15 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-15 09:50 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 11:21 | 2023-08-19 11:21 | 2023-08-15 09:50 | 3 | 2023-08-19 | 202300024272 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024264 | 96082 | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:28 | 2023-08-14 12:46 | 2023-08-22 14:09 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310751666666667,-71.16385166666667 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:45 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-17 09:24 | 2023-08-17 10:28 | 2023-08-14 12:45 | 3 | 2023-08-17 | 202300024264 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024256 | 95919 | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-08-23 14:51 | 2023-08-14 12:31 | 2023-08-24 09:33 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.98957492,-72.76408725 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-18 09:44 | 2023-08-18 13:04 | 2023-08-14 12:30 | 3 | 2023-08-23 | 202300024256 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024249 | 95916 | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-08-15 10:27 | 2023-08-14 12:06 | 2023-08-16 11:45 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.515153333333334,-70.52952333333333 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:06 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA, ARISSON. /O SISTEMA DO CLIENTE FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-08-15 10:08 | 2023-08-15 10:08 | 2023-08-14 12:06 | 3 | 2023-08-15 | 202300024249 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024231 | 95639 | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-08-20 12:53 | 2023-08-14 12:04 | 2023-08-22 12:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.340910000000001,-72.68643333333333 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 12:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-20 12:25 | 2023-08-20 12:25 | 2023-08-14 12:03 | 3 | 2023-08-20 | 202300024231 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024223 | 94942 | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-08-18 09:28 | 2023-08-14 11:59 | 2023-08-21 15:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.85636964,-72.72895816 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE RELATOU QUE NO PERÍODO DAS 11 À 1 DA MADRUGADA O SISTEMA PARAVA E SÓ VOLTAVA DAS 9:30 ÀS 10 HORAS DA MANHÃ. FOI DADA UMA ORIENTAÇÃO SOBRE O QUE ESTAVA ACONTECENDO. ERA DEVIDO A UMA PROTEÇÃO DAS BATERIAS JUNTO COM O INVERSOR QUE ATUAVA COM 11% E RETORNAVA COM 40%. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-18 08:54 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-14 11:54 | 3 | 2023-08-18 | 202300024223 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024215 | 94978 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-22 14:57 | 2023-08-14 11:53 | 2023-08-24 09:01 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386106666666666,-73.14843833333333 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERIA DESLIGADA E OUTRA NORMAL, QUANDO CONECTAVA O CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR COM A BATERIA QUE ESTAVA NORMAL, OCORRIA A CORRIDA DE CARGA, DESTA FORMA FICANDO SEM TENSÃO A UNIDADE DE CONTROLE (UC). AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. ERIVALDO / SÁVIO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-22 14:08 | 2023-08-22 14:08 | 2023-08-14 11:53 | 3 | 2023-08-22 | 202300024215 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024207 | 95152 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2023-08-19 13:48 | 2023-08-14 11:51 | 2023-08-21 16:25 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177228333333334,-72.69697500000001 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 13:00 | 2023-08-19 13:00 | 2023-08-14 11:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300024207 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024199 | 95151 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-08-19 17:14 | 2023-08-14 11:50 | 2023-08-21 16:29 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276340000000001,-72.67834833333333 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA A TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES NO QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 16:12 | 2023-08-19 16:12 | 2023-08-14 11:49 | 3 | 2023-08-19 | 202300024199 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024181 | 95149 | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-08-16 16:43 | 2023-08-14 11:48 | 2023-08-18 15:05 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364821666666668,-71.209845 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:46 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA DO CLIENTE ESTAVA COM AS BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-16 15:11 | 2023-08-16 15:11 | 2023-08-14 11:46 | 3 | 2023-08-16 | 202300024181 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024173 | 94754 | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-08-23 11:06 | 2023-08-14 11:46 | 2023-08-24 09:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.45622743,-69.72943827 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:45 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO FOI REALIZADA, NEM FOI FEITA TROCA DE MATERIAL, POIS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FORAM REALIZADAS AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-23 10:46 | 2023-08-23 10:46 | 2023-08-14 11:45 | 3 | 2023-08-23 | 202300024173 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024165 | 94752 | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-08-15 09:22 | 2023-08-14 11:43 | 2023-08-16 15:30 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033751666666666,-71.92631166666666 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-08-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:42 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-15 08:48 | 2023-08-15 08:48 | 2023-08-14 11:42 | 3 | 2023-08-15 | 202300024165 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300024157 | 94335 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-08-19 18:11 | 2023-08-14 11:41 | 2023-08-21 16:35 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276488333333333,-72.68426166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-08-14 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-14 11:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADO TROCA DE BATERIAS E MEDIÇÕES QUADRO ELETRICO E BAMCO DE BATERIAS . | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-19 17:32 | 2023-08-19 17:32 | 2023-08-14 11:40 | 3 | 2023-08-19 | 202300024157 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024132 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-08-14 08:12 | 2023-08-14 10:18 | 2023-09-05 11:45 | 5046 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906713333333332,-70.16894666666667 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2023-08-14 | SOBRECARGA | FALHA DE BATERIAS | 2023-08-14 07:10 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | DEJESUS,UELERSON | SISTEMA ESTAVA CM A BATERIA 1 SOBRE CAREGADA, E A MESMA NÃO ESTAVA SE COMUNICANDO CM A BATERIA 2. ASSIM A BATERIA 2 ESTAVA TRABALHANDO SOZINHA E NAO AGUENTAVA FONCIONA A NOITE TODA. O INVERSO E A BATERIA 2 ESTAVA FONCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 38 | 9 | 14 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-14 07:34 | 2023-08-14 07:34 | 2023-08-14 07:10 | 3 | 2023-08-14 | 6.0462e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024124 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-08-12 18:22 | 2023-08-12 21:40 | 2023-09-05 11:50 | 5040 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.632738333333332,-70.53746333333333 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTÔNIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2023-08-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-12 17:15 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA, ARISSON | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2023-08-12 17:19 | 2023-08-12 17:19 | 2023-08-12 17:15 | 3 | 2023-08-12 | 6.0402e+17 | Report2 | 2666
FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300024116 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-12 12:14 | 2023-08-12 16:55 | 2023-09-05 11:53 | 5049 | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773438333333333,-72.00557666666667 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-12 10:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | O CONTROLADOR NÃO ESTAVA COMUNICANDO COM A PORTA "COM" DESTA FORMA NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A LEITURA DO DARA LOG. | CONTROLADOR NÃO DAVA DE TIRAR O DATA LOG./ERIVALDO E NOGUEIRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 22 | 2023-08-12 10:23 | 2023-08-12 10:23 | 2023-08-12 10:13 | 3 | 2023-08-12 | 6.0492e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024108 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-11 15:17 | 2023-08-24 16:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.02151111,-72.72875502 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-11 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-11 15:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 07:19 | 2023-08-24 07:55 | 2023-08-11 15:15 | 3 | 2023-08-24 | 202300024108 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024090 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2023-09-06 09:46 | 2023-08-10 13:42 | 2023-09-08 09:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.724675,-71.99881333333333 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 08:50 | 2023-09-06 08:50 | 2023-08-10 13:42 | 3 | 2023-09-06 | 202300024090 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024082 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2023-09-07 15:15 | 2023-08-10 13:41 | 2023-09-08 10:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.732261666666666,-71.99280333333333 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 14:52 | 2023-09-07 14:52 | 2023-08-10 13:40 | 3 | 2023-09-07 | 202300024082 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024074 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2023-09-06 08:24 | 2023-08-10 13:40 | 2023-09-08 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.730130000000001,-71.992215 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-06 07:53 | 2023-09-06 07:53 | 2023-08-10 13:40 | 3 | 2023-09-06 | 202300024074 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024066 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2023-09-07 13:39 | 2023-08-10 13:39 | 2023-09-08 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.733573333333334,-71.99685 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 13:09 | 2023-09-07 13:09 | 2023-08-10 13:38 | 3 | 2023-09-07 | 202300024066 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024058 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2023-09-07 08:42 | 2023-08-10 13:37 | 2023-09-08 10:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.747025000000001,-71.99193333333332 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 08:14 | 2023-09-07 08:14 | 2023-08-10 13:36 | 3 | 2023-09-07 | 202300024058 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024041 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:47 | 2023-08-10 13:36 | 2023-09-08 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.746839999999999,-71.99297666666666 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 13:55 | 2023-09-07 13:55 | 2023-08-10 13:36 | 3 | 2023-09-07 | 202300024041 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024033 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2023-09-06 15:03 | 2023-08-10 13:36 | 2023-09-08 12:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.7129900000000005,-72.00491000000001 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-06 14:29 | 2023-09-06 14:29 | 2023-08-10 13:35 | 3 | 2023-09-06 | 202300024033 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024025 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2023-09-04 14:27 | 2023-08-10 13:35 | 2023-09-13 15:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.41940912,-73.22482956 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:35 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. ANDERSON / LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 13:41 | 2023-09-04 13:41 | 2023-08-10 13:35 | 3 | 2023-09-04 | 202300024025 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024017 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2023-09-05 16:08 | 2023-08-10 13:34 | 2023-09-13 15:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.419137,-73.22522 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:34 | ONEOM007 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPETO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 15:45 | 2023-09-05 15:45 | 2023-08-10 13:34 | 3 | 2023-09-05 | 202300024017 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300024009 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2023-09-07 09:37 | 2023-08-10 13:34 | 2023-09-08 10:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.74554,-71.99238 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-10 13:34 | ONEOM009 | 689967828000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 09:08 | 2023-09-07 09:08 | 2023-08-10 13:34 | 3 | 2023-09-07 | 202300024009 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023993 | 94197 | 13 | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | 966.162.452-68 | 96616245268 | 688892 | 15765 |  |  | SIGFI45 | 2023-08-16 11:15 | 2023-08-10 12:30 | 2023-08-17 14:30 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.92713,-71.59522666666666 | -7.92700298,-71.59524907 | MARIA LUIZA GOMES TORRES | JOSE ADAILDO TORRES DA SILVA | TARAUACA | BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA BR.364. RIO TAUARI . SERINGAL LAVRA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 12:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE DESMANCHOU A INSTALAÇÃO INTERNA E SOLICITOU UMA NOVA INSTALAÇÃO/SISTEMA ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/EMANUEL, RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-16 10:37 | 2023-08-16 10:45 | 2023-08-10 12:30 | 3 | 2023-08-16 | 202300023993 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023985 | 645886 | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2023-08-18 16:07 | 2023-08-10 11:55 | 2023-08-21 16:11 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04580112,-72.7592423 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 11:53 | ONEOM005 | 68992443034000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS , POR NAO ATUAREM COM 11%DE SOC , FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-18 15:23 | 2023-08-18 15:41 | 2023-08-10 11:53 | 3 | 2023-08-18 | 202300023985 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023977 | 93954 | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-08-12 15:50 | 2023-08-10 10:02 | 2023-08-23 14:17 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.365358333333335,-71.21017666666667 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 10:02 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-11 14:30 | 2023-08-11 14:30 | 2023-08-10 10:02 | 3 | 2023-08-12 | 202300023977 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023969 | 93460 | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-08-15 08:36 | 2023-08-10 10:01 | 2023-08-16 15:34 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.0758794,-72.76337501 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-10 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-10 10:01 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA EM CONTRADO FUNCIONANDO NORMAL . SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.(JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 06:39 | 2023-08-15 08:36 | 2023-08-10 10:01 | 3 | 2023-08-15 | 202300023969 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023951 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2023-09-05 15:42 | 2023-08-09 14:20 | 2023-09-13 15:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419020,-73.225314 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:20 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-05 15:17 | 2023-09-05 15:17 | 2023-08-09 14:20 | 3 | 2023-09-05 | 202300023951 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023944 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2023-09-07 11:12 | 2023-08-09 14:19 | 2023-09-08 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.743359999999999,-71.99359333333334 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-07 10:36 | 2023-09-07 10:36 | 2023-08-09 14:18 | 3 | 2023-09-07 | 202300023944 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023936 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:12 | 2023-08-09 14:18 | 2023-09-13 16:09 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418713,-73.225510 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 09:41 | 2023-09-06 09:41 | 2023-08-09 14:18 | 3 | 2023-09-06 | 202300023936 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023928 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2023-09-07 10:24 | 2023-08-09 14:17 | 2023-09-08 11:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.74273,-71.993545 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:17 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-07 10:00 | 2023-09-07 10:00 | 2023-08-09 14:17 | 3 | 2023-09-07 | 202300023928 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023910 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2023-09-06 10:54 | 2023-08-09 14:16 | 2023-09-13 16:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.41837261,-73.22546774 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-09 14:16 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-06 10:24 | 2023-09-06 10:24 | 2023-08-09 14:16 | 3 | 2023-09-06 | 202300023910 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023902 | 92416 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-08-10 14:08 | 2023-08-09 10:00 | 2023-08-11 11:13 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.97269,-70.19236333333333 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:58 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA COM TODPS OS LEDS DESLIGADOS INDICANDO QUE A MESMA ESTAVA SEM FUNCIONAR. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-10 13:46 | 2023-08-10 13:46 | 2023-08-09 09:58 | 3 | 2023-08-10 | 202300023902 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023894 | 91928 | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-09 09:57 | 2023-08-14 15:17 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.286914999999999,-71.086295 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:57 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | O SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-08-12 07:48 | 2023-08-12 07:48 | 2023-08-09 09:57 | 3 | 2023-08-12 | 202300023894 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300023886 | 91926 | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-08-11 10:53 | 2023-08-09 09:56 | 2023-08-14 15:24 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.8739442,-72.7294585 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-09 09:55 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO PARADO DEVIDO A BATERIA DESCARREGADA. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA, REALIZADAS MEDIÇÕES E DATA LOG. (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON). | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5053 | 24 | 2023-08-11 09:21 | 2023-08-11 09:46 | 2023-08-09 09:55 | 3 | 2023-08-11 | 202300023886 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023878 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2023-08-28 11:40 | 2023-08-08 10:18 | 2023-08-29 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.697508333333333,-71.99047999999999 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:17 | ONEOM009 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 11:12 | 2023-08-28 11:12 | 2023-08-08 10:17 | 3 | 2023-08-28 | 202300023878 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023860 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2023-08-28 14:22 | 2023-08-08 10:17 | 2023-08-29 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.697523333333334,-71.99039666666665 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:17 | ONEOM009 | 6899994953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 13:40 | 2023-08-28 13:40 | 2023-08-08 10:17 | 3 | 2023-08-28 | 202300023860 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023852 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2023-09-01 13:03 | 2023-08-08 10:17 | 2023-09-04 13:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.680658333333334,-71.950755 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:16 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-01 12:31 | 2023-09-01 12:31 | 2023-08-08 10:16 | 3 | 2023-09-01 | 202300023852 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023845 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2023-09-01 12:20 | 2023-08-08 10:16 | 2023-09-04 13:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.6816716666666665,-71.95138 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:15 | ONEOM009 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 11:40 | 2023-09-01 11:40 | 2023-08-08 10:15 | 3 | 2023-09-01 | 202300023845 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023837 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2023-09-01 09:52 | 2023-08-08 10:15 | 2023-09-04 13:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.681891666666667,-71.95112 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:15 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 09:20 | 2023-09-01 09:20 | 2023-08-08 10:15 | 3 | 2023-09-01 | 202300023837 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023829 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2023-09-01 11:30 | 2023-08-08 10:14 | 2023-09-04 13:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681755,-71.95137500000001 | -7.681725,-71.95132833333334 | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:14 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. A INSTALAÇÃO DA CLIENTE ESTÁ TODA SOLTA. A CLIENTE FEZ UMA CASA NOVA E ELA MESMA RETIROU A INSTALAÇÃO. A MESMA FOI ORIENTADA PELA EQUIPE A PROCURAR O ESCRITÓRIO DA ENERGISA E SOLICITAR A REINSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA INTERNA. POIS A INSTALAÇÃO INTERNA ESTÁ FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-01 10:54 | 2023-09-01 10:54 | 2023-08-08 10:14 | 3 | 2023-09-01 | 202300023829 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023811 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2023-08-28 15:19 | 2023-08-08 10:14 | 2023-08-29 08:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.696401666666667,-71.99048166666667 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:14 | ONEOM009 | 68999225349000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-28 14:42 | 2023-08-28 14:42 | 2023-08-08 10:14 | 3 | 2023-08-28 | 202300023811 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023803 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2023-09-07 16:51 | 2023-08-08 10:13 | 2023-09-08 11:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.697164999999999,-71.99043666666667 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:13 | ONEOM009 | 68999206691000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-07 16:17 | 2023-09-07 16:17 | 2023-08-08 10:13 | 3 | 2023-09-07 | 202300023803 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023795 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2023-08-29 09:58 | 2023-08-08 10:13 | 2023-08-30 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.679403333333333,-71.98199 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 09:26 | 2023-08-29 09:26 | 2023-08-08 10:12 | 3 | 2023-08-29 | 202300023795 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023787 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2023-09-04 08:35 | 2023-08-08 10:11 | 2023-09-13 16:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.41775902,-73.22508828 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DO DPS DE 20. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 08:07 | 2023-09-04 08:07 | 2023-08-08 10:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300023787 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023779 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:08 | 2023-08-08 10:11 | 2023-09-13 15:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.41807228,-73.22529794 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 08:38 | 2023-09-04 08:38 | 2023-08-08 10:11 | 3 | 2023-09-04 | 202300023779 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023761 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:11 | 2023-08-08 10:10 | 2023-09-11 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.753843333333333,-71.99832833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 08:36 | 2023-09-08 08:36 | 2023-08-08 10:09 | 3 | 2023-09-08 | 202300023761 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023753 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2023-09-08 14:39 | 2023-08-08 10:08 | 2023-09-11 12:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.7575400000000005,-71.995125 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 13:59 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-08 10:07 | 3 | 2023-09-08 | 202300023753 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023746 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2023-09-08 15:24 | 2023-08-08 10:07 | 2023-09-11 12:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | -7.75808,-71.99672833333334 | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-08 14:45 | 2023-09-08 14:45 | 2023-08-08 10:07 | 3 | 2023-09-08 | 202300023746 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023738 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-09-09 08:19 | 2023-08-08 10:06 | 2023-09-11 12:15 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.7601483333333325,-71.99738333333333 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:06 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-09 07:48 | 2023-09-09 07:48 | 2023-08-08 10:06 | 3 | 2023-09-09 | 202300023738 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023720 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2023-09-04 09:58 | 2023-08-08 10:06 | 2023-09-13 16:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.41744635,-73.22455187 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:06 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 09:25 | 2023-09-04 09:25 | 2023-08-08 10:06 | 3 | 2023-09-04 | 202300023720 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023712 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:27 | 2023-08-08 10:05 | 2023-09-11 13:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769666666666666,-72.00370833333334 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS DEVIDO À AUSÊNCIA DE ALGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 08:47 | 2023-09-09 08:47 | 2023-08-08 10:05 | 3 | 2023-09-09 | 202300023712 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023704 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:18 | 2023-08-08 10:05 | 2023-09-13 15:37 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417809,-73.223753 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:04 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//OBS: NAO FOI RETIRADO AS MEDICAÇÕES NA PARTE INTERNA PORQUE O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 08:46 | 2023-09-03 08:46 | 2023-08-08 10:04 | 3 | 2023-09-03 | 202300023704 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023696 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:41 | 2023-08-08 10:04 | 2023-09-13 12:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.4179156,-73.22400477 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 10:03 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 08:16 | 2023-09-03 08:16 | 2023-08-08 10:03 | 3 | 2023-09-03 | 202300023696 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023688 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2023-08-28 16:58 | 2023-08-08 09:59 | 2023-08-29 08:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.694311666666666,-71.98993333333333 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:59 | ONEOM009 | 68999777121000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 16:29 | 2023-08-28 16:29 | 2023-08-08 09:59 | 3 | 2023-08-28 | 202300023688 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023670 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2023-09-03 08:11 | 2023-08-08 09:56 | 2023-09-13 12:27 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.41865302,-73.22437417 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: LACRE FOI ENCONTRADO ROMPIDO. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 07:46 | 2023-09-03 07:46 | 2023-08-08 09:56 | 3 | 2023-09-03 | 202300023670 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023662 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2023-08-29 14:23 | 2023-08-08 09:55 | 2023-08-31 13:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.682556666666667,-71.98452666666667 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:55 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 13:54 | 2023-08-29 13:54 | 2023-08-08 09:55 | 3 | 2023-08-29 | 202300023662 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023654 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2023-09-04 10:32 | 2023-08-08 09:54 | 2023-09-13 16:38 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41735974,-73.22451078 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI RETIRADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 09:59 | 2023-09-04 09:59 | 2023-08-08 09:53 | 3 | 2023-09-04 | 202300023654 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023647 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2023-08-28 16:08 | 2023-08-08 09:53 | 2023-08-29 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.696093333333333,-71.98523333333333 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:53 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-28 15:39 | 2023-08-08 09:53 | 3 | 2023-08-28 | 202300023647 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023639 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2023-09-04 11:31 | 2023-08-08 09:52 | 2023-09-13 15:22 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.41709797,-73.22389706 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:52 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. OBS: NÃO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E SUA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 10:35 | 2023-09-04 10:35 | 2023-08-08 09:52 | 3 | 2023-09-04 | 202300023639 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023621 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2023-08-29 16:30 | 2023-08-08 09:52 | 2023-08-30 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.686741666666667,-71.98319833333333 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-08-29 15:57 | 2023-08-29 15:57 | 2023-08-08 09:51 | 3 | 2023-08-29 | 202300023621 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023613 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2023-09-04 12:03 | 2023-08-08 09:51 | 2023-09-13 15:49 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.417068,-73.223505 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO / ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-04 11:34 | 2023-09-04 11:34 | 2023-08-08 09:51 | 3 | 2023-09-04 | 202300023613 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023605 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2023-08-29 15:36 | 2023-08-08 09:50 | 2023-08-31 13:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.685026666666666,-71.98282166666667 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 15:05 | 2023-08-29 15:05 | 2023-08-08 09:50 | 3 | 2023-08-29 | 202300023605 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023597 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2023-09-03 09:51 | 2023-08-08 09:50 | 2023-09-13 16:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.41772263,-73.22344748 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:50 | ONEOM007 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDICAÇÃO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.//OBS : CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA POR ISSO NAO FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES INTERNA E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO/ ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-03 09:21 | 2023-09-03 09:21 | 2023-08-08 09:50 | 3 | 2023-09-03 | 202300023597 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023589 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2023-08-29 08:11 | 2023-08-08 09:48 | 2023-08-30 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.676496666666666,-71.98448499999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:48 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 07:33 | 2023-08-29 07:33 | 2023-08-08 09:48 | 3 | 2023-08-29 | 202300023589 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023571 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2023-09-02 13:42 | 2023-08-08 09:48 | 2023-09-04 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.675593333333334,-71.98514166666668 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 13:16 | 2023-09-02 13:16 | 2023-08-08 09:47 | 3 | 2023-09-02 | 202300023571 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023563 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2023-09-02 14:21 | 2023-08-08 09:47 | 2023-09-04 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.675656666666667,-71.98484666666667 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:47 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 13:51 | 2023-09-02 13:51 | 2023-08-08 09:47 | 3 | 2023-09-02 | 202300023563 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023555 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2023-09-02 15:52 | 2023-08-08 09:47 | 2023-09-04 14:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.675951666666666,-71.98466666666667 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 15:13 | 2023-09-02 15:13 | 2023-08-08 09:46 | 3 | 2023-09-02 | 202300023555 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023548 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2023-09-02 16:43 | 2023-08-08 09:46 | 2023-09-04 14:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | -7.67616,-71.98452666666667 | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:46 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-02 15:59 | 2023-09-02 15:59 | 2023-08-08 09:46 | 3 | 2023-09-02 | 202300023548 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023530 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2023-09-02 17:07 | 2023-08-08 09:46 | 2023-09-04 14:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.6761566666666665,-71.98451666666666 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:45 | ONEOM009 | 68999118352000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-02 16:47 | 2023-09-02 16:47 | 2023-08-08 09:45 | 3 | 2023-09-02 | 202300023530 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023522 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2023-08-29 09:11 | 2023-08-08 09:45 | 2023-08-31 13:39 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 | -7.678848333333334,-71.98216333333333 | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:45 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS POIS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 08:35 | 2023-08-29 08:35 | 2023-08-08 09:45 | 3 | 2023-08-29 | 202300023522 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023514 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2023-08-29 10:58 | 2023-08-08 09:45 | 2023-08-30 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679886666666666,-71.98178833333333 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:44 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-29 10:09 | 2023-08-29 10:09 | 2023-08-08 09:44 | 3 | 2023-08-29 | 202300023514 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023506 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2023-09-09 13:09 | 2023-08-08 09:44 | 2023-09-11 14:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.778273333333334,-72.00861499999999 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:43 | ONEOM009 | 68999446490000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 12:49 | 2023-09-09 12:49 | 2023-08-08 09:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300023506 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023498 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:45 | 2023-08-08 09:43 | 2023-09-11 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.777501666666666,-72.00831333333333 | ANTONIA GOMES BARRETO | MARIA GLAUBIA BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:43 | ONEOM009 | 999136026000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, E NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO HAVIA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 12:04 | 2023-09-09 12:04 | 2023-08-08 09:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300023498 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023480 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2023-09-02 13:53 | 2023-08-08 09:43 | 2023-09-13 12:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.41184188,-73.17211688 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:42 | ONEOM007 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMA FOI REALIZADA. A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÃO. SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DO DPS DE 20. LUCAS EDUARDO / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-09-02 13:02 | 2023-09-02 13:02 | 2023-08-08 09:42 | 3 | 2023-09-02 | 202300023480 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023472 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2023-09-09 11:07 | 2023-08-08 09:42 | 2023-09-11 14:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.776710000000001,-72.00855333333334 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 10:39 | 2023-09-09 10:39 | 2023-08-08 09:42 | 3 | 2023-09-09 | 202300023472 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023464 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-09-09 10:12 | 2023-08-08 09:41 | 2023-09-11 14:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773371666666666,-72.00550833333334 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:40 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-09 09:43 | 2023-09-09 09:43 | 2023-08-08 09:40 | 3 | 2023-09-09 | 202300023464 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023456 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2023-08-28 08:03 | 2023-08-08 09:39 | 2023-08-29 09:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.706201666666668,-71.9984 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:39 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 07:24 | 2023-08-28 07:24 | 2023-08-08 09:39 | 3 | 2023-08-28 | 202300023456 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023449 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2023-08-31 14:22 | 2023-08-08 09:38 | 2023-09-01 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.706376666666667,-71.99806833333334 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DE JESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-31 13:52 | 2023-08-31 13:52 | 2023-08-08 09:38 | 3 | 2023-08-31 | 202300023449 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023431 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2023-09-11 11:02 | 2023-08-08 09:38 | 2023-09-12 16:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.707925,-72.007525 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 10:34 | 2023-09-11 10:34 | 2023-08-08 09:38 | 3 | 2023-09-11 | 202300023431 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023423 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2023-09-11 12:18 | 2023-08-08 09:37 | 2023-09-12 16:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.708846666666666,-72.00719000000001 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:37 | ONEOM009 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 11:47 | 2023-09-11 11:47 | 2023-08-08 09:37 | 3 | 2023-09-11 | 202300023423 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023415 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2023-09-11 12:55 | 2023-08-08 09:37 | 2023-09-12 17:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.709005,-72.00680166666666 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:36 | ONEOM009 | 68999474841000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-11 12:27 | 2023-09-11 12:27 | 2023-08-08 09:36 | 3 | 2023-09-11 | 202300023415 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023407 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2023-09-11 10:24 | 2023-08-08 09:36 | 2023-09-12 16:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.707811666666667,-72.00713999999999 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:36 | ONEOM009 | 68999386946000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5046 | 34 | 2023-09-11 09:52 | 2023-09-11 09:52 | 2023-08-08 09:36 | 3 | 2023-09-11 | 202300023407 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023399 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2023-09-11 08:23 | 2023-08-08 09:36 | 2023-09-12 16:05 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.708184999999999,-72.00695 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:35 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 07:44 | 2023-09-11 07:44 | 2023-08-08 09:35 | 3 | 2023-09-11 | 202300023399 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023381 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:01 | 2023-08-08 09:35 | 2023-09-12 16:08 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.708143333333334,-72.00698833333333 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:35 | ONEOM009 | 68999769712000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 08:39 | 2023-09-11 08:39 | 2023-08-08 09:35 | 3 | 2023-09-11 | 202300023381 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023373 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2023-09-11 09:44 | 2023-08-08 09:33 | 2023-09-12 16:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.707981666666666,-72.00706 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-09-11 09:09 | 2023-09-11 09:09 | 2023-08-08 09:33 | 3 | 2023-09-11 | 202300023373 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023365 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2023-08-28 10:47 | 2023-08-08 09:33 | 2023-08-29 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.702838333333333,-71.991395 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:32 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-08-28 09:50 | 2023-08-28 09:50 | 2023-08-08 09:32 | 3 | 2023-08-28 | 202300023365 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023357 |  | 1 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 581.294.052-53 | MLPA7236704-22 | 656693 | 13780 |  | 212201612 | SIGFI45 | 2023-09-07 11:22 | 2023-08-08 09:25 | 2023-09-08 10:31 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.151973333333332,-72.80605166666666 | -8.151978333333334,-72.80605999999999 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 10:26 | 2023-09-07 10:26 | 2023-08-08 09:25 | 3 | 2023-09-07 | 202300023357 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023340 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2023-08-16 15:17 | 2023-08-08 09:25 | 2023-08-18 10:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.08776514,-72.77660083 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:25 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTOS DA LIGAÇÃO INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. OBSERVAÇÃO: FOI TROCADO O DISJUNTOR BRUP DE 40A. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-16 14:23 | 2023-08-08 09:25 | 3 | 2023-08-16 | 202300023340 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023332 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:19 | 2023-08-08 09:24 | 2023-08-18 09:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.08742089,-72.77734492 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:24 | ONEOM015 | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 09:23 | 2023-08-17 09:23 | 2023-08-08 09:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300023332 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023324 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2023-08-17 15:09 | 2023-08-08 09:24 | 2023-08-18 14:58 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.08681652,-72.77830991 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:24 | ONEOM015 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO/ ANDERSON/ JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-17 14:30 | 2023-08-08 09:24 | 3 | 2023-08-17 | 202300023324 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023316 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:50 | 2023-08-08 09:23 | 2023-08-21 11:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.08716088,-72.77783452 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:23 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 08:10 | 2023-08-19 08:10 | 2023-08-08 09:23 | 3 | 2023-08-19 | 202300023316 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023308 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2023-08-17 11:45 | 2023-08-08 09:23 | 2023-08-18 10:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.08754068,-72.77736837 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:23 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 11:03 | 2023-08-17 11:05 | 2023-08-08 09:23 | 3 | 2023-08-17 | 202300023308 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023290 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-08-18 13:38 | 2023-08-08 09:22 | 2023-08-21 09:41 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.08856749,-72.77738751 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:22 | ONEOM015 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 13:09 | 2023-08-18 13:09 | 2023-08-08 09:22 | 3 | 2023-08-18 | 202300023290 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023282 |  | 1 | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | 011.460.122-41 | MLPA7197551-22 | 669959 | 13714 | 949 | 212202513 | SIGFI80 | 2023-08-16 14:01 | 2023-08-08 09:22 | 2023-08-18 12:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087603333333334,-72.77663666666668 | -8.08791796,-72.77609003 | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:21 | ONEOM015 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS, BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE A IGREJA ESTAVA FECHADA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 13:33 | 2023-08-16 13:33 | 2023-08-08 09:21 | 3 | 2023-08-16 | 202300023282 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023274 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-08-15 17:06 | 2023-08-08 09:21 | 2023-08-16 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.08844772,-72.77535528 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:21 | ONEOM015 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUATRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 16:10 | 2023-08-15 16:10 | 2023-08-08 09:21 | 3 | 2023-08-15 | 202300023274 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023266 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-08-15 15:07 | 2023-08-08 09:21 | 2023-08-16 08:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.0886285,-72.77463572 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:20 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 14:26 | 2023-08-15 14:26 | 2023-08-08 09:20 | 3 | 2023-08-15 | 202300023266 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023258 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2023-08-15 10:56 | 2023-08-08 09:20 | 2023-08-16 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.08855209,-72.77526756 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:20 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA,(JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 10:15 | 2023-08-15 10:15 | 2023-08-08 09:20 | 3 | 2023-08-15 | 202300023258 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023241 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2023-08-16 10:18 | 2023-08-08 09:20 | 2023-08-17 08:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.08835361,-72.77581911 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:19 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO AS MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 09:40 | 2023-08-16 09:40 | 2023-08-08 09:19 | 3 | 2023-08-16 | 202300023241 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023233 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2023-08-16 12:24 | 2023-08-08 09:16 | 2023-08-17 08:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.08789545,-72.77605753 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:16 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ELÉTRICOS E DO QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS E DAS MEDIÇÕES TERMOGRÁFICAS. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 11:24 | 2023-08-16 11:24 | 2023-08-08 09:16 | 3 | 2023-08-16 | 202300023233 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023225 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2023-08-17 09:16 | 2023-08-08 09:16 | 2023-08-18 09:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.08759793,-72.77707514 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:15 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRÁFICA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO,ANDESON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 08:02 | 2023-08-17 08:02 | 2023-08-08 09:15 | 3 | 2023-08-17 | 202300023225 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023217 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2023-08-18 12:26 | 2023-08-08 09:15 | 2023-08-21 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.08859452,-72.77716369 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:14 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 11:59 | 2023-08-18 12:01 | 2023-08-08 09:14 | 3 | 2023-08-18 | 202300023217 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023209 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-08 09:13 | 2023-08-21 13:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.0885773,-72.78497826 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:12 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 13:20 | 2023-08-19 13:20 | 2023-08-08 09:12 | 3 | 2023-08-19 | 202300023209 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023191 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2023-08-15 11:46 | 2023-08-08 09:12 | 2023-08-16 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.08862247,-72.77494238 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:12 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 11:09 | 2023-08-15 11:09 | 2023-08-08 09:12 | 3 | 2023-08-15 | 202300023191 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023183 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2023-08-18 11:34 | 2023-08-08 09:12 | 2023-08-21 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.08855816,-72.77691615 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:11 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 10:34 | 2023-08-18 10:34 | 2023-08-08 09:11 | 3 | 2023-08-18 | 202300023183 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023175 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2023-08-15 09:59 | 2023-08-08 09:11 | 2023-08-16 10:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.08831781,-72.77513591 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:11 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 09:04 | 2023-08-15 09:04 | 2023-08-08 09:11 | 3 | 2023-08-15 | 202300023175 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023167 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:00 | 2023-08-08 09:11 | 2023-08-18 14:28 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.08743862,-72.77768639 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:10 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 13:19 | 2023-08-17 13:19 | 2023-08-08 09:10 | 3 | 2023-08-17 | 202300023167 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023159 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2023-08-17 16:29 | 2023-08-08 09:10 | 2023-08-18 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08713,-72.777705 | -8.08789854,-72.77626538 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:10 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. NÃO FOI REALIZADA MEDIÇÃO INTERNA PORQUE O POSTO DE SAÚDE ESTAVA FECHADO, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-17 15:36 | 2023-08-17 15:36 | 2023-08-08 09:10 | 3 | 2023-08-17 | 202300023159 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023142 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2023-08-15 16:06 | 2023-08-08 09:09 | 2023-08-18 10:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.08833884,-72.77518425 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:09 | ONEOM015 | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BEM COMO DO BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 15:11 | 2023-08-15 15:11 | 2023-08-08 09:09 | 3 | 2023-08-15 | 202300023142 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023134 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2023-08-16 09:36 | 2023-08-08 09:08 | 2023-08-18 10:36 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.08838166,-72.77559708 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:07 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE A CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA./ FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 08:11 | 2023-08-16 08:11 | 2023-08-08 09:07 | 3 | 2023-08-16 | 202300023134 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023126 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:41 | 2023-08-08 09:06 | 2023-08-21 11:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.08766058,-72.77778673 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:06 | ONEOM015 | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./ FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 08:58 | 2023-08-19 08:58 | 2023-08-08 09:06 | 3 | 2023-08-19 | 202300023126 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023118 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2023-08-18 17:08 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-21 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.08774536,-72.77752843 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:05 | ONEOM015 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 15:04 | 2023-08-18 15:04 | 2023-08-08 09:05 | 3 | 2023-08-18 | 202300023118 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023100 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2023-08-16 16:49 | 2023-08-08 09:05 | 2023-08-18 10:56 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.08728564,-72.77797245 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:05 | ONEOM015 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. FRANCISCO/ ANDERSON/ JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 16:10 | 2023-08-16 16:10 | 2023-08-08 09:05 | 3 | 2023-08-16 | 202300023100 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023092 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-08-15 14:11 | 2023-08-08 09:04 | 2023-08-18 10:52 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.08855041,-72.77445509 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:04 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DAS MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-15 12:56 | 2023-08-15 12:56 | 2023-08-08 09:04 | 3 | 2023-08-15 | 202300023092 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023084 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2023-08-18 13:05 | 2023-08-08 09:03 | 2023-08-21 09:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.08854974,-72.77735722 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:02 | ONEOM015 | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. FRANCISCO/ JUCIGLEISON/ ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 12:33 | 2023-08-18 12:33 | 2023-08-08 09:02 | 3 | 2023-08-18 | 202300023084 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023076 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-08-16 11:01 | 2023-08-08 09:02 | 2023-08-17 09:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.08806793,-72.77587459 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:01 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-16 10:22 | 2023-08-16 10:22 | 2023-08-08 09:01 | 3 | 2023-08-16 | 202300023076 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023068 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2023-08-26 08:30 | 2023-08-08 09:01 | 2023-08-28 08:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.08794957,-72.78510809 | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 09:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 07:41 | 2023-08-26 08:26 | 2023-08-08 09:01 | 3 | 2023-08-26 | 202300023068 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023050 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2023-08-18 14:32 | 2023-08-08 08:57 | 2023-08-21 09:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.08811823,-72.77771714 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-18 14:03 | 2023-08-18 14:03 | 2023-08-08 08:56 | 3 | 2023-08-18 | 202300023050 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023043 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2023-08-19 12:02 | 2023-08-08 08:56 | 2023-08-21 12:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.10557613,-72.78798252 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 11:30 | 2023-08-19 11:30 | 2023-08-08 08:56 | 3 | 2023-08-19 | 202300023043 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023035 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2023-08-19 15:55 | 2023-08-08 08:56 | 2023-08-21 14:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07720384,-72.76734028 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:55 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DA MEDIÇÃO INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. / FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 15:15 | 2023-08-19 15:15 | 2023-08-08 08:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300023035 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023027 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:11 | 2023-08-08 08:51 | 2023-08-21 11:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.1055512,-72.78825709 | LUIZA FERREIRA LIMA | MARCIA ANTONIA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:51 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-19 10:34 | 2023-08-19 10:34 | 2023-08-08 08:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300023027 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023019 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-09-09 16:56 | 2023-08-08 08:47 | 2023-09-11 14:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092613333333333,-72.78657 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 16:20 | 2023-09-09 16:20 | 2023-08-08 08:46 | 3 | 2023-09-09 | 202300023019 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300023001 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-08-12 11:59 | 2023-08-08 08:46 | 2023-08-14 13:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.07694206,-72.76735391 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:46 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON). | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 11:00 | 2023-08-12 11:00 | 2023-08-08 08:46 | 3 | 2023-08-12 | 202300023001 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022995 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2023-08-14 13:18 | 2023-08-08 08:46 | 2023-08-15 09:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.10517268,-72.78724762 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUANDO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 12:10 | 2023-08-14 12:10 | 2023-08-08 08:45 | 3 | 2023-08-14 | 202300022995 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022987 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2023-08-12 15:36 | 2023-08-08 08:45 | 2023-08-14 14:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.07656535,-72.76734138 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO ASSIS, JUCIGLEISON, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-08 08:45 | 3 | 2023-08-12 | 202300022987 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022979 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2023-08-14 12:02 | 2023-08-08 08:44 | 2023-08-15 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.10549589,-72.78765845 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 10:51 | 2023-08-14 10:51 | 2023-08-08 08:44 | 3 | 2023-08-14 | 202300022979 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022961 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-09-09 15:00 | 2023-08-08 08:44 | 2023-09-11 14:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101429999999999,-72.78660166666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:43 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 13:57 | 2023-09-09 13:57 | 2023-08-08 08:43 | 3 | 2023-09-09 | 202300022961 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022953 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2023-08-20 12:07 | 2023-08-08 08:43 | 2023-08-21 15:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.07684626,-72.76376829 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:43 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 11:42 | 2023-08-20 11:44 | 2023-08-08 08:43 | 3 | 2023-08-20 | 202300022953 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022946 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2023-08-12 10:51 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-18 11:00 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.07765352,-72.76749935 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:42 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUANDOS, ELETRICO, BANCO DE BATERIA SISTEMA DEIXADO FUCIONANDO NORMAL (JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 09:22 | 2023-08-12 09:22 | 2023-08-08 08:42 | 3 | 2023-08-12 | 202300022946 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022938 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2023-08-20 13:38 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-21 15:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.07646822,-72.76359446 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:42 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA/ | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 13:06 | 2023-08-20 13:07 | 2023-08-08 08:42 | 3 | 2023-08-20 | 202300022938 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022920 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2023-08-20 11:38 | 2023-08-08 08:42 | 2023-08-21 15:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.07744557,-72.76372979 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-20 11:03 | 2023-08-20 11:09 | 2023-08-08 08:41 | 3 | 2023-08-20 | 202300022920 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022912 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2023-08-19 11:54 | 2023-08-08 08:41 | 2023-08-21 11:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.07388976,-72.76444348 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 11:07 | 2023-08-19 11:33 | 2023-08-08 08:41 | 3 | 2023-08-19 | 202300022912 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022904 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:44 | 2023-08-08 08:40 | 2023-08-22 09:02 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.04668404,-72.77039441 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:40 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES TERMOGRAFIA. FRANCISCO/ ANDERSON/JUCIGLEISON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 08:43 | 2023-08-21 08:43 | 2023-08-08 08:40 | 3 | 2023-08-21 | 202300022904 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022896 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:30 | 2023-08-08 08:40 | 2023-08-21 10:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.07516824,-72.76362499 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:40 | ONEOM005 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//SEM NENHUMA ANOMALIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 07:34 | 2023-08-19 08:30 | 2023-08-08 08:40 | 3 | 2023-08-19 | 202300022896 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022888 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:04 | 2023-08-08 08:39 | 2023-08-21 11:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.07391477,-72.76441321 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:39 | ONEOM005 | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 10:17 | 2023-08-19 10:49 | 2023-08-08 08:39 | 3 | 2023-08-19 | 202300022888 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022870 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2023-08-19 14:22 | 2023-08-08 08:39 | 2023-08-21 13:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.07326916,-72.76454984 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 13:31 | 2023-08-19 13:32 | 2023-08-08 08:39 | 3 | 2023-08-19 | 202300022870 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022862 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:09 | 2023-08-08 08:38 | 2023-08-23 08:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.04286648,-72.77150749 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:38 | ONEOM015 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 07:30 | 2023-08-22 07:30 | 2023-08-08 08:38 | 3 | 2023-08-22 | 202300022862 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022854 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2023-08-21 08:09 | 2023-08-08 08:38 | 2023-08-22 15:34 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.04311085,-72.77170765 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-08 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-08 08:37 | ONEOM015 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES,TERMOGRAFIA(JUCIGLEISON, FRANCISCO, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 07:20 | 2023-08-21 07:20 | 2023-08-08 08:37 | 3 | 2023-08-21 | 202300022854 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022847 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:22 | 2023-08-07 17:29 | 2023-08-21 10:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.07437622,-72.76394602 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/SEM NENHUMA ANOMALIA /CLIENTE ESTAVA AUSENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 08:33 | 2023-08-19 09:03 | 2023-08-07 17:29 | 3 | 2023-08-19 | 202300022847 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022839 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2023-08-21 10:41 | 2023-08-07 17:28 | 2023-08-22 09:10 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.04559758,-72.75973583 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:28 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 10:01 | 2023-08-21 10:33 | 2023-08-07 17:28 | 3 | 2023-08-21 | 202300022839 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022821 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-07 17:28 | 2023-08-22 09:16 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.04558809,-72.75953892 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:28 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 10:43 | 2023-08-21 10:49 | 2023-08-07 17:28 | 3 | 2023-08-21 | 202300022821 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022813 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2023-08-20 14:34 | 2023-08-07 17:27 | 2023-08-21 15:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.07585133,-72.76350992 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:27 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 13:58 | 2023-08-20 14:00 | 2023-08-07 17:27 | 3 | 2023-08-20 | 202300022813 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022805 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2023-08-21 10:48 | 2023-08-07 17:27 | 2023-08-22 09:23 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04053902,-72.77066194 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:26 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./ FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 10:17 | 2023-08-21 10:17 | 2023-08-07 17:26 | 3 | 2023-08-21 | 202300022805 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022797 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:30 | 2023-08-07 17:26 | 2023-08-21 14:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.05979,-72.75928 | -8.05968313,-72.75927907 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:26 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-20 08:54 | 2023-08-20 09:00 | 2023-08-07 17:26 | 3 | 2023-08-20 | 202300022797 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022789 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2023-08-21 12:01 | 2023-08-07 17:25 | 2023-08-22 09:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04576536,-72.75922165 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:25 | ONEOM005 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 11:27 | 2023-08-21 11:29 | 2023-08-07 17:25 | 3 | 2023-08-21 | 202300022789 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022771 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2023-08-22 09:37 | 2023-08-07 17:25 | 2023-08-22 16:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.03846875,-72.74804149 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:25 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 09:27 | 2023-08-07 17:25 | 3 | 2023-08-22 | 202300022771 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022763 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:15 | 2023-08-07 17:24 | 2023-08-22 08:57 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.04559429,-72.75997454 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 08:38 | 2023-08-21 08:45 | 2023-08-07 17:24 | 3 | 2023-08-21 | 202300022763 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022755 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2023-08-22 10:17 | 2023-08-07 17:23 | 2023-08-22 17:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.03814329,-72.7483327 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 09:41 | 2023-08-22 10:08 | 2023-08-07 17:23 | 3 | 2023-08-22 | 202300022755 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022748 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:11 | 2023-08-07 17:23 | 2023-08-22 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.03870835,-72.7484269 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:22 | ONEOM005 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 07:28 | 2023-08-22 07:58 | 2023-08-07 17:22 | 3 | 2023-08-22 | 202300022748 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022730 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2023-08-21 15:41 | 2023-08-07 17:22 | 2023-08-22 09:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.038945,-72.747835 | -8.03904678,-72.74784461 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:22 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 15:15 | 2023-08-21 15:15 | 2023-08-07 17:22 | 3 | 2023-08-21 | 202300022730 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022722 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2023-08-22 10:48 | 2023-08-07 17:22 | 2023-08-23 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.01998209,-72.75944614 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:21 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO. / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 09:53 | 2023-08-22 09:53 | 2023-08-07 17:21 | 3 | 2023-08-22 | 202300022722 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022714 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2023-08-24 13:41 | 2023-08-07 17:21 | 2023-08-25 08:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01937,-72.7421 | -8.01931518,-72.74216715 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:21 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 13:03 | 2023-08-24 13:39 | 2023-08-07 17:21 | 3 | 2023-08-24 | 202300022714 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022706 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2023-08-22 11:38 | 2023-08-07 17:21 | 2023-08-23 09:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.01907,-72.75946 | -8.01908554,-72.75933007 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:20 | ONEOM015 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/ ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 11:04 | 2023-08-22 11:04 | 2023-08-07 17:20 | 3 | 2023-08-22 | 202300022706 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022698 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2023-08-24 16:03 | 2023-08-07 17:20 | 2023-08-25 09:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.02401967,-72.7450987 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:20 | ONEOM005 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 15:26 | 2023-08-24 15:47 | 2023-08-07 17:20 | 3 | 2023-08-24 | 202300022698 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022680 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2023-08-22 11:09 | 2023-08-07 17:19 | 2023-08-22 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.03752953,-72.74853646 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 10:39 | 2023-08-22 11:01 | 2023-08-07 17:19 | 3 | 2023-08-22 | 202300022680 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022672 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2023-08-24 14:11 | 2023-08-07 17:18 | 2023-08-25 08:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.01828846,-72.74299619 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 13:46 | 2023-08-24 13:57 | 2023-08-07 17:18 | 3 | 2023-08-24 | 202300022672 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022664 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2023-08-24 10:11 | 2023-08-07 17:18 | 2023-08-24 16:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.01949897,-72.73686129 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:17 | ONEOM005 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 09:46 | 2023-08-24 09:50 | 2023-08-07 17:17 | 3 | 2023-08-24 | 202300022664 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022656 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2023-08-24 15:05 | 2023-08-07 17:17 | 2023-08-25 09:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.02715121,-72.74353779 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:17 | ONEOM005 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 14:29 | 2023-08-24 15:02 | 2023-08-07 17:17 | 3 | 2023-08-24 | 202300022656 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022649 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2023-08-22 11:39 | 2023-08-07 17:17 | 2023-08-22 17:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.03782611,-72.7485955 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:16 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 10:38 | 2023-08-22 11:35 | 2023-08-07 17:16 | 3 | 2023-08-22 | 202300022649 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022631 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2023-08-20 10:20 | 2023-08-07 17:16 | 2023-08-21 14:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.056693,-72.761461 | -8.05643471,-72.76137793 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:16 | ONEOM005 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 09:50 | 2023-08-20 09:58 | 2023-08-07 17:16 | 3 | 2023-08-20 | 202300022631 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022623 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2023-08-26 10:40 | 2023-08-07 17:16 | 2023-08-28 08:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.03665572,-72.74494716 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 09:34 | 2023-08-26 10:18 | 2023-08-07 17:15 | 3 | 2023-08-26 | 202300022623 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022615 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2023-08-21 09:57 | 2023-08-07 17:15 | 2023-08-22 15:35 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.04549785, -72.76017154 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:15 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-21 09:19 | 2023-08-21 09:47 | 2023-08-07 17:15 | 3 | 2023-08-21 | 202300022615 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022607 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2023-08-25 14:26 | 2023-08-07 17:14 | 2023-08-28 09:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.00655716,-72.75370286 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-25 14:06 | 2023-08-25 14:12 | 2023-08-07 17:14 | 3 | 2023-08-25 | 202300022607 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022599 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2023-09-15 11:55 | 2023-08-07 17:14 | 2023-09-20 10:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.9375866666666655,-72.76199666666666 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:13 | ONEOM012 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 11:17 | 2023-09-15 11:55 | 2023-08-07 17:13 | 3 | 2023-09-15 | 202300022599 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022581 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2023-09-15 10:19 | 2023-08-07 17:13 | 2023-09-18 09:26 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937361666666668,-72.76162833333333 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:13 | ONEOM012 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 08:17 | 2023-09-15 08:17 | 2023-08-07 17:13 | 3 | 2023-09-15 | 202300022581 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022573 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2023-09-15 12:49 | 2023-08-07 17:12 | 2023-09-18 10:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.937376666666667,-72.76223166666666 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:12 | ONEOM012 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 12:02 | 2023-09-15 12:02 | 2023-08-07 17:12 | 3 | 2023-09-15 | 202300022573 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022565 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:59 | 2023-08-07 17:12 | 2023-09-26 16:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933464999999999,-72.75929666666666 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:11 | ONEOM012 | 999890253000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DO DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 14:24 | 2023-09-13 14:24 | 2023-08-07 17:11 | 3 | 2023-09-13 | 202300022565 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022557 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2023-09-13 14:09 | 2023-08-07 17:11 | 2023-09-14 15:09 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934663333333333,-72.758445 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 13:31 | 2023-09-13 13:31 | 2023-08-07 17:11 | 3 | 2023-09-13 | 202300022557 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022540 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2023-09-13 10:41 | 2023-08-07 17:10 | 2023-09-14 15:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936658333333332,-72.75844833333333 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 10:08 | 2023-09-13 10:08 | 2023-08-07 17:10 | 3 | 2023-09-13 | 202300022540 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022532 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2023-09-13 10:01 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 14:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936604999999999,-72.758155 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 09:18 | 2023-09-13 09:18 | 2023-08-07 17:09 | 3 | 2023-09-13 | 202300022532 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022524 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2023-09-13 15:42 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 15:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931304999999999,-72.76087166666666 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 15:18 | 2023-09-13 15:20 | 2023-08-07 17:09 | 3 | 2023-09-13 | 202300022524 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022516 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2023-09-13 13:19 | 2023-08-07 17:09 | 2023-09-14 14:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.935856666666666,-72.75817666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:08 | ONEOM012 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 12:51 | 2023-09-13 12:51 | 2023-08-07 17:08 | 3 | 2023-09-13 | 202300022516 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022508 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2023-09-13 12:46 | 2023-08-07 17:08 | 2023-09-14 15:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.935928333333334,-72.75838 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 12:05 | 2023-09-13 12:05 | 2023-08-07 17:08 | 3 | 2023-09-13 | 202300022508 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022490 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2023-09-13 11:13 | 2023-08-07 17:07 | 2023-09-26 16:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.93661,-72.75847166666668 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:07 | ONEOM012 | 68999740606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 10:46 | 2023-09-13 10:46 | 2023-08-07 17:07 | 3 | 2023-09-13 | 202300022490 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022482 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2023-09-12 15:11 | 2023-08-07 17:07 | 2023-09-14 12:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.930350000000001,-72.76239666666667 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 14:42 | 2023-09-12 14:42 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022482 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022474 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2023-09-12 14:13 | 2023-08-07 17:06 | 2023-09-14 11:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930579999999999,-72.76214166666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 13:41 | 2023-09-12 13:41 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022474 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022466 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2023-09-12 16:03 | 2023-08-07 17:06 | 2023-09-14 13:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929843333333334,-72.76250166666667 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 15:40 | 2023-09-12 15:41 | 2023-08-07 17:06 | 3 | 2023-09-12 | 202300022466 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022458 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2023-09-12 16:35 | 2023-08-07 17:05 | 2023-09-14 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929671666666667,-72.76259333333334 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 16:08 | 2023-09-12 16:11 | 2023-08-07 17:05 | 3 | 2023-09-12 | 202300022458 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022441 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2023-09-13 06:33 | 2023-08-07 17:05 | 2023-09-26 17:02 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929689999999999,-72.76323333333333 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 05:38 | 2023-09-13 05:39 | 2023-08-07 17:05 | 3 | 2023-09-13 | 202300022441 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022433 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2023-09-13 07:38 | 2023-08-07 17:04 | 2023-09-26 17:06 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930070000000001,-72.76271666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:04 | ONEOM012 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 06:55 | 2023-09-13 06:55 | 2023-08-07 17:04 | 3 | 2023-09-13 | 202300022433 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022425 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2023-09-12 14:40 | 2023-08-07 17:04 | 2023-09-14 12:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930373333333334,-72.76233333333333 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 14:15 | 2023-09-12 14:15 | 2023-08-07 17:03 | 3 | 2023-09-12 | 202300022425 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022417 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:42 | 2023-08-07 17:03 | 2023-09-18 13:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926491666666667,-72.77386 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 09:07 | 2023-09-16 09:07 | 2023-08-07 17:03 | 3 | 2023-09-16 | 202300022417 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022409 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2023-09-12 11:34 | 2023-08-07 17:02 | 2023-09-14 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.94402,-72.75709499999999 | -7.944331666666667,-72.75743333333334 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:02 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 11:02 | 2023-09-12 11:02 | 2023-08-07 17:02 | 3 | 2023-09-12 | 202300022409 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022391 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2023-09-13 16:32 | 2023-08-07 17:02 | 2023-09-14 15:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942260000000001,-72.75603500000001 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-13 16:08 | 2023-09-13 16:08 | 2023-08-07 17:01 | 3 | 2023-09-13 | 202300022391 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022383 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2023-09-16 09:02 | 2023-08-07 17:01 | 2023-09-18 11:43 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926941666666666,-72.77404833333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 08:26 | 2023-09-16 08:26 | 2023-08-07 17:01 | 3 | 2023-09-16 | 202300022383 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022375 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:08 | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-26 15:01 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833670000000001,-72.66372333333334 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:00 | ONEOM012 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 14:37 | 2023-09-22 14:37 | 2023-08-07 17:00 | 3 | 2023-09-22 | 202300022375 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022367 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2023-09-17 08:54 | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-18 16:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.918885,-72.77199999999999 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 17:00 | ONEOM012 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 08:20 | 2023-09-17 08:20 | 2023-08-07 17:00 | 3 | 2023-09-17 | 202300022367 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022359 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2023-09-16 14:08 | 2023-08-07 16:59 | 2023-09-18 15:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.920590000000001,-72.77217833333334 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-16 13:23 | 2023-09-16 13:23 | 2023-08-07 16:59 | 3 | 2023-09-16 | 202300022359 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022342 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2023-09-17 10:34 | 2023-08-07 16:58 | 2023-09-18 16:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918758333333333,-72.77214166666666 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 10:02 | 2023-09-17 10:02 | 2023-08-07 16:58 | 3 | 2023-09-17 | 202300022342 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022334 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2023-09-17 09:59 | 2023-08-07 16:57 | 2023-09-26 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.9187666666666665,-72.77180666666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:57 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-17 09:30 | 2023-09-17 09:30 | 2023-08-07 16:57 | 3 | 2023-09-17 | 202300022334 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022326 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2023-09-17 09:27 | 2023-08-07 16:57 | 2023-09-18 16:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918845000000001,-72.77186833333333 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:56 | ONEOM012 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 08:59 | 2023-09-17 08:59 | 2023-08-07 16:56 | 3 | 2023-09-17 | 202300022326 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022318 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2023-09-16 15:09 | 2023-08-07 16:55 | 2023-09-18 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.919156666666667,-72.77203 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 14:20 | 2023-09-16 14:20 | 2023-08-07 16:55 | 3 | 2023-09-16 | 202300022318 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022300 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2023-09-16 10:40 | 2023-08-07 16:54 | 2023-09-18 14:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921061666666667,-72.772235 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:54 | ONEOM012 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 10:02 | 2023-09-16 10:02 | 2023-08-07 16:54 | 3 | 2023-09-16 | 202300022300 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022292 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2023-09-15 16:13 | 2023-08-07 16:54 | 2023-09-26 17:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904438333333333,-72.766455 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:54 | ONEOM012 | 68981084676000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-15 15:43 | 2023-09-15 15:43 | 2023-08-07 16:54 | 3 | 2023-09-15 | 202300022292 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022284 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2023-09-12 10:34 | 2023-08-07 16:53 | 2023-09-14 11:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -7.946753333333334,-72.76093 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 10:04 | 2023-09-12 10:04 | 2023-08-07 16:53 | 3 | 2023-09-12 | 202300022284 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022276 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2023-09-12 10:02 | 2023-08-07 16:53 | 2023-09-14 11:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946806666666667,-72.76055666666666 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:53 | ONEOM012 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 09:15 | 2023-09-12 09:15 | 2023-08-07 16:53 | 3 | 2023-09-12 | 202300022276 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022268 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2023-09-17 13:34 | 2023-08-07 16:52 | 2023-09-26 17:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.9530666666666665,-72.78950666666667 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-17 13:04 | 2023-09-17 13:04 | 2023-08-07 16:52 | 3 | 2023-09-17 | 202300022268 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022250 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2023-09-17 14:26 | 2023-08-07 16:52 | 2023-09-18 17:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952948333333334,-72.78978666666667 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:51 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,NAO FOI POSSIVELREALIZARMEDIÇÕESINTERNAPOISOCLIENTENAOESTAVAEMSUARESIDÊNCIA,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 13:44 | 2023-09-17 13:44 | 2023-08-07 16:51 | 3 | 2023-09-17 | 202300022250 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022243 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2023-09-15 14:16 | 2023-08-07 16:51 | 2023-09-26 17:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900746666666667,-72.76928833333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:51 | ONEOM012 | 68999270998000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-15 13:32 | 2023-09-15 13:32 | 2023-08-07 16:51 | 3 | 2023-09-15 | 202300022243 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022235 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2023-09-15 15:28 | 2023-08-07 16:51 | 2023-09-18 10:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902385,-72.76706166666666 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-15 14:40 | 2023-09-15 14:40 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-15 | 202300022235 | Report2 | 2666 | http://wseletrotransol.service4.sinapi.com.br/GetFileLink.php?IDFILE=74CB0A76080F169632C680F8DDC461E6
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022227 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2023-09-11 15:50 | 2023-08-07 16:50 | 2023-09-12 17:03 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902763333333333,-72.75922666666666 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-11 15:14 | 2023-09-11 15:14 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-11 | 202300022227 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022219 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2023-09-16 13:13 | 2023-08-07 16:50 | 2023-09-26 17:34 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922113333333334,-72.77229166666666 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-16 12:31 | 2023-09-16 12:31 | 2023-08-07 16:50 | 3 | 2023-09-16 | 202300022219 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022201 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2023-09-17 11:09 | 2023-08-07 16:49 | 2023-09-18 16:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.917389,-72.771361 | -7.9174,-72.77138666666666 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-17 10:43 | 2023-09-17 10:43 | 2023-08-07 16:49 | 3 | 2023-09-17 | 202300022201 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022193 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2023-09-16 11:21 | 2023-08-07 16:49 | 2023-09-18 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921472,-72.772056 | -7.9213266666666655,-72.77213 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 10:44 | 2023-09-16 10:44 | 2023-08-07 16:48 | 3 | 2023-09-16 | 202300022193 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022185 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2023-09-12 15:38 | 2023-08-07 16:48 | 2023-09-14 12:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.929972,-72.762361 | -7.929948333333334,-72.762395 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 15:17 | 2023-09-12 15:36 | 2023-08-07 16:48 | 3 | 2023-09-12 | 202300022185 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022177 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2023-09-13 08:53 | 2023-08-07 16:48 | 2023-10-27 08:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925636666666666,-72.76755166666666 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM012 | 68999336746000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-13 08:13 | 2023-09-13 08:13 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-09-13 | 202300022177 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022169 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2023-09-16 12:30 | 2023-08-07 16:47 | 2023-09-18 14:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921944999999999,-72.77233333333334 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM012 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-16 11:46 | 2023-09-16 11:46 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-09-16 | 202300022169 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022151 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2023-08-23 15:13 | 2023-08-07 16:47 | 2023-08-24 08:38 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.98963461,-72.76411443 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:47 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-23 14:52 | 2023-08-23 15:08 | 2023-08-07 16:47 | 3 | 2023-08-23 | 202300022151 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022144 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2023-08-25 11:33 | 2023-08-07 16:46 | 2023-08-28 09:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.98859997,-72.75299144 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:46 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 11:03 | 2023-08-25 11:28 | 2023-08-07 16:46 | 3 | 2023-08-25 | 202300022144 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022136 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2023-08-25 12:09 | 2023-08-07 16:45 | 2023-08-28 09:23 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.99681557,-72.75130641 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:45 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 11:40 | 2023-08-25 12:07 | 2023-08-07 16:45 | 3 | 2023-08-25 | 202300022136 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022128 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2023-08-23 16:22 | 2023-08-07 16:45 | 2023-08-24 08:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.97633019,-72.77392231 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:45 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-23 15:27 | 2023-08-23 16:06 | 2023-08-07 16:45 | 3 | 2023-08-23 | 202300022128 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022110 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2023-09-12 08:20 | 2023-08-07 16:44 | 2023-09-14 11:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968628333333333,-72.77955666666666 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:44 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-12 07:31 | 2023-09-12 07:31 | 2023-08-07 16:44 | 3 | 2023-09-12 | 202300022110 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022102 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2023-08-21 13:11 | 2023-08-07 16:44 | 2023-08-22 09:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.0422053,-72.74823147 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA / FRANCO / ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 12:28 | 2023-08-21 12:28 | 2023-08-07 16:44 | 3 | 2023-08-21 | 202300022102 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022094 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2023-08-21 11:50 | 2023-08-07 16:43 | 2023-08-22 09:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.03820828,-72.76476052 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO TEM FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO/JUCIGLEISON/ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-21 11:22 | 2023-08-07 16:43 | 3 | 2023-08-21 | 202300022094 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022086 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2023-08-22 09:27 | 2023-08-07 16:43 | 2023-08-23 08:37 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.03644686,-72.74492648 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS, ALÉM DE MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO HÁ FOTOS DAS MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / ANDERSON / JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-22 08:36 | 2023-08-07 16:43 | 3 | 2023-08-22 | 202300022086 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022078 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2023-09-21 08:19 | 2023-08-07 16:42 | 2023-09-22 08:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871431666666666,-72.72324166666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 07:45 | 2023-09-21 07:45 | 2023-08-07 16:42 | 3 | 2023-09-21 | 202300022078 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022060 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2023-09-20 12:13 | 2023-08-07 16:42 | 2023-09-21 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.727528 | -7.873600000000001,-72.72745666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 11:39 | 2023-09-20 11:39 | 2023-08-07 16:41 | 3 | 2023-09-20 | 202300022060 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022052 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2023-09-20 16:05 | 2023-08-07 16:41 | 2023-09-21 09:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871972,-72.724167 | -7.872023333333334,-72.724075 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:41 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 15:28 | 2023-09-20 15:28 | 2023-08-07 16:41 | 3 | 2023-09-20 | 202300022052 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022045 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2023-09-20 14:42 | 2023-08-07 16:40 | 2023-09-21 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873450000000001,-72.72691333333334 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 13:57 | 2023-09-20 13:57 | 2023-08-07 16:40 | 3 | 2023-09-20 | 202300022045 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022037 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2023-09-20 10:28 | 2023-08-07 16:40 | 2023-09-21 10:57 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873498333333333,-72.72781499999999 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:39 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 09:40 | 2023-09-20 09:40 | 2023-08-07 16:39 | 3 | 2023-09-20 | 202300022037 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022029 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2023-09-21 07:42 | 2023-08-07 16:39 | 2023-09-22 08:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.871895,-72.72368499999999 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISCO FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:39 | ONEOM012 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 06:59 | 2023-09-21 06:59 | 2023-08-07 16:39 | 3 | 2023-09-21 | 202300022029 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022011 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2023-08-21 07:50 | 2023-08-07 16:38 | 2023-08-22 08:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.04626638,-72.75973642 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 07:13 | 2023-08-21 07:50 | 2023-08-07 16:38 | 3 | 2023-08-21 | 202300022011 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300022003 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2023-08-24 09:26 | 2023-08-07 16:38 | 2023-08-24 16:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.02075154,-72.73389094 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 08:54 | 2023-08-24 09:01 | 2023-08-07 16:37 | 3 | 2023-08-24 | 202300022003 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021997 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2023-08-21 08:34 | 2023-08-07 16:37 | 2023-08-22 08:50 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.04635578,-72.75968419 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | TENTARAM ROUBAR A BATERIA E OS MODULOS REMOVERAM OS PARAFUSOS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-21 07:51 | 2023-08-21 08:17 | 2023-08-07 16:37 | 3 | 2023-08-21 | 202300021997 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021989 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2023-08-22 14:12 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-23 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.01687243,-72.7587492 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:36 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUATRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA./FRANCISCO/ANDERSON/JUCIGLEISON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 13:36 | 2023-08-22 13:36 | 2023-08-07 16:36 | 3 | 2023-08-22 | 202300021989 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021971 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2023-08-24 08:46 | 2023-08-07 16:36 | 2023-08-24 16:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.0207168,-72.73410497 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 08:11 | 2023-08-24 08:31 | 2023-08-07 16:35 | 3 | 2023-08-24 | 202300021971 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021963 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-09-19 10:53 | 2023-08-07 16:34 | 2023-09-27 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052818333333333,-72.76350666666667 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:34 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-19 10:03 | 2023-09-19 10:03 | 2023-08-07 16:34 | 3 | 2023-09-19 | 202300021963 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021955 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2023-08-20 08:34 | 2023-08-07 16:34 | 2023-08-21 14:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.05878208,-72.76314041 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:33 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-20 07:58 | 2023-08-20 08:24 | 2023-08-07 16:33 | 3 | 2023-08-20 | 202300021955 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021948 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2023-08-19 10:15 | 2023-08-07 16:33 | 2023-08-21 11:19 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.07409974,-72.7641841 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:31 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE/ SEM NENHUMA ANOMALIA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 09:25 | 2023-08-19 09:57 | 2023-08-07 16:31 | 3 | 2023-08-19 | 202300021948 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021930 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2023-08-19 13:27 | 2023-08-07 16:30 | 2023-08-21 13:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.07368482,-72.76435049 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:30 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 12:44 | 2023-08-19 13:09 | 2023-08-07 16:30 | 3 | 2023-08-19 | 202300021930 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021922 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2023-08-19 15:21 | 2023-08-07 16:29 | 2023-08-21 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.07175226,-72.76501514 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-19 14:28 | 2023-08-19 15:06 | 2023-08-07 16:29 | 3 | 2023-08-19 | 202300021922 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021914 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2023-09-20 07:24 | 2023-08-07 16:29 | 2023-09-20 19:18 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873956666666667,-72.72957500000001 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:28 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, NÃOFOIPOSSÍVELREALIZAR MEDIÇÕESINTERNAPOISOCLIENTENAOESTAVAEMSUA RESIDÊNCIA. ,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 06:36 | 2023-09-20 06:36 | 2023-08-07 16:28 | 3 | 2023-09-20 | 202300021914 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021906 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2023-09-21 09:52 | 2023-08-07 16:27 | 2023-09-22 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.86625,-72.720194 | -7.866071666666667,-72.72017833333332 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 09:14 | 2023-09-21 09:14 | 2023-08-07 16:27 | 3 | 2023-09-21 | 202300021906 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021898 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2023-09-18 09:45 | 2023-08-07 16:26 | 2023-09-27 15:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876773333333333,-72.74115666666667 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A TROCA DE DPS, POIS ESTAVA QUEIMADO. CLIENTE AUSENTE NAO SER ENCONTRAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-18 09:13 | 2023-09-18 09:17 | 2023-08-07 16:26 | 3 | 2023-09-18 | 202300021898 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021880 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2023-09-21 09:02 | 2023-08-07 16:26 | 2023-09-22 08:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.870972,-72.725083 | -7.8692150000000005,-72.72169333333333 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 08:30 | 2023-09-21 08:30 | 2023-08-07 16:25 | 3 | 2023-09-21 | 202300021880 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021872 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-09-18 10:25 | 2023-08-07 16:25 | 2023-09-19 10:41 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876871666666666,-72.74124666666667 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 09:49 | 2023-09-18 09:51 | 2023-08-07 16:25 | 3 | 2023-09-18 | 202300021872 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021864 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2023-08-25 13:01 | 2023-08-07 16:24 | 2023-08-28 09:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.00714801,-72.75267993 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 12:33 | 2023-08-25 12:36 | 2023-08-07 16:20 | 3 | 2023-08-25 | 202300021864 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021856 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2023-08-25 13:53 | 2023-08-07 16:20 | 2023-08-28 09:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.00692025,-72.75296969 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-25 13:15 | 2023-08-25 13:19 | 2023-08-07 16:19 | 3 | 2023-08-25 | 202300021856 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021849 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2023-08-26 09:12 | 2023-08-07 16:19 | 2023-09-04 10:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.087566,-72.776995 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE MUDOU PARA CIDADE | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-26 08:38 | 2023-08-26 08:51 | 2023-08-07 16:19 | 3 | 2023-08-26 | 202300021849 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021831 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2023-08-21 15:02 | 2023-08-07 16:19 | 2023-08-22 09:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.03934005,-72.74802869 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:18 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA / FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-21 14:11 | 2023-08-21 14:11 | 2023-08-07 16:18 | 3 | 2023-08-21 | 202300021831 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021823 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2023-08-24 11:04 | 2023-08-07 16:18 | 2023-08-24 17:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0193033,-72.7368003 | -8.01905997,-72.73687573 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ABANDONADO A MAIS DE UM ANO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-24 10:28 | 2023-08-24 11:04 | 2023-08-07 16:18 | 3 | 2023-08-24 | 202300021823 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021815 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2023-08-22 15:13 | 2023-08-07 16:18 | 2023-08-23 09:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.01673516,-72.75785741 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:17 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUANDO ELETRICO BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA SISTEMA FUCIONANDO NORMAL(JUCIGLEISON, FRANCISCO ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-22 14:27 | 2023-08-07 16:17 | 3 | 2023-08-22 | 202300021815 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021807 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2023-08-10 17:12 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-11 08:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.08772495,-72.77789956 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:17 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA,E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 15:57 | 2023-08-10 15:57 | 2023-08-07 16:17 | 3 | 2023-08-10 | 202300021807 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021799 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-08-10 12:32 | 2023-08-07 16:16 | 2023-08-11 09:05 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.08853557,-72.77502019 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:16 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,OBS:NAO FOI REALIZADO A MEDIÇÃO INTERNA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA./ FRANCISCO / FRANCISCO DE ASSIS /JUCIGLEISON | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 10:25 | 2023-08-10 10:25 | 2023-08-07 16:16 | 3 | 2023-08-10 | 202300021799 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021781 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2023-08-10 14:17 | 2023-08-07 16:16 | 2023-08-11 09:10 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.08897118,-72.77503478 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:15 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA ./ FRANCISCO/ JUCIGLEISON / OBS: NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNAS PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 13:28 | 2023-08-10 13:28 | 2023-08-07 16:15 | 3 | 2023-08-10 | 202300021781 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021773 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2023-09-21 16:25 | 2023-08-07 16:15 | 2023-09-26 13:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856605,-72.73032666666667 | MARGARIDA FEITOSA | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:15 | ONEOM012 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 15:46 | 2023-09-21 15:46 | 2023-08-07 16:15 | 3 | 2023-09-21 | 202300021773 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021765 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-09-21 14:55 | 2023-08-07 16:14 | 2023-09-26 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 14:00 | 2023-09-21 14:00 | 2023-08-07 16:14 | 3 | 2023-09-21 | 202300021765 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021757 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2023-09-21 15:39 | 2023-08-07 16:13 | 2023-09-26 10:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.85675,-72.729417 | -7.8567133333333325,-72.72948 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-21 15:10 | 2023-09-21 15:10 | 2023-08-07 16:13 | 3 | 2023-09-21 | 202300021757 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021740 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2023-09-19 15:32 | 2023-08-07 16:13 | 2023-09-27 15:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.882321666666667,-72.76169333333334 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:13 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM TROCA DE DPS. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-19 14:49 | 2023-09-19 14:49 | 2023-08-07 16:13 | 3 | 2023-09-19 | 202300021740 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021732 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2023-09-18 11:45 | 2023-08-07 16:12 | 2023-10-19 16:59 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.881924999999999,-72.75390166666666 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:12 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 11:20 | 2023-09-18 11:24 | 2023-08-07 16:12 | 3 | 2023-09-18 | 202300021732 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021724 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2023-09-20 09:35 | 2023-08-07 16:12 | 2023-09-21 11:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873631666666667,-72.72830666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:11 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 09:04 | 2023-09-20 09:04 | 2023-08-07 16:11 | 3 | 2023-09-20 | 202300021724 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021716 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2023-09-20 11:02 | 2023-08-07 16:11 | 2023-09-21 11:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873659999999999,-72.72819333333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:11 | ONEOM012 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 10:35 | 2023-09-20 10:35 | 2023-08-07 16:11 | 3 | 2023-09-20 | 202300021716 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021708 |  | 1 | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | 546.859.662-87 | MLPA7236702-22 | 654901 | 13778 | 912 | 212201462 | SIGFI80 | 2023-09-09 09:23 | 2023-08-07 16:11 | 2023-09-11 14:49 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.102971666666667,-72.79800166666668 | -8.103046666666668,-72.79812666666666 | ANTONIA SILVA | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:10 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO, LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS, E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 08:31 | 2023-09-09 08:31 | 2023-08-07 16:10 | 3 | 2023-09-09 | 202300021708 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021690 |  | 1 | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | 901.260.922-49 | MLPA7264728-22 | 654902 | 13801 | 1029 | 212201463 | SIGFI45 | 2023-09-09 11:18 | 2023-08-07 16:10 | 2023-09-11 14:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.104836666666667,-72.79723333333332 | -8.102794999999999,-72.79781 | ANTONIA SILVA | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:09 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 09:28 | 2023-09-09 09:28 | 2023-08-07 16:09 | 3 | 2023-09-09 | 202300021690 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021682 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-08-14 10:12 | 2023-08-07 16:09 | 2023-08-15 09:17 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.09066933,-72.79102306 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:08 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA, (JUCIGLEISON, FRANCISCO DE ASSIS, ANDERSON) | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-14 08:34 | 2023-08-14 08:34 | 2023-08-07 16:08 | 3 | 2023-08-14 | 202300021682 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021674 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2023-09-09 12:24 | 2023-08-07 16:08 | 2023-09-11 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.111255,-72.79807666666667 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL,MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,EMANUEL DE SOUZA,MANOEL BARROS | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-09 11:42 | 2023-09-09 12:24 | 2023-08-07 16:08 | 3 | 2023-09-09 | 202300021674 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021666 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2023-09-20 08:05 | 2023-08-07 16:08 | 2023-09-21 11:21 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.871,-72.720611 | -7.873648333333334,-72.72945666666666 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:07 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 07:36 | 2023-09-20 07:36 | 2023-08-07 16:07 | 3 | 2023-09-20 | 202300021666 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021658 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2023-09-20 11:36 | 2023-08-07 16:07 | 2023-09-21 11:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873536666666666,-72.72761833333334 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:07 | ONEOM012 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 11:07 | 2023-09-20 11:07 | 2023-08-07 16:07 | 3 | 2023-09-20 | 202300021658 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021641 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2023-09-20 13:54 | 2023-08-07 16:05 | 2023-09-21 11:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873511666666667,-72.72710666666667 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:05 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 13:18 | 2023-09-20 13:18 | 2023-08-07 16:05 | 3 | 2023-09-20 | 202300021641 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021633 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2023-09-20 15:17 | 2023-08-07 16:04 | 2023-09-21 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873415,-72.72529166666666 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:04 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 14:50 | 2023-09-20 14:50 | 2023-08-07 16:04 | 3 | 2023-09-20 | 202300021633 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021625 |  | 1 | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | 039.106.982-98 | MLPA7252633-22 | 658207 | 13765 | 1135 | 212201615 | SIGFI80 | 2023-09-08 16:13 | 2023-08-07 16:04 | 2023-09-11 15:55 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -8.118431666666668,-72.78877333333334 | -8.118411666666667,-72.78874333333333 | MARINILVA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA LUCIANA NASCIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 14:57 | 2023-09-08 14:57 | 2023-08-07 16:03 | 3 | 2023-09-08 | 202300021625 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021617 |  | 1 | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | 063.196.082-18 | MLPA7252634-22 | 656681 | 13766 | 1028 | 212201537 | SIGFI45 | 2023-09-08 14:52 | 2023-08-07 16:03 | 2023-09-11 15:30 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.118801666666666,-72.78873166666668 | -8.118718333333334,-72.78908833333334 | MARINILVA LIMA DO NACSIMENTO | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 14:03 | 2023-09-08 14:03 | 2023-08-07 16:03 | 3 | 2023-09-08 | 202300021617 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021609 |  | 1 | VALDECI MARQUES DE LIMA | 018.482.262-92 | MLPA7261512-22 | 658202 | 13774 | 1052 | 212201590 | SIGFI80 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-07 16:02 | 2023-09-11 15:36 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119038333333332,-72.78861666666667 | -8.119125,-72.78852666666667 | ANTONIETA MARQUES DE LIMA | VALDECI MARQUES DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:02 | ONEOM012 | 68984224903000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 13:06 | 2023-09-08 13:59 | 2023-08-07 16:02 | 3 | 2023-09-08 | 202300021609 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021591 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2023-09-08 11:24 | 2023-08-07 16:01 | 2023-09-11 15:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.119821666666667,-72.78852666666667 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENTENDIDO. LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 10:47 | 2023-09-08 11:24 | 2023-08-07 16:01 | 3 | 2023-09-08 | 202300021591 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021583 |  | 1 | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | 042.153.482-69 | MLPA7238828-22 | 658242 | 13784 | 1021 | 212201993 | SIGFI45 | 2023-09-08 16:55 | 2023-08-07 16:00 | 2023-09-11 15:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.118065,-72.78892 | -8.11834,-72.78872833333334 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | ANTONIO ADEMAZIO DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 16:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA FORAM REALIZADOS. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 16:18 | 2023-09-08 16:55 | 2023-08-07 16:00 | 3 | 2023-09-08 | 202300021583 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021575 |  | 1 | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | 037.065.492-71 | MLPA7240974-22 | 654950 | 13793 | 1036 | 212201610 | SIGFI45 | 2023-09-07 16:20 | 2023-08-07 16:00 | 2023-09-08 10:16 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.136723333333332,-72.78888 | -8.137139999999999,-72.78869166666667 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | ANTONIA JAQUELINE NASCIMENTO DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 15:30 | 2023-09-07 15:30 | 2023-08-07 15:59 | 3 | 2023-09-07 | 202300021575 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021567 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2023-09-08 12:22 | 2023-08-07 15:59 | 2023-09-11 15:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119454999999999,-72.78845166666666 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:59 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 11:31 | 2023-09-08 11:31 | 2023-08-07 15:59 | 3 | 2023-09-08 | 202300021567 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021559 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2023-09-22 15:38 | 2023-08-07 15:59 | 2023-09-26 15:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.833833,-72.663444 | -7.8337166666666675,-72.66408499999999 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:58 | ONEOM012 | 68984017562000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, EXCETO PELA TROCA DE UM DPS DANIFICADO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-09-22 15:12 | 2023-09-22 15:12 | 2023-08-07 15:58 | 3 | 2023-09-22 | 202300021559 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021542 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2023-09-22 14:12 | 2023-08-07 15:58 | 2023-09-26 14:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834058,-72.651414 | -7.834203333333333,-72.65118166666666 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:57 | ONEOM012 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 13:41 | 2023-09-22 13:41 | 2023-08-07 15:57 | 3 | 2023-09-22 | 202300021542 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021534 |  | 1 | FRANCISCA PINTO PEREIRA | 557.737.702-10 | MLPA7261514-22 | 695503 | 13775 | 911 | 212201613 | SIGFI80 | 2023-09-08 10:17 | 2023-08-07 15:57 | 2023-09-11 15:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.131481666666668,-72.80748333333332 | -8.131708333333334,-72.80734166666666 | MARIA RAILDA CORDEIRO DA SILVA | MARIA ALZIANE CORDEIRO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 09:29 | 2023-09-08 10:17 | 2023-08-07 15:56 | 3 | 2023-09-08 | 202300021534 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021526 |  | 1 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | 037.328.112-98 | MLPA7236703-22 | 657815 | 13779 | 906 | 212201589 | SIGFI80 | 2023-09-07 14:56 | 2023-08-07 15:56 | 2023-09-08 11:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.127426666666667,-72.80008333333333 | -8.127503333333333,-72.79976833333333 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:56 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 13:58 | 2023-09-07 13:58 | 2023-08-07 15:56 | 3 | 2023-09-07 | 202300021526 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021518 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2023-09-08 09:18 | 2023-08-07 15:55 | 2023-09-11 16:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.133163333333332,-72.80726166666666 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:55 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | REALIZADA A LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA E MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-08 08:41 | 2023-09-08 09:17 | 2023-08-07 15:55 | 3 | 2023-09-08 | 202300021518 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021500 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-09-07 12:09 | 2023-08-07 15:54 | 2023-09-08 10:27 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152196666666667,-72.80611666666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:54 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 11:25 | 2023-09-07 11:25 | 2023-08-07 15:54 | 3 | 2023-09-07 | 202300021500 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021492 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2023-09-22 12:54 | 2023-08-07 15:54 | 2023-09-26 14:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834472,-72.650861 | -7.83455,-72.65103333333333 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:53 | ONEOM012 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 12:11 | 2023-09-22 12:11 | 2023-08-07 15:53 | 3 | 2023-09-22 | 202300021492 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021484 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2023-09-22 13:34 | 2023-08-07 15:53 | 2023-09-26 14:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.834268333333334,-72.65113666666666 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:53 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 13:08 | 2023-09-22 13:08 | 2023-08-07 15:53 | 3 | 2023-09-22 | 202300021484 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021476 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2023-09-22 09:14 | 2023-08-07 15:53 | 2023-09-26 13:58 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835546666666666,-72.64969166666667 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:52 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 08:41 | 2023-09-22 08:41 | 2023-08-07 15:52 | 3 | 2023-09-22 | 202300021476 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021468 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2023-09-22 09:57 | 2023-08-07 15:52 | 2023-09-26 14:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835395,-72.64992000000001 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:52 | ONEOM012 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 09:19 | 2023-09-22 09:19 | 2023-08-07 15:52 | 3 | 2023-09-22 | 202300021468 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021450 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2023-09-22 12:06 | 2023-08-07 15:51 | 2023-09-26 14:25 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.836361,-72.650583 | -7.835083333333333,-72.650255 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:51 | ONEOM012 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 11:32 | 2023-09-22 11:32 | 2023-08-07 15:51 | 3 | 2023-09-22 | 202300021450 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021443 |  | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2023-09-07 10:10 | 2023-08-07 15:50 | 2023-09-08 11:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.154598333333333,-72.80548999999999 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-07 09:19 | 2023-09-07 09:19 | 2023-08-07 15:50 | 3 | 2023-09-07 | 202300021443 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021435 |  | 1 | EMERSSON SILVA DA COSTA | 704.910.512-04 | MLPA6771146-21 | 657809 | 13400 | 1031 | 212201569 | SIGFI45 | 2023-09-22 10:56 | 2023-08-07 15:50 | 2023-09-26 14:13 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.835042,-72.6503 | -7.835358333333333,-72.64983666666667 | ANTONIA NAGILMA DA CUNHA TAVARES | EMERSSON SILVA DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. CLIENTE NÃO ESTAVA PRESENTE PARA MEDIÇÕES INTERNAS. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 10:23 | 2023-09-22 10:23 | 2023-08-07 15:49 | 3 | 2023-09-22 | 202300021435 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021427 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2023-09-22 08:37 | 2023-08-07 15:49 | 2023-09-26 13:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.835833,-72.649306 | -7.83587,-72.64934666666666 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:49 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 07:55 | 2023-09-22 07:55 | 2023-08-07 15:49 | 3 | 2023-09-22 | 202300021427 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021419 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2023-09-18 11:19 | 2023-08-07 15:48 | 2023-09-19 10:54 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -7.880833,-72.753722 | -7.881891666666666,-72.7539 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:48 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-18 10:52 | 2023-09-18 10:59 | 2023-08-07 15:48 | 3 | 2023-09-18 | 202300021419 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021401 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2023-09-20 09:01 | 2023-08-07 15:47 | 2023-09-21 11:55 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.8735833333333325,-72.72859 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-20 08:25 | 2023-09-20 08:56 | 2023-08-07 15:47 | 3 | 2023-09-20 | 202300021401 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021393 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2023-09-22 11:30 | 2023-08-07 15:47 | 2023-09-26 14:18 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.835076666666667,-72.64954833333333 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA REALIZADOS. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS DEVIDO À AUSÊNCIA DO CLIENTE EM SUA RESIDÊNCIA. EQUIPE: RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-22 10:58 | 2023-09-22 10:58 | 2023-08-07 15:46 | 3 | 2023-09-22 | 202300021393 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021385 |  | 1 | ASSEMBLEIA DE DEUS | 002.959.962-85 | MLPA7208063-22 | 661954 | 14611 |  | 212202423 | SIGFI160 | 2023-09-24 11:26 | 2023-08-07 15:46 | 2023-09-26 15:54 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.075972,-72.763444 | -8.088648333333333,-72.775535 | MARIA NAZARE FERREIRA | ASSEMBLEIA DE DEUS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, EMANUEL DE SOUZA, MANOEL BARROS. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-24 09:17 | 2023-09-24 09:59 | 2023-08-07 15:46 | 3 | 2023-09-24 | 202300021385 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021377 |  | 1 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | 695.762.622-91 | MLPA7261518-22 | 680541 | 13777 | 956 | 212202517 | SIGFI80 | 2023-08-25 16:37 | 2023-08-07 15:45 | 2023-08-28 08:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.017203333333333,-72.74682333333334 | -8.01709363,-72.74676827 | MARIA LUCIANO DA SILVA | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ S/N CENTRO COMUNIDADE JABURÚ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:45 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-25 16:05 | 2023-08-25 16:37 | 2023-08-07 15:45 | 3 | 2023-08-25 | 202300021377 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021369 |  | 1 | MARTA SOUZA SILVA | 073.223.772-65 | 7322377265 | 680545 | 14919 | 934 | 212202519 | SIGFI80 | 2023-08-22 08:56 | 2023-08-07 15:45 | 2023-08-22 17:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.03885,-72.74795833333333 | -8.03885279,-72.74802057 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | MARTA SOUZA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE JABURÚ COMUNIDADE JABURÚ | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:44 | ONEOM005 | 68999648311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-22 08:16 | 2023-08-22 08:46 | 2023-08-07 15:44 | 3 | 2023-08-22 | 202300021369 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021351 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | 561.570.292-34 | MLPA6941424-21 | 680546 | 13467 | 765 | 212202520 | SIGFI45 | 2023-08-12 17:23 | 2023-08-07 15:44 | 2023-08-14 14:40 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087996666666667,-72.77631666666666 | -8.08747459,-72.77775661 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:44 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. FRANCISCO, JUCIGLEISON, ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-12 16:05 | 2023-08-12 16:05 | 2023-08-07 15:44 | 3 | 2023-08-12 | 202300021351 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021344 |  | 1 | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | 013.967.752-69 | 1396775269 | 680606 | 14921 |  | 212202521 | SIGFI45 | 2023-08-10 15:48 | 2023-08-07 15:43 | 2023-08-11 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.087415,-72.77693333333333 | -8.08751161,-72.77683292 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VALDEIR SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO TEM FOTO DAS MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO / JUCIGLEISON / ANDERSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 14:29 | 2023-08-10 14:29 | 2023-08-07 15:43 | 3 | 2023-08-10 | 202300021344 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021336 |  | 1 | JULIANA TAVARES BARBOSA | 061.428.102-45 | 6142810245 | 680544 | 14331 |  | 212202518 | SIGFI45 | 2023-08-10 10:07 | 2023-08-07 15:43 | 2023-08-11 09:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.0882830,-72.7770410 | -8.08851774,-72.77588578 | MARIA INES ARAUJO DE SOUZA | JULIANA TAVARES BARBOSA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-08-07 15:43 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADROS E ELÉTRICO, E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-10 08:11 | 2023-08-10 10:05 | 2023-08-07 15:43 | 3 | 2023-08-10 | 202300021336 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021328 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-09-28 15:42 | 2023-08-07 11:58 | 2023-09-28 19:12 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | CANCELADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.192074999999999,-72.71282666666666 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-09-13 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ##CADASTRO CANCELADO## | OBS:NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS COM CARGA LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES. UELERSON, FRANCISCO | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-09-28 15:07 | 2023-09-28 15:07 | 2023-09-13 11:58 | 5 | 2023-09-28 | 202300021328 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300021310 | 91373 | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-08-08 08:51 | 2023-08-07 10:50 | 2023-08-09 14:04 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.913803333333334,-70.17612166666666 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-07 10:49 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BOA TARDE,////O SISTEMA ESTAVA COM AS DUAS BATERIAS, COM TODOS OS COMPONENTES ACESSÓRIOS E O LED DE STATUS PISCANDO. NO ENTANTO, ELAS NÃO ESTAVAM DESLIGANDO AO USAR O BOTÃO DE RESET. ISSO INDICA QUE AS MESMAS ESTAVAM SOBRECARREGADAS E IMPOSSIBILITADAS DE RECEBER CARGA PARA FUNCIONAR OS EQUIPAMENTOS DA UC. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-08-08 08:24 | 2023-08-08 08:24 | 2023-08-07 10:49 | 3 | 2023-08-08 | 202300021310 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021302 |  | 11 | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | 466.093.502-72 | 46609350272 | 661712 | 15619 | 1230 | 212202179 | SIGFI80 | 2023-08-11 10:13 | 2023-08-07 08:57 | 2023-08-14 09:11 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157383333333334,-69.12717833333333 | -9.15741284,-69.12717137 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 09:38 | 2023-08-11 09:38 | 2023-08-07 08:57 | 3 | 2023-08-11 | 202300021302 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021294 |  | 11 | PERICLE GADENHA DA SILVA | 644.109.512-20 | MLPA7135215-22 | 669984 | 14536 |  | 112203772 | SIGFI45 | 2023-08-12 10:11 | 2023-08-07 08:57 | 2023-08-14 11:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156035000000001,-69.10193 | -9.15422464,-69.10166096 | MARIA GADELHA DA SILVA | PERICLE GADENHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 09:39 | 2023-08-12 09:39 | 2023-08-07 08:56 | 3 | 2023-08-12 | 202300021294 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021286 |  | 11 | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | 029.369.722-13 | MLPA7135216-22 | 661965 | 14537 | 1109 | 112203566 | SIGFI80 | 2023-08-12 14:06 | 2023-08-07 08:56 | 2023-08-14 14:08 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.155688333333334,-69.10406833333333 | -9.15563449,-69.10411648 | MARIA LUIZA DA ROCHA BARROS | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 13:31 | 2023-08-12 13:31 | 2023-08-07 08:56 | 3 | 2023-08-12 | 202300021286 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021278 |  | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2023-08-19 11:44 | 2023-08-07 08:55 | 2023-08-21 11:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.14867949,-69.0625169 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 11:16 | 2023-08-19 11:16 | 2023-08-07 08:55 | 3 | 2023-08-19 | 202300021278 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021260 |  | 11 | ANTONIO GADELHA DA SILVA | 567.435.642-49 | MLPA7140465-22 | 660405 | 14544 | 1183 | 112203064 | SIGFI80 | 2023-08-10 11:41 | 2023-08-07 08:54 | 2023-08-11 08:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.175313333333333,-69.14511999999999 | -9.17536121,-69.14523236 | MARIA GADELHA DA SILVA | ANTONIO GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:54 | ONEOM007 | 6836123086000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E RESPEITOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2023-08-10 10:47 | 2023-08-10 10:47 | 2023-08-07 08:54 | 3 | 2023-08-10 | 202300021260 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021252 |  | 11 | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 035.846.672-59 | MLPA7140466-22 | 660404 | 14545 | 1129 | 112203061 | SIGFI80 | 2023-08-10 13:32 | 2023-08-07 08:54 | 2023-08-14 11:06 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.176917,-69.145972 | -9.17692838,-69.14586755 | MARIA DE JESUS PAHLA DA SILVA | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO ,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 12:34 | 2023-08-10 12:34 | 2023-08-07 08:53 | 3 | 2023-08-10 | 202300021252 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021237 |  | 11 | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | 036.260.032-56 | MLPA7124236-22 | 660928 | 14554 | 1147 | 112203299 | SIGFI80 | 2023-08-11 08:40 | 2023-08-07 08:52 | 2023-08-14 08:47 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157453333333333,-69.12721166666667 | -9.15761523,-69.12679362 | CLEUDI DE SOUZA PINHEIRO | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:52 | ONEOM007 | 68984199550000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, REAPERTOS E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,OBS:NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 07:58 | 2023-08-11 07:58 | 2023-08-07 08:52 | 3 | 2023-08-11 | 202300021237 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021229 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2023-08-19 12:20 | 2023-08-07 08:52 | 2023-08-22 15:44 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.14939263,-69.06122801 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 11:51 | 2023-08-19 11:51 | 2023-08-07 08:51 | 3 | 2023-08-19 | 202300021229 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021211 |  | 11 | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | 653.075.932-87 | MLPA7124244-22 | 669971 | 14558 | 1509 | 112203771 | SIGFI80 | 2023-08-17 12:18 | 2023-08-07 08:51 | 2023-08-22 15:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.146483333333332,-69.02098500000001 | -9.14641336,-69.02083809 | LECY DA ROCHA | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA. OBS: FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS DANIFICADO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 11:38 | 2023-08-17 11:38 | 2023-08-07 08:50 | 3 | 2023-08-17 | 202300021211 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021203 |  | 11 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | 631.858.062-04 | MLPA7126488-22 | 661053 | 14561 |  | 112203499 | SIGFI45 | 2023-08-11 13:53 | 2023-08-07 08:50 | 2023-08-14 10:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153871666666667,-69.14214166666667 | -9.15396702,-69.14213323 | MARIA DE NAZARE MOURA DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 13:20 | 2023-08-11 13:20 | 2023-08-07 08:50 | 3 | 2023-08-11 | 202300021203 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021195 |  | 11 | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 705.982.142-24 | MLPA7126489-22 | 660403 | 14562 | 1199 | 112203058 | SIGFI80 | 2023-08-10 10:35 | 2023-08-07 08:50 | 2023-08-11 14:33 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.174,-69.144917 | -9.17317804,-69.14500559 | MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO ,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 09:28 | 2023-08-10 09:28 | 2023-08-07 08:49 | 3 | 2023-08-10 | 202300021195 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021187 |  | 11 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | 627.649.422-49 | MLPA7126490-22 | 661960 | 14563 | 1228 | 112203567 | SIGFI80 | 2023-08-16 15:16 | 2023-08-07 08:49 | 2023-08-17 10:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150853333333334,-69.080985 | -9.15002361,-69.08015361 | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLOCACAO FORTE VENEZA CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. - RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 14:39 | 2023-08-16 14:39 | 2023-08-07 08:48 | 3 | 2023-08-16 | 202300021187 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021179 |  | 11 | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.211.382-00 | MLPA7126492-22 | 661062 | 14564 |  | 112203508 | SIGFI45 | 2023-08-18 10:09 | 2023-08-07 08:48 | 2023-08-21 08:51 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153699999999999,-69.043545 | -9.15373647,-69.04358256 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COLOCACAO PINGA CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 09:45 | 2023-08-18 09:45 | 2023-08-07 08:48 | 3 | 2023-08-18 | 202300021179 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021161 |  | 11 | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 565.177.182-49 | MLPA7126493-22 | 669975 | 14565 | 1280 | 112203759 | SIGFI45 | 2023-08-19 14:37 | 2023-08-07 08:47 | 2023-08-21 16:26 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148566666666666,-69.03832000000001 | -9.14854206,-69.03831578 | FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-19 14:11 | 2023-08-07 08:47 | 3 | 2023-08-19 | 202300021161 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021153 |  | 11 | MARIA DA SILVA SANTOS | 391.224.502-97 | MLPA7150131-22 | 661689 | 14571 | 1181 | 112203123 | SIGFI80 | 2023-08-20 16:05 | 2023-08-07 08:47 | 2023-08-21 16:48 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148861,-69.077389 | -9.14892718,-69.07743095 | ELIZABETE DOS SANTOS ALVEZ | MARIA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO BOM FUTURO RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL FOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA ,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 15:32 | 2023-08-20 15:32 | 2023-08-07 08:46 | 3 | 2023-08-20 | 202300021153 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021146 |  | 11 | RAQUEL SANTANA MAIA | 702.764.072-45 | MLPA7150133-22 | 660919 | 14573 | 1272 | 112203296 | SIGFI45 | 2023-08-19 15:25 | 2023-08-07 08:46 | 2023-08-21 16:29 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.146031666666666,-69.04694333333333 | -9.14592025,-69.04690542 | MARIA NATALINA CHAVES DE SANTANA | RAQUEL SANTANA MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA , SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 14:59 | 2023-08-19 14:59 | 2023-08-07 08:46 | 3 | 2023-08-19 | 202300021146 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021138 |  | 11 | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.327.172-15 | MLPA7150134-22 | 669536 | 14574 |  | 112203722 | SIGFI45 | 2023-08-17 16:13 | 2023-08-07 08:43 | 2023-08-23 12:01 | MARINA.CARVALHO | HELY | ENVIADO | -9.156541666666667,-69.03409833333333 | -9.15637874,-69.03415684 | MARIA DUCARMO DA ROCHA | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COMUNIDADE CUIDADO COLONIA VAI QUEM QUER RIO CAETE CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 15:40 | 2023-08-17 15:40 | 2023-08-07 08:43 | 4 | 2023-08-17 | 202300021138 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021120 |  | 11 | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | 465.282.962-00 | MLPA7130916-22 | 660903 | 14579 | 1195 | 112203273 | SIGFI80 | 2023-08-11 11:12 | 2023-08-07 08:41 | 2023-08-14 09:33 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.158756666666667,-69.12740333333333 | -9.15858018,-69.12737805 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N "SUBINDO O RIO CAETECOLOCACAO SEGURO" CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:40 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 10:33 | 2023-08-11 10:33 | 2023-08-07 08:40 | 3 | 2023-08-11 | 202300021120 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021112 |  | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:22 | 2023-08-07 08:35 | 2023-08-22 15:46 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.14423594,-69.10937655 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:35 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 07:46 | 2023-08-19 07:46 | 2023-08-07 08:35 | 3 | 2023-08-19 | 202300021112 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021104 |  | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-07 08:35 | 2023-08-21 10:24 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.144778,-69.110278 | -9.14493767,-69.11049033 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:34 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. OBS: FOI REALIZADA A TROCA DE UM DPS DANIFICADO. SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-19 08:27 | 2023-08-07 08:34 | 3 | 2023-08-19 | 202300021104 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021096 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2023-08-20 13:25 | 2023-08-07 08:34 | 2023-09-04 10:32 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.148654,-69.06159 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:34 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES,REAPERTOS,E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 12:54 | 2023-08-20 12:54 | 2023-08-07 08:34 | 3 | 2023-08-20 | 202300021096 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021088 |  | 11 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | 882.727.292-53 | MLPA7130920-22 | 669981 | 14583 | 1325 | 112203762 | SIGFI45 | 2023-08-17 15:38 | 2023-08-07 08:33 | 2023-08-18 14:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157123333333335,-69.03393333333334 | -9.15705503,-69.03392534 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N "SUBINDO O RIO CAETE, COLONIAVAI QUEM QUER" CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:33 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 15:05 | 2023-08-17 15:05 | 2023-08-07 08:33 | 3 | 2023-08-17 | 202300021088 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021070 |  | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:08 | 2023-08-07 08:33 | 2023-08-22 15:40 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.14835873,-69.02195784 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-07 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-07 08:32 | ONEOM007 | 6844007704000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 13:34 | 2023-08-17 13:34 | 2023-08-07 08:32 | 3 | 2023-08-17 | 202300021070 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300021062 | 90919 | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-08-05 09:40 | 2023-08-04 17:15 | 2023-08-07 10:39 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.86316998,-72.99393445 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-04 17:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIA NAO DESLIGAVA NO BOTÃO RESERT. BATERIA DESLIGADA ATRAVÉS DO PROGRAMA(BATTERY STATION) E BOTAO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL , EMANUEL,RAIMUNDO SABINO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-05 07:32 | 2023-08-05 09:14 | 2023-08-04 17:14 | 3 | 2023-08-05 | 202300021062 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300021054 | 90558 | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2023-08-17 16:38 | 2023-08-04 17:14 | 2023-08-18 15:12 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.020705,-72.73418 | -8.02080186,-72.73409522 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-04 17:13 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM O INVERSOR E BATERIA AVARIADOS. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. EMANUEL SOUZA, MANOEL MIRANDA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-08-17 14:41 | 2023-08-17 16:11 | 2023-08-04 17:13 | 3 | 2023-08-17 | 202300021054 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021047 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2023-08-19 09:50 | 2023-08-04 14:57 | 2023-08-21 11:07 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.14514632,-69.11307833 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-19 09:16 | 2023-08-19 09:16 | 2023-08-04 14:56 | 3 | 2023-08-19 | 202300021047 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021039 |  | 11 | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | 039.864.812-30 | MLPA7143353-22 | 661049 | 14590 |  | 112203483 | SIGFI45 | 2023-08-18 09:27 | 2023-08-04 14:56 | 2023-08-21 08:45 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154798333333334,-69.03452333333333 | -9.15480834,-69.03461199 | MARIA IVONEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COLONIA VAI QUEM QUER CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 08:47 | 2023-08-18 08:47 | 2023-08-04 14:55 | 3 | 2023-08-18 | 202300021039 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021021 |  | 11 | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | 752.738.452-20 | MLPA7145862-22 | 661928 | 14593 |  | 112203448 | SIGFI80 | 2023-08-15 08:49 | 2023-08-04 14:55 | 2023-08-16 10:28 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.149593333333334,-69.12873166666667 | -9.14956306,-69.12861299 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REPAROS E TERMOGRAFIA. O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-15 08:02 | 2023-08-15 08:02 | 2023-08-04 14:54 | 3 | 2023-08-15 | 202300021021 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021013 |  | 11 | JERDESON RIBEIRO SANTOS | 036.884.852-38 | MLPA7145863-22 | 661964 | 14594 | 1223 | 112203570 | SIGFI80 | 2023-08-16 14:31 | 2023-08-04 14:53 | 2023-08-18 12:45 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150623333333334,-69.079395 | -9.15060828,-69.07937697 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | JERDESON RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBSERVAÇÃO: FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE UM DPS COM DEFEITO. - RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 13:59 | 2023-08-16 13:59 | 2023-08-04 14:53 | 3 | 2023-08-16 | 202300021013 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300021005 |  | 11 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | 523.985.282-00 | MLPA7124238-22 | 661962 | 14555 | 1363 | 112203568 | SIGFI80 | 2023-08-12 11:14 | 2023-08-04 14:53 | 2023-08-14 12:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15382,-69.10195166666668 | -9.15397814,-69.10204167 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:52 | ONEOM007 | 68984192808000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 10:19 | 2023-08-12 10:19 | 2023-08-04 14:52 | 3 | 2023-08-12 | 202300021005 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020999 |  | 11 | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | 708.470.532-53 | MLPA7124245-22 | 661014 | 14559 | 1506 | 112203453 | SIGFI80 | 2023-08-17 11:29 | 2023-08-04 14:51 | 2023-08-18 10:29 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.146641666666666,-69.02011166666666 | -9.1465705,-69.02028251 | CREUZA FARIAS DOS SANTOS | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 10:50 | 2023-08-17 10:50 | 2023-08-04 14:51 | 3 | 2023-08-17 | 202300020999 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020981 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2023-08-18 11:49 | 2023-08-04 14:50 | 2023-08-21 09:14 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152525,-69.03989 | -9.15253971,-69.03977542 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 11:14 | 2023-08-18 11:14 | 2023-08-04 14:50 | 3 | 2023-08-18 | 202300020981 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020973 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2023-08-20 10:57 | 2023-08-04 14:49 | 2023-08-21 14:44 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.15257875,-69.04123981 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-20 10:30 | 2023-08-04 14:49 | 3 | 2023-08-20 | 202300020973 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020965 |  | 11 | EDNA CAPISTANO MAIA | 041.014.412-60 | MLPA7150132-22 | 659158 | 14572 | 1302 | 112203112 | SIGFI45 | 2024-01-16 13:17 | 2023-08-04 14:48 | 2024-01-17 10:16 | MARINA.CARVALHO | LUCIER | VALIDADO | -9.149194,-69.060361 | -9.1489666666666666,-69.06030833333332 | EDNA CAPITANO MAIA | EDNA CAPISTANO MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 3A | 2023-12-18 08:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, RAIMUNDO CASTRO, ARISSON. | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2024-01-16 12:43 | 2024-01-16 12:43 | 2023-12-18 08:16 | 3 | 2024-01-16 | 202300020965 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020957 |  | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2023-08-12 09:30 | 2023-08-04 14:47 | 2023-08-14 10:52 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.15499898,-69.10081157 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-12 08:56 | 2023-08-04 14:47 | 3 | 2023-08-12 | 202300020957 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020940 |  | 11 | MARLEIDE MOURA DA SILVA | 009.259.552-99 | 925955299 | 660915 | 15671 | 1328 | 112203295 | SIGFI45 | 2023-08-12 13:25 | 2023-08-04 14:46 | 2023-08-14 14:00 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154048333333332,-69.10376833333333 | -9.15408395,-69.10368191 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | MARLEIDE MOURA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 12:57 | 2023-08-12 12:57 | 2023-08-04 14:46 | 3 | 2023-08-12 | 202300020940 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020932 |  | 11 | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | 034.753.452-00 | 3475345200 | 661967 | 15679 |  | 112203569 | SIGFI45 | 2023-08-12 12:42 | 2023-08-04 14:45 | 2023-08-14 13:53 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.156856666666666,-69.10177166666668 | -9.15704839,-69.1018913 | CIRLANDIA DE SOUZA NASCIMENTO | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:43 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 11:56 | 2023-08-12 11:56 | 2023-08-04 14:43 | 3 | 2023-08-12 | 202300020932 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020924 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2023-08-16 16:00 | 2023-08-04 14:42 | 2023-08-18 12:20 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.15085038,-69.08098754 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 15:20 | 2023-08-16 15:20 | 2023-08-04 14:42 | 3 | 2023-08-16 | 202300020924 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020916 |  | 11 | ELSON SIQUEIRA BARROS | 665.708.082-42 | MLPA7135213-22 | 669970 | 14534 | 1319 | 112203769 | SIGFI45 | 2023-08-11 13:11 | 2023-08-04 14:41 | 2023-08-14 09:56 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.152751666666667,-69.141915 | -9.15277584,-69.14174739 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | ELSON SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLONIA SAO JOSE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:41 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MODULOS QUADRO ELETEICO BANCO DE BATERIAS MEDIÇÕES, REAPERTO E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 12:30 | 2023-08-11 12:30 | 2023-08-04 14:41 | 3 | 2023-08-11 | 202300020916 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020908 |  | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2023-08-20 11:52 | 2023-08-04 14:39 | 2023-08-22 15:38 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.15301163,-69.04927886 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES,REAPERTOS,E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA,RAINUNDO CASTRO LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 11:24 | 2023-08-20 11:24 | 2023-08-04 14:39 | 3 | 2023-08-20 | 202300020908 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020890 |  | 11 | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | 103.3563.472-23 | 10335347223 | 661010 | 15659 | 1504 | 112203444 | SIGFI80 | 2023-08-15 09:32 | 2023-08-04 14:39 | 2023-08-16 10:39 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15076,-69.12734666666667 | -9.15079863,-69.12746242 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA MOURA | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-15 08:55 | 2023-08-15 08:55 | 2023-08-04 14:38 | 3 | 2023-08-15 | 202300020890 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020882 |  | 11 | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | 620.798.912-00 | 62079891200 | 660997 | 15683 | 1316 | 112203394 | SIGFI45 | 2023-08-16 17:19 | 2023-08-04 14:38 | 2023-08-18 12:04 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149921666666668,-69.08642499999999 | -9.14994271,-69.08624536 | MARIA ALZERINA ACÁCIO DE SOUZA | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-16 16:50 | 2023-08-16 16:50 | 2023-08-04 14:37 | 3 | 2023-08-16 | 202300020882 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020874 |  | 11 | DELMARIO DE LIMA BARROS | 565.048.102-49 | 56504810249 | 661972 | 15601 | 1508 | 112203609 | SIGFI80 | 2023-08-17 14:53 | 2023-08-04 14:37 | 2023-08-22 15:47 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.149321666666667,-69.02188500000001 | -9.14928404,-69.02193929 | FRANCISCA DE LIMA BARROS | DELMARIO DE LIMA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA SERINGAL IRACEMA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 14:14 | 2023-08-17 14:14 | 2023-08-04 14:37 | 3 | 2023-08-17 | 202300020874 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020866 |  | 11 | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | 006.483.142-60 | MLPA7145864-22 | 661060 | 14595 |  | 112203502 | SIGFI45 | 2023-08-18 11:01 | 2023-08-04 14:34 | 2023-08-21 09:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.146715,-69.02026666666667 | -9.15791137,-69.04368859 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 10:23 | 2023-08-18 10:23 | 2023-08-04 14:33 | 3 | 2023-08-18 | 202300020866 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020858 |  | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2023-08-20 15:08 | 2023-08-04 14:33 | 2023-08-21 16:43 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.160571666666668,-69.053145 | -9.15788715,-69.05408727 | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 14:36 | 2023-08-20 14:36 | 2023-08-04 14:33 | 3 | 2023-08-20 | 202300020858 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020841 |  | 11 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS | 67264794253 | 67264794253 | 661005 | 15611 | 1341 | 112203404 | SIGFI45 | 2023-08-18 16:44 | 2023-08-04 14:32 | 2023-08-21 10:04 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.154033333333333,-69.09506166666667 | -9.15590591,-69.09609902 | IRENIR GADELHA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS |  | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:32 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-18 16:14 | 2023-08-18 16:14 | 2023-08-04 14:32 | 3 | 2023-08-18 | 202300020841 | Report2 | 1500
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020833 |  | 11 | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | 856.288.912-15 | 85628891215 | 669966 | 15711 | 621 | 112203761 | SIGFI80 | 2023-08-17 10:23 | 2023-08-04 14:32 | 2023-08-18 10:03 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.1367,-69.00397500000001 | -9.1364171,-69.0040023 | SEBASTIANA SOARES SIQUEIRA | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 09:27 | 2023-08-17 09:27 | 2023-08-04 14:31 | 3 | 2023-08-17 | 202300020833 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020825 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2023-08-12 14:52 | 2023-08-04 14:31 | 2023-08-14 14:20 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.15372715,-69.10524991 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-12 14:17 | 2023-08-12 14:17 | 2023-08-04 14:30 | 3 | 2023-08-12 | 202300020825 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020817 |  | 11 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | 484.233.515-20 | 48423351520 | 669982 | 15621 | 1501 | 112203768 | SIGFI80 | 2023-08-11 09:27 | 2023-08-04 14:30 | 2023-08-14 08:59 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.157351666666667,-69.12757666666667 | -9.15744605,-69.12709145 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:29 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 08:48 | 2023-08-11 08:48 | 2023-08-04 14:29 | 3 | 2023-08-11 | 202300020817 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020791 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-08-20 09:46 | 2023-08-04 14:28 | 2023-08-21 14:32 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.13630986,-69.00275524 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:28 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-20 09:19 | 2023-08-20 09:19 | 2023-08-04 14:28 | 3 | 2023-08-20 | 202300020791 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020783 |  | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2023-08-17 09:16 | 2023-08-04 14:27 | 2023-08-18 09:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.13566118,-69.00448873 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MEDIÇÕES, REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-17 08:33 | 2023-08-17 08:33 | 2023-08-04 14:27 | 3 | 2023-08-17 | 202300020783 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020775 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-08-10 15:07 | 2023-08-04 14:25 | 2023-08-11 09:42 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.18047156,-69.15010432 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NAO ENCONTRA-SE EM SUA RESIDÊNCIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO.RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 14:11 | 2023-08-10 14:11 | 2023-08-04 14:24 | 3 | 2023-08-10 | 202300020775 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020759 |  | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-08-10 16:04 | 2023-08-04 14:23 | 2023-08-11 09:48 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.18029197,-69.15061765 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:23 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO,RAIMUNDO CASTRO LUCAS EDUARDO, | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 15:19 | 2023-08-10 15:19 | 2023-08-04 14:23 | 3 | 2023-08-10 | 202300020759 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020742 |  | 11 | FRANCISCO DA SILVA MOURA | 3738623264 | 3738623264 | 661048 | 15623 | 1198 | 112203482 | SIGFI80 | 2023-08-11 15:05 | 2023-08-04 14:22 | 2023-08-14 10:22 | MARINA.CARVALHO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.153711666666668,-69.12950500000001 | -9.15370859,-69.12955018 | JUCINEIDE DELMIRO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:22 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES REAPERTOS E TERMOGRAFIA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO , LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 14:13 | 2023-08-11 14:13 | 2023-08-04 14:22 | 3 | 2023-08-11 | 202300020742 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020734 |  | 11 | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | 48423351220 | 4513362000137 | 661045 | 15669 | 1368 | 112203481 | SIGFI160 | 2023-08-11 17:15 | 2023-08-04 14:21 | 2023-08-22 15:42 | MARINA.CARVALHO | HELY | VALIDADO | -9.157478333333334,-69.12759166666666 | -9.15737452,-69.12752385 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MOURA | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:21 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELÉTRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS , E TERMOGRAFIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, OBS: NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNA POIS A ESCOLA ESTAVA FECHADA. RAIMUNDO CASTRO, LUCAS EDUARDO | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-11 15:46 | 2023-08-11 15:46 | 2023-08-04 14:21 | 3 | 2023-08-11 | 202300020734 | Report2 | 5333
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020726 |  | 11 | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | 666.090.462-04 | 2874577294 | 669535 | 15627 |  | 112203721 | SIGFI80 | 2023-08-10 09:16 | 2023-08-04 14:14 | 2023-08-22 11:28 | MARINA.CARVALHO | MATEUS | VALIDADO | -9.1668300,-69.1366000 | -9.1666703,-69.13652765 | FRANSCISCA PEREIRA DE SOUZA | SANDRO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-08-04 14:13 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MODULOS ,QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIAS , MEDIÇÕES,REAPERTOS E TERMOGRAFIA,SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO,LUCAS EDUARDO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-10 08:02 | 2023-08-10 08:02 | 2023-08-04 14:13 | 3 | 2023-08-10 | 202300020726 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020718 | 90651 | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2023-08-11 13:22 | 2023-08-03 15:39 | 2023-08-14 15:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.680926666666666,-71.98436833333334 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-08-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-03 15:38 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. O CABO DO INVERSOR NÃO ESTAVA SE COMUNICANDO COM AS BATERIAS. QUANDO LIGADO O CABO NO CONTATO D2 DA BATERIA, CORTAVA A TENSÃO. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS E O SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. ERIVALDO E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 23 | 2023-08-11 11:22 | 2023-08-11 11:22 | 2023-08-03 15:38 | 3 | 2023-08-11 | 202300020718 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020700 | 90685 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-10 12:49 | 2023-08-03 15:37 | 2023-08-11 11:20 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386500000000001,-73.14855333333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-08-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-03 15:36 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. O MESMO NÃO ESTAVA CONECTADO COM CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR COM AS BATERIAS. QUANDO CONECTAVA CORTAVA A TENSÃO DA BATERIA, O CABO ESTAVA MAL CONECTADO, FOI FEITO O REPARO E TUDO SE NORMALIZOU. /ERIVALDO, NOGUEIRA E ALAILTON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-08-10 11:37 | 2023-08-10 11:37 | 2023-08-03 15:36 | 3 | 2023-08-10 | 202300020700 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020692 | 90494 | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-08-07 16:40 | 2023-08-02 17:33 | 2023-08-08 14:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | -9.18034652,-69.15057484 | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NAO FOI REALIZADA NENHUMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-07 16:17 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-07 | 202300020692 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020684 | 90464 | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-08-07 13:41 | 2023-08-02 17:31 | 2023-08-08 14:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125981666666666,-72.70270666666667 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-08-02 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS E FRANCISCO. SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5050 | 24 | 2023-08-07 12:40 | 2023-08-07 12:40 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-07 | 202300020684 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020676 | 90317 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-08-11 17:01 | 2023-08-02 17:29 | 2023-08-14 15:44 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773525000000001,-72.00570833333333 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA. /ERIVALDO E NOGUEIRA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-11 15:44 | 2023-08-11 15:44 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-11 | 202300020676 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020668 | 89983 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2023-08-03 11:27 | 2023-08-02 17:28 | 2023-08-04 10:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254566666666667,-70.96730666666667 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | CARLOS JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2023-08-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-08-02 15:16 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO COM A GERAÇÃO DOS MÓDULOS, POREM AS BATERIAS DESLIGA. /ERIVALDO / ADEGILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-08-03 10:10 | 2023-08-03 10:10 | 2023-08-02 15:16 | 3 | 2023-08-03 | 202300020668 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020650 | 87939 | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2023-08-01 15:19 | 2023-07-31 22:11 | 2023-08-03 09:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.00693,-72.75287333333334 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 22:11 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DAS DUAS BATERIAS POS AS MESMAS ESTAVAM EM DESCARGA PROFUNDA FOI REALIZADO A TROCA DAS MESMAS EO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /SAVIO SOUZA AUX DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-08-01 14:40 | 2023-08-01 15:15 | 2023-07-31 22:11 | 3 | 2023-08-01 | 202300020650 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020635 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-07-31 15:50 | 2023-07-31 19:48 | 2024-01-02 14:25 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.86319095,-72.99051879 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 15:24 | ONEOM005 | 68999415530000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. INVERSOR NAO POSSUIA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO INSTALADO.SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-31 15:29 | 2023-07-31 15:32 | 2023-07-31 15:24 | 3 | 2023-07-31 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020627 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-07-31 15:16 | 2023-07-31 19:48 | 2024-01-02 14:27 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.8638101,-72.9907496 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEIÇÃO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 14:18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, INVERSOR INSTALADO NAO POSSUÍA CABO DE DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO INSTALADO, APOS A SUBSTITUIÇÃO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL,EMANUEL, RAIMUNDO SABINO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-31 14:20 | 2023-07-31 14:21 | 2023-07-31 14:18 | 3 | 2023-07-31 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020619 | 89841 | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2023-08-02 15:41 | 2023-07-31 17:56 | 2023-09-04 11:43 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419916666666667,-73.22018833333333 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:56 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, FOI REALIZADO TESTES E MEDIÇÕES NECESSÁRIAS CONSTATANDO QUE O SISTEMA ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO,FERNANDO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 34 | 2023-08-02 15:09 | 2023-08-02 15:09 | 2023-07-31 17:56 | 3 | 2023-08-02 | 202300020619 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020601 | 89835 | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2023-08-02 07:46 | 2023-07-31 17:55 | 2023-08-03 09:06 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101793333333335,-72.78693 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA NAO FOI REALIZADA NEM UMA TROCA DE MATERIAL POS O SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE . FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES EO SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /SÁVIO SOUZA AUX DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-08-02 07:23 | 2023-08-02 07:46 | 2023-07-31 17:55 | 3 | 2023-08-02 | 202300020601 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020593 | 89836 | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-08-01 11:57 | 2023-07-31 17:54 | 2023-08-02 10:28 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.8639659,-72.99073648 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:53 | ONEOM005 | 68992487488000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.BATERIA BOTÃO RESERT DAS BATERIAS TRAVADO, REINICIADAS ATRAVÉS DO COMPUTADOR E BOTÃO RESERT VOLTOU AO NORMAL. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-08-01 11:44 | 2023-08-01 11:57 | 2023-07-31 17:53 | 3 | 2023-08-01 | 202300020593 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020585 | 89796 | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-08-09 13:45 | 2023-07-31 17:53 | 2023-08-11 11:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282248333333333,-69.46423166666666 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-07-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-31 17:52 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTEÇÃO POR SOBRECARGA, ASSIM NÃO LIBERANDO TENSÃO PARA RESIDÊNCIA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./ MÁRCIO. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2023-08-09 07:22 | 2023-08-09 11:43 | 2023-07-31 17:52 | 3 | 2023-08-09 | 202300020585 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020577 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-07-29 16:04 | 2023-07-29 20:11 | 2024-01-02 14:29 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.86304705,-72.99370788 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-07-29 15:25 | ONEOM005 | 68999775467000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR INSTALADO( NÃO POSSUIA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS), NAO FOI NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO.MISAEL, RAIMUNDO SABINO, EMANUEL. | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-29 15:27 | 2023-07-29 15:32 | 2023-07-29 15:25 | 3 | 2023-07-29 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020569 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-07-28 13:44 | 2023-07-28 18:41 | 2024-01-02 14:31 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.86348994,-72.99459199 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 13:03 | ONEOM005 | 68999500431000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. INVERSOR INSTALADO NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO COM AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL L, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 13:08 | 2023-07-28 13:40 | 2023-07-28 13:03 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020551 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-07-28 09:46 | 2023-07-28 13:47 | 2024-01-02 14:35 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.86323535,-72.99354361 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 09:19 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR QUE NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO PRA PORTA DO2 DAS BATERIAS, INSTALADO INVERSOR COM CABO DE COMUNICAÇÃO, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 09:22 | 2023-07-28 09:28 | 2023-07-28 09:19 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300020544 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-28 13:47 | 2024-01-02 14:37 | 5042 | LUCIER | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.86320019,-72.99395614 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCILMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 08:24 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE,INVERSOR NAO POSSUÍA CABO DE COMUNICAÇÃO PRAS PORTAS DO2 DAS BATERIAS, REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-07-28 11:05 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-28 08:24 | 3 | 2023-07-28 | 6.0422e+17 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020536 | 89040 | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-07-29 08:46 | 2023-07-28 12:23 | 2023-07-31 17:08 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951496666666666,-70.19659666666666 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 12:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, A EQUIPE CONSTATOU QUE O INVERSOR ESTAVA FUNCIONANDO NORMAL, A BATERIA ESTAVA COM TODOS OS LEDS DE SOCS ACESSOS, O CHG ESTAVA ACESSO INDICANDO QUE A BATERIA ESTA RESEBENDO CARGA, E O RUM ESTA ACESSO INDICANDO QUE A MESMA ESTA EM BOM FUNCIONAMENTO. ASSIM A EQUIPE CONSTATOU QUE FOI SO UMA QUEDA DE CARGA DA BARTERIA. DEJESUS, UELERSON E ADEGILSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-07-29 08:34 | 2023-07-29 08:34 | 2023-07-28 12:23 | 3 | 2023-07-29 | 202300020536 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020528 | 88908 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-08-03 10:49 | 2023-07-28 12:21 | 2023-08-04 10:37 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957600000000001,-71.90279000000001 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-07-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-28 12:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESLIGADAS, NAO LIGANDO NO BOTÃO DE RESET. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-08-03 10:17 | 2023-08-03 10:17 | 2023-07-28 12:21 | 3 | 2023-08-03 | 202300020528 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020510 | 88404 | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-08-02 13:27 | 2023-07-27 10:25 | 2023-08-04 10:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386506666666666,-73.14860833333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2023-07-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-27 10:24 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE FOI REALIZADO MEDICOES E TESTES NECESSÁRIOS ,FOI CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM EM PROTEÇÃO FOI REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTA-SE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE. RAIMUNDO CASTRO, FERNANDO PINHEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5053 | 24 | 2023-08-02 13:00 | 2023-08-02 13:00 | 2023-07-27 10:24 | 3 | 2023-08-02 | 202300020510 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020502 | 86009 | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2023-08-01 17:35 | 2023-07-27 10:24 | 2023-08-02 10:41 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190838333333334,-72.71320999999999 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-07-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-27 10:23 | ONEOM012 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MARCOS E FRANCISCO .SISTEMA DEIXADO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-08-01 17:05 | 2023-08-01 17:05 | 2023-07-27 10:23 | 3 | 2023-08-01 | 202300020502 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020494 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-07-28 11:36 | 2023-07-26 15:59 | 2023-07-31 13:46 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.8631995,-72.99395647 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:58 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES DE TENSÃO DAS BATERIAS,MODULOS E SAIDA DO INVERSOR, MEDIÇÃO DA MALHA DO ATERRAMENTO E TERMOGRAFIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL, EMANUEL, RAIMUNDO SABINO. | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-28 11:11 | 2023-07-28 11:14 | 2023-07-14 15:58 | 3 | 2023-07-28 | 202300020494 | Report2 | 2666
ENERGISA | PREVENTIVA | 202300020486 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-07-31 16:33 | 2023-07-26 15:51 | 2023-08-01 08:42 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.86314959,-72.99048058 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-07-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2023-07-14 15:50 | ONEOM005 | 68999415530000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS , MEDIÇÃO DE TENSÃO DOS MÓDULOS,BATERIAS E SAIDA DO INVERSOR, TERMOGRAFIA, REAPERTOS E MEDIÇÃO DA MALHA DE ATERRAMENTO. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MISAEL, EMANUEL,RAIMUNDO SABINO.LOP | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-31 15:48 | 2023-07-31 16:12 | 2023-07-14 15:50 | 3 | 2023-07-31 | 202300020486 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020478 | 88025 | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2023-07-28 17:48 | 2023-07-25 16:18 | 2023-07-31 17:14 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052661666666667,-72.763665 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2023-07-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, O CLIENTE SIGFI 80 ENCONTRAVA SOMENTE COM UMA BATERIA, POIS A OUTRA TINHA SIDO ROUBADA, O MESMO FOI A DELEGACIA E ABRIU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO SOMENTE COM UMA BATERIA POIS TAMBEM FOI LEVADO O CABO DE COMUNICAÇÃO DAS BATERIAS POSITIVO E NEGATIVO./ ELETRICISTA: ARISSON E JUCIGLEISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-07-28 15:37 | 2023-07-28 15:37 | 2023-07-25 16:18 | 3 | 2023-07-28 | 202300020478 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020460 | 87921 | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2023-07-29 08:55 | 2023-07-25 16:17 | 2023-08-01 17:24 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.0744,-72.76386666666667 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2023-07-25 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM UMA BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA NÃO LIGA NO BOTÃO DE RESET, E OUTRA COM LEDS ACESSOS SEM GERAÇÃO NÃO DESLIGA NO BOTÃO DE RESET. ELETRICISTA ARISSON, JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-07-29 08:14 | 2023-07-29 08:14 | 2023-07-25 16:16 | 3 | 2023-07-29 | 202300020460 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020452 | 87453 | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-07-28 08:51 | 2023-07-25 16:13 | 2023-07-31 17:27 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668411666666666,-71.55639166666667 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2023-07-25 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-07-25 16:13 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA, SISTEMA NORMALIZADO COM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FOI ENTREGUE FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //ROBERTO ELETRICISTA /MANOEL AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5049 | 24 | 2023-07-28 08:08 | 2023-07-28 08:09 | 2023-07-25 16:13 | 3 | 2023-07-28 | 202300020452 | Report2 | 1500
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020445 | 86750 | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2023-07-25 07:38 | 2023-07-21 16:50 | 2023-07-26 08:33 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.09066126,-72.79099252 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2023-07-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-21 16:49 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESCALIBRADAS E BOTÃO DE RESET TRAVADO. FOI FEITO UM RESET SOFTWARE E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-25 06:54 | 2023-07-25 07:05 | 2023-07-21 16:49 | 3 | 2023-07-25 | 202300020445 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020437 | 86583 | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2023-07-25 09:18 | 2023-07-20 17:39 | 2023-07-26 08:49 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.04057487,-72.77065257 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:38 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-07-25 07:57 | 2023-07-25 08:55 | 2023-07-20 17:38 | 3 | 2023-07-25 | 202300020437 | Report2 | 2666
ENERGISA | CORRETIVA | 202300020429 | 86574 | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2023-07-24 11:51 | 2023-07-20 17:38 | 2023-07-26 08:58 | MATEUS | AMAURI | VALIDADO | -7.856194,-72.728722 | -7.85643879,-72.72894399 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-07-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-07-20 17:37 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS DESCARREGADAS E INVERSOR QUEIMADO. FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-07-24 10:31 | 2023-07-24 11:33 | 2023-07-20 17:37 | 3 | 2023-07-24 | 202300020429 | Report2 | 2666