False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001171 | 12533 | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-02-04 12:31 | 2023-01-31 13:36 | 2023-02-23 14:47 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917831666666666,-70.15076833333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 13:36 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | INVERSOR AQUECENDO, FOI SUBSTITUIDO CLIENTE INFORMOU QUE QUANDO O SOL ESTAVA QUENTE FICAVA SEM ENERGIA SO RETORNAVA A NOITE , SISTEMA FICOU NORMALIZADO. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 21 | 2023-02-03 12:14 | 2023-02-03 12:14 | 2023-01-31 13:36 | 4 | 2023-02-04 | 202300001171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001163 | 11954 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-02-05 09:14 | 2023-01-31 11:09 | 2023-02-23 14:48 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910558333333334,-70.18409333333334 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-31 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM DISJUNTOR DE B32 DOS MODULOS DESLIGADO AS DUAS BATERIAS DESLIGADA COM 0,7% DE SOC E A OUTRA COM 0.9% DESATUALIZADAS LIGANDO E DESLIGANDO NORMALMENTE E CONTROLADOR DESLIGADO, SERVIÇO REALIZADO ATUALIZAÇÃO DA BATERIAS E POSTA PARA CARREGA NO PRÓPRIO SISTEMA ATE 90% DE SOC . | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5046 | 22 | 2023-02-03 07:18 | 2023-02-03 07:18 | 2023-01-31 11:08 | 4 | 2023-02-05 | 202300001163 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001155 | 2023-4200 | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-02-03 09:46 | 2023-01-31 11:08 | 2023-02-23 14:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.902394999999999,-70.15832 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:08 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA LA07GGCM3FAA0284 COM ALARME 33,4 SOC DO2 ABARTO, BATERIA LA07GXCM3FAA0480 COM 75.6 DE SOC COM ALARME, INVERSOR SEM TENSÃO. FOI SUBSTITUIDO AS 2 BATERIAS DO CLIENTE , SISTEMA FICOU NORMALIZADO, JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-02 15:15 | 2023-02-02 15:15 | 2023-01-31 11:08 | 4 | 2023-02-03 | 202300001155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001148 | 2023-9849 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-02-06 09:53 | 2023-01-31 11:07 | 2023-02-23 14:52 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.989406666666667,-70.20818 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 11:06 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADAS COM 24V, CONTRALODOR NAO LIBERANDO TENSÃO, CLIENTE SEM ENERGIA, SUSTITUICÃO DAS 03 BATERIAS E DO CONTROLADOR, APOS O SERVIÇO O SISTEMA FICOU NORMALIZADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 23 | 2023-02-01 09:00 | 2023-02-01 15:58 | 2023-01-31 11:06 | 4 | 2023-02-06 | 202300001148 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001130 | 11907 | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2023-02-09 12:03 | 2023-01-31 10:38 | 2023-03-09 09:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632264999999999,-71.96067 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | GLEISSON. ELITON. RAIMUNDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-02-09 11:08 | 2023-02-09 11:08 | 2023-01-31 10:38 | 4 | 2023-02-09 | 202300001130 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001122 | 10560 | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2023-01-31 16:06 | 2023-01-31 10:38 | 2023-02-23 15:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRAVA -SE COM UMA BATERIA EM LUPING E A OUTRA EM PROTEÇÃO COM 11%DE CARGA AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO /MÁRCIO E MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-31 15:08 | 2023-01-31 15:08 | 2023-01-31 10:37 | 4 | 2023-01-31 | 202300001122 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001114 | 2023-10009 | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2023-01-31 14:49 | 2023-01-31 10:37 | 2023-02-23 15:04 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756734999999999,-71.99620833333333 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-31 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-31 10:36 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM PROTECAO POR SOBRE - CARGA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-31 12:30 | 2023-01-31 13:03 | 2023-01-31 10:36 | 4 | 2023-01-31 | 202300001114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001106 |  | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2023-01-31 11:30 | 2023-01-30 15:46 | 2023-03-17 15:37 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.252718333333332,-71.04792 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-30 15:45 | ONEOM004 | 68992178500000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-31 10:50 | 2023-01-31 10:50 | 2023-01-30 15:45 | 4 | 2023-01-31 | 202300001106 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300001098 |  | 7 | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | 082.477.772-74 | 082.477.772-74 | 658092 | 14899 |  | 212201603 | SIGFI80 | 2023-01-30 16:50 | 2023-01-30 15:45 | 2023-03-17 15:38 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.2735000,-71.0866800 | -8.262983333333333,-70.98298166666667 | MARIA DA LIBERDADE DOS SANTOS PEREIRA | DONIELSON PEREIRA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA RIO TARAUACA | 2023-01-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-30 15:44 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FEITO LIMPEZA E MEDIÇÕES, ELETRICISTA AUX RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-31 16:00 | 2023-01-30 15:44 | 4 | 2023-01-30 | 202300001098 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001080 | 12008 | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-02-02 15:49 | 2023-01-30 11:02 | 2023-02-23 16:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 11:01 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | EFETUADO A TROCA DE INVERSOR E BATERIAS DO SISTEMA. | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-02-02 14:11 | 2023-02-02 14:11 | 2023-01-30 11:01 | 4 | 2023-02-02 | 202300001080 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202300001072 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-02-01 13:51 | 2023-01-30 11:00 | 2023-04-12 17:51 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.637998333333334,-72.834435 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 11:00 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-02-01 13:06 | 2023-02-01 13:06 | 2023-01-30 11:00 | 3 | 2023-02-01 | 202300001072 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001064 | 10502 | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-01-30 14:43 | 2023-01-30 10:52 | 2023-02-23 16:10 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.497765,-72.85102833333333 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2023-01-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-30 10:51 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/ NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-30 13:59 | 2023-01-30 13:59 | 2023-01-30 10:51 | 4 | 2023-01-30 | 202300001064 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001056 | 2023-9873 | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-01-29 15:24 | 2023-01-29 19:51 | 2023-04-11 15:11 | 5043 | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.015066666666666,-71.923935 | FRANCISCA TEXEIRA | MACIEL TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2023-01-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 11:28 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, SEM O DISPOSITIVO BMS/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-29 14:51 | 2023-01-29 15:24 | 2023-01-28 11:28 | 4 | 2023-01-29 | 6.0432e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001031 | 2023-6618 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-01-29 10:29 | 2023-01-28 02:35 | 2023-02-23 16:11 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129331666666667,-71.95200666666666 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:34 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS AS MESMAS ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS, | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-29 09:21 | 2023-01-29 10:29 | 2023-01-28 02:34 | 4 | 2023-01-29 | 202300001031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001023 | 10867 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-02-01 14:53 | 2023-01-28 02:29 | 2023-03-09 10:15 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.972645,-70.19242333333334 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:28 | ONEOM009 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | O INVERSOR SEM TENSÃO NA SAIDA CLIENTE SEM ENERGIA, DEVIDO O HISTORICO DE PROBLEMAS COM INVERSOR NESSE SISTEMA FOI SUBSTITUIDO O CONTROLADOR E A BATERIA. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 23 | 2023-02-01 12:24 | 2023-02-01 12:24 | 2023-01-28 02:28 | 4 | 2023-02-01 | 202300001023 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001015 | 2023-10322 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-01-28 17:55 | 2023-01-28 02:27 | 2023-02-23 16:12 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.955155,-70.17675833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:27 | ONEOM009 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ABERTURA DE OUTRA ORDEM DE SERVIÇO PARA MESMO CLIENTE 2022-17664 | BATERIAS DESLIGADA, UMA ESTAVA COM TENSÃO DE 14,4V E A OUTRA COM 14,5V. AMBAS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-28 17:08 | 2023-01-28 17:08 | 2023-01-28 02:27 | 4 | 2023-01-28 | 202300001015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300001007 | 2023-9383 | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-01-30 09:17 | 2023-01-28 02:26 | 2023-02-23 16:12 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.929003333333332,-70.19138166666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-28 02:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO SEM TENSÃO NA UC, FIZEMOS AS MEDIÇÕES NAS BATERIAS COM OS CABOS CONECTADOS, A MESMA ESTAVA COM TENSÃO 26,6V E A OUTRA COM 26,7V. QUANDO SOLTEI OS CABOS A TENSÃO DA BATERIAS ERA 13,5V E 15,5V. REINICIEI AS BATERIAS, UMA COM TENSÃO 12,6 E A OUTRA COM 26.6V. TROQUEI UMA BATERIA E DEIXEI A QUE ESTAVA COM TENSÃO NORMAL, AGUARDEI 2,20 MIN E NÃO PEGOU CARGA, FOI FEITA A SUBISTITUIÇÃO POIS A MESMA ESTAVA CO CARGA BAIXA E NÃO LIBERAVA TENSÃO./ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-29 16:13 | 2023-01-30 06:46 | 2023-01-28 02:24 | 4 | 2023-01-30 | 202300001007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000983 | 2023-6293 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:27 | 2023-01-26 12:14 | 2023-02-23 16:13 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229894999999999,-72.70314333333334 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 12:14 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO E MARCELO E FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 08:50 | 2023-01-27 08:50 | 2023-01-26 12:14 | 4 | 2023-01-27 | 202300000983 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000975 | 2023-9366 | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-01-27 11:59 | 2023-01-26 12:13 | 2023-02-23 16:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307170000000001,-72.68999000000001 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 12:13 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO MARCELO E FRANCISCO BS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 11:22 | 2023-01-27 11:22 | 2023-01-26 12:13 | 4 | 2023-01-27 | 202300000975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000967 | 2023-7667 | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2023-01-26 16:58 | 2023-01-26 10:21 | 2023-02-23 16:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.253029999999999,-71.0093 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2023-01-26 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-26 10:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-26 16:14 | 2023-01-26 16:14 | 2023-01-26 10:21 | 4 | 2023-01-26 | 202300000967 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000959 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-26 12:07 | 2023-01-26 09:36 | 2023-03-09 17:26 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -9.959525000000001,-67.810125 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | SIGFI RIO BRANCO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-26 09:33 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SIGFI RIO BRANCO | SISTEMA GERANDO E ARMAZENANDO NORMAL COM UMA INCONFORMIDADE NA CONEXAO SAIDA DA UC. FOI FEITO A CORREÇÃO E TESTADO TODO SISTEMA. ESTA 100% EM OPERAÇÃO COM AS 2 BATERIAS 100%SOC. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-26 08:49 | 2023-01-26 08:49 | 2023-01-26 09:33 | 5 | 2023-01-26 | 202300000959 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000942 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2023-01-25 09:21 | 2023-01-25 11:22 | 2023-04-06 15:40 | 5039 | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -7.419595,-73.22063499999999 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ANGELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-25 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2023-01-25 08:48 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SEM ENERGIA | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS TRAVADAS. FOI ATUALIZADO O FIRMWARE FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-25 08:57 | 2023-01-25 08:57 | 2023-01-25 08:48 | 7 | 2023-01-25 | 6.0392e+17 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000934 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2023-01-25 08:05 | 2023-01-25 10:10 | 2023-04-06 15:41 | 5039 | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 | -7.418371666666667,-73.22403166666666 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | JOSÉ FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2023-01-25 07:26 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA SEM ENERGIA | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS TRAVADAS, FOI FEITO ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE NAS MESMAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO/MADSON | 3 | 1 | 5 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-25 07:20 | 2023-01-25 07:38 | 2023-01-25 07:26 | 7 | 2023-01-25 | 6.0392e+17 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000926 | 2023-9379 | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:14 | 2023-01-24 17:44 | 2023-02-07 10:02 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418733333333334,-73.22570666666667 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 17:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS DESLIGADAS, FOI ATUALIZADO O FIRMWARE E AS MESMAS E VOLTARAM A FUNCIONAR, NÃO TEVE TROCA DE EQUIPAMENTOS. /MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2023-01-24 15:51 | 2023-01-24 15:51 | 2023-01-24 17:43 | 4 | 2023-01-24 | 202300000926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000918 | 2023-7589 | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:15 | 2023-01-24 16:25 | 2023-02-07 09:56 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658428333333335,-71.59688833333333 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 13:21 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO IMPERFEITAMENTE, BATERIA 1 E 2 ENCONTRAVAM-SE DESLIGADAS, SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO SOMENTE NO PERIODO DIURNO. CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR PARA A PORTA DO2 DAS BATERIAS FOI COLOCADO. CLIENTE POSSUI APENAS O TELEVISOR E NAO FOI POSSSIVEL FOTO DE OUTRA CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2023-01-24 15:11 | 2023-01-24 16:15 | 2023-01-24 13:21 | 4 | 2023-01-24 | 202300000918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000900 | 2023-7562 | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-01-28 09:52 | 2023-01-24 11:30 | 2023-02-23 16:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.112516666666666,-72.6725 | -9.112425,-72.67246166666668 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:30 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO MARCELO E FRANCISCO OBS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADA . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-28 09:19 | 2023-01-28 09:19 | 2023-01-24 11:30 | 4 | 2023-01-28 | 202300000900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000892 | 2023-7049 | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-24 11:29 | 2023-02-23 16:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190428333333333,-72.70876 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:29 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | PAULO E MARCELO E FRANCISCO BATERIA S0 FUNCIONAVA DURANTE O DIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 21 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-27 17:12 | 2023-01-24 11:29 | 4 | 2023-01-27 | 202300000892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000884 | 2023-6291 | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:44 | 2023-01-24 11:28 | 2023-02-23 16:17 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229698333333333,-72.70323333333334 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PAULO E MARCELO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-27 07:53 | 2023-01-27 07:53 | 2023-01-24 11:27 | 4 | 2023-01-27 | 202300000884 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000876 | 2023-8035 | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-01-27 14:18 | 2023-01-24 11:08 | 2023-02-23 16:22 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286566666666666,-71.08715333333333 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:07 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS MULTÍMETRO NA TOMADA A CASA ESTAVA FECHADA NÃO ACHAMOS NANHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-27 13:20 | 2023-01-27 13:20 | 2023-01-24 11:07 | 4 | 2023-01-27 | 202300000876 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000850 | 2023-7167 | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:47 | 2023-01-24 11:06 | 2023-02-23 16:23 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.252991666666667,-71.04388333333333 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:05 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM TENSÃO MAS COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADA, FORAM SUBSTITUÍDAS AS DUAS BATERIAS. /ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-27 09:09 | 2023-01-27 09:09 | 2023-01-24 11:05 | 4 | 2023-01-27 | 202300000850 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000843 | 2023-6248 | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-01-27 15:51 | 2023-01-24 11:05 | 2023-02-23 16:23 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282556666666666,-71.11207833333333 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:04 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-27 14:46 | 2023-01-27 14:46 | 2023-01-24 11:04 | 4 | 2023-01-27 | 202300000843 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000835 | 2023-6748 | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-01-26 15:07 | 2023-01-24 11:04 | 2023-02-23 16:24 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.262996666666668,-70.98535166666667 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:04 | ONEOM009 | 68992813220000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-26 13:59 | 2023-01-26 13:59 | 2023-01-24 11:04 | 4 | 2023-01-26 | 202300000835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000827 | 2023-5322 | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:03 | 2023-01-24 11:03 | 2023-02-23 16:26 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.251994999999999,-71.03652000000001 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 11:03 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM TENSÃO MAS COM UMA BATERIA DESLIGADA, FORAM SUBSTITUÍDAS POR DUAS BATERIAS ATUALIZADAS. ERIVALDO/ RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-27 07:17 | 2023-01-27 07:17 | 2023-01-24 11:03 | 4 | 2023-01-27 | 202300000827 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000819 | 2023-5123 | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2023-01-24 15:45 | 2023-01-24 10:03 | 2023-02-07 10:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922265,-72.772215 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 10:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA, UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-24 14:26 | 2023-01-24 14:26 | 2023-01-24 10:01 | 4 | 2023-01-24 | 202300000819 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000801 | 2023-4565 | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:00 | 2023-01-24 10:00 | 2023-02-07 11:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925656666666667,-72.76758166666667 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 10:00 | ONEOM007 | 68999336746000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA ,UELERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-24 13:17 | 2023-01-24 13:17 | 2023-01-24 10:00 | 4 | 2023-01-24 | 202300000801 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000793 | 2023-7109 | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:35 | 2023-01-24 09:58 | 2023-02-07 09:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418821666666665,-73.22434166666667 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2023-01-24 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-24 09:58 | ONEOM003 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO SISTEMA COM BATERIAS DESLIGADAS, AS MESMAS FORAM SUBSTITUIDAS FICANDO NORMALIZADO./OBS: CLIENTE APENAS COM UMA TOMADA INSTALADA NO IMÓVEL./MÁRCIO/MADSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-01-24 10:30 | 2023-01-24 10:42 | 2023-01-24 09:58 | 4 | 2023-01-24 | 202300000793 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000785 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 14:16 | 2023-01-23 15:59 | 2023-01-23 16:22 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6207866666666675,-72.698025 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 15:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO** | BATERIAS ENCONTRADA COM DESCARGA PROFUNDA, AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 15:57 | 7 | 2023-01-23 | 202300000785 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000777 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:25 | 2023-01-23 14:51 | 2023-01-27 15:27 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620684999999999,-72.69801000000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 14:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAÍDA. /MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-23 13:12 | 2023-01-23 13:12 | 2023-01-23 14:50 | 7 | 2023-01-23 | 202300000777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000769 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:05 | 2023-01-23 14:49 | 2023-01-27 15:28 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620715,-72.69798 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-23 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA ENCONTRA-SE EM PROTEÇÃO ( CONTATO FECHADO/MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-23 12:00 | 2023-01-23 12:53 | 2023-01-23 14:47 | 7 | 2023-01-23 | 202300000769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000751 | 2023-4194 | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-21 10:00 | 2023-02-07 10:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.874088333333333,-71.83556666666667 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:59 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CORRETIVA ENERGISA, TROCA DE DUAS BATERIAS QUE ESTAVAM DESLIGADAS; DISJUNTORES DOS MÓDULOS ESTAVAM DESLIGADO, FORAM FEITO AS TROCA DAS BATERIAS, POIS AS MESMAS ESTAVAM SEM O DISPOSITIVO BMS; SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO; FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-22 08:25 | 2023-01-22 09:47 | 2023-01-21 09:59 | 4 | 2023-01-22 | 202300000751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000744 | 2023-5125 | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-01-21 12:17 | 2023-01-21 09:51 | 2023-02-07 10:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141048333333334,-72.67584333333333 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:50 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 11:25 | 2023-01-21 11:55 | 2023-01-21 09:50 | 4 | 2023-01-21 | 202300000744 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000736 | 2023-4679 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-01-21 16:08 | 2023-01-21 09:50 | 2023-02-07 10:07 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276263333333333,-72.678285 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:49 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 13:56 | 2023-01-21 15:21 | 2023-01-21 09:49 | 4 | 2023-01-21 | 202300000736 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000728 | 2023-4538 | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-01-21 16:44 | 2023-01-21 09:48 | 2023-01-30 16:31 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.27614,-72.68179333333333 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:47 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 13:56 | 2023-01-21 16:16 | 2023-01-21 09:47 | 3 | 2023-01-21 | 202300000728 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000710 | 2023-4284 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-01-21 10:58 | 2023-01-21 09:47 | 2023-02-07 10:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127606666666667,-72.70427500000001 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-21 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:46 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/ FRANCISCO /BATERIAS SOBRECARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 09:11 | 2023-01-21 10:36 | 2023-01-21 09:46 | 4 | 2023-01-21 | 202300000710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000702 | 2023-4283 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-01-21 10:17 | 2023-01-21 09:45 | 2023-02-07 11:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127395,-72.70412 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:45 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-21 09:11 | 2023-01-21 09:47 | 2023-01-21 09:45 | 4 | 2023-01-21 | 202300000702 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000694 | 2023-4282 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2023-01-21 08:50 | 2023-01-21 09:44 | 2023-01-30 16:17 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.191983333333333,-72.71181166666666 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-21 09:44 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-21 08:04 | 2023-01-21 08:04 | 2023-01-21 09:44 | 3 | 2023-01-21 | 202300000694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000686 | 2023-6090 | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-01-22 14:29 | 2023-01-19 19:29 | 2023-02-07 09:59 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.111033333333333,-71.94292666666666 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-19 19:29 | ONEOM006 | 6899269918000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL, SOC CHEGOU A 11% E ACIONOU O DISPOSITIVO, QUE VOLTOU AO NORMAL COM 40% SISTEMA DEIXADO DA CARGA DA BATERIA, FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-22 12:17 | 2023-01-22 14:29 | 2023-01-19 19:29 | 4 | 2023-01-22 | 202300000686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000678 | 2022-174942 | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-01-19 06:56 | 2023-01-17 11:53 | 2023-02-07 09:42 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863733333333332,-72.99333666666666 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-01-17 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-17 11:53 | ONEOM004 | 68981114311000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | FOI FEITO A TROCA DO INVERSOR /MADSON ALMEIDA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-01-19 05:56 | 2023-01-19 05:56 | 2023-01-17 11:53 | 4 | 2023-01-19 | 202300000678 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000660 | 2022-179688 | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-01-20 09:53 | 2023-01-16 18:50 | 2023-02-07 09:57 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.609505,-70.53656166666666 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CLIENTE AUSENTE, INVERSOR NÃO ESTAVA LIBERANDO TENSÃO, ESTAVA COM FALHA 04. UMA DAS BATERIAS DESCAREGADA E AS OUTRAS DUAS EM ALARME. FORAM SUBSTITUÍDAS AS TRÊS BATERIAS. JOSÉ FRANCISCO / ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-19 12:09 | 2023-01-20 09:31 | 2023-01-16 18:50 | 4 | 2023-01-20 | 202300000660 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000652 | 2023-3819 | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-01-17 09:10 | 2023-01-16 18:49 | 2023-02-07 10:59 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.28687,-71.08594 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON//SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. CLIENTE FEZ O PEDIDO DA O.S QUANDO O SISTEMA PAROU DE FUNCIONAR APÓS UM DIA NUBLADO, PROVAVELMENTE A BATERIA DO SISTEMA ESTAVA EM PROTEÇÃO CONTRA CONSUMO DEVIDO O NÍVEL DE CARGA ESTAR MUITO BAIXO, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE NO DIA SEGUINTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-17 08:25 | 2023-01-17 08:25 | 2023-01-16 18:48 | 4 | 2023-01-17 | 202300000652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000645 | 2023-3873 | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-01-17 11:23 | 2023-01-16 18:45 | 2023-02-07 10:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807153333333334,-71.77674499999999 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2023-01-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-16 18:44 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIA DESLIGADA, FOI FEITO A TROCA DE BATERIA COM O DISPOSITIVO, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,/ADEJAMERSON, ARISSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-17 10:39 | 2023-01-17 11:23 | 2023-01-16 18:44 | 4 | 2023-01-17 | 202300000645 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000637 |  | 3 | RAFAEL SILVA OLIVEIRA | 033.454.2120-08 | 033.454.212-08 | 654475 | 15277 | 649 | 212201416 | SIGFI80 | 2023-01-16 08:01 | 2023-01-15 13:35 | 2023-03-10 16:47 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.4118166666667,-72.715685 | -9.410656666666666,-72.71481166666668 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | HENRIQUE SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:35 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 07:24 | 2023-01-16 07:55 | 2023-01-15 13:35 | 4 | 2023-01-16 | 202300000637 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000629 |  | 3 | FRANCISCO DE SOUZA SIQUEIRA | 702.594.532-34 | 70259453234 | 654481 | 15287 | 968 | 212201419 | SIGFI80 | 2023-01-16 15:21 | 2023-01-15 13:34 | 2023-03-17 15:38 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.407865,-72.714066666667 | -9.404161666666665,-72.71271 | MARIA GUALINGUA DE SOUZA | LORAYNA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:34 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 14:40 | 2023-01-16 14:54 | 2023-01-15 13:34 | 4 | 2023-01-16 | 202300000629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000611 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2023-01-16 09:29 | 2023-01-15 13:29 | 2023-03-03 17:29 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410263333333335,-72.71399833333334 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-15 13:29 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /CLIENTE NAO ESTA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 08:49 | 2023-01-16 09:29 | 2023-01-15 13:29 | 4 | 2023-01-16 | 202300000611 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000603 | 2023-3786 | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-01-18 14:58 | 2023-01-13 10:29 | 2023-02-07 11:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276318333333334,-72.68365999999999 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:28 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-18 13:46 | 2023-01-18 14:00 | 2023-01-13 10:28 | 4 | 2023-01-18 | 202300000603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000595 | 2023-1464 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-01-18 13:45 | 2023-01-13 10:28 | 2023-02-07 10:58 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317773333333333,-72.69369833333333 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:28 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-18 07:21 | 2023-01-18 13:17 | 2023-01-13 10:28 | 4 | 2023-01-18 | 202300000595 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000587 | 2023-1039 | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-01-17 12:02 | 2023-01-13 10:27 | 2023-02-07 10:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113741666666666,-72.68397 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:27 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-17 07:38 | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-13 10:27 | 4 | 2023-01-17 | 202300000587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000579 | 2023-1092 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-01-18 17:26 | 2023-01-13 10:26 | 2023-02-07 10:11 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229946666666667,-72.70329333333333 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 10:26 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /QUANDO O MOTOR DA GELADEIRA DA O PICO DE PARTIDA O CONTROLADO CORTA POIS A AMPERAGEM DO MOTOR DA GELADEIRA SUPERA A 20 AMPE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-18 15:06 | 2023-01-18 17:25 | 2023-01-13 10:26 | 4 | 2023-01-18 | 202300000579 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000561 | 2023-3883 | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:04 | 2023-01-13 09:58 | 2023-02-07 09:58 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.759985,-71.99739833333334 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-13 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 09:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-13 11:12 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 09:57 | 4 | 2023-01-13 | 202300000561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000553 | 2023-3482 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:34 | 2023-01-13 09:34 | 2023-02-07 10:05 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.712608333333333,-72.0053 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-13 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-13 09:34 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | BATERIA 2 DESLIGADA E INVERSOR DESLIGADO E NAO LIGA NO BOTAO ON OFF | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 23 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 12:40 | 2023-01-13 09:34 | 4 | 2023-01-13 | 202300000553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000546 | 2023-3817 | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-12 12:29 | 2023-02-07 11:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.286914999999999,-71.08633833333333 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 12:28 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-13 12:07 | 2023-01-12 12:28 | 4 | 2023-01-13 | 202300000546 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000538 | 2023-3491 | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-01-13 14:22 | 2023-01-12 10:03 | 2023-02-07 09:49 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.397951666666668,-72.71259333333334 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 10:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ MARCELO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2023-01-13 07:33 | 2023-01-13 12:50 | 2023-01-12 10:02 | 4 | 2023-01-13 | 202300000538 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000520 | 2023-3508 | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-01-12 15:18 | 2023-01-12 10:02 | 2023-02-07 10:00 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411373333333334,-72.71422333333334 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2023-01-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-12 10:01 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | EMANUEL; MARCELO E RICHARDES. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 14:59 | 2023-01-12 15:17 | 2023-01-12 10:01 | 4 | 2023-01-12 | 202300000520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000512 | 2023-1516 | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-01-13 11:25 | 2023-01-11 16:00 | 2023-02-07 09:53 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.643365,-70.53418833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-13 10:35 | 2023-01-13 10:35 | 2023-01-11 15:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000512 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000504 | 2023-1027 | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2023-01-13 08:45 | 2023-01-11 15:59 | 2023-02-07 09:51 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.82236,-70.58553666666667 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:59 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO / JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-13 07:05 | 2023-01-13 08:45 | 2023-01-11 15:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000504 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000496 | 2023-2362 | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:11 | 2023-01-11 15:58 | 2023-02-07 09:48 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628666666666668,-70.545585 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 15:58 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS BATERIAS DESLIGADA UMA COM TENSÃO DE 4,0V E A OUTRA COM 3,8V, AMBAS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. CLIENTE AUSENTE POR ESSE MOTIVO NAO FOI FEITO AS FOTOS NO INTERIOR./ERIVALDO / JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 37 | 2023-01-13 12:27 | 2023-01-13 13:11 | 2023-01-11 15:58 | 4 | 2023-01-13 | 202300000496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000488 | 2023-1589 | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-11 10:52 | 2023-03-15 10:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.131553333333333,-72.671465 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:51 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 07:07 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-11 10:51 | 4 | 2023-01-12 | 202300000488 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000470 | 2023-1513 | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-01-12 08:35 | 2023-01-11 10:49 | 2023-02-23 16:33 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.13127,-72.67167666666666 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:48 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO/FRANCISCO /SISTEMA DO CLIENTE ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 07:07 | 2023-01-12 08:35 | 2023-01-11 10:48 | 4 | 2023-01-12 | 202300000470 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000462 | 2023-3513 | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-11 10:47 | 2023-02-07 10:45 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190235,-72.71367000000001 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:46 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. REALIZADO A TROCA DE 01 BATERIA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-13 07:15 | 2023-01-11 10:46 | 4 | 2023-01-13 | 202300000462 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000454 | 2023-1097 | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2023-01-11 15:57 | 2023-01-11 10:45 | 2023-02-07 10:50 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169166666666666,-72.70830833333333 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2023-01-11 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-11 10:45 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-11 12:59 | 2023-01-11 15:34 | 2023-01-11 10:45 | 4 | 2023-01-11 | 202300000454 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000447 | 2023-3559 | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-01-13 10:29 | 2023-01-09 17:59 | 2023-02-23 16:33 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.584323333333334,-72.81573499999999 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 17:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 09:39 | 2023-01-13 09:39 | 2023-01-09 17:59 | 4 | 2023-01-13 | 202300000447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000439 | 2023-858 | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:35 | 2023-01-09 15:43 | 2023-02-07 10:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.110905,-71.94292166666668 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:43 | ONEOM006 | 6899269918000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA; TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-10 10:51 | 2023-01-10 13:35 | 2023-01-09 15:43 | 4 | 2023-01-10 | 202300000439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000421 | 2023-1000 | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-01-13 08:42 | 2023-01-09 15:42 | 2023-02-07 09:52 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.256623333333332,-70.989425 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:42 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-13 07:47 | 2023-01-13 08:42 | 2023-01-09 15:42 | 4 | 2023-01-13 | 202300000421 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000413 | 2023-1892 | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-01-12 14:15 | 2023-01-09 15:40 | 2023-02-07 11:01 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863488333333334,-72.99066333333333 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2023-01-09 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:40 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS E PROTEÇÃO DE SOBRECARGA ATUADO. SUBISTITUDO AS 2 BATERIAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-12 12:46 | 2023-01-12 12:46 | 2023-01-09 15:40 | 4 | 2023-01-12 | 202300000413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000405 | 2023-1281 | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-01-17 15:41 | 2023-01-09 15:35 | 2023-02-07 11:00 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | -8.664335,-72.81785166666667 | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:35 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 23 | 2023-01-17 15:08 | 2023-01-17 15:08 | 2023-01-09 15:35 | 4 | 2023-01-17 | 202300000405 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000397 | 2023-994 | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:31 | 2023-01-09 15:34 | 2023-02-07 10:12 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.876861,-72.741278 | -7.87696,-72.74143833333332 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 15:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRAMOS O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEGUNDO O CLIENTE O SISTEMA SEMPRE PARA POR MOTIVO DE CONSUMIDO, BATERIA ATUALIZADA, LIGA E DESLIGA NORMAL NO BOTÃO RESET, ATUALIZADO O FIRMWARE COM A NOVA VERSÃO DO SW. TESTES DE MEDIÇÃO NORMAL TAMBÉM. SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. TIAGO MATOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-01-11 07:49 | 2023-01-11 10:31 | 2023-01-09 15:33 | 4 | 2023-01-11 | 202300000397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000389 | 2023-2415 | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-01-11 07:49 | 2023-01-09 12:53 | 2023-02-07 09:54 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.928988333333333,-70.191245 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADAS, FORAM FEITAS AS MEDICOES; UMA ESTAVA COM TENSÃO EE 1,0V E A OUTRA COM 1,3V AMBAS FORAM SUBSTITUÍDAS./ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-11 06:53 | 2023-01-11 07:40 | 2023-01-09 12:52 | 4 | 2023-01-11 | 202300000389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000371 | 2022-178910 | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:48 | 2023-01-09 12:52 | 2023-02-07 10:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917788333333334,-70.15093333333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:51 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA COM BATERIA DESLIGADA./ ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-10 12:47 | 2023-01-10 12:47 | 2023-01-09 12:51 | 4 | 2023-01-10 | 202300000371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000363 | 2022-170836 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-09 12:50 | 2023-02-07 10:02 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910598333333333,-70.18415 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2023-01-09 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-09 12:50 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM AS DUAS BATERIAS DESLIGADA, FORAM FEITAS AS MEDIÇÕES. UMA ESTAVA COM TENSÃO DE 2,3V E A OUTRA COM 24,3V. AMBAS AS BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. ERIVALDO/ JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2023-01-10 14:35 | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-09 12:50 | 4 | 2023-01-10 | 202300000363 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000355 | 2022-176685 | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2023-01-07 18:00 | 2023-01-07 00:32 | 2023-01-11 09:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.751919999999999,-71.99097833333333 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2023-01-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-07 00:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO HOUVE TROCA DE BATERIA. | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL COM AS 2 BATERIAS CARREGADAS, POSSIVEL CAUSA POR TEMPO CHUVOSO NOS ÚLTIMOS DIAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-01-07 17:52 | 2023-01-07 17:52 | 2023-01-07 00:31 | 4 | 2023-01-07 | 202300000355 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000348 | 2022-178546 | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2023-01-05 18:30 | 2023-01-05 01:46 | 2023-02-07 10:11 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.875848333333333,-73.07414 | -7.8759,-73.07419666666667 | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-05 01:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO |  | TROCA DE BATERIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 37 | 2023-01-05 10:44 | 2023-01-05 16:53 | 2023-01-05 01:46 | 4 | 2023-01-05 | 202300000348 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000330 | 2022-178583 | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-01-05 16:28 | 2023-01-05 01:45 | 2023-02-07 10:10 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.87245,-73.07347499999999 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2023-01-05 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-05 01:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | TROCA DA BATERIA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2023-01-05 10:43 | 2023-01-05 15:04 | 2023-01-05 01:45 | 4 | 2023-01-05 | 202300000330 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000322 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 15:26 | 2023-01-04 12:44 | 2023-01-04 17:31 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620771666666667,-72.69793333333334 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-04 12:43 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA . ADEJAMERSON E ARISSON . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-04 14:40 | 2023-01-04 15:26 | 2023-01-04 12:43 | 7 | 2023-01-04 | 202300000322 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000314 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 14:34 | 2023-01-04 12:43 | 2023-01-04 16:42 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620841666666666,-72.697905 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-04 12:40 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | LIMPESA DO MÓDULO, QUADROS,MEDIÇÕES, E TERMOHRAFIA .EMERSON E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-04 13:40 | 2023-01-04 14:34 | 2023-01-04 12:40 | 7 | 2023-01-04 | 202300000314 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000306 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 13:11 | 2023-01-04 11:25 | 2023-01-04 15:17 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620743333333333,-72.69811333333334 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-04 11:24 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA DESLIGADA;MOTIVO DO2.EMERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-01-04 12:54 | 2023-01-04 13:11 | 2023-01-04 11:24 | 7 | 2023-01-04 | 202300000306 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000298 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 12:45 | 2023-01-04 11:23 | 2023-01-04 15:17 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620743333333333,-72.69811166666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-04 11:22 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA DESLIGA POR MOTIVO QUE O DO2 NÃO ESTA NORMAL . ADEJAMERSON / | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-01-04 12:22 | 2023-01-04 12:45 | 2023-01-04 11:22 | 7 | 2023-01-04 | 202300000298 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000280 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 11:03 | 2023-01-04 11:22 | 2023-01-04 13:05 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620661666666666,-72.69786666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-04 11:21 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | USO INDEVIDO DE EQUIPAMENTO NAO ALTORIZADO EMERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-01-04 10:37 | 2023-01-04 11:03 | 2023-01-04 11:21 | 7 | 2023-01-04 | 202300000280 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202300000272 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-04 10:31 | 2023-01-04 11:20 | 2023-01-04 13:05 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620648333333333,-72.697815 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2023-01-04 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-04 11:19 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA DESLIGADAS POR MOTIVO QUE O DO2 NÃO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-01-04 10:06 | 2023-01-04 10:31 | 2023-01-04 11:19 | 7 | 2023-01-04 | 202300000272 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000264 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:36 | 2023-01-03 17:14 | 2023-01-04 10:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620656666666667,-72.69781833333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 16:29 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ADEJAMERSON E EMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-01-04 07:56 | 2023-01-04 08:36 | 2023-01-03 16:29 | 7 | 2023-01-04 | 202300000264 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000256 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-04 07:49 | 2023-01-03 17:13 | 2023-01-04 10:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620686666666668,-72.69778666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 16:29 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMERSON E ADEJAMERSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 23 | 2023-01-04 07:31 | 2023-01-04 07:49 | 2023-01-03 16:29 | 7 | 2023-01-04 | 202300000256 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000249 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-03 16:20 | 2023-01-03 17:12 | 2023-01-03 18:22 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620620000000001,-72.69778333333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 16:29 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ENCONTRAMOS O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEGUNDO O CLIENTE O SISTEMA PASSOU 24 HORAS SEM ENERGIA POR MOTIVO DE CHUVA E DEPOIS VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SIGNIFICA QUE O CONTATO DO2 DA BATERIA FECHOU NORMAL , BATERIA ESTA COM 89% DE SOC. ADEJAMERSON . | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-03 16:03 | 2023-01-03 16:20 | 2023-01-03 16:29 | 7 | 2023-01-03 | 202300000249 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000223 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-03 15:57 | 2023-01-03 16:27 | 2023-01-03 18:22 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620603333333334,-72.69775666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 16:26 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2023-01-03 15:20 | 2023-01-03 15:57 | 2023-01-03 16:26 | 7 | 2023-01-03 | 202300000223 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000215 | 2022-179691 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-01-04 12:14 | 2023-01-03 10:35 | 2023-02-07 10:52 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127566666666667,-72.704445 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:35 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO/MÁRCIO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-04 11:12 | 2023-01-04 12:12 | 2023-01-03 10:35 | 4 | 2023-01-04 | 202300000215 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000207 | 2022-176392 | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-01-04 09:30 | 2023-01-03 10:34 | 2023-02-07 10:41 | MARNEI | WILLOU | VALIDADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.124516666666667,-72.69660666666667 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:34 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | CRISTIANO/MÁRCIO/FRANCISCO /INVERSOR SUBSTITUIDO POR NÃO TER O RELÉ DE CONTATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 23 | 2023-01-04 07:48 | 2023-01-04 08:58 | 2023-01-03 10:34 | 3 | 2023-01-04 | 202300000207 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000199 | 2022-176122 | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-01-04 13:30 | 2023-01-03 10:33 | 2023-02-07 11:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131816666666667,-72.67126333333334 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:33 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/MÁRCIO FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA , POR ISSO NÃO VAI TER AS MEDIÇÕES DENTRO DA CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-04 12:26 | 2023-01-04 13:26 | 2023-01-03 10:33 | 4 | 2023-01-04 | 202300000199 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000181 | 2022-175724 | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2023-01-11 15:08 | 2023-01-03 10:33 | 2023-02-07 10:09 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.156385,-72.71423166666666 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:32 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-11 12:55 | 2023-01-11 14:41 | 2023-01-03 10:32 | 4 | 2023-01-11 | 202300000181 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000173 | 2022-175651 | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2023-01-04 17:18 | 2023-01-03 10:32 | 2023-03-03 10:56 | MARNEI | MATEUS | ENVIADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157338333333334,-72.71279333333334 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:31 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI SUBSTITUIDO APENAS UMA BATERIA E INVERSOR. CRISTIANO/MÁRCIO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-01-04 14:49 | 2023-01-04 16:28 | 2023-01-03 10:31 | 4 | 2023-01-04 | 202300000173 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000165 | 2022-175661 | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2023-01-04 16:22 | 2023-01-03 10:30 | 2023-02-07 11:16 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157401666666667,-72.71365333333333 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:30 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-04 14:22 | 2023-01-04 16:22 | 2023-01-03 10:30 | 4 | 2023-01-04 | 202300000165 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000157 | 2022-175658 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2023-01-04 14:38 | 2023-01-03 10:30 | 2023-02-07 11:14 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144053333333334,-72.678075 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:29 | ROTA12B | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO/MÁRCIO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-04 13:37 | 2023-01-04 14:37 | 2023-01-03 10:29 | 4 | 2023-01-04 | 202300000157 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000140 | 141624 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-11-09 09:59 | 2023-01-03 10:29 | 2023-11-10 09:16 | MARNEI | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122786666666666,-72.69756333333333 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-11-06 10:27 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ESTAVA COM A BATERIA DOIS SEM CARGA E A BATERIA UM ESTAVA SOBRECARREGADA, FOI FEITO A TROCA DA BATEIRA DOIS E A UM FOI FEITO O SLEEP E A MESMA VOLTOU A FUNCIONA NORMAL. COM SEUS LEDS TODOS ACESSOS, O RUM PISCANDO E O CHG ACESSO. SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E ARISSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2023-11-09 09:46 | 2023-11-09 09:46 | 2023-11-06 10:27 | 3 | 2023-11-09 | 202300000140 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000132 | 2022-174807 | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-01-04 11:03 | 2023-01-03 10:28 | 2023-02-07 11:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122658333333334,-72.697615 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:27 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MÁRCIO/CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2023-01-04 09:58 | 2023-01-04 11:03 | 2023-01-03 10:27 | 4 | 2023-01-04 | 202300000132 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000124 | 2022-178407 | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-03 10:23 | 2023-01-11 09:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.246756666666666,-70.988095 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:19 | ONEOM013 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO HOUVE SUBSTITIUIÇÃO DE EQUIPAMENTO | CORRETIVA ENERGISA//SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, CLIENTE FEZ O PEDIDO DE UMA O.S MAS O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NO DIA SEGUINTE. POSSIVELMENTE TEVE UMA DESCARGA NAS BATERIAS DO SEU SISTEMA.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-07 08:42 | 2023-01-07 08:42 | 2023-01-03 10:19 | 4 | 2023-01-07 | 202300000124 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000116 | 2022-178082 | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-01-05 11:36 | 2023-01-03 10:18 | 2023-01-11 09:03 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310873333333332,-71.16396 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:17 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA ENCONTRADO COM BATERIAS EM DESCARGA PROFUNDA//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-05 09:40 | 2023-01-05 09:40 | 2023-01-03 10:17 | 4 | 2023-01-05 | 202300000116 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000108 | 2022-176527 | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-01-06 11:12 | 2023-01-03 10:16 | 2023-01-11 09:04 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.286963333333334,-71.085895 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 10:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-06 08:55 | 2023-01-06 08:55 | 2023-01-03 10:16 | 4 | 2023-01-06 | 202300000108 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000090 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-03 14:13 | 2023-01-03 10:15 | 2023-01-03 16:15 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6205533333333335,-72.69767333333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-03 10:14 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | LIMPESA GERAL DOS MODULOS,QUADROS,E MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA.EMERSON ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-03 13:29 | 2023-01-03 14:13 | 2023-01-03 10:14 | 7 | 2023-01-03 | 202300000090 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000082 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-03 13:25 | 2023-01-03 10:14 | 2023-01-03 16:15 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620688333333334,-72.69787 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-03 10:13 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TEMOGRAFRIA. ADEJAMERSON E EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-03 12:13 | 2023-01-03 13:25 | 2023-01-03 10:13 | 7 | 2023-01-03 | 202300000082 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202300000074 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-03 10:28 | 2023-01-03 10:11 | 2023-01-03 12:30 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620671666666667,-72.697795 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2023-01-03 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-03 09:58 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TEMOGRAFRIA. ADEJAMERSON E MISAEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-01-03 08:32 | 2023-01-03 10:28 | 2023-01-03 09:58 | 7 | 2023-01-03 | 202300000074 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000066 | 2022-176664 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-01-03 18:15 | 2023-01-03 09:58 | 2023-01-11 09:07 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.95533,-70.176745 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 09:57 | ONEOM004 | 68999240628000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITOS AS MEDICOES E O SISTEMA SE ENCONTRA NOMAL , RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-03 17:14 | 2023-01-03 17:14 | 2023-01-03 09:57 | 4 | 2023-01-03 | 202300000066 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000058 | 2022-176525 | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-01-03 16:26 | 2023-01-03 09:57 | 2023-02-07 11:35 | MARNEI | MATEUS | ENVIADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.9645633333333326,-70.19563833333333 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 09:56 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI FEITO MANUNTENÇÃO CORRETIVA E O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. A CASA SE ENCONTRA COM UMA TOMADA A MAIS E UMA LÂMPADA ,O CABO DA FREEZER CHEIO DE EMENDAS. RAIMUNDO NONATO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-03 11:13 | 2023-01-03 15:12 | 2023-01-03 09:56 | 4 | 2023-01-03 | 202300000058 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000041 | 2022-176258 | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-03 09:56 | 2023-01-11 09:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.972801666666667,-70.192335 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2023-01-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-03 09:55 | ONEOM004 | 68999632229000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | INVERSOR SEM TENSÃO NA SAIDA DA UC E BATERIA COM TENSÃO DE 1,1 V. FOI FEITO A TROCA DO INVERSOR E DA BATERIA. ERIVALDO / JOSÉ BARQUEIRO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2023-01-05 12:09 | 2023-01-05 12:09 | 2023-01-03 09:55 | 4 | 2023-01-05 | 202300000041 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000025 | 2022-175849 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2023-01-05 14:30 | 2023-01-02 18:10 | 2023-01-11 09:08 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.07695,-72.76738333333333 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2023-01-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-02 18:10 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | PACAIA / NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-05 12:52 | 2023-01-05 12:52 | 2023-01-02 18:10 | 4 | 2023-01-05 | 202300000025 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202300000017 | 2022-179599 | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-01-29 13:32 | 2023-01-02 10:36 | 2023-02-23 16:34 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029850000000001,-71.93486333333334 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2023-01-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2023-01-02 10:36 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE INVERSOR DANIFICADO ,FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE NA CASA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO.ADEJAMERSON E ARISSON . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 23 | 2023-01-29 13:00 | 2023-01-29 13:32 | 2023-01-02 10:36 | 4 | 2023-01-29 | 202300000017 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028605 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2023-04-22 09:43 | 2022-12-30 09:54 | 2023-06-03 12:42 | MARNEI | MATEUS | VALIDADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386496666666667,-73.14856499999999 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-12-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 2A | 2022-12-30 09:53 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, NOGUEIRA | 4 | 2 | 39 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-04-22 08:47 | 2023-04-22 09:43 | 2022-12-30 09:53 | 3 | 2023-04-22 | 202200028605 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028597 |  | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2022-12-30 11:55 | 2022-12-30 09:52 | 2023-01-02 15:11 | MARNEI | HELY | TREINAMENTO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.620705,-72.69791666666667 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-12-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-30 09:52 | ONEOM004 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NOGUEIRA / PACAIA | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-30 10:57 | 2022-12-30 10:57 | 2022-12-30 09:52 | 7 | 2022-12-30 | 202200028597 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200028589 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2022-12-30 10:46 | 2022-12-30 09:51 | 2022-12-30 12:51 | MARNEI |  | TREINAMENTO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-12-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-30 09:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-30 09:54 | 2022-12-30 09:54 | 2022-12-30 09:51 | 7 | 2022-12-30 | 202200028589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028571 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2022-12-30 09:32 | 2022-12-30 09:50 | 2022-12-30 11:34 | MARNEI |  | TREINAMENTO | -8.820175,-71.80904166666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-12-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-30 09:49 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-30 08:29 | 2022-12-30 08:29 | 2022-12-30 09:49 | 7 | 2022-12-30 | 202200028571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028563 | 2022-178016 | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2022-12-30 16:33 | 2022-12-29 18:31 | 2023-01-10 10:41 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.917389,-72.771361 | -7.917438333333333,-72.77128166666667 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 18:30 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRAMOS AS DUAS BATERIAS COM OS 4 LEDS SOC LIGADOS. SEGUNDO AS INFORMACÕES DO PROPRIETÁRIO O SISTEMA FICOU SEM ENERGIA E DEPOIS DE 2 DIAS VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SISTEMA NORMALIZADO SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2022-12-30 07:30 | 2022-12-30 16:15 | 2022-12-29 18:30 | 4 | 2022-12-30 | 202200028563 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028555 | 2022-178916 | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2022-12-30 14:55 | 2022-12-29 18:29 | 2023-02-07 12:32 | MARNEI | MATEUS | ENVIADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019336666666668,-72.758605 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 18:29 | ONEOM014 | 68999391670000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS A BATERIA 1 COM DOIS LEDS SOC LIGADOS, LIGA E DESLIGA NORMALMENTE NO BOTÃO RESET, MAS NÃO RECEBE CARGA E STATUS DE ALARME//LIGADO.//BATERIA 2 COM APENAS UM LED SOC LIGADO, NO BOTÃO RESET, LIGA E DESLIGA NORMAL, POREM NÃO RECEBE CARGA.//TROCAMOS AS DUAS BATERIAS E SISTEMA FUNCIONOU NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2022-12-30 07:30 | 2022-12-30 13:56 | 2022-12-29 18:29 | 4 | 2022-12-30 | 202200028555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028530 | 2022-175144 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2022-12-30 12:48 | 2022-12-29 18:21 | 2023-01-10 10:40 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038166666666665,-72.74826833333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 18:20 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS UMA BATERIA COM 1 LED SOC LIGADO, NÃO DESLIGOU NO BOTÃO RESET. SUBSTITUIMOS APENAS UMA BATERIA E O SISTEMA FUNCIONOU NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2022-12-30 07:30 | 2022-12-30 12:17 | 2022-12-29 18:20 | 4 | 2022-12-30 | 202200028530 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028522 | 2022-174795 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2022-12-31 09:57 | 2022-12-29 13:08 | 2023-01-03 16:27 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127513333333333,-72.70359333333334 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 13:08 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CRISTIANO /ANTÔNIO MARCOS /FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 14 | 28 | 5036 | 24 | 2022-12-31 06:37 | 2022-12-31 09:35 | 2022-12-29 13:08 | 4 | 2022-12-31 | 202200028522 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028514 | 2022-172779 | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2022-12-31 11:12 | 2022-12-29 13:04 | 2023-01-03 16:31 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.133288333333333,-72.67903166666666 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2022-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 13:04 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MARCOS/ CRISTIANO/ FRANCISCO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-31 10:02 | 2022-12-31 10:02 | 2022-12-29 13:04 | 4 | 2022-12-31 | 202200028514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028506 | 2022-175199 | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2022-12-31 16:30 | 2022-12-29 12:22 | 2023-01-10 10:43 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353455,-72.72764666666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 12:22 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 23 | 2022-12-31 15:56 | 2022-12-31 16:30 | 2022-12-29 12:22 | 4 | 2022-12-31 | 202200028506 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028498 | 2022-175138 | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2022-12-31 13:48 | 2022-12-29 12:08 | 2023-01-10 10:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.349428333333332,-72.72363333333332 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-12-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 12:08 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ MARCIO / MARCELO /COM BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2022-12-31 13:46 | 2022-12-31 13:48 | 2022-12-29 12:08 | 4 | 2022-12-31 | 202200028498 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028480 | 2022-174857 | 3 | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | 009.868.722-02 | 986872202 | 654933 | 15299 |  | 212201531 | SIGFI45 | 2022-12-31 14:51 | 2022-12-29 12:07 | 2023-01-10 10:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.3577033333333,-72.720068333333 | -9.357751666666667,-72.72012166666667 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE:SANTO ANTÔNIO | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 12:07 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ MARCIO / MARCELO / RICHARDES /BATERIA EM DESCARGA PROFUNDA E CONTROLADOR COM ALARME DEVIDO UMA GELADEIRA VELHA QUE NAO ESTAR MAIS NA RESIDÊNCIA O CONTROLADOR FOI TROCADO E O SISTEMA ESTAR NORMAL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-31 14:50 | 2022-12-31 14:51 | 2022-12-29 12:07 | 4 | 2022-12-31 | 202200028480 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028472 | 2022-174734 | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2022-12-31 18:00 | 2022-12-29 12:06 | 2023-01-10 10:43 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.36917,-72.72323333333334 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 11:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/ MARCIO/ MARCELO/ RICHARDES /TROCAMOS BATERIA/ INVERSOR /BATERIA DESCARREGADAS E INVERSOR SEM "RELER" | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-31 16:52 | 2022-12-31 17:20 | 2022-12-29 11:51 | 4 | 2022-12-31 | 202200028472 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028464 | 2022-174662 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2022-12-31 11:00 | 2022-12-29 11:50 | 2023-01-10 10:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317540000000001,-72.69331333333334 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 11:50 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL /MARCIO/MARCELO/RICHARDES /ENCONTRADO BATERIA COM DESCARGA PROFUNDA E OUTRA COM 0,0% DE SOC AS MESMAS FORAM SUBSTITUÍDAS FICANDO NORMALIZADO./OBS: CONTROLADOR FOI SUBSTITUÍDO POIS NÃO ESTAVA MOSTRANDO GERAÇÃO EM SEU DISPLAY. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-31 10:59 | 2022-12-31 11:00 | 2022-12-29 11:50 | 4 | 2022-12-31 | 202200028464 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028456 | 2022-172713 | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2022-12-31 09:39 | 2022-12-29 11:49 | 2023-01-03 15:42 | MARNEI | LUCAS | ENVIADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.276305,-72.67833999999999 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 11:48 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL / MARCELO/RICHARDES/MARCIO .../BATERIAS ENCONTRADAS COM DESCARGA PROFUNDA / FOI EXECUTADA A TROCA DAS BATERIAS E INVERSOR | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-31 09:39 | 2022-12-31 09:39 | 2022-12-29 11:48 | 4 | 2022-12-31 | 202200028456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028449 | 2022-172736 | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2022-12-31 12:04 | 2022-12-29 11:47 | 2023-01-03 16:31 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329271666666667,-72.683465 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2022-12-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-29 11:46 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | EMANUEL/RICHARDES/MARCIO/MARCELO/ENCONTRADO BATERIA COM DESCARGA PROFUNDA E CONTRALADOR DESCONFIGURADO (12V) O MESMO FOI AJUSTADO PARA (24V) BATERIA FOI ATUALIZADA O SOFTWARE E FICANDO NORMALIZADO | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-31 12:04 | 2022-12-31 12:04 | 2022-12-29 11:46 | 4 | 2022-12-31 | 202200028449 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028431 | 2022-178411 | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2023-01-02 16:35 | 2022-12-28 13:14 | 2023-01-26 14:15 | MARNEI | JUAN.REIS | ENVIADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -8.98278,-71.90074833333333 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-28 13:13 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MADSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-02 13:48 | 2023-01-02 16:30 | 2022-12-28 13:13 | 4 | 2023-01-02 | 202200028431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028423 | 2022-176651 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2023-01-02 17:32 | 2022-12-28 13:13 | 2023-01-26 14:51 | MARNEI | JUAN.REIS | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957788333333333,-71.90276666666666 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-28 13:12 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NA MESMA O CLIENTE USA UMA CAIXA DE SOM COM A MAIOR CAPACIDADE QUE DO SISTEMA /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MADSON ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-02 16:55 | 2023-01-02 17:31 | 2022-12-28 13:12 | 4 | 2023-01-02 | 202200028423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028290 | 2022-177869 | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2023-01-07 14:49 | 2022-12-28 10:46 | 2023-02-23 14:46 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.7089,-72.00718833333333 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-28 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-28 10:45 | ONEOM003 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, AS DUAS BATERIAS CARREGADAS. A PROVAVEL FALTA DE ENERGIA CAUSADA PELO TEMPO CHUVOSSO NOS ULTIMOS DIAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-01-07 14:49 | 2023-01-07 14:49 | 2022-12-28 10:45 | 4 | 2023-01-07 | 202200028290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028217 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-28 08:10 | 2022-12-27 18:33 | 2023-02-10 10:14 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620558333333334,-72.69780166666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 18:32 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, 1 BATERIA ESTAVA TRAVADA E O INVERSOR ESTAVA COM DEFEITO, FOI REALIZADO A TROCA DOS MESMOS E O SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, PAULO E MISAEL. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 23 | 2022-12-28 07:59 | 2022-12-28 07:59 | 2022-12-27 18:32 | 5 | 2022-12-28 | 202200028217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028209 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 16:45 | 2022-12-27 18:31 | 2022-12-27 18:57 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620585,-72.697755 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 18:30 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | INVERSOR ESTAVA COM DEFEITO DE FUNCIONAMENTO E FOI REALIZADA A TROCA DO MESMO, MISAEL E PAULO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 23 | 2022-12-27 16:36 | 2022-12-27 16:36 | 2022-12-27 18:30 | 7 | 2022-12-27 | 202200028209 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028191 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 14:10 | 2022-12-27 16:07 | 2022-12-27 16:35 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620673333333333,-72.69787166666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 16:06 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMCONTRAMOS O SISTEMA SEM GERAÇÃO DE ENERGIA A BATERIA DESLIGADA E O INVERSOR SEM TENÇÃO FOI TEITA A SUBISTITUIÇÃO DE 1 BATERIA E 1 INVERSOR NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE/LUCAS EDUARDO//ALLAN SANTOS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 37 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 16:06 | 7 | 2022-12-27 | 202200028191 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028183 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 14:45 | 2022-12-27 16:05 | 2022-12-27 17:10 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620663333333333,-72.69776 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 16:05 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | TROCA DE UMA BATERIA E UM INVERSOR, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, MISAEL E MADSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 34 | 2022-12-27 14:45 | 2022-12-27 14:45 | 2022-12-27 16:05 | 7 | 2022-12-27 | 202200028183 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028175 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 16:04 | 2022-12-27 16:55 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620958333333334,-72.69800833333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 16:03 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 2 BATERIAS E UM INVERSOR NO MESMOS FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //PAULO BARBOSA ELETRICISTA//MISAEL MARTINS ELETRICISTA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 16:03 | 7 | 2022-12-27 | 202200028175 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028167 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 12:52 | 2022-12-27 14:41 | 2022-12-27 15:38 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620676666666666,-72.69786166666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 14:40 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE DUAS BATERIAS E 1 INVERSOR, NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //ARISSON SOUZA, ELETRICISTA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2022-12-27 12:52 | 2022-12-27 12:52 | 2022-12-27 14:40 | 7 | 2022-12-27 | 202200028167 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200028159 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 13:01 | 2022-12-27 14:40 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620735,-72.69786333333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 14:39 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ALAN/LUCAS EDUARDO | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2022-12-27 12:48 | 2022-12-27 12:48 | 2022-12-27 14:39 | 7 | 2022-12-27 | 202200028159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028142 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 08:21 | 2022-12-27 09:29 | 2022-12-27 10:31 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 09:28 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | PACAIA / CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2022-12-27 08:10 | 2022-12-27 08:10 | 2022-12-27 09:28 | 7 | 2022-12-27 | 202200028142 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028134 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 08:12 | 2022-12-27 09:26 | 2022-12-27 10:31 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620646666666666,-72.69784 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-27 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 09:26 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | NOGUEIRA ,EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-27 08:11 | 2022-12-27 08:12 | 2022-12-27 09:26 | 7 | 2022-12-27 | 202200028134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028126 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 08:46 | 2022-12-27 09:25 | 2022-12-27 10:51 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.6207650000000005,-72.69779666666666 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 09:25 | EDUARDO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | PACAIA / CRISTIANO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2022-12-27 08:38 | 2022-12-27 08:40 | 2022-12-27 09:25 | 7 | 2022-12-27 | 202200028126 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028118 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-03-27 13:01 | 2022-12-27 09:25 | 2023-03-28 11:25 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 |  | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-27 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 09:24 | ONEOM009 |  | IMPROCEDENTE |  | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | 5046 | 0 | 2023-02-03 08:39 | 2023-02-03 08:39 | 2022-12-27 09:24 | 7 | 2023-03-27 | 202200028118 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200028100 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 08:43 | 2022-12-27 09:24 | 2022-12-27 11:02 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620534999999999,-72.69783833333332 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-27 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-27 09:23 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | NOGUEIRA. EMANUEL | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-27 08:43 | 2022-12-27 08:43 | 2022-12-27 09:23 | 7 | 2022-12-27 | 202200028100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028092 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 09:03 | 2022-12-26 18:12 | 2022-12-27 11:44 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620665000000001,-72.697795 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 18:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI FEITO LIMPEZAS NOS MÓDULO E QUADRO DE BATERIA E QUADRO ELETRÔNICO. RAIMUNDO NONATO , ERISVANDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-12-27 08:13 | 2022-12-27 08:13 | 2022-12-26 18:11 | 7 | 2022-12-27 | 202200028092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028084 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-26 16:09 | 2022-12-26 17:43 | 2022-12-26 18:33 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620695,-72.69789666666667 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 17:42 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ALAN SANTOS/CRISTIANO APARECIDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-26 16:08 | 2022-12-26 16:09 | 2022-12-26 17:42 | 7 | 2022-12-26 | 202200028084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028076 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-27 09:22 | 2022-12-26 17:42 | 2022-12-27 12:54 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620881666666666,-72.697895 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 17:41 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | PACAIA/CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2022-12-27 09:11 | 2022-12-27 09:11 | 2022-12-26 17:41 | 7 | 2022-12-27 | 202200028076 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028068 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2023-02-25 17:51 | 2022-12-26 17:40 | 2023-03-17 08:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.917813333333333,-70.15086 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 17:39 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-25 16:54 | 2023-02-25 17:51 | 2022-12-26 17:39 | 3 | 2023-02-25 | 202200028068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028050 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-26 15:59 | 2022-12-26 17:39 | 2022-12-26 18:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.62075,-72.69798333333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 17:38 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MADSON /PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-26 15:47 | 2022-12-26 15:59 | 2022-12-26 17:38 | 7 | 2022-12-26 | 202200028050 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028043 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-26 15:46 | 2022-12-26 17:37 | 2022-12-26 18:34 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620668333333333,-72.69791666666667 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 17:35 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ARISSON E IVANILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2022-12-26 15:03 | 2022-12-26 15:45 | 2022-12-26 17:35 | 7 | 2022-12-26 | 202200028043 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028035 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-26 14:07 | 2022-12-26 15:11 | 2022-12-26 16:12 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620698333333333,-72.69792000000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:11 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | DEJESUS E CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2022-12-26 13:21 | 2022-12-26 13:21 | 2022-12-26 15:11 | 7 | 2022-12-26 | 202200028035 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028027 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 15:11 | 2022-12-26 16:36 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620665000000001,-72.69794166666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:10 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MISAEL E IVANILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-26 13:15 | 2022-12-26 13:23 | 2022-12-26 15:10 | 7 | 2022-12-26 | 202200028027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028019 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-26 13:31 | 2022-12-26 15:10 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620705,-72.69791000000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:09 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUANDO DE BATERIA E REAPETOS ,RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-26 13:28 | 2022-12-26 13:28 | 2022-12-26 15:09 | 7 | 2022-12-26 | 202200028019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200028001 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-26 15:25 | 2022-12-26 15:09 | 2022-12-26 17:26 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 |  | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:08 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | UELERSON AUX. ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2022-12-26 14:26 | 2022-12-26 14:26 | 2022-12-26 15:08 | 7 | 2022-12-26 | 202200028001 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027995 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-26 14:47 | 2022-12-26 15:08 | 2022-12-26 17:33 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6209766666666665,-72.69828833333332 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:06 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | PAULO E MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-26 14:20 | 2022-12-26 14:46 | 2022-12-26 15:06 | 7 | 2022-12-26 | 202200027995 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027987 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-27 09:07 | 2022-12-26 15:06 | 2022-12-27 12:42 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620581666666667,-72.69776 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**IMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-26 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-26 15:05 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | NOGUEIRA, EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-27 09:07 | 2022-12-27 09:07 | 2022-12-26 15:05 | 7 | 2022-12-27 | 202200027987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027979 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2022-12-23 08:27 | 2022-12-23 10:26 | 2022-12-23 11:02 | MARNEI |  | TREINAMENTO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.620645,-72.69801333333334 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | *TESTE* MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-12-23 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-23 10:26 | ONEOM008 | 68999500431000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | CRISTIANO E ROBERTO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-23 08:26 | 2022-12-23 08:26 | 2022-12-23 10:26 | 7 | 2022-12-23 | 202200027979 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200027953 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2022-12-21 15:40 | 2022-12-23 10:02 | 2023-04-12 17:34 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 |  | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-21 08:01 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | RELATORIO INTELBRAS. | SISTEMA ENCONTRADO COM A BATERIA_01 COM O BMS TRAVADO, A MESMA NÃO ESTAVA COMUNICANDO COM O NOTEBOOK E COM 1.11V; BATERIA_02 DESLIGADA COM 1.10V. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2022-12-21 14:31 | 2022-12-21 15:32 | 2022-12-21 08:01 | 3 | 2022-12-21 | 202200027953 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200027946 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2022-12-21 16:33 | 2022-12-22 18:52 | 2023-04-12 17:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 |  | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-21 08:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | RELATORIO INTELBRAS. | BATERIA ENCONTRADAS LIGADAS, BATERIA_01 COM 100% DE SOC E BATERIA_02 COM 19% DE SOC E NÃO ESTAVA CARREGANDO, FOI ATUALIZADO O FIRMWARE PELO TECNICO MOURA E A MESMA APRESENTOU 0% DE SOC E CONTINUOU SEM CARREGAR. FOI FEITO A TROCA DA BATERIA_02. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2022-12-21 15:32 | 2022-12-21 15:34 | 2022-12-22 08:00 | 3 | 2022-12-21 | 202200027946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027938 | 2022-174726 | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2022-12-22 15:00 | 2022-12-22 10:18 | 2023-01-05 14:32 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.902471666666666,-70.15851666666667 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-22 10:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-22 10:38 | 2022-12-22 14:34 | 2022-12-22 10:17 | 4 | 2022-12-22 | 202200027938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027920 | 2022-174725 | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2022-12-22 13:00 | 2022-12-22 10:11 | 2023-01-05 14:32 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.967531666666668,-70.19491666666666 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-12-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-22 10:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-22 10:38 | 2022-12-22 12:40 | 2022-12-22 10:10 | 4 | 2022-12-22 | 202200027920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027912 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-21 15:00 | 2022-12-21 13:23 | 2022-12-21 18:00 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620633333333334,-72.69787833333334 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON ,JURCIGLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-21 13:17 | 2022-12-21 13:17 | 2022-12-21 13:22 | 7 | 2022-12-21 | 202200027912 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027904 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-22 07:54 | 2022-12-21 13:22 | 2022-12-22 10:38 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6207633333333336,-72.69807833333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:21 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO JUCIGLEISON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-22 07:35 | 2022-12-22 07:35 | 2022-12-21 13:21 | 7 | 2022-12-22 | 202200027904 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027896 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-21 16:04 | 2022-12-21 13:21 | 2022-12-21 18:39 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.62065,-72.69783166666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-21 16:04 | 2022-12-21 16:04 | 2022-12-21 13:19 | 7 | 2022-12-21 | 202200027896 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027888 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-01-03 20:20 | 2022-12-21 13:18 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620656666666667,-72.69786 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-22 08:54 | 1899-12-31 | 2022-12-21 13:18 | 7 | 2023-01-03 | 202200027888 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027870 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-21 13:10 | 2022-12-21 13:17 | 2022-12-21 16:05 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620594999999999,-72.697805 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-21 09:10 | 2022-12-21 12:56 | 2022-12-21 13:16 | 7 | 2022-12-21 | 202200027870 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027862 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-21 14:10 | 2022-12-21 13:16 | 2022-12-21 18:13 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620628333333333,-72.69786833333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-21 13:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | IVANILSON/ THIAGO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-21 13:52 | 2022-12-21 14:10 | 2022-12-21 13:16 | 7 | 2022-12-21 | 202200027862 | Report2 | 1500
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200027854 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-12-22 08:27 | 2022-12-21 10:07 | 2023-04-12 17:46 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.6209983333333335,-72.698345 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | *INTELBRAS* MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-21 10:06 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | RELATORIO INTELBRAS. | ENCONTRADO DUAS BATERIAS EM ALARME LOW_SOC_WARNING E LOW_SOC_PROTECT. BATERIA01 COM 12.9V E 0% DE SOC; BATERIA02 COM 11.9V E 9.0% DE SOC. INVERSOR DESLIGADO. CONTROLADOR EM FALHA. FOI FEITA A TROCA DO CONTROLADOR E DAS BATERIAS. | 3 | 38 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 23 | 2022-12-21 11:53 | 2022-12-21 11:53 | 2022-12-21 10:06 | 3 | 2022-12-22 | 202200027854 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027847 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-12-21 14:13 | 2022-12-20 19:19 | 2023-01-18 09:52 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679766666666666,-71.98162666666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-20 19:18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRADO 2 BATERIAS EM ALARME LOW.SOC; BATERIA01 COM 0% DE SOC E BATERIA02 COM 9% DE SOC. INVERSOR DESLIGADO E CONTROLADOR EM FALHA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2022-12-21 08:15 | 2022-12-21 11:41 | 2022-12-20 19:18 | 4 | 2022-12-21 | 202200027847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027839 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-20 12:52 | 2022-12-20 14:36 | 2022-12-20 15:39 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620715,-72.69788 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 14:35 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO / EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-20 12:50 | 2022-12-20 12:52 | 2022-12-20 14:35 | 7 | 2022-12-20 | 202200027839 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027821 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-20 13:46 | 2022-12-20 14:35 | 2022-12-20 16:05 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620695,-72.69783666666667 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 14:34 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-20 13:40 | 2022-12-20 13:40 | 2022-12-20 14:34 | 7 | 2022-12-20 | 202200027821 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027813 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-21 08:51 | 2022-12-20 14:35 | 2022-12-21 12:56 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620705,-72.69788833333334 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 14:34 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON, IVANILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-21 08:51 | 2022-12-21 08:51 | 2022-12-20 14:34 | 7 | 2022-12-21 | 202200027813 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027805 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-20 14:21 | 2022-12-20 14:34 | 2022-12-20 16:44 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.62065,-72.69781333333334 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:33 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-20 14:20 | 2022-12-20 14:20 | 2022-12-20 14:33 | 7 | 2022-12-20 | 202200027805 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027797 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-20 14:47 | 2022-12-20 14:33 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620648333333333,-72.69784666666666 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:33 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO 09 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2022-12-20 14:46 | 2022-12-20 14:46 | 2022-12-20 14:33 | 7 | 2022-12-20 | 202200027797 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027789 |  | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-12-20 15:28 | 2022-12-20 14:33 | 2022-12-20 17:53 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -7.620699999999999,-72.69790166666667 | MARIA MONTEIRO SLVES | **TREINAMENTO**MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:32 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO 09 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2022-12-20 15:25 | 2022-12-20 15:25 | 2022-12-20 14:32 | 7 | 2022-12-20 | 202200027789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027771 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-20 13:08 | 2022-12-20 14:30 | 2022-12-20 15:40 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARLUCE CANUTO DA SILVA | **TREINAMENTO**FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 14:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | 09, CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-20 13:07 | 2022-12-20 13:07 | 2022-12-20 14:30 | 7 | 2022-12-20 | 202200027771 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027763 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-20 14:13 | 2022-12-20 14:30 | 2022-12-20 16:16 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -7.620583333333333,-72.697755 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | **TREINAMENTO**FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 14:29 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO, 09 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-20 13:43 | 2022-12-20 13:43 | 2022-12-20 14:29 | 7 | 2022-12-20 | 202200027763 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027748 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-20 14:45 | 2022-12-20 14:28 | 2022-12-20 17:04 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -7.62067,-72.69771999999999 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | **TREINAMENTO**FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-20 14:20 | 2022-12-20 14:30 | 2022-12-20 14:27 | 7 | 2022-12-20 | 202200027748 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027730 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-20 14:27 | 2022-12-20 17:53 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -7.620615,-72.69789833333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | **TREINAMENTO**FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:27 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-20 15:27 | 2022-12-20 15:30 | 2022-12-20 14:27 | 7 | 2022-12-20 | 202200027730 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027722 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-20 15:54 | 2022-12-20 14:27 | 2022-12-20 18:09 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -7.620623333333333,-72.697795 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | **TREINAMENTO**FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 14:25 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-20 15:54 | 2022-12-20 15:54 | 2022-12-20 14:25 | 7 | 2022-12-20 | 202200027722 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027714 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-21 12:17 | 2022-12-20 12:11 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6205333333333325,-72.69793666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 12:10 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-21 08:19 | 2022-12-21 08:21 | 2022-12-20 12:10 | 7 | 2022-12-21 | 202200027714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027706 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-22 10:02 | 2022-12-20 12:02 | 2022-12-22 12:25 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620646666666666,-72.69795833333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 12:00 | ROTA12B |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5036 | 24 | 2022-12-22 10:02 | 2022-12-22 10:02 | 2022-12-20 12:00 | 7 | 2022-12-22 | 202200027706 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027698 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-22 09:20 | 2022-12-20 12:01 | 2022-12-22 11:22 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-20 12:00 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO. | CRISTIANO E ROBERTO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-22 08:59 | 2022-12-22 08:59 | 2022-12-20 12:00 | 7 | 2022-12-22 | 202200027698 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027672 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-23 09:53 | 2022-12-20 10:52 | 2022-12-23 11:57 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.62059,-72.697885 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 10:51 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 14 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-23 09:29 | 2022-12-23 09:45 | 2022-12-20 10:51 | 7 | 2022-12-23 | 202200027672 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027664 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-20 12:34 | 2022-12-20 10:51 | 2022-12-20 15:06 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620618333333335,-72.69771166666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 10:51 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO .,09 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-20 12:34 | 2022-12-20 12:34 | 2022-12-20 10:51 | 7 | 2022-12-20 | 202200027664 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027656 | 2022-174719 | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2022-12-20 17:20 | 2022-12-20 10:51 | 2023-01-10 10:39 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.467039999999999,-70.54194833333332 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-20 10:50 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS 2 BATERIA DESLIGADAS E INVERSOR NÃO FUNCIONANDO. FORAM FEITO AS SUBSTITUIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-20 09:58 | 2022-12-20 16:10 | 2022-12-20 10:50 | 4 | 2022-12-20 | 202200027656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027649 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-20 10:01 | 2022-12-20 10:51 | 2022-12-20 12:46 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620383333333333,-72.69809333333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 10:50 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | CRISTIANO 09 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-20 10:01 | 2022-12-20 10:01 | 2022-12-20 10:50 | 7 | 2022-12-20 | 202200027649 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027623 | 2022-173197 | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2022-12-21 11:10 | 2022-12-20 10:50 | 2023-01-03 17:39 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.822448333333334,-70.58548 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-20 10:49 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADA E INVERSOR COM PLOBLEMA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-20 09:58 | 2022-12-21 10:21 | 2022-12-20 10:49 | 4 | 2022-12-21 | 202200027623 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027615 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-28 10:09 | 2022-12-20 10:49 | 2022-12-28 12:11 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620701666666667,-72.69784833333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-20 10:48 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, MISAEL E PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2022-12-28 09:07 | 2022-12-28 09:07 | 2022-12-20 10:48 | 7 | 2022-12-28 | 202200027615 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027607 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2022-12-20 17:00 | 2022-12-20 10:17 | 2023-05-08 14:56 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.902361,-72.766972 | -7.90203,-72.76705333333332 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-20 10:15 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | RELATORIO INTELBRAS. | BATERIA 01 ENCONTRADA COM 39.2% SOC E ALARME CELL_CHG_OV_WARNING E CONTATO DO02 FECHADO - BATERIA 02 99,5 % SOC SEM ALARMES - INVERSOR DESLIGADO PELO CONTATO EXTERNO (BATERIA). FOI REALIZADA A TROCA DA BATERIA 01. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 24 | 2022-12-20 11:10 | 2022-12-20 11:49 | 2022-12-20 10:15 | 3 | 2022-12-20 | 202200027607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027599 | 2022-17429 | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2022-12-20 | 2022-12-20 10:04 | 2023-01-03 16:23 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902075,-72.76706833333333 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-12-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-20 10:04 | ONEOM012 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA 01 ENCONTRADA COM 39.2% SOC, MAIS ESTAVA EM ALARME LOW.SOC. E CONTATO DO02 FECHADO E INVERSOR DESLIGADO. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 24 | 2022-12-20 11:08 | 2022-12-20 11:45 | 2022-12-20 10:04 | 4 | 2022-12-20 | 202200027599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027581 | 2022-172341 | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2022-12-21 15:02 | 2022-12-19 12:54 | 2023-07-05 14:41 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029816666666667,-71.93461666666667 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:29 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | *IMAGENS DO SEGUNDO NUMERO DE SERIE DE BATERIA INSTALADA AUSENTE* | FOI FEITA A SUBISTITUIÇÃO DA BATERIA E DO INVERSOR E NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE/ - ALAN SANTOS ELETRICISTA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5049 | 37 | 2022-12-21 07:10 | 2022-12-21 12:37 | 2022-12-19 12:29 | 4 | 2022-12-21 | 202200027581 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027573 | 2022-172326 | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2022-12-20 14:56 | 2022-12-19 12:25 | 2023-01-17 16:35 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 |  | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:24 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-20 14:56 | 2022-12-20 14:56 | 2022-12-19 12:24 | 4 | 2022-12-20 | 202200027573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027565 | 2022-172300 | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2022-12-21 09:51 | 2022-12-19 12:24 | 2023-02-07 08:58 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 |  | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:23 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS 01 E 02 ESTAVAM DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-21 08:56 | 2022-12-21 09:47 | 2022-12-19 12:23 | 4 | 2022-12-21 | 202200027565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027557 | 2022-172284 | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2022-12-20 16:45 | 2022-12-19 12:22 | 2023-01-05 15:34 | MARNEI | MATEUS | ENVIADO | -9.19107,-72.71288333333334 |  | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:22 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-20 14:53 | 2022-12-20 16:40 | 2022-12-19 12:22 | 4 | 2022-12-20 | 202200027557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027540 | 2022-172272 | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2022-12-20 16:20 | 2022-12-19 12:21 | 2023-01-03 16:25 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 |  | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:20 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO COM A BATERIA DESCARREGADA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-20 15:20 | 2022-12-20 16:11 | 2022-12-19 12:20 | 4 | 2022-12-20 | 202200027540 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027532 | 2022-172240 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2022-12-21 10:06 | 2022-12-19 12:19 | 2023-02-07 09:15 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -9.177303333333333,-72.70027 |  | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:19 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-21 08:05 | 2022-12-21 09:45 | 2022-12-19 12:19 | 4 | 2022-12-21 | 202200027532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027524 | 2022-172164 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2022-12-20 11:24 | 2022-12-19 12:06 | 2023-01-03 16:24 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.479980000000001,-72.838655 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-12-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-19 12:06 | ONEOM007 | 68984227382000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS / SUBSTITUÍDAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-20 10:33 | 2022-12-20 10:33 | 2022-12-19 12:06 | 4 | 2022-12-20 | 202200027524 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027516 | 2022131930 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2022-10-20 17:15 | 2022-12-16 15:11 | 2023-07-27 15:51 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.274941,-71.056661 |  | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-12-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 08:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | FALTA QUASE TODO PROCEDIMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2022-10-20 10:22 | 2022-10-20 11:08 | 2022-10-19 08:00 | 5 | 2022-10-20 | 202200027516 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027508 | 2022-171902 | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 09:43 | 2022-12-27 11:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930481666666666,-72.76239000000001 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-12-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-16 09:42 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MADSON E PAULO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-16 08:30 | 2022-12-16 11:29 | 2022-12-16 09:42 | 4 | 2022-12-16 | 202200027508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027490 | 2022-172350 | 10 | HOZANA SOUSA | 006.928.522-55 | MLPA7088422-22 | 661698 | 13691 | 1186 | 212202143 | SIGFI80 | 2022-12-21 06:55 | 2022-12-15 11:24 | 2023-07-05 14:41 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.60219,-70.53775 | -8.602231666666666,-70.538015 | BENEDITA DA SILVA SOUSA | HOZANA SOUSA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2022-12-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-15 11:24 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-20 09:58 | 2022-12-21 06:53 | 2022-12-15 11:24 | 4 | 2022-12-21 | 202200027490 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027482 | 2022-172177 | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2022-12-21 15:02 | 2022-12-15 11:23 | 2023-07-05 14:41 | MARNEI | WILLOU | ENVIADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.487948333333332,-70.52287166666666 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-12-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-15 11:22 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-20 09:57 | 2022-12-21 15:01 | 2022-12-15 11:22 | 4 | 2022-12-21 | 202200027482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027474 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-16 15:07 | 2022-12-15 11:15 | 2022-12-16 18:03 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620723333333332,-72.69799666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 11:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MISAEL . GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-16 15:07 | 2022-12-16 15:07 | 2021-12-15 11:14 | 7 | 2022-12-16 | 202200027474 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027466 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 09:53 | 2022-12-15 11:14 | 2022-12-19 14:04 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620645,-72.69769666666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 11:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-19 09:53 | 2022-12-19 09:53 | 2021-12-15 11:12 | 7 | 2022-12-19 | 202200027466 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027458 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 13:13 | 2022-12-15 11:12 | 2022-12-19 15:35 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.6205733333333345,-72.69784166666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 11:11 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANOEL GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-19 12:57 | 2022-12-19 12:57 | 2021-12-15 11:11 | 7 | 2022-12-19 | 202200027458 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027441 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 13:36 | 2022-12-15 11:11 | 2022-12-19 16:09 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620594999999999,-72.69782666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 11:11 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON , EMANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-19 13:36 | 2022-12-19 13:36 | 2021-12-15 11:11 | 7 | 2022-12-19 | 202200027441 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027433 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 14:11 | 2022-12-15 11:10 | 2022-12-19 16:45 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620626666666667,-72.69771833333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 11:09 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON. EMANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-19 14:11 | 2022-12-19 14:11 | 2021-12-15 11:09 | 7 | 2022-12-19 | 202200027433 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027425 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2022-12-15 09:32 | 2022-12-15 10:53 | 2022-12-15 12:30 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620753333333333,-72.69794 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:52 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-15 09:25 | 2022-12-15 09:25 | 2021-12-15 10:52 | 7 | 2022-12-15 | 202200027425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027417 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2022-12-15 13:46 | 2022-12-15 10:52 | 2022-12-15 15:57 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620643333333334,-72.69795666666667 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | RAIO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:51 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MADSON/PAULO | 4 | 2 | 11 | 13 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 12:51 | 2022-12-15 12:51 | 2021-12-15 10:51 | 7 | 2022-12-15 | 202200027417 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027409 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2022-12-15 15:17 | 2022-12-15 10:51 | 2022-12-15 17:49 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620823333333334,-72.69790833333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MADSON E PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 14:49 | 2022-12-15 14:49 | 2021-12-15 10:50 | 7 | 2022-12-15 | 202200027409 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027391 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2022-12-15 16:49 | 2022-12-15 10:50 | 2022-12-15 18:51 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620753333333333,-72.69794166666667 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MADSON E PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 16:03 | 2022-12-15 16:03 | 2021-12-15 10:50 | 7 | 2022-12-15 | 202200027391 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027383 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2022-12-19 12:44 | 2022-12-15 10:49 | 2022-12-19 14:48 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620651666666667,-72.69781833333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON EMANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-19 10:09 | 2022-12-19 10:09 | 2021-12-15 10:48 | 7 | 2022-12-19 | 202200027383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027375 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-19 14:50 | 2022-12-15 10:46 | 2022-12-19 17:28 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-15 10:46 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANOEL .GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-19 14:46 | 2022-12-19 14:46 | 2022-12-15 10:46 | 7 | 2022-12-19 | 202200027375 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027367 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-20 07:56 | 2022-12-15 10:45 | 2022-12-20 10:54 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.6206,-72.69777166666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:44 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO / 09 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-20 07:37 | 2022-12-20 07:37 | 2021-12-15 10:44 | 7 | 2022-12-20 | 202200027367 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027359 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-20 09:23 | 2022-12-15 10:44 | 2022-12-20 11:51 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620618333333335,-72.69777500000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:43 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-20 08:15 | 2022-12-20 08:15 | 2021-12-15 10:43 | 7 | 2022-12-20 | 202200027359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027342 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-20 10:28 | 2022-12-15 10:43 | 2022-12-20 12:34 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620495,-72.69791000000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:43 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-20 10:00 | 2022-12-20 10:28 | 2021-12-15 10:43 | 7 | 2022-12-20 | 202200027342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027334 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-20 12:09 | 2022-12-15 10:43 | 2022-12-20 14:46 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620715,-72.69786666666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2021-12-15 10:42 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2022-12-20 12:08 | 2022-12-20 12:09 | 2021-12-15 10:42 | 7 | 2022-12-20 | 202200027334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027326 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-15 12:30 | 2022-12-15 10:39 | 2022-12-15 15:00 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620710000000001,-72.69797666666666 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:38 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-15 10:36 | 2022-12-15 10:36 | 2021-12-15 10:38 | 7 | 2022-12-15 | 202200027326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027318 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-01-23 12:31 | 2022-12-15 10:38 | 2023-01-23 14:35 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620736666666666,-72.69802333333334 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:37 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MARCIO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-23 12:07 | 2023-01-23 12:10 | 2021-12-15 10:37 | 7 | 2023-01-23 | 202200027318 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027300 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-15 14:00 | 2022-12-15 10:37 | 2022-12-15 16:44 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620729999999999,-72.69806833333334 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON, MISAEL | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 14:00 | 2022-12-15 14:00 | 2021-12-15 10:36 | 7 | 2022-12-15 | 202200027300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027292 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-16 13:23 | 2022-12-15 10:36 | 2022-12-16 16:07 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:36 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MISAEL. GLEISSON | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2022-12-16 13:08 | 2022-12-16 13:08 | 2021-12-15 10:36 | 7 | 2022-12-16 | 202200027292 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027284 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2022-12-16 14:14 | 2022-12-15 10:36 | 2022-12-16 16:54 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.300106666666666,-69.484095 | -7.620706666666666,-72.69794333333333 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | **TREINAMENTO**RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:35 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | MISAEL. GLEISSON | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2022-12-16 14:14 | 2022-12-16 14:14 | 2021-12-15 10:35 | 7 | 2022-12-16 | 202200027284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027276 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2023-01-23 11:05 | 2022-12-15 10:31 | 2023-01-23 13:08 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.62075,-72.69800833333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:31 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-01-23 10:40 | 2023-01-23 10:40 | 2021-12-15 10:31 | 7 | 2023-01-23 | 202200027276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027250 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2023-01-03 20:22 | 2022-12-15 10:30 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -7.620628333333333,-72.69780333333333 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | **TREINAMENTO**FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:26 | ROTA12B |  | IMPROCEDENTE |  | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 | 5036 | 0 | 2022-12-26 08:32 | 2022-12-26 08:32 | 2021-12-15 10:26 | 7 | 2023-01-03 | 202200027250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027227 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 09:49 | 2022-12-15 10:19 | 2022-12-19 11:51 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620673333333333,-72.697755 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON. ERIVALDO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2022-12-19 09:29 | 2022-12-19 09:29 | 2021-12-15 10:18 | 7 | 2022-12-19 | 202200027227 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027219 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-20 09:04 | 2022-12-15 10:18 | 2022-12-20 11:16 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:17 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO/09 | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2022-12-20 08:59 | 2022-12-20 08:59 | 2021-12-15 10:17 | 7 | 2022-12-20 | 202200027219 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027201 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-20 07:49 | 2022-12-15 10:18 | 2023-01-25 10:12 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -9.190775,-72.71207666666666 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:17 | ROTA12B |  | IMPROCEDENTE | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 | 5036 | 24 | 2022-12-20 07:48 | 2022-12-20 07:48 | 2021-12-15 10:17 | 7 | 2022-12-20 | 202200027201 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027193 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 15:55 | 2022-12-15 10:17 | 2022-12-19 18:06 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2021-12-15 10:16 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2022-12-19 15:52 | 2022-12-19 15:52 | 2021-12-15 10:16 | 7 | 2022-12-19 | 202200027193 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027185 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-19 15:48 | 2022-12-15 10:16 | 2022-12-19 17:51 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-15 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2021-12-15 10:14 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | GLEISSON. EMANOEL | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2022-12-19 15:31 | 2022-12-19 15:31 | 2021-12-15 10:14 | 7 | 2022-12-19 | 202200027185 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027177 | 2022-171602 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-12-15 16:25 | 2022-12-14 19:07 | 2023-01-03 16:20 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679898333333334,-71.98179666666667 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-14 16:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON/ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-15 16:25 | 2022-12-15 16:25 | 2022-12-14 16:19 | 4 | 2022-12-15 | 202200027177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027169 | 2022-171652 | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2022-12-15 15:31 | 2022-12-14 19:05 | 2022-12-27 11:40 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632181666666666,-71.960475 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-14 16:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | IVANILSON/ERIVALDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-15 15:00 | 2022-12-14 16:19 | 4 | 2022-12-15 | 202200027169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027151 | 2022-171638 | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2022-12-16 10:05 | 2022-12-14 19:04 | 2022-12-27 11:41 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.69603,-71.98524666666667 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-14 16:19 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO/ IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-16 09:00 | 2022-12-16 09:00 | 2022-12-14 16:19 | 4 | 2022-12-16 | 202200027151 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200027144 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 16:15 | 2022-12-14 17:59 | 2023-04-12 17:30 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620835,-72.69797166666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-14 17:58 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-14 16:15 | 2022-12-14 16:15 | 2022-12-14 17:58 | 7 | 2022-12-14 | 202200027144 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027136 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 16:11 | 2022-12-14 17:57 | 2022-12-14 18:14 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620743333333333,-72.69793 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-14 17:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-14 15:58 | 2022-12-14 15:58 | 2022-12-14 17:56 | 7 | 2022-12-14 | 202200027136 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027128 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 14:07 | 2022-12-14 14:54 | 2023-02-16 11:24 | MATEUS | MARNEI | CANCELADO | -7.86317,-70.109455 | -7.620715,-72.697995 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-14 14:54 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 34 | 2022-12-14 14:07 | 2022-12-14 14:07 | 2022-12-14 14:54 | 5 | 2022-12-14 | 202200027128 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027110 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 13:49 | 2022-12-14 14:53 | 2023-02-16 11:25 | MATEUS | MARNEI | CANCELADO | -7.86317,-70.109455 | -7.620676666666666,-72.69791000000001 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | **TREINAMENTO**ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-14 14:52 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2022-12-14 13:24 | 2022-12-14 13:24 | 2022-12-14 14:52 | 5 | 2022-12-14 | 202200027110 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027102 |  | 9 | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | 038.475.982-36 | MLPA6993999-21 | 659056 | 13586 | 1111 | 212202000 | SIGFI80 | 2022-12-14 12:27 | 2022-12-14 14:16 | 2022-12-14 16:06 | MARNEI |  | TREINAMENTO | -7.926048333333334,-70.17943666666666 | -7.6207866666666675,-72.69807999999999 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | *TREINAMENTO* MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-12-14 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-14 14:16 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | TESTE CANCELADO | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-14 12:21 | 2022-12-14 12:21 | 2022-12-14 14:16 | 7 | 2022-12-14 | 202200027102 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027094 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 11:01 | 2022-12-14 12:01 | 2023-02-16 11:25 | MATEUS | MARNEI | CANCELADO | -7.86317,-70.109455 | -7.620816666666667,-72.69788833333334 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-14 12:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | RICHARDES ALVES | 4 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-14 10:02 | 2022-12-14 10:02 | 2022-12-14 12:00 | 5 | 2022-12-14 | 202200027094 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027086 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-14 08:34 | 2022-12-14 10:04 | 2022-12-14 11:21 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -7.86317,-70.109455 | -7.620758333333333,-72.69794666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-12-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-14 10:03 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO. | ERIVALDO | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-14 08:19 | 2022-12-14 08:19 | 2022-12-14 10:03 | 7 | 2022-12-14 | 202200027086 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200027060 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-12-13 15:56 | 2022-12-13 17:48 | 2022-12-15 15:34 | MATEUS | MARNEI | TREINAMENTO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620845000000001,-72.69783000000001 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | *TREINAMENTO *RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-12-13 |  |  | 2022-12-13 17:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TESTE | RICHARDES ALVES | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5050 | 34 | 2022-12-13 15:52 | 2022-12-13 15:52 | 2022-12-13 17:47 | 7 | 2022-12-13 | 202200027060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027052 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 12:45 | 2022-12-13 14:04 | 2022-12-13 16:20 | MATEUS |  | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620875000000001,-72.69798 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-13 14:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | RICHARDES ALVES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2022-12-13 12:15 | 2022-12-13 12:15 | 2022-12-13 14:03 | 7 | 2022-12-13 | 202200027052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027045 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 09:24 | 2022-12-13 10:53 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.6208100000000005,-72.69808166666667 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-13 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-13 10:50 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | RICHARDES ALVES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2022-12-13 09:23 | 2022-12-13 09:23 | 2022-12-13 10:50 | 7 | 2022-12-13 | 202200027045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200027037 |  | 1 | ANA MARIA DE JESUS SILVA LIMA | 072.320.380-24 | 7232038224 | 654551 | 14979 | 1046 | 212201426 | SIGFI80 | 2022-11-10 15:00 | 2022-12-13 10:31 | 2023-09-21 20:56 | MARNEI | HELY | CADASTRO | -7.8819366666667,-72.753716666667 |  | MARIA ILCIA DE JESUS SILVA | ANA MARIA DE JESUS SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-12-13 | INTERVENCAO INDEVIDA | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2022-11-09 10:28 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO |  | A ENERGISA ACRE SOLICITOU A RESTIRADA DO SIGFI POIS HOUVE UM INCENDIO QUE DESTRUIU TODA A RESIDENCIA | TODA A INSTALAÇÃO INTERNA FOI DANIFICADA MAS O SISTEMA FOI PRESERVADO . | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | 5043 | 0 | 2022-11-10 09:30 | 2022-11-10 15:00 | 2022-11-10 09:00 | 1 | 2022-11-10 | 202200027037 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200027029 |  | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2022-12-15 10:05 | 2022-12-12 20:18 | 2023-02-17 10:19 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130191666666667,-72.70780500000001 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 20:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | ENCONTRAMOS O SISTEMA COM AS BATERIAS FUNCIONANDO NORMALMENTE E O INVERSOR JA ENCONTRADO DIVISOR DE TENSÃO/ ATUALIZAMOS FIRMWARE DAS BATERIAS E COLOCAMOS DIVISOR DE TENSÃO NAS BATERIAS. SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 05:50 | 2022-12-15 09:54 | 2022-12-12 20:17 | 4 | 2022-12-15 | 202200027029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027011 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 13:21 | 2022-12-12 14:48 | 2022-12-13 15:50 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620800000000001,-72.69779 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-12 14:48 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | IVANILSON TESTE DO PRINT. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-13 13:21 | 2022-12-13 13:21 | 2022-12-12 14:48 | 7 | 2022-12-13 | 202200027011 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200027003 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 10:35 | 2022-12-12 14:47 | 2022-12-13 14:53 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620796666666666,-72.69797333333332 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-12 14:47 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-13 10:35 | 2022-12-13 10:35 | 2022-12-12 14:47 | 7 | 2022-12-13 | 202200027003 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200026997 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 07:50 | 2022-12-12 14:46 | 2022-12-13 11:23 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620693333333333,-72.698065 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-12 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-12-12 14:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | IVANILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-12 16:38 | 2022-12-12 16:38 | 2022-12-12 14:46 | 7 | 2022-12-13 | 202200026997 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026971 | 2022-170993 | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2022-12-14 22:15 | 2022-12-12 14:40 | 2023-01-03 16:15 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 |  | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-13 15:27 | 2022-12-14 14:10 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-14 | 202200026971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026963 | 2022-170234 | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2022-12-14 22:15 | 2022-12-12 14:38 | 2023-01-03 16:15 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 |  | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | UMA BATERRIA CARREGADA EM ESTADO DE PROTEÇÃO E A OUTRA NÃO DESLIGA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-13 15:37 | 2022-12-14 10:37 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-14 | 202200026963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026955 | 2022-171018 | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2022-12-16 11:06 | 2022-12-12 14:37 | 2022-12-27 11:42 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.7763599999999995,-72.00829166666668 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ERIVALDO/ IVANILSON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-16 11:06 | 2022-12-16 11:06 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-16 | 202200026955 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026948 | 2022-170391 | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2022-12-13 18:21 | 2022-12-12 14:36 | 2022-12-27 11:38 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.410316666666667,-72.713945 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-12-12 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2022-12-12 14:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-12-13 08:40 | 2022-12-13 17:18 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-13 | 202200026948 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026930 | 2022-170987 | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2022-12-14 06:03 | 2022-12-12 14:35 | 2023-01-03 16:14 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9.411048333333333,-72.71624833333334 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRAMOS TODAS BATERIAS CARREGAS NORMALMENTE, PORÉM O PAINEL CONTROLADOR/INVERSOR NÃO ESTAVA RECEBENDO CARGA DOS MÓDULOS, SUBSTITUÍMOS A CONFIGURAÇÃO DE BATERIA DE LITIO(LI) PARA BATERIA DE CHUMBO (FLD), PAINEL ESTAVA MEDINDO 49,1 V E 119 V. ESPERAMOS CHEGAR À 50,0 V E 120 V E MUDAMOS A CONFIGURAÇÃO BATERIA DE CHUMBO (FLD) PARA BATERIA DE LITIO (LI). SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-14 05:33 | 2022-12-14 05:33 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-14 | 202200026930 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026922 | 2022-170835 | 3 | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | 019.419.002-16 | 1941900216 | 654936 | 15053 | 961 | 212201535 | SIGFI80 | 2022-12-15 10:15 | 2022-12-12 14:33 | 2023-01-03 16:16 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.130498333333332,-72.70786 | -9.130194999999999,-72.70794166666666 | MARIA SUELI LIMA | MARIA VIVIANE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | ENCONTRAMOS O SISTEMA COM AS BATERIAS FUNCIONANDO NORMALMENTE E O INVERSOR JA ENCONTRADO DIVISOR DE TENSÃO/ ATUALIZAMOS FIRMWARE DAS BATERIAS E COLOCAMOS DIVISOR DE TENSÃO NAS BATERIAS. SISTEMA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2022-12-15 05:50 | 2022-12-15 09:51 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-15 | 202200026922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026914 | 2022-170913 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2022-12-14 13:00 | 2022-12-12 14:32 | 2023-01-03 16:14 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317623333333334,-72.69300833333334 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | ENCONTRAMOS AS BATERIAS TOTALMENTE DESLIGADAS. TROCAMOS AS BATERIAS E INVERSOR. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-12-14 10:32 | 2022-12-14 12:00 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-14 | 202200026914 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026906 | 2022-170923 | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2022-12-14 09:28 | 2022-12-12 14:31 | 2022-12-27 11:39 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088558333333333,-72.77738500000001 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-12-12 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-12 14:08 | ONEOM007 | 68992063317000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA / SUBSTITUÍDA /INVERSOR DESLIGADO / SUBSTITUÍDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-14 09:28 | 2022-12-14 09:28 | 2022-12-12 14:08 | 4 | 2022-12-14 | 202200026906 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026898 | 2022-169889 | 7 | JOÃO OLIVEIRA | 690.240.732-00 | 690.240.732-00 | 656922 | 14799 | 307 | 212201659 | SIGFI80 | 2022-12-15 13:41 | 2022-12-12 09:50 | 2023-01-03 14:16 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.2439388888889,-70.988391666667 | -8.250366666666668,-71.00621333333333 | GENI DE OLIVEIRA | JOÃO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-12-12 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-12-12 09:48 | ONEOM005 | 68992178500000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS TODAS SOBRECARREGADAS. O SISTEMA NÃO ESTAVA FUNCIONANDO A NOITE. BATERIAS FORAM SUBSTITUÍDAS. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-15 08:30 | 2022-12-15 09:27 | 2022-12-12 09:48 | 4 | 2022-12-15 | 202200026898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026880 | 2022-169114 | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2022-12-22 08:35 | 2022-12-09 17:09 | 2023-01-03 16:26 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.150111666666668,-71.94633 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-12-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-09 17:07 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | FOI REALIZADO UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE 1 BATERIA E 1 INVERSOR E NO MESMO FICO FUNCIONANDO NORMALMENTE.///ALAN SANTOS ELETRICISTA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 08:02 | 2022-12-09 17:07 | 4 | 2022-12-22 | 202200026880 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026872 | 2022-169690 | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2022-12-12 11:40 | 2022-12-09 17:05 | 2023-01-03 16:12 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274385,-71.058565 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-12-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-09 17:04 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | AS BATERIAS ESTAVA SEM TENSÃO NOS BORNER 1 DESLIGADA E A OUTRA LIGADA . O CLIENTE SO ESTAVA USANDO O SISTEMA DURANTE O DIA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-12 07:23 | 2022-12-12 11:38 | 2022-12-09 17:04 | 4 | 2022-12-12 | 202200026872 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026864 | 2022-168583 | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2022-12-08 14:06 | 2022-12-08 10:40 | 2022-12-27 11:38 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.49919,-72.85222666666667 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-12-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-08 08:33 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS / SUBSTITUÍDAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-08 13:26 | 2022-12-08 13:26 | 2022-12-08 10:33 | 4 | 2022-12-08 | 202200026864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026856 | 2022-168441 | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2022-12-08 12:15 | 2022-12-07 19:46 | 2023-01-03 16:09 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963281666666667,-71.89391166666665 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-07 19:46 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR. NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO - /ALAN SANTOS ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 21 | 2022-12-08 07:30 | 2022-12-08 11:15 | 2022-12-07 19:46 | 4 | 2022-12-08 | 202200026856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026849 | 2022-168314 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2022-12-08 16:15 | 2022-12-07 19:42 | 2023-01-03 16:11 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957763333333332,-71.90277666666665 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-12-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-07 19:42 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR. NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO - /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 21 | 2022-12-08 15:58 | 2022-12-08 15:58 | 2022-12-07 19:42 | 4 | 2022-12-08 | 202200026849 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026831 | 2022-175175 | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-12-09 16:03 | 2022-12-07 17:40 | 2023-01-17 16:37 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.62069,-72.69792166666666 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-12-07 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-07 17:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | NÃO É CHAMADO ENERGISA EMERGENCIAL. NUMERO DE OCORRENCIA AUSENTE. | SUBSTITUIDO SOMENTE 01 BATERIA DO SISTEMA. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-08 13:39 | 2022-12-08 13:39 | 2022-12-07 17:40 | 3 | 2022-12-09 | 202200026831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026815 | 2022-168308 | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2022-12-08 13:51 | 2022-12-07 12:30 | 2023-01-03 16:09 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127331666666667,-72.70411333333332 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-12-07 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-12-07 12:29 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | SOBRE CARGA | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 13:51 | 2022-12-08 13:51 | 2022-12-07 12:29 | 4 | 2022-12-08 | 202200026815 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026807 | 2022-168381 | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2022-12-08 15:48 | 2022-12-07 12:28 | 2023-01-03 16:10 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113921666666666,-72.68442499999999 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-12-07 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-12-07 12:27 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 15:48 | 2022-12-08 15:48 | 2022-12-07 12:27 | 4 | 2022-12-08 | 202200026807 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026799 | 2022-168379 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2022-12-08 08:42 | 2022-12-07 12:25 | 2022-12-27 11:38 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143733333333333,-72.67773000000001 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-12-07 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-12-07 12:21 | ONEOM004 | 6884223373000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | TROCA DE BATERIAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 08:42 | 2022-12-08 08:42 | 2022-12-07 12:21 | 4 | 2022-12-08 | 202200026799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026773 | 2022-167877 | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2022-12-07 14:48 | 2022-12-06 21:08 | 2022-12-27 11:37 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.160256666666667,-70.761505 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2022-12-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-06 21:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-07 07:20 | 2022-12-07 10:48 | 2022-12-06 21:08 | 4 | 2022-12-07 | 202200026773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026765 | 2022-163043 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2022-12-09 12:10 | 2022-12-06 15:21 | 2023-01-03 16:12 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910571666666668,-70.18407666666667 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-12-06 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-06 15:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TIRAR FOTOS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA CASA | DJUNTOR 32 DOS MÓDULOS DE DESLIGADO E BATERIAS 01 E 02 DESLIGADA SEM CARGA . | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-09 07:10 | 2022-12-09 11:44 | 2022-12-06 15:21 | 4 | 2022-12-09 | 202200026765 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026757 | 2022-162928 | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2022-12-05 12:23 | 2022-12-03 10:19 | 2023-01-10 10:38 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019103333333334,-72.75921333333334 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-12-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-03 10:18 | ONEOM004 | 68999391670000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2022-12-05 11:10 | 2022-12-05 11:10 | 2022-12-03 10:18 | 4 | 2022-12-05 | 202200026757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026740 | 2022162813 | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2022-12-05 10:56 | 2022-12-03 10:18 | 2023-01-17 16:30 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038243333333332,-72.74835833333333 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-12-03 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-03 10:17 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2022-12-05 09:37 | 2022-12-05 09:37 | 2022-12-03 10:17 | 4 | 2022-12-05 | 202200026740 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026732 | 2022-162924 | 10 | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | 074.217.252-02 | MLPA7081700-22 | 661700 | 13638 | 1312 | 212202145 | SIGFI45 | 2022-12-04 22:43 | 2022-12-03 09:56 | 2023-01-03 16:07 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.609486666666667,-70.57905666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO NOVO HORIZONTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-12-03 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-12-03 09:55 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-03 09:48 | 2022-12-04 12:19 | 2022-12-03 09:55 | 4 | 2022-12-04 | 202200026732 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026724 | 2022-162978 | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2022-12-03 11:51 | 2022-12-02 14:11 | 2023-01-03 16:07 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-12-02 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-02 13:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA / SUBSTITUÍDA /INVERSOR DESLIGADO / SUBSTITUÍDO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-03 10:43 | 2022-12-03 10:43 | 2022-12-02 13:42 | 4 | 2022-12-03 | 202200026724 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026716 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-01 14:48 | 2022-12-01 16:45 | 2022-12-14 10:10 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620643333333334,-72.697845 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | *TREINAMENTO* MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-01 16:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RELATORIO DE TREINAMENTO |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-01 14:48 | 2022-12-01 14:48 | 2022-12-01 16:44 | 7 | 2022-12-01 | 202200026716 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026708 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-13 14:35 | 2022-12-01 09:40 | 2022-12-14 10:06 | MATEUS | MARNEI | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE (TREINAMENTO) | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-01 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-12-01 09:39 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO | ERIVALDO: SUBSTUIÇAO DE BATERIA. | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2022-12-13 14:30 | 2022-12-13 14:30 | 2022-12-01 09:39 | 7 | 2022-12-13 | 202200026708 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026690 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-12-01 07:43 | 2022-12-01 09:37 | 2022-12-14 10:11 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620661666666666,-72.69787166666667 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | *TREINAMENTO* MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-12-01 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-01 09:36 | EDIVAN |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5010 | 34 | 2022-12-01 07:43 | 2022-12-01 07:43 | 2022-12-01 09:36 | 7 | 2022-12-01 | 202200026690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026682 | 2022-134363 | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2022-10-14 19:02 | 2022-11-30 19:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -9.160571666666668,-69.053145 |  | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-13 18:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE APÓS A MANUTENÇÃO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-10-14 13:35 | 2022-10-14 14:21 | 2022-10-13 18:40 | 4 | 2022-10-14 | 202200026682 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026674 | 2022-161333 | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2022-12-01 15:25 | 2022-11-30 19:13 | 2023-01-03 16:01 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496196666666666,-72.84896166666667 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 19:12 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA / SUBSTITUÍDA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-01 14:43 | 2022-12-01 14:43 | 2022-11-30 19:12 | 4 | 2022-12-01 | 202200026674 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026666 | 2022-161784 | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2022-12-03 10:28 | 2022-11-30 19:11 | 2023-01-03 10:51 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088373333333333,-72.777305 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 19:11 | ONEOM007 | 68992063317000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ENERGISA/EMERGÊNCIAL- NORMA 3.6 FOTO DO LACRE DEIXADO ( PAINEL DE BATERIAL E QUADRO ELÉTRICO) | BATERIA DESLIGADA / SUBSTITUÍDA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-03 09:40 | 2022-12-03 09:40 | 2022-11-30 19:11 | 4 | 2022-12-03 | 202200026666 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026658 | 2022-161825 | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2022-12-14 22:15 | 2022-11-30 18:58 | 2022-12-27 11:37 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -7.90674,-70.16882666666667 |  | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESLIGADA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-01 12:57 | 2022-12-02 05:44 | 2022-11-30 18:56 | 4 | 2022-12-14 | 202200026658 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026641 | 2022-137919 | 10 | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | 848.802.792-34 | MLPA7088414-22 | 661025 | 13685 | 764 | 212202363 | SIGFI45 | 2022-10-21 16:05 | 2022-11-30 18:36 | 2023-01-18 18:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.837386666666667,-70.59467666666666 |  | MARIA ALDENORA MONTEIRO GOMES | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-30 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 14:35 | ONEOM005 | 68992395958000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-10-20 14:32 | 2022-10-20 15:25 | 2022-10-19 14:35 | 4 | 2022-10-21 | 202200026641 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026633 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-11-30 18:00 | 2022-11-30 18:32 | 2022-12-19 15:13 | MATEUS | HELY | TREINAMENTO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620699999999999,-72.69780166666666 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE (TREINAMENTO) | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:32 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RELATÓRIO DE TESTE |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-30 16:47 | 2022-11-30 16:47 | 2022-11-30 18:32 | 7 | 2022-11-30 | 202200026633 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200026617 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-11-30 17:26 | 2022-11-30 18:18 | 2022-12-22 13:30 | MARNEI | HELY | NAO CONFORME | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. | **AUSENCIA DE IMAGENS NORMA 4.3, 4.4, 4.5, 4.6** | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-30 16:30 | 2022-11-30 16:30 | 2022-11-30 18:18 | 6 | 2022-11-30 | 202200026617 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026609 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2022-12-01 14:20 | 2022-11-30 18:16 | 2023-05-08 14:48 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.632333333333334,-71.960515 |  | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-01 07:13 | 2022-12-01 07:13 | 2022-11-30 18:15 | 3 | 2022-12-01 | 202200026609 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026591 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2022-12-01 14:19 | 2022-11-30 18:11 | 2023-05-08 14:46 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.70279,-71.99152666666667 |  | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:09 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | BATERIA DESLIGADA |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-12-01 09:40 | 2022-12-01 09:40 | 2022-11-30 18:09 | 3 | 2022-12-01 | 202200026591 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200026583 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2022-12-01 14:20 | 2022-11-30 18:08 | 2023-04-12 17:24 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.709,-72.00714333333333 |  | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:07 | ONEOM003 | 689993963000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA DESLIGADA |  | 3 | 38 | 7 | 14 | 27 | 5039 | 24 | 2022-12-01 10:34 | 2022-12-01 10:34 | 2022-11-30 18:07 | 3 | 2022-12-01 | 202200026583 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026575 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2022-12-01 11:53 | 2022-11-30 18:05 | 2023-05-08 14:43 | MARNEI | HELY | VALIDADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.7734950000000005,-72.00578166666666 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 18:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | DURANTE O DIA COM ENERGIA, A NOITE SEM |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-12-01 11:43 | 2022-12-01 11:53 | 2022-11-30 18:04 | 3 | 2022-12-01 | 202200026575 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026567 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-11-30 14:07 | 2022-11-30 15:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620666666666667,-72.69790833333333 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE (TESTE) | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 15:54 | EDIVAN |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5010 | 34 | 2022-11-30 13:56 | 2022-11-30 13:56 | 2022-11-30 15:54 | 5 | 2022-11-30 | 202200026567 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026559 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2022-11-30 12:20 | 2022-11-30 12:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -7.620819999999999,-72.69789333333333 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE (TESTE-TREINAMENTO) | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 12:05 | EDIVAN |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO GERADA A PEDIDO DO SR LUIZ PARA TREINAMENTO. |  | 3 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5010 | 34 | 2022-11-30 12:06 | 2022-11-30 12:06 | 2022-11-30 12:05 | 5 | 2022-11-30 | 202200026559 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026542 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2022-12-06 16:14 | 2022-11-30 10:59 | 2023-05-08 14:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.419944,-73.224361 | -7.419910000000001,-73.22482666666666 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 16:14 | 2022-12-06 16:14 | 2022-11-30 10:57 | 3 | 2022-12-06 | 202200026542 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026534 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2022-12-07 10:01 | 2022-11-30 10:56 | 2023-05-08 14:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.418449999999999,-73.21894 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:56 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-07 10:00 | 2022-12-07 10:00 | 2022-11-30 10:56 | 3 | 2022-12-07 | 202200026534 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026526 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2022-12-06 09:18 | 2022-11-30 10:55 | 2023-09-20 10:16 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.42091,-73.22718 | -7.421068333333333,-73.22707999999999 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:55 | ONEOM007 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL | SISTEMA ENCONTRADO FUNICONANDO NORMALMENTE. BATERIA COM CARGA ZERADA APÓS ATUALIZAÇÃO. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTIUTIÇÃO DO MATERIAL. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 08:03 | 2022-12-06 08:03 | 2022-11-30 10:55 | 3 | 2022-12-06 | 202200026526 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026518 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2022-12-07 16:21 | 2022-11-30 10:54 | 2023-05-08 14:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.419363333333333,-73.22485666666667 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:54 | ONEOM007 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-07 16:21 | 2022-12-07 16:21 | 2022-11-30 10:54 | 3 | 2022-12-07 | 202200026518 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026500 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2022-12-04 07:42 | 2022-11-30 10:52 | 2023-09-20 10:21 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.418083333333334,-73.22405833333333 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:52 | ONEOM007 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-04 07:42 | 2022-12-04 07:42 | 2022-11-30 10:52 | 3 | 2022-12-04 | 202200026500 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026492 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2022-12-05 08:35 | 2022-11-30 10:51 | 2023-09-20 10:24 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.417753333333334,-73.22513000000001 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:51 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-05 08:35 | 2022-12-05 08:35 | 2022-11-30 10:51 | 3 | 2022-12-05 | 202200026492 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026484 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2022-12-06 10:59 | 2022-11-30 10:50 | 2023-09-20 10:48 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.419803333333334,-73.22561333333333 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:50 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 10:59 | 2022-12-06 10:59 | 2022-11-30 10:50 | 3 | 2022-12-06 | 202200026484 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026476 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2022-12-06 16:49 | 2022-11-30 10:49 | 2023-09-20 10:50 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.420358333333334,-73.22466166666666 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:49 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 16:49 | 2022-12-06 16:49 | 2022-11-30 10:49 | 3 | 2022-12-06 | 202200026476 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026468 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2022-12-04 08:34 | 2022-11-30 10:48 | 2023-05-08 14:51 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.41706,-73.22388833333333 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:47 | ONEOM007 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-04 08:34 | 2022-12-04 08:34 | 2022-11-30 10:47 | 3 | 2022-12-04 | 202200026468 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026450 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2022-12-03 13:59 | 2022-11-30 10:47 | 2023-09-20 10:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.4200550000000005,-73.22336166666668 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 13:59 | 2022-12-03 13:59 | 2022-11-30 10:46 | 3 | 2022-12-03 | 202200026450 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026443 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2022-12-09 09:31 | 2022-11-30 10:46 | 2023-05-08 14:55 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418541666666666,-73.22478666666666 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:45 | ONEOM007 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-09 09:30 | 2022-12-09 09:30 | 2022-11-30 10:45 | 3 | 2022-12-09 | 202200026443 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026435 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2022-12-03 15:44 | 2022-11-30 10:45 | 2023-09-20 10:54 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419035,-73.22536833333334 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:44 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 15:43 | 2022-12-03 15:43 | 2022-11-30 10:44 | 3 | 2022-12-03 | 202200026435 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026427 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2022-12-08 17:13 | 2022-11-30 10:43 | 2023-09-20 10:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417366666666667,-73.223575 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:42 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-08 17:05 | 2022-12-08 17:05 | 2022-11-30 10:42 | 3 | 2022-12-08 | 202200026427 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026419 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2022-12-04 09:33 | 2022-11-30 10:28 | 2023-09-20 11:02 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417318333333332,-73.224395 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:27 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-04 09:33 | 2022-12-04 09:33 | 2022-11-30 10:27 | 3 | 2022-12-04 | 202200026419 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026401 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2022-12-05 12:11 | 2022-11-30 10:23 | 2023-09-20 11:03 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.433056,-73.225528 | -7.418314999999999,-73.225515 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:22 | ONEOM007 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-05 10:00 | 2022-12-05 10:00 | 2022-11-30 10:22 | 3 | 2022-12-05 | 202200026401 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026385 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2022-12-05 12:40 | 2022-11-30 10:17 | 2023-09-20 11:07 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.419529999999999,-73.22586833333334 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:17 | ONEOM007 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-05 12:40 | 2022-12-05 12:40 | 2022-11-30 10:17 | 3 | 2022-12-05 | 202200026385 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026377 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2022-12-06 11:40 | 2022-11-30 10:16 | 2023-09-20 11:09 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.42017,-73.22534833333334 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:16 | ONEOM007 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 11:40 | 2022-12-06 11:40 | 2022-11-30 10:16 | 3 | 2022-12-06 | 202200026377 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026369 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2022-12-03 11:19 | 2022-11-30 10:15 | 2023-05-08 14:49 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417911666666667,-73.22373999999999 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:14 | ONEOM007 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 10:32 | 2022-12-03 10:32 | 2022-11-30 10:14 | 3 | 2022-12-03 | 202200026369 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026351 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2022-12-06 09:35 | 2022-11-30 10:14 | 2023-09-20 11:15 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.420271666666667,-73.22667499999999 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:12 | ONEOM007 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL | SISTEMA ENCONTRADO FUNICONANDO NORMALMENTE. BATERIA COM CARGA ZERADA APÓS ATUALIZAÇÃO. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTIUTIÇÃO DO MATERIAL. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 09:35 | 2022-12-06 09:35 | 2022-11-30 10:12 | 3 | 2022-12-06 | 202200026351 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026344 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2022-12-07 10:58 | 2022-11-30 10:10 | 2023-05-08 14:54 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.417736666666667,-73.21809333333334 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:09 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-07 10:58 | 2022-12-07 10:58 | 2022-11-30 10:09 | 3 | 2022-12-07 | 202200026344 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026336 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2022-12-03 15:00 | 2022-11-30 10:09 | 2023-09-20 11:18 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.420151666666667,-73.22385 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:08 | ONEOM007 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 14:50 | 2022-12-03 14:50 | 2022-11-30 10:08 | 3 | 2022-12-03 | 202200026336 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026328 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2022-12-03 13:06 | 2022-11-30 10:08 | 2023-05-08 14:50 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.418653333333333,-73.22443833333334 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:07 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 12:58 | 2022-12-03 12:58 | 2022-11-30 10:07 | 3 | 2022-12-03 | 202200026328 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026310 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2022-12-05 09:19 | 2022-11-30 10:05 | 2023-05-08 14:52 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.4180633333333335,-73.22529166666666 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:05 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-05 09:19 | 2022-12-05 09:19 | 2022-11-30 10:05 | 3 | 2022-12-05 | 202200026310 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026302 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2022-12-07 08:43 | 2022-11-30 10:02 | 2023-09-20 11:19 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.419933333333334,-73.22024 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL | SISTEMA ENCONTRADO FUNICONANDO NORMALMENTE. BATERIA COM CARGA ZERADA APÓS ATUALIZAÇÃO. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTIUTIÇÃO DO MATERIAL. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-07 08:07 | 2022-12-07 08:07 | 2022-11-30 10:01 | 3 | 2022-12-07 | 202200026302 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026294 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2022-12-07 16:53 | 2022-11-30 10:01 | 2023-09-20 11:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418771666666667,-73.22564166666666 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 10:00 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-07 16:53 | 2022-12-07 16:53 | 2022-11-30 10:00 | 3 | 2022-12-07 | 202200026294 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026286 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2022-12-04 11:05 | 2022-11-30 09:59 | 2023-09-20 11:23 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.417488333333334,-73.22456166666666 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 09:59 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-04 10:54 | 2022-12-04 10:54 | 2022-11-30 09:59 | 3 | 2022-12-04 | 202200026286 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026278 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2022-12-06 17:32 | 2022-11-30 09:58 | 2023-09-20 11:38 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.421026666666667,-73.22475333333334 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 09:58 | ONEOM007 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL | SISTEMA ENCONTRADO FUNICONANDO NORMALMENTE. BATERIA COM CARGA ZERADA APÓS ATUALIZAÇÃO. SISTEMA NORMALIZADO COM SUBSTIUTIÇÃO DO MATERIAL. | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 17:32 | 2022-12-06 17:32 | 2022-11-30 09:58 | 3 | 2022-12-06 | 202200026278 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026260 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-12-08 16:48 | 2022-11-30 09:57 | 2023-09-20 11:40 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.408385,-73.196875 | -7.417701666666667,-73.22480166666666 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 09:57 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-08 16:39 | 2022-12-08 16:39 | 2022-11-30 09:57 | 3 | 2022-12-08 | 202200026260 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200026252 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2022-12-06 07:16 | 2022-11-30 09:55 | 2023-04-12 17:29 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.4226833333333335,-73.23081333333333 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 09:55 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 3 | 38 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-06 07:16 | 2022-12-06 07:16 | 2022-11-30 09:55 | 3 | 2022-12-06 | 202200026252 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200026245 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2022-12-03 09:22 | 2022-11-30 09:48 | 2023-09-20 11:42 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.416861666666667,-73.22369499999999 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-30 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-30 09:46 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | ORDEM DE SERVIÇO EMERGENCIAL |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-03 09:22 | 2022-12-03 09:22 | 2022-11-30 09:46 | 3 | 2022-12-03 | 202200026245 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026237 | 2022-161319 | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2022-11-30 13:24 | 2022-11-29 23:39 | 2022-12-27 11:29 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.821833333333332,-71.81203666666667 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-29 23:37 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 34 | 2022-11-30 07:30 | 2022-11-30 13:17 | 2022-11-29 23:37 | 4 | 2022-11-30 | 202200026237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026229 | 2022-161131 | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2022-11-30 16:20 | 2022-11-29 23:27 | 2022-12-27 11:29 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-29 23:25 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE 1 BATERIA APENAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-30 09:47 | 2022-11-30 10:19 | 2022-11-29 23:25 | 4 | 2022-11-30 | 202200026229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026211 | 2022-160838 | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2022-12-01 13:24 | 2022-11-29 23:17 | 2022-12-27 11:31 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.3931033333333325,-73.15344 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-11-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-29 23:12 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | BATERIA SEM CARGA. |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-01 09:44 | 2022-12-01 13:22 | 2022-11-29 23:12 | 4 | 2022-12-01 | 202200026211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200026203 |  | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2023-02-11 13:53 | 2022-11-28 22:09 | 2023-08-02 16:01 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.234673333333335,-72.70265500000001 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-28 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-28 22:08 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-11 12:57 | 2023-02-11 12:57 | 2022-11-28 22:08 | 4 | 2023-02-11 | 202200026203 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026195 | 2022-160840 | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2022-11-30 09:34 | 2022-11-28 22:06 | 2022-12-27 11:28 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.234331666666666,-72.69802833333333 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 22:05 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-30 09:34 | 2022-11-30 09:34 | 2022-11-28 22:05 | 4 | 2022-11-30 | 202200026195 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026187 | 2022-160837 | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2022-12-02 07:39 | 2022-11-28 22:04 | 2022-12-27 11:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.267278333333334,-72.68155166666666 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 22:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-02 07:39 | 2022-12-02 07:39 | 2022-11-28 22:03 | 4 | 2022-12-02 | 202200026187 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026179 | 2022-160834 | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2022-11-30 12:47 | 2022-11-28 22:03 | 2022-12-27 11:23 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275853333333334,-72.69687666666667 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO JOENILSON SILVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 22:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-11-30 12:47 | 2022-11-30 12:47 | 2022-11-28 22:02 | 4 | 2022-11-30 | 202200026179 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026161 | 2022-160831 | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2022-11-30 11:45 | 2022-11-28 22:01 | 2023-01-03 10:46 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277618333333333,-72.68175833333333 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 22:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | NERGISA/EMERGÊNCIAL- NORMA 3.6 FOTO DO LACRE DEIXADO ( PAINEL DE BATERIAL E QUADRO ELÉTRICO);//////ENERGISA/EMERGÊNCIAL- NORMA 3.5 AUSÊNCIA DE FOTO PANORÂMICA DE TODA ÁREA; | BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-11-30 11:45 | 2022-11-30 11:45 | 2022-11-28 22:00 | 4 | 2022-11-30 | 202200026161 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026153 | 2022-160827 | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2022-12-02 06:43 | 2022-11-28 21:59 | 2022-12-27 11:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.221733333333333,-72.71345833333334 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 21:58 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-02 06:43 | 2022-12-02 06:43 | 2022-11-28 21:58 | 4 | 2022-12-02 | 202200026153 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026146 | 2022-160822 | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2022-11-30 10:16 | 2022-11-28 21:56 | 2023-02-07 11:18 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252603333333333,-72.69046666666667 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 21:55 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | ENERGISA/EMERGÊNCIAL- NORMA 1.6 AUSÊNCIA DE FOTO DE NÚMERO DE SÉRIE DE BATERIA E CONVERSORES ( RETIRADO ); | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-11-30 10:16 | 2022-11-30 10:16 | 2022-11-28 21:55 | 4 | 2022-11-30 | 202200026146 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026138 | 2022-160809 | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2022-12-02 11:29 | 2022-11-28 21:54 | 2022-12-27 11:35 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.144276666666666,-72.67828666666666 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 21:53 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-02 10:26 | 2022-12-02 11:29 | 2022-11-28 21:53 | 4 | 2022-12-02 | 202200026138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026120 | 2022-160756 | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2022-12-02 09:27 | 2022-11-28 21:53 | 2022-12-27 11:34 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128829999999999,-72.70846833333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 21:52 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-02 08:02 | 2022-12-02 09:27 | 2022-11-28 21:52 | 4 | 2022-12-02 | 202200026120 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026104 | 2022-160735 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2022-11-30 08:14 | 2022-11-28 18:11 | 2022-12-27 11:27 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.22986,-72.703085 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 18:10 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS TOTALMENTE DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-30 08:14 | 2022-11-30 08:14 | 2022-11-28 18:10 | 4 | 2022-11-30 | 202200026104 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026096 | 2022-160731 | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2022-12-02 12:14 | 2022-11-28 18:09 | 2022-12-27 11:35 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.408013333333335,-72.71407833333333 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 18:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-02 12:14 | 2022-12-02 12:14 | 2022-11-28 18:09 | 4 | 2022-12-02 | 202200026096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026088 | 2022-160730 | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2022-12-02 13:07 | 2022-11-28 18:06 | 2023-01-03 10:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.15227,-72.69311333333333 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 18:04 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-02 12:17 | 2022-12-02 13:07 | 2022-11-28 18:04 | 4 | 2022-12-02 | 202200026088 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026070 | 2022-160746 | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2022-12-02 09:20 | 2022-11-28 17:57 | 2022-12-27 11:34 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.317105,-72.693105 | -9.317191666666668,-72.69303166666667 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV |  | BATERIAS DESLIGADA. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-02 09:20 | 2022-12-02 09:20 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-12-02 | 202200026070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026062 | 2022-160754 | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2022-12-01 17:30 | 2022-11-28 17:51 | 2022-12-27 11:31 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.95222,-71.87957 | -8.952126666666667,-71.87953999999999 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA UM INVERSOR, DUAS BATERIAS NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 34 | 2022-12-01 06:01 | 2022-12-01 06:25 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-12-01 | 202200026062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026054 | 2022-160839 | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2022-11-30 17:13 | 2022-11-28 17:49 | 2022-12-27 11:30 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.160644999999999,-70.76575 | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-11-30 06:15 | 2022-11-30 11:00 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-11-30 | 202200026054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026047 | 2022-160723 | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2022-12-02 16:15 | 2022-11-28 17:45 | 2022-12-27 11:35 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.86317,-70.109455 | -7.863556666666667,-70.10948666666667 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESLIGADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-01 12:56 | 2022-12-02 08:11 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-12-02 | 202200026047 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026039 | 2022-160734 | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2022-12-04 22:49 | 2022-11-28 17:43 | 2022-12-27 11:36 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.160681666666667,-70.76573166666667 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-12-03 09:48 | 2022-12-04 08:45 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-12-04 | 202200026039 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026021 | 2022-160726 | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2022-12-02 11:31 | 2022-11-28 17:41 | 2023-01-03 10:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410488333333332,-72.71525333333334 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 16:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | ENERGISA/EMERGENCIAL- NORMA 1.2 AUSÊNCIA DE FOTO LACRE ENCONTRADA DE PAINEL DE BATERIA E QUADRO ELÉTRICO;////ENERGISA/EMERGENCIAL- NORMA 3.6 FOTO DO LACRE DEIXADO ( PAINEL DE BATERIA E QUADRO ELÉTRICO) | BATERIAS DESLIGADAS. | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-02 11:31 | 2022-12-02 11:31 | 2022-11-28 16:02 | 4 | 2022-12-02 | 202200026021 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026013 | 2022-160708 | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2022-12-01 12:55 | 2022-11-28 12:09 | 2023-01-03 10:46 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -8.66001,-72.82325 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 12:08 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ENERGISA/EMERGÊNCIAL- NORMA 3.6 FOTO DO LACRE DEIXADO ( PAINEL DE BATERIA E QUADRO ELÉTRICO) | BATERIA DESLIGADA / SUBSTITUÍDA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-12-01 12:07 | 2022-12-01 12:07 | 2022-11-28 12:08 | 4 | 2022-12-01 | 202200026013 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200026005 | 2022-159543 | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2022-11-30 17:13 | 2022-11-28 11:49 | 2022-12-27 11:30 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.160636666666667,-70.76576333333334 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-28 11:46 | ONEOM002 | 68992821076000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-11-30 06:16 | 2022-11-30 13:12 | 2022-11-28 11:46 | 4 | 2022-11-30 | 202200026005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025999 | 2022-159154 | 9 | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | 461.313.102-20 | 46131310220 | 659096 | 15597 | 1057 | 212202118 | SIGFI80 | 2022-12-02 18:33 | 2022-11-28 11:45 | 2022-12-27 11:36 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.888514999999999,-70.13589666666667 | -8.153486666666668,-70.77004000000001 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-28 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-25 11:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA TOTALMENTE DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-12-01 12:57 | 2022-12-02 08:51 | 2022-11-25 11:42 | 4 | 2022-12-02 | 202200025999 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025981 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2022-11-23 12:48 | 2022-11-23 12:59 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.414046666666667,-73.20280833333332 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-11-23 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-23 12:59 | EDIVAN |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NÃO ENVIAR PARA ENERGISA, AUTORIZADO PELO MARNEI PARA NÃO ENVIAR. CARACTERIZADO COMO RETRABALHO. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5010 | 34 | 2022-11-23 11:24 | 2022-11-23 11:24 | 2022-11-23 12:59 | 5 | 2022-11-23 | 202200025981 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025973 | 2022-157576 | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2022-12-01 11:46 | 2022-11-22 16:38 | 2022-12-27 11:31 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -9.048795,-71.93374666666666 | -9.048608333333334,-71.93385166666667 | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 16:36 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SEM ENERGIA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA UM INVERSOR, DUAS BATERIAS O MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 34 | 2022-12-01 10:00 | 2022-12-01 10:42 | 2022-11-22 16:36 | 4 | 2022-12-01 | 202200025973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025957 | 2022-157589 | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2022-11-24 15:30 | 2022-11-22 15:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088526666666667,-72.77743333333333 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 15:06 | ONEOM007 | 68992063317000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | BATERIA DESLIGADA FOI SUBSTITUÍDA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-11-24 09:27 | 2022-11-24 10:13 | 2022-11-22 15:06 | 4 | 2022-11-24 | 202200025957 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025940 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2022-11-23 08:35 | 2022-11-22 14:54 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.413866666666666,-73.19554333333333 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 14:52 | EDIVAN |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | NÃO ENVIAR PARA ENERGISA, AUTORIZADO PELO MARNEI PARA NÃO ENVIAR. CARACTERIZADO COMO RETRABALHO. |  | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5010 | 24 | 2022-11-23 08:35 | 2022-11-23 08:35 | 2022-11-22 14:52 | 5 | 2022-11-23 | 202200025940 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025932 | 2022-112274 | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2022-09-10 09:17 | 2022-11-22 14:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -7.776793333333334,-72.008595 |  | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-09 08:41 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-09-09 13:45 | 2022-09-09 14:20 | 2022-09-09 08:41 | 5 | 2022-09-10 | 202200025932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025924 | 2022-157838 | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2022-11-24 11:25 | 2022-11-22 12:23 | 2023-02-07 11:21 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419386666666666,-73.22525666666667 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 12:22 | EDIVAN |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5010 | 24 | 2022-11-23 16:35 | 2022-11-23 16:35 | 2022-11-22 12:22 | 4 | 2022-11-24 | 202200025924 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200025916 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2022-11-22 11:33 | 2022-11-22 12:22 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | ARIADNEPEPES | CANCELADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418740000000001,-73.22458 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 12:21 | EDIVAN | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  |  | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5010 | 24 | 2022-11-22 11:32 | 2022-11-22 11:32 | 2022-11-22 12:21 | 5 | 2022-11-22 | 202200025916 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200025908 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2022-11-22 11:22 | 2022-11-22 12:00 | 2022-12-16 14:44 | MATEUS | LUCAS | CANCELADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.417863333333334,-73.22487333333333 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-11-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-22 12:00 | EDIVAN |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SUBSTITUIÇÃO DE APENAS UMA BATERIA | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5010 | 24 | 2022-11-22 10:14 | 2022-11-22 10:14 | 2022-11-22 12:00 | 5 | 2022-11-22 | 202200025908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025890 | 2022-156863 | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2022-11-22 16:28 | 2022-11-21 14:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076946666666666,-72.767245 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 14:04 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | BATERIAS DESLIGADAS / FORAM SUBSTITUÍDAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-11-22 11:18 | 2022-11-22 12:28 | 2022-11-21 14:04 | 4 | 2022-11-22 | 202200025890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025882 | 2022-156846 | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2022-11-22 16:52 | 2022-11-21 14:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.076130000000001,-72.76372833333333 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 14:01 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | UMA BATERIA DESLIGADA / FOI SUBSTITUÍDA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-11-22 13:06 | 2022-11-22 13:52 | 2022-11-21 14:01 | 4 | 2022-11-22 | 202200025882 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025874 | 2022156895 | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2022-11-23 18:42 | 2022-11-21 13:39 | 2022-12-16 11:03 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9,13028,-72,7107 | -9.130313333333334,-72.71072166666666 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 13:38 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 10:13 | 2022-11-21 13:38 | 4 | 2022-11-23 | 202200025874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025866 | 2022-156777 | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2022-11-23 19:46 | 2022-11-21 13:33 | 2022-12-23 14:47 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.190433333333335,-72.71212833333334 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 13:33 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-11-23 11:33 | 2022-11-23 12:17 | 2022-11-21 13:33 | 4 | 2022-11-23 | 202200025866 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025858 | 2022-156896 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2022-11-23 19:42 | 2022-11-21 13:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317481666666668,-72.69362833333334 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 13:28 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-11-23 16:40 | 2022-11-23 17:27 | 2022-11-21 13:28 | 4 | 2022-11-23 | 202200025858 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025841 | 2022-156890 | 3 | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | 040.273.502-19 | MLPA7504763-22 | 654561 | 13839 | 832 | 212201464 | SIGFI80 | 2022-11-25 11:07 | 2022-11-21 13:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.234720000000001,-72.70266166666667 | -9.234743333333334,-72.70267666666668 | MARIA LUISA GOMES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 13:13 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-11-24 12:07 | 2022-11-24 12:58 | 2022-11-21 13:13 | 4 | 2022-11-25 | 202200025841 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025833 | 2022-156776 | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2022-11-23 19:38 | 2022-11-21 13:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.190533333333333,-72.71204166666666 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-21 13:07 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-11-23 15:28 | 2022-11-23 16:05 | 2022-11-21 13:07 | 4 | 2022-11-23 | 202200025833 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025825 | 2022-155383 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2022-11-18 16:01 | 2022-11-21 11:49 | 2023-10-22 00:17 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 |  | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-21 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-18 09:48 | MARNEI |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2022-11-18 10:54 | 2022-11-18 11:47 | 2022-11-18 09:48 | 5 | 2022-11-18 | 202200025825 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200025817 | 2022-155333 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2022-11-19 18:21 | 2022-11-19 11:27 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.155506666666668,-70.758715 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2022-11-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-18 11:27 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | O SISTEMA FOI ENCONTRADO TOTALMENTE DESCARREGADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-19 11:29 | 2022-11-19 12:31 | 2022-11-18 11:27 | 4 | 2022-11-19 | 202200025817 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025734 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2022-12-22 08:03 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:03 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.1501,-71.94629666666667 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E UMA BATERIA NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-12-22 07:02 | 2022-12-22 08:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-22 | 202200025734 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025585 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2023-02-09 09:30 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-15 08:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329333333333333,-72.6837 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | NÃO ENCONTRADO ANOMALIA NO SISTEMA. NÃO HOUVE TROCA DE EQUIPAMENTOS. EMANUEL/ RICHARDES /MOURA | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 09:13 | 2023-02-09 09:21 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-09 | 202200025585 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025445 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2022-12-08 16:04 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113786666666666,-72.68429333333333 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIAS TRAVADA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 16:04 | 2022-12-08 16:04 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200025445 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200025031 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-01-17 12:06 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.359015,-71.19842 | -8.358973333333333,-71.19841666666666 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2023-01-17 11:22 | 2023-01-17 11:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200025031 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024901 |  | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2023-01-02 16:37 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -8.978288333333333,-71.90891833333333 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DUAS BATERIAS E UM INVERSOR NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO ///LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MADSON ELETRICISTA | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-01-02 13:52 | 2023-01-02 14:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200024901 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024877 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2023-02-13 14:49 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:28 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.089661666666666,-71.93262833333333 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA A SUBISTITUIÇÃO DO INVERSOR E DAS BATERIAS 1 E 2. INSTALADO CABO DE COMUNICAÇÃO DO INVERSOR PARA AS PORTAS DO2 DAS BATERIAS .SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. MISAEL E SAVIO | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2023-02-13 13:35 | 2023-02-13 14:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-13 | 202200024877 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024836 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-01-05 11:21 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310923333333333,-71.16403166666667 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | NÃO FOI PRECISO FAZER A SUBSTITUIÇÃO DO INVERSOR PORQUE O MESMO JÁ ESTAVA COM A ADAPTAÇÃO.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-05 10:03 | 2023-01-05 10:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-05 | 202200024836 | Report2 | 2666
False | FORNECEDOR | CORRETIVA | 202200024661 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-07-03 16:33 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-11 10:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.296588333333334,-71.14294833333334 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | MANUTENÇÃO CORRETIVA | SISTEMA ENCONTRADO NAO ESTAVA FUNCIONANDO, FOI REALIZADA OS TESTES NECESSÁRIOS E FOI CONSTATADO QUE O INVERSOR ESTA AVARIADO ,FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 3 | 38 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 23 | 2023-07-03 14:27 | 2023-07-03 14:27 | 2022-11-18 | 3 | 2023-07-03 | 202200024661 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200024562 | 125485 | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-10-18 11:56 | 2022-11-18 15:57 | 2023-10-19 18:34 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570785,-72.79913 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68984210597000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | SISTEMA DEIXADO NORMAL. FEITO TROCA DE BATERIAS. MARCOS E JUCIGLEISON | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-10-18 10:47 | 2023-10-18 10:47 | 2022-11-18 | 3 | 2023-10-18 | 202200024562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200024463 | 14941 | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2023-02-15 11:03 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.34713,-72.713245 | -9.34705,-72.71325333333333 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIAS DESCARREGADAS,DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 10:30 | 2023-02-15 10:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200024463 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200024455 | 15648 | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-02-15 11:36 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:40 | ALTERACAO | MARNEI | ENVIADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.347073333333332,-72.71346 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIAS PARADAS DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 11:07 | 2023-02-15 11:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200024455 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024208 |  | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2022-12-31 11:47 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:05 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.132551666666666,-72.67919 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | CRISTIANO/MARCOS/FRANCISCO | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5053 | 24 | 2022-12-31 10:34 | 2022-12-31 10:34 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-31 | 202200024208 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024059 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2022-12-21 09:45 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 11:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177281666666666,-72.69686 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5046 | 21 | 2022-12-21 09:45 | 2022-12-21 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-21 | 202200024059 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024042 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2022-12-08 16:25 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:13 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957783333333333,-71.90276333333333 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS UM INVERSOR NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 21 | 2022-12-08 16:01 | 2022-12-08 16:13 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200024042 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200024034 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2022-12-08 12:05 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:53 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963238333333333,-71.89397166666666 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E UM INVERSOR NO MESMO FICO TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE/ALAN SANTOS ELETRICISTA AUXILIAR | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 21 | 2022-12-08 07:30 | 2022-12-08 11:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200024034 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200023986 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2022-12-21 12:45 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:12 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029726666666667,-71.93500333333333 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMCONTRAMOS O SISTEMA PARADO SEM GERAÇÃO DE ENERGIA FOI FEITA A SUBISTITUIÇÃO DE 1 BATERIA E 1 INVERSOR E O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE/ALAN SANTOS ELETRICISTA | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 37 | 2022-12-21 07:10 | 2022-12-21 12:38 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-21 | 202200023986 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200023846 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2023-02-27 08:02 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-13 12:07 | ALTERACAO | AMAURI | CANCELADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.008136666666667,-71.91546666666666 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | TESTE REALIZADO COM CELULAR | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 07:41 | 1899-12-31 | 2022-11-18 | 5 | 2023-02-27 | 202200023846 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200023713 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-07-06 09:58 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-11 10:15 | ALTERACAO | HELY | NAO CONFORME | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364843333333333,-71.20987 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA*NÃO ENCONTRADO NUMERMO DE SÉRIE DA BATERIAS RETIRADA LA17GXCM3FAA0036 E NÃO ENCONTRADO ** | SISTEMA ENCONTRADO INOPERANTE, FOI REALIZADO AS MEDIÇÕES E TESTES NECESSÁRIOS SENDO CONSTATADO QUE AS BATERIAS ESTAVAM INOPERANTE, FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS FAZENDO COM QUE O SISTEMA VOLTA-SE A FUNCIONAR PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO, RAIMUNDO CASTRO, JUCICLEISON, JOSE QUEIROZ | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2023-07-06 09:17 | 2023-07-06 09:17 | 2022-11-18 | 6 | 2023-07-06 | 202200023713 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200023648 |  | 8 | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | 022.687.622-54 | MLPA7766842-22 | 654724 | 14473 | 719 | 212201421 | SIGFI80 | 2023-01-19 16:07 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-07 16:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.705056,-71.659306 | -8.832421666666667,-71.816705 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | MARIA LIDIANE CUNHA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL REMANSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REMANSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA . OBS: O CLIENTE NÃO ESTAVA NA CASA PARA FAZER AS MEDIÇÕES NAS TOMADAS. ADEJAMERSON ,ARISSON ,MISAEL E SÁVIO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-19 15:20 | 2023-01-19 16:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200023648 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200023457 | 2022-179620 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-01-16 17:47 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-23 16:35 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499553333333333,-72.85257333333334 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-12-28 10:00 | ONEOM013 | 68984227382000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | PACAIA/NOGUEIRA | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-16 17:08 | 2023-01-16 17:08 | 2022-12-28 10:00 | 4 | 2023-01-16 | 202200023457 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200022954 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2022-12-08 09:58 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:11 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143613333333333,-72.67759166666666 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 | 6884223373000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 09:36 | 2022-12-08 09:36 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200022954 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200022509 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-01-13 09:56 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-07 15:08 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.256528333333334,-70.98943333333334 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2023-01-13 08:44 | 2023-01-13 08:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200022509 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200022277 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-02-11 16:17 | 2022-11-18 15:57 | 2023-10-21 23:59 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 |  | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA |  | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2023-02-11 15:05 | 2023-02-11 01:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200022277 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200022194 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-02-14 09:46 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.87419,-71.83556166666668 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA |  | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5049 | 34 | 2023-02-14 09:02 | 2023-02-14 09:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-14 | 202200022194 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200021592 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2023-01-12 17:25 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-07 15:09 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410475,-72.71547166666666 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL MARCELO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-01-12 16:37 | 2023-01-12 17:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200021592 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200021535 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-01-11 16:55 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:36 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411480000000001,-72.71606 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-01-11 16:01 | 2023-01-11 16:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200021535 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200021469 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2023-02-01 10:00 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.358176666666667,-72.72117499999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ RICHARDES | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 24 | 2023-02-01 08:41 | 2023-02-01 09:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200021469 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200021295 | 16418 | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-02-20 09:19 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-09 09:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.214995,-72.69997666666667 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | FOI SUBSTITUIDA UMA BATERIA, A BARTERIA 1 ESTAVA FONCIONANDO NORMALMENTE, MASA A DOIS ESTAVA TOTALMENTE DESCAREGADA,E ASSIM IMPEDIA O FORNECIMENTO DE ENERGIA NA CASA DO CLIENTE. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-20 08:42 | 2023-02-20 08:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200021295 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200021147 |  | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-03-09 09:39 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-10 11:59 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131861666666667,-72.671255 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 08:55 | 2023-03-09 09:25 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-09 | 202200021147 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200021139 |  | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-01-12 08:49 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-07 15:11 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.131326666666666,-72.67155166666666 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | CRISTIANO/FRANCISCO | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 08:49 | 2023-01-12 08:49 | 2022-11-18 | 3 | 2023-01-12 | 202200021139 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020792 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2023-01-27 12:33 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369113333333333,-72.72324166666667 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ RICHARDES | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 11:58 | 2023-01-27 12:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200020792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200020750 | 146796 | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2023-11-21 09:32 | 2022-11-18 15:57 | 2023-11-22 10:54 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.40991,-72.71681833333334 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2023-11-13 | ONEOM013 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  | MARCOS E FRANCISCO. FOI REALIZADA TROCA DO INVERSOR. NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR MEDIÇÕES INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | 5051 | 23 | 2023-11-21 08:58 | 2023-11-21 08:58 | 2023-11-13 | 3 | 2023-11-21 | 202200020750 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020701 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-02-15 16:43 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.254995000000001,-72.69307333333333 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | MARIA VIANA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIA DESCAREGADA E INVERSO QUEIMADO, NÃO COLOCAMOS O NUMERO DE SERI DO INVESOR ESTALADO PORQUE NA HORA QUE TAVAMOS COLOCANDO DA BATERIA ESTALADA SEM QUERE CONFIRMAMOS O NUMERO DE SERÁ. NUMERO DE SERI DO INVERSO: KFPJ24000944U | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-15 15:52 | 2023-02-15 15:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200020701 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020669 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-03-04 14:30 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-13 12:35 | ALTERACAO | AMAURI | VALIDADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396938333333333,-72.71186666666668 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/FRANCISCO /TROCADO O INVERSO POR NAO TER O CABO DE COMUNICAÇÃO DO2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5043 | 34 | 2023-03-04 13:26 | 2023-03-04 13:52 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200020669 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020636 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-02-09 14:55 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-13 14:01 | ALTERACAO | AMAURI | VALIDADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312136666666667,-72.69044000000001 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ RICHARDES /TIPO MOURA /CLIENTE NAO ESTA EM CASA | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 14:31 | 2023-02-09 14:40 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-09 | 202200020636 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200020446 | 14850 | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-02-16 10:58 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:47 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.276115,-72.68172833333333 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIA ESTAVA TOTALMENTE DESLIGA. DEJESUS.,UELERSON. PAULO | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-16 10:26 | 2023-02-16 10:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200020446 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020388 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-03-10 13:30 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-14 14:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.12275,-72.69762 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-10 08:21 | 2023-03-10 12:37 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-10 | 202200020388 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020305 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-02-03 15:52 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351178333333333,-72.72534666666667 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ RICHARDES | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-03 15:34 | 2023-02-03 15:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200020305 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020289 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2023-01-31 16:03 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354691666666668,-72.72890833333332 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ RICHARDES | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5042 | 34 | 2023-01-31 15:09 | 2023-01-31 15:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200020289 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020263 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-03-04 12:05 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-06 14:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409843333333333,-72.72097833333333 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/ FRANCISCO | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-04 11:08 | 2023-03-04 11:42 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200020263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200020198 | 17638 | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-02-20 11:03 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-09 09:25 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252681666666666,-72.69042333333333 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | AS DUAS BATERIAS ESTÃO DESCAREGADAS SEM POSSIBILIDADE DE FAZER AS LEITURAS,TODOS OS SOC ESTAVAM APAGADOS, SEM POSSIBILIDADE DE LIGAR. DEJESUS E UELERSON. | 3 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5052 | 24 | 2023-02-20 10:29 | 2023-02-20 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200020198 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020149 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-03-31 14:33 | 2022-11-18 15:57 | 2023-04-04 14:50 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.346726666666665,-72.71281666666667 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MARCOS.EMANUEL. FRANCISCO. SISTEMA ENC. NORMAL | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-31 14:33 | 2023-03-31 14:33 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-31 | 202200020149 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200020115 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2022-12-14 14:08 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:37 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317828333333333,-72.69415333333333 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | ENCONTRAMOS AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-12-14 10:32 | 2022-12-14 12:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200020115 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019737 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2022-12-20 16:40 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-11 12:21 | ALTERACAO | MATEUS | NAO CONFORME | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191374999999999,-72.71244166666666 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5046 | 21 | 2022-12-20 16:40 | 2022-12-20 16:40 | 2022-11-18 | 6 | 2022-12-20 | 202200019737 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019711 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2023-03-30 13:47 | 2022-11-18 15:57 | 2023-04-03 16:27 | ALTERACAO | WILLOU | NAO CONFORME | -9.12877,-72.708595 | -9.128756666666668,-72.70846833333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MARCOS.EMANUEL.FRANCISCO . TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-30 13:47 | 2023-03-30 13:47 | 2022-11-18 | 6 | 2023-03-30 | 202200019711 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019703 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-03-09 11:09 | 2022-11-18 15:57 | 2023-03-10 12:17 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153744999999999,-72.67419333333333 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | EMANUEL/FRANCISCO | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-09 10:26 | 2023-03-09 11:05 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-09 | 202200019703 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019570 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2022-12-21 08:56 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-11 12:25 | ALTERACAO | MATEUS | NAO CONFORME | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168473333333333,-72.71108833333332 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5046 | 21 | 2022-12-21 08:56 | 2022-12-21 08:56 | 2022-11-18 | 6 | 2022-12-21 | 202200019570 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019539 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2023-04-06 14:25 | 2022-11-18 15:57 | 2023-07-13 14:27 | ALTERACAO | AMAURI | VALIDADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191980000000001,-72.71284999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MARCOS. EMANUEL.FRANCISCO. TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-04-06 13:16 | 1899-12-31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-06 | 202200019539 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019497 |  | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2022-12-08 14:18 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:53 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127096666666667,-72.70416 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5040 | 21 | 2022-12-08 14:18 | 2022-12-08 14:18 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200019497 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019422 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2022-12-20 16:11 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:38 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.192938333333332,-72.71232833333333 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5046 | 21 | 2022-12-20 16:11 | 2022-12-20 16:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200019422 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019265 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2022-12-20 14:56 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:38 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190528333333333,-72.71364666666666 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5046 | 21 | 2022-12-20 14:56 | 2022-12-20 14:56 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200019265 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019257 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2023-04-02 10:02 | 2022-11-18 15:57 | 2023-04-24 17:43 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -9.20475,-72.7097 | -9.204555,-72.71001666666666 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MARCOS . EMANUEL .FRANCISCO. TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2023-04-02 09:00 | 2023-04-02 10:02 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-02 | 202200019257 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200019018 |  | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-03-30 12:00 | 2022-11-18 15:57 | 2023-04-03 15:46 | ALTERACAO | WILLOU | VALIDADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.126741666666668,-72.70348833333334 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | MARCOS.EMANUEL.FRANCISCO. TROCA DE BATERIAS | 3 | 1 | 11 | 14 | 27 | 5043 | 24 | 2023-03-30 12:00 | 2023-03-30 12:00 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-30 | 202200019018 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200018804 |  | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-01-13 14:57 | 2022-11-18 15:57 | 2023-02-17 10:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.28694,-71.08622166666667 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2023-01-13 13:04 | 2023-01-13 13:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200018804 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200018630 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-01-07 12:57 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:39 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.24316,-70.98884333333334 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2023-01-07 09:40 | 2023-01-07 09:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200018630 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200018598 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-01-06 11:10 | 2022-11-18 15:57 | 2023-01-17 14:40 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.286825,-71.085965 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA | //IVANILSON / MANOEL ALECSON | 3 | 1 | 11 | 12 | 27 | 5051 | 34 | 2023-01-06 09:08 | 2023-01-06 09:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200018598 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018523 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | 048.243.622-02 | MLPA7807897-22 | 680609 | 14498 |  | 212202522 | SIGFI160 | 2023-01-26 09:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:46 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.3679630,-71.2168480 | -8.320971666666667,-71.18574 | LUZIENE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE//OBS: AS BATERIAS DO SISTEMA , E O CONTROLADOR, NAO SE COMUNICOU COM O PROGRAMA DO COMPUTADOR .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX//EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 09:11 | 2023-01-26 09:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200018523 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018515 |  | 9 | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | 034.924.802-84 | 3492480284 | 669985 | 15593 | 1295 | 212202508 | SIGFI45 | 2023-03-07 17:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 08:03 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.859185000000000,-70.10331166666667 | -7.8595033333333335,-70.10345000000001 | ROSENILDA DE SOUZA LIMA | JOSE ALISSON LIMA CORREIA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 16:38 | 2023-03-07 17:31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200018515 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018507 |  | 9 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 621.155.882-15 | 62115588215 | 679417 | 15585 | 1285 | 112203764 | SIGFI45 | 2023-03-08 12:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.866678333333335,-70.11217000000001 | -7.866618333333334,-70.11205166666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 11:31 | 2023-03-08 11:31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-08 | 202200018507 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018499 |  | 9 | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | 038.617.412-10 | 3861741210 | 669986 | 15579 | 1196 | 212202509 | SIGFI80 | 2023-03-04 12:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 11:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.897670000000000,-70.10903333333334 | -7.897525,-70.10890833333333 | RAIMUNDA FERREIRA BARBOSA | JOSÉ CÉLIO FERNANDES BARBOSA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-04 11:39 | 2023-03-04 12:42 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200018499 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018481 |  | 9 | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 688.405.272-49 | 68840527249 | 680535 | 15577 | 1159 | 212202507 | SIGFI80 | 2023-03-06 12:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 10:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.897248333333333,-70.11595166666666 | -7.897173333333335,-70.11593833333333 | ROCILDA DE SOUZA ALMEIDA | FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 11:16 | 2023-03-06 12:48 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200018481 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018473 |  | 9 | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | 465.782.932-72 | 46578293272 | 669988 | 15575 | 1298 | 212202510 | SIGFI45 | 2023-03-06 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 09:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.892581666666667,-70.11855999999999 | -7.892385,-70.11843666666667 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA OZANILIA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS: O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA POR ISSO NÃO TÊM MEDIÇÕES INTERNA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 09:46 | 2023-03-06 10:55 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200018473 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018465 |  | 9 | MANOEL BRAS SANTANA | 857.600.302-30 | 85760030230 | 669979 | 15565 |  | 112203760 | SIGFI80 | 2023-02-27 13:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.888883333333332,-70.13266000000000 | -7.888904999999999,-70.13258833333333 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | MANOEL BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA .OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA,POR ISSO NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-27 11:39 | 2023-02-27 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200018465 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018440 |  | 12 | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | 326.135.802-59 | 32613580259 | 669424 | 15761 | 1516 | 312200920 | SIGFI80 | 2023-04-14 15:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.217361666666667,-69.40203166666667 | -10.217336666666666,-69.40202 | MARIA EMÍLIA PEREIRA DE LIMA | RAIMUNDO PEREIRA DE LIMA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-14 14:48 | 2023-04-14 14:48 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-14 | 202200018440 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018432 |  | 12 | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | 522.652.692-04 | 52265269204 | 661981 | 15757 | 1510 | 312200921 | SIGFI80 | 2023-04-14 12:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.209896666666667,-69.38533000000001 | -10.210033333333334,-69.38529166666667 | FRANCISCA RIBEIRO FALCÃO | FRANCISCO RIBEIRO FALCÃO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO, RAIMUNDO NONATO, SISTEMA DEIXADO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-14 10:38 | 2023-04-14 10:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-14 | 202200018432 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018424 |  | 12 | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | 878.648.782-53 | 87864878253 | 661980 | 15743 | 1226 | 312200902 | SIGFI80 | 2023-04-17 10:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:49 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.299104999999999,-69.48374 | -10.299053333333335,-69.48386333333333 | FAUSTINA RODRIGUES | MARIA TEREZA RODRIGUES MACHADO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-17 09:36 | 2023-04-17 09:36 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-17 | 202200018424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018416 |  | 11 | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | 48423351220 | 4513362000137 | 661045 | 15669 | 1368 | 112203481 | SIGFI160 | 2023-03-21 16:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.157478333333334,-69.12759166666666 | -9.157511666666666,-69.12781 | MARIA JOSÉ DE SIQUEIRA MOURA | ESC.MUN. FRANCISCA SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 15:41 | 2023-03-21 15:41 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200018416 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018408 |  | 10 | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | 064.204.652-22 | 6420465222 | 661776 | 15489 |  | 212202365 | SIGFI45 | 2023-03-13 13:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.841683333333332,-70.592765 | -8.842113333333334,-70.593105 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FRANCISCA RUANA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-13 12:36 | 2023-03-13 12:36 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200018408 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018390 |  | 10 | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | 051.882.462-44 | 5188246244 | 661027 | 15487 | 1336 | 212202364 | SIGFI45 | 2023-03-13 14:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-11 09:27 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.828836666666666,-70.59386166666667 | -8.828721666666667,-70.594015 | MARIA ÂNGELA ALVES BEZERRA | CARLINDA BEZERRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR SERINGAL AJUBIM. PLOCAR NA CASA DO ZELADOR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA,ARISSON , ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-13 14:02 | 2023-03-13 14:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-13 | 202200018390 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018382 |  | 10 | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | 044.596.202-00 | 4459620200 | 661780 | 15485 | 1304 | 212202372 | SIGFI45 | 2023-03-13 16:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.828806666666667,-70.59382333333333 | -8.828511666666666,-70.58954333333332 | MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA | MARCIO TEIXEIRA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-13 15:22 | 2023-03-13 15:22 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200018382 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018374 |  | 11 | FRANCISCO DA SILVA MOURA | 3738623264 | 3738623264 | 661048 | 15623 | 1198 | 112203482 | SIGFI80 | 2023-03-21 08:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 13:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.153711666666668,-69.12950500000001 | -9.153635000000001,-69.12958 | JUCINEIDE DELMIRO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 07:32 | 2023-03-21 07:45 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200018374 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018366 |  | 10 | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | 529.215.142-49 | 52921514249 | 661032 | 15481 | 1275 | 212202375 | SIGFI45 | 2023-03-13 10:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.852181666666667,-70.58266166666667 | -8.852173333333333,-70.58256166666666 | EDIMIR REBOUÇAS TAVARES | ELINAIANNE TAVARES REBOUÇAS VASQUES | FEIJO | SERINGAL CANADÁ SERINGAL CANADÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-13 09:48 | 2023-03-13 09:48 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200018366 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018358 |  | 12 | ELISSANDRA DA SILVA | 896.479.392-72 | 89647939272 | 661975 | 15741 | 1096 | 312200899 | SIGFI80 | 2023-04-17 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-26 10:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.210055,-69.38528333333333 | -10.303428333333333,-69.52402000000001 | RAIMUNDA DA SILVA | ELISSANDRA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-17 15:38 | 2023-04-17 15:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-17 | 202200018358 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018341 |  | 12 | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | 751.592.012-20 | 75159201220 | 661729 | 15753 | 1513 | 312200821 | SIGFI80 | 2023-04-15 10:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:29 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.218316666667,-69.406916666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA FILHA | JERSON JUNIOR DA SILVA DIAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPA. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/ CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-15 07:00 | 2023-04-15 09:17 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-15 | 202200018341 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018333 |  | 12 | ANTONIA MARINHO DA SILVA | 524.945.352-04 | 52494535204 | 661019 | 15751 | 1237 | 312200817 | SIGFI80 | 2023-04-15 14:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.222985,-69.416393333333 | -10.223311666666666,-69.41662166666667 | MATILDE FERREIRA MARINHO | ANTONIA MARINHO DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-15 13:00 | 2023-04-15 13:00 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-15 | 202200018333 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018325 |  | 12 | ANTONIA DA SILVA | 809.798.902-68 | 80979890268 | 661035 | 15749 | 645 | 312200831 | SIGFI80 | 2023-04-15 12:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.223883333333,-69.418288333333 | -10.223895,-69.41811166666666 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | ANTONIA DA SILVA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-15 11:08 | 2023-04-15 11:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-15 | 202200018325 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018317 |  | 12 | ROZIMAR SILVA DE BARROS | 009.630.922-94 | 963092294 | 661774 | 15747 | 1155 | 312200828 | SIGFI80 | 2023-04-15 16:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.235776666667,-69.43362 | -10.235819999999999,-69.43362833333335 | ANTONIA DA SILVA | ROZIMAR SILVA DE BARROS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/ CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-15 14:51 | 2023-04-15 14:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-15 | 202200018317 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018309 |  | 12 | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | 522.826.602-00 | 52282660200 | 669420 | 15731 | 1071 | 312200919 | SIGFI80 | 2023-04-17 09:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:42 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.300106666666666,-69.484095 | -10.300083333333333,-69.48408500000001 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | RAIMUNDO MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 29 | 5050 | 34 | 2023-04-17 07:00 | 2023-04-17 08:10 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-17 | 202200018309 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018291 |  | 11 | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | 947.230.102-97 | 94723010297 | 661787 | 15631 |  | 112203485 | SIGFI80 | 2023-03-18 11:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.180443333333333,-69.15051833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | SEBASTIANA ARAUJO MARQUES | JOSÉ OTAILSON MARQUES DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-18 10:08 | 2023-03-18 10:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200018291 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018283 |  | 11 | SENARA FRANCO REBOUÇO | 015.819.812-36 | 1581981236 | 661058 | 15629 | 712 | 112203501 | SIGFI80 | 2023-03-18 10:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.18046,-69.15012666666667 | -9.18043,-69.15061666666666 | ANTONIA BATISTA FRANCO | SENARA FRANCO REBOUÇO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-18 07:46 | 2023-03-18 07:46 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200018283 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018275 |  | 12 | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | 561.448.572-49 | 56144857249 | 661023 | 15745 | 1227 | 312200819 | SIGFI80 | 2023-04-16 09:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.254005,-69.453293333333 | -10.254003333333333,-69.45332833333333 | DIAMANTINA FERREIRA MARINHO | DEUSIMAR FERREIRA MARINHO | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA RM AMAPÁ. SERINGAL SANTA ANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-16 07:00 | 2023-04-16 08:45 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-16 | 202200018275 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018267 |  | 12 | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | 794.606.582-53 | 79460658253 | 661979 | 15737 | 1512 | 312200901 | SIGFI80 | 2023-04-18 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-19 09:35 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.292781666666666,-69.50267833333334 | -10.292931666666668,-69.50269666666667 | MARIA TEREZINHA RODRIGUES MACHADO | MARIA ANTONIA MACHADO DE FREITAS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/ CRISTIANO /CÂMERA ATUALIZADA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-18 09:11 | 2023-04-18 09:11 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-18 | 202200018267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018259 |  | 10 | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | 942.006.372-00 | 94200637200 | 669523 | 15483 | 1322 | 212202462 | SIGFI45 | 2023-03-14 10:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 08:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.822383333333333,-70.58553833333333 | -8.822396666666666,-70.58550833333334 | RAIMUNDA VIEIRA DOS ANJOS | MARIA VIEIRA DOS ANJOS | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-14 10:12 | 2023-03-14 10:12 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200018259 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018242 |  | 11 | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | 567.948.432-34 | 56794843234 | 661958 | 15715 | 1502 | 112203565 | SIGFI80 | 2023-03-10 12:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.135661666666666,-69.00447833333332 | -9.135701666666668,-69.00457666666667 | SEBASTIANA ELENA SOARES | FRANCISCO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-10 11:05 | 2023-03-10 11:05 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-10 | 202200018242 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018234 |  | 11 | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | 564.660.482-68 | 56466048268 | 661056 | 15713 | 755 | 112203500 | SIGFI80 | 2023-03-10 09:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 08:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.136326666666667,-69.0028 | -9.136296666666668,-69.00282166666666 | SEBASTIANA ELENA SOARES | SEBASTIÃO RENATO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-10 08:18 | 2023-03-10 08:18 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-10 | 202200018234 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018226 |  | 11 | AUGUSTAVO DE SOUZA NASCIMENTO | 047.306.022-18 | 4730602218 | 669968 | 15625 | 1204 | 112203765 | SIGFI80 | 2023-03-20 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 10:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.166933333333333,-69.13408833333332 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA PEREIRA DA DILVA | AUGUSTAVO DE SOUZA NASCIMENTO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO . CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 29 | 5012 | 34 | 2023-03-20 09:10 | 2023-03-20 09:10 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200018226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018218 |  | 11 | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | 484.233.515-20 | 48423351520 | 669982 | 15621 | 1501 | 112203768 | SIGFI80 | 2023-03-21 11:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.157351666666667,-69.12757666666667 | -9.157285,-69.1271 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA JOSE DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON CRISTIANO /CLIENTE NÃO SE SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 11:08 | 2023-03-21 11:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200018218 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018200 |  | 9 | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | 40051790000201 | 3231235200 | 661797 | 15525 |  | 212202387 | SIGFI45 | 2023-02-23 16:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.951648333333333,-70.19790666666667 | -7.951776666666666,-70.19791666666667 | ANTÔNIO DA SILVA FRANÇA PREFEITURA DE FEIJO | SEME. MARIA CLEONICE CASTRO DA SILVA | FEIJO | OSERINGAL SÃO DOMINGOS OSERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 15:38 | 2023-02-23 16:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200018200 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018192 |  | 11 | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | 640.676.962-72 | 64067696272 | 669983 | 15617 | 1214 | 112203770 | SIGFI80 | 2023-03-17 11:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.15366,-69.10530666666666 | -9.153795,-69.10558833333333 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | MARIA ROSILENE BARROS DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 10:34 | 2023-03-17 10:34 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200018192 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018184 |  | 9 | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | 004.382.822-13 | MLPA7023494-21 | 661796 | 13565 | 1293 | 212202383 | SIGFI45 | 2023-03-08 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.871408333333333,-70.11364833333333 | -7.871266666666666,-70.11376 | MARIA NADIR PERWIRA CAVALCANTE | JECIANE CAVALCANTE FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992182619000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 09:44 | 2023-03-08 09:44 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-08 | 202200018184 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018176 |  | 10 | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | 721.745.872-20 | 72174587220 | 661778 | 15477 | 1308 | 212202368 | SIGFI45 | 2023-03-14 11:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 08:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.815393333333333,-70.58393333333333 | -8.815193333333333,-70.58418 | CAROLINA SOARES DOMINGOS | JACILENE DOMINGOS NOGUEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON (IGREJA) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-14 11:14 | 2023-03-14 11:14 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200018176 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018168 |  | 11 | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | 856.288.912-15 | 85628891215 | 669966 | 15711 | 621 | 112203761 | SIGFI80 | 2023-03-10 10:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.1367,-69.00397500000001 | -9.136518333333333,-69.00390333333333 | SEBASTIANA SOARES SIQUEIRA | ABÍLIO SOARES SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-10 09:33 | 2023-03-10 09:33 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-10 | 202200018168 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018150 |  | 12 | SIMEÃO DOS SANTOS | 933.811.742-15 | 93381174215 | 661724 | 15735 | 1507 | 312200790 | SIGFI80 | 2023-04-16 14:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:40 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.283511666666667,-69.465535 | -10.283485,-69.465505 | MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS | SIMEÃO DOS SANTOS | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-16 13:14 | 2023-04-16 13:14 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-16 | 202200018150 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018143 |  | 12 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 523.851.162-00 | 52385116200 | 660982 | 15733 | 1358 | 312200787 | SIGFI80 | 2023-04-16 12:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-05-02 11:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.282431666666668,-69.46435666666666 | -10.282456666666667,-69.46426166666667 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-16 09:45 | 2023-04-16 10:59 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-16 | 202200018143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018135 |  | 9 | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | 4005179000201 | 63078775291 | 661935 | 15589 | 1343 | 212202385 | SIGFI45 | 2023-03-08 17:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 15:39 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.861504999999999,-70.102965 | -7.861511666666667,-70.10307333333334 | MARIA GILDA QUEIROS | ESC. MUN. JOÃO PAULO II | FEIJO | PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM PREFEITURA DE FEIJÓ SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 6899459548000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, LIMPEZA NO QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIA E MEDIÇÕES,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 15:48 | 2023-03-08 17:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200018135 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018127 |  | 9 | MANOEL CIRIACO | 844.349.532-49 | MLPA7000863-21 | 661788 | 13574 | 1277 | 212202379 | SIGFI45 | 2023-03-08 09:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-09 10:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.870011666666667,-70.11366666666666 | -7.870303333333334,-70.11437166666666 | REGINA CIRIACO DE LIMA | MANOEL CIRIACO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 08:24 | 2023-03-08 09:36 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-08 | 202200018127 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018119 |  | 12 | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | 004.330.652-73 | 433065273 | 660981 | 15739 | 1514 | 312200786 | SIGFI80 | 2023-04-17 15:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-18 09:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.285248333333334,-69.52947166666667 | -10.285169999999999,-69.52951 | RAIMUNDA MONTEIRO DE SOUZA | ANTONIO MONTEIRO DE SOUZA | ASSIS BRASIL | RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ RM AMAPÁ. SERINGAL AMAPÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-17 13:57 | 2023-04-17 13:57 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-17 | 202200018119 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018101 |  | 11 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS | 67264794253 | 67264794253 | 661005 | 15611 | 1341 | 112203404 | SIGFI45 | 2023-03-16 16:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.154033333333333,-69.09506166666667 | -9.155968333333334,-69.09626666666666 | IRENIR GADELHA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BARROS |  | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-16 15:16 | 2023-03-16 15:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200018101 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018093 |  | 11 | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | 587.865.542-04 | 58786554204 | 661050 | 15605 | 1327 | 112203487 | SIGFI45 | 2023-03-15 14:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.160571666666668,-69.053145 | -9.158098333333333,-69.05418833333333 | IZABEL PEREIRA DE SOUZA | MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 13:12 | 2023-03-15 13:12 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200018093 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018085 |  | 11 | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | 006.483.142-60 | MLPA7145864-22 | 661060 | 14595 |  | 112203502 | SIGFI45 | 2023-03-14 11:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.146715,-69.02026666666667 | -9.15798,-69.04374 | ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 09:50 | 2023-03-14 10:11 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200018085 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018077 |  | 11 | DELMARIO DE LIMA BARROS | 565.048.102-49 | 56504810249 | 661972 | 15601 | 1508 | 112203609 | SIGFI80 | 2023-03-11 12:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.149321666666667,-69.02188500000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA DE LIMA BARROS | DELMARIO DE LIMA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA SERINGAL IRACEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-11 11:43 | 2023-03-11 11:43 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-11 | 202200018077 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018069 |  | 10 | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | 710.438.642-45 | 71043864245 | 669525 | 15475 | 1309 | 212202461 | SIGFI45 | 2023-03-17 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.77912,-70.56976666666667 | -8.779251666666665,-70.56966666666668 | MARIA DO SOCORRO COSTA DO NASCIMENTO | RONILSON NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-17 10:51 | 2023-03-17 10:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200018069 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018051 |  | 10 | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 020.951.352-70 | 2095135270 | 660978 | 15473 |  | 212202270 | SIGFI45 | 2023-03-17 12:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.779268333333333,-70.56974166666667 | -8.779185,-70.56979166666666 | RAIMUNDA DOMINGOS DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DE OLIVEIRA |  | SERINGAL EXTREMA SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-17 11:30 | 2023-03-17 11:30 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200018051 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018044 |  | 10 | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | 580.580.792-00 | 10490558 | 660974 | 15471 | 1340 | 212202266 | SIGFI45 | 2023-03-17 13:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.758586666666668,-70.58399833333333 | -8.758646666666667,-70.58394166666668 | RAIMUNDA DA SILVA PORTELA | DOMINGOS DA SILVA PORTELA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-17 12:35 | 2023-03-17 12:35 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200018044 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018028 |  | 9 | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | 766.048.292-00 | 76604829200 | 660989 | 15513 | 1326 | 212202307 | SIGFI45 | 2023-02-24 15:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-27 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.985963333333332,-70.244315 | -7.985730000000001,-70.24425500000001 | LUIZA FERREIRA FAUSTINO | MARIA FERREIRA FAUSTINO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-24 14:38 | 2023-02-24 15:55 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-24 | 202200018028 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018010 |  | 11 | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | 620.798.912-00 | 62079891200 | 660997 | 15683 | 1316 | 112203394 | SIGFI45 | 2023-03-16 14:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 08:15 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.149921666666668,-69.08642499999999 | -9.15003,-69.08624499999999 | MARIA ALZERINA ACÁCIO DE SOUZA | ANTÔNIA ACÁCIO DE SOUZA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-16 13:58 | 2023-03-16 13:58 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200018010 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200018002 |  | 11 | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | 103.3563.472-23 | 10335347223 | 661010 | 15659 | 1504 | 112203444 | SIGFI80 | 2023-03-20 14:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 08:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.15076,-69.12734666666667 | -9.150731666666667,-69.12730833333333 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA MOURA | MÁRCIO MOURA DAMASCENO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 13:23 | 2023-03-20 13:23 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200018002 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017996 |  | 9 | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | 752.757.082-20 | 75275708220 | 660976 | 15547 |  | 212202269 | SIGFI160 | 2023-03-10 09:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-30 08:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.90674,-70.16882666666667 | -7.906743333333333,-70.16929666666667 | MARIA HELIANA MONTEIRO | ESC. MUNICIPAL. SÃO FRANCISCO | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-10 08:23 | 2023-03-10 09:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-10 | 202200017996 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017988 |  | 9 | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | 788.741.732-53 | 78874173253 | 660985 | 15519 | 1519 | 212202274 | SIGFI45 | 2023-03-09 15:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.994339999999999,-70.21084833333333 | -7.990833333333335,-70.202585 | MARIA PEQUENO DE ALMEIDA | JOSE PEQUENO DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL JUA SERINGAL JUA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-09 14:27 | 2023-03-09 15:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-09 | 202200017988 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017970 |  | 11 | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | 044.9455.172-08 | 44945517208 | 660910 | 15691 | 1503 | 112203287 | SIGFI80 | 2023-03-14 14:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 17:42 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -9.153310000000001,-69.04912833333333 | -9.153016666666668,-69.049305 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA PONTES | LEIDIANE OLIVEIRA CAMPOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O PC NÃO CONSEGUIU CONECTAR EM UMA BATERIA. CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 13:14 | 2023-03-14 13:14 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200017970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017962 |  | 10 | ROZILDA MORENO RIBEIRO | 028.692.602-45 | 11475978 | 660921 | 15391 | 1314 | 212202240 | SIGFI45 | 2023-03-07 10:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 07:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.465251666666667,-70.54228166666667 | -8.465186666666666,-70.54214499999999 | MARIA AURENITA MORENO RIBEIRO | ROZILDA MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-07 09:27 | 2023-03-07 09:27 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200017962 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017954 |  | 9 | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | 695.993.432-04 | 69599343204 | 661709 | 15511 | 1279 | 212202171 | SIGFI45 | 2023-02-24 13:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.981611666666667,-70.23764333333334 | -7.981646666666667,-70.23771666666667 | MARIA EDINA DE ALMEIDA FAUSTINO | ISAQUE DE ALMEIDA FAUSTINO | FEIJO | SERINGAL FLORESTA SERINGAL FLORESTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999933225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-24 12:40 | 2023-02-24 13:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200017954 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017947 |  | 9 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 671.417.572-87 | 67141757287 | 659183 | 15527 | 1294 | 212202186 | SIGFI45 | 2023-02-23 15:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.951691666666666,-70.196625 | -7.951553333333334,-70.19658166666666 | MARIA SOCORRO DA SILVA | MARIA FRANCISCA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 14:17 | 2023-02-23 15:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200017947 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017939 |  | 9 | MAURILIO MELO DA SILVA | 974.911.872-34 | 97491187234 | 659185 | 15507 | 1317 | 212202190 | SIGFI45 | 2023-02-21 11:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.978814999999999,-70.19061 | -7.978650000000001,-70.19057333333333 | MARIA RODRIGUES MELO | MAURILIO MELO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68984060889000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-21 10:38 | 2023-02-21 11:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200017939 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017921 |  | 10 | DANIELLY GURGEL DA SILVA | 072.861.312-30 | 7286131230 | 659173 | 15431 | 1337 | 212202169 | SIGFI45 | 2023-02-27 13:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.486865,-70.52366166666667 | -8.487361666666667,-70.52377499999999 | SÔNIA GUEGEL | DANIELLY GURGEL DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 12:39 | 2023-02-27 12:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017921 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017913 |  | 10 | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | 991.533.862-72 | 99153386272 | 659180 | 15443 | 1152 | 212202178 | SIGFI80 | 2023-03-06 11:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 10:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.522871666666667,-70.53545666666668 | -8.522853333333334,-70.53559333333332 | MARIA DA ROCHA MOURA | JOSÉ LUCIANO ROCHA DE MOURA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA NA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-06 10:51 | 2023-03-06 10:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200017913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017905 |  | 10 | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 930.240.022-00 | 93024002200 | 659181 | 15441 | 1153 | 212202181 | SIGFI80 | 2023-02-27 15:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.516275,-70.52990166666667 | -8.516091666666666,-70.52960666666667 | MARIA VAULINA DO NASCIMENTO DE SOUSA | LECIVANIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 15:47 | 2023-02-27 15:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017905 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017897 |  | 11 | ELSON SIQUEIRA BARROS | 665.708.082-42 | MLPA7135213-22 | 669970 | 14534 | 1319 | 112203769 | SIGFI45 | 2023-03-20 13:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 08:45 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.152751666666667,-69.141915 | -9.152576666666667,-69.14180166666667 | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | ELSON SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLONIA SAO JOSE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 12:16 | 2023-03-20 12:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200017897 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017889 |  | 11 | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | 028.446.112-14 | 2844611214 | 661015 | 15609 | 758 | 112203457 | SIGFI45 | 2023-03-15 16:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.150811666666668,-69.08103666666666 | -9.150823333333333,-69.08089833333334 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | CRISTIANO RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 15:41 | 2023-03-15 15:41 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200017889 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017871 |  | 9 | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | 007.411.392-51 | 10838716 | 669407 | 15543 | 913 | 212202272 | SIGFI80 | 2023-02-16 11:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.903741666666667,-70.17739333333334 | -7.903641666666665,-70.17743166666668 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO WAGNER SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 10:22 | 2023-02-16 11:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200017871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017863 |  | 9 | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 068.740.062-74 | 6874006274 | 660912 | 15539 | 1107 | 212202238 | SIGFI80 | 2023-02-17 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.922474999999999,-70.18031500000001 | -7.922481666666666,-70.18018166666667 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | MARIA RAELY DO NASCIMENTO OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-17 13:12 | 2023-02-17 15:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200017863 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017855 |  | 9 | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | 820.555.132-49 | 82055513249 | 661940 | 15531 | 1329 | 212202399 | SIGFI45 | 2023-02-23 08:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.95354,-70.17375999999999 | -7.953500000000001,-70.17374833333334 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA | FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL CAIÇA SERINGAL CAIÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 08:10 | 2023-02-23 08:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200017855 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017848 |  | 9 | LEANDRO GRIGORIO DUTRA | 707.401.002-20 | 70740100220 | 699621 | 15523 | 1169 | 212202467 | SIGFI80 | 2023-02-21 16:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.964558333333334,-70.19556666666668 | -7.964601666666666,-70.19561999999999 | MARIA FRANCISCA DE SOUSA BRITO | FRANCIMAR BRITO DOURADO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-21 15:11 | 2023-02-21 16:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200017848 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017830 |  | 9 | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | 857.217.002-20 | 85721700220 | 661716 | 15535 | 1167 | 212202188 | SIGFI80 | 2023-02-22 09:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.939235,-70.17620000000001 | -7.9390600000000004,-70.17616 | MARIA MADALENA XAVIER GOMES | MARIA RAILDA XAVIER DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-22 08:20 | 2023-02-22 09:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200017830 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017822 |  | 9 | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | 004.243.302-96 | 424330296 | 659179 | 15581 |  | 212202176 | SIGFI45 | 2023-03-07 10:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 07:53 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.886571666666667,-70.11623333333334 | -7.88667,-70.11617833333334 | MARIA OSANIR LIMA | JOSE JUVANI LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, NO MESMO FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, LIMPEZA DO QUADRO ELETRICO, QUADRO DE BATERIA E MEDIÇÕES, SISTEMA FOI DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 09:26 | 2023-03-07 10:22 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200017822 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017814 |  | 10 | IVANEI MATOS PEREIRA | 018.318.322-32 | 1831832232 | 661710 | 15467 |  | 212202172 | SIGFI45 | 2023-03-17 16:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.643418333333333,-70.53423500000001 | -8.74964,-70.585745 | MARIA LIBERDADE ALBUQUERQUE MATOS | IVANEI MATOS PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-17 15:38 | 2023-03-17 15:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200017814 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017806 |  | 10 | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | 220.617.702-15 | 22061770215 | 659178 | 15469 | 1287 | 212202175 | SIGFI45 | 2023-03-18 10:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:39 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.750228333333332,-70.58453666666666 | -8.750235,-70.58453 | ADELAIDE MORENO DE SOUZA PEREIRA | JOSE IVO DE SOUZA PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SÃO FRANCISCO SERINGAL SÃO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-18 09:22 | 2023-03-18 09:22 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200017806 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017798 |  | 11 | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | 034.753.452-00 | 3475345200 | 661967 | 15679 |  | 112203569 | SIGFI45 | 2023-03-17 08:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.156856666666666,-69.10177166666668 | -9.15691,-69.10193666666667 | CIRLANDIA DE SOUZA NASCIMENTO | ANTÔNIA LUANA NASCIMENTO BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 07:21 | 2023-03-17 07:21 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200017798 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017780 |  | 10 | JUNIOR SILVA DA COSTA | 028.504.952-63 | 2850495263 | 661006 | 15447 | 1238 | 212202335 | SIGFI80 | 2023-02-25 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:58 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.540321666666667,-70.53418833333333 | -8.54003,-70.534075 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA DA SILVA | JUNIOR SILVA DA COSTA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-25 10:40 | 2023-02-25 10:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200017780 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017772 |  | 11 | MARLEIDE MOURA DA SILVA | 009.259.552-99 | 925955299 | 660915 | 15671 | 1328 | 112203295 | SIGFI45 | 2023-03-17 12:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.154048333333332,-69.10376833333333 | -9.154166666666667,-69.10374833333334 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | MARLEIDE MOURA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 11:22 | 2023-03-17 11:22 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200017772 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017764 |  | 11 | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | 615.393.252-53 | 61539325253 | 660907 | 15613 | 1310 | 112203279 | SIGFI45 | 2023-03-17 08:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.154808333333333,-69.10082000000001 | -9.154693333333334,-69.10068166666666 | CLOTILDE SIQUEIRA DE MOURA | FRANCINETE SIQUEIRA DE MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 08:16 | 2023-03-17 08:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200017764 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017756 |  | 10 | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | 041.219.662-01 | MLPA7097440-22 | 661708 | 13661 | 1194 | 212202156 | SIGFI80 | 2023-03-06 10:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 08:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.52652,-70.52950166666666 | -8.526441666666667,-70.52952 | RAIMUNDA DE ARAUJO GOMES | MARIA DAIANE GOMES ALBUQUERQUE | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-06 09:35 | 2023-03-06 09:35 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200017756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017749 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | 005.485.082-75 | 548508275 | 659046 | 15227 | 986 | 212202125 | SIGFI80 | 2023-02-04 15:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 15:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.280258333333334,-72.67794833333333 | -9.28029,-72.67804 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOMBRA | RAIMUNDO NONATO SOMBRA CASTELO BRANCO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-04 14:33 | 2023-02-04 14:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200017749 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017731 |  | 10 | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | 617.944.902-30 | 61794490230 | 679412 | 15497 |  | 212202463 | SIGFI80 | 2023-02-22 09:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:04 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.60717,-70.56072 | -8.607236666666667,-70.5608 | MARIA MOISA DE AGUIAR BASTOS | ANTONIO JOSÉ AGUIAR BASTOS | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 08:15 | 2023-02-22 08:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200017731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017723 |  | 10 | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | 074.217.252-02 | MLPA7081700-22 | 661700 | 13638 | 1312 | 212202145 | SIGFI45 | 2023-03-09 09:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 15:40 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.609486666666667,-70.57905666666667 | -8.60945,-70.57917166666667 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | JOSE KELEJANE PARENTE DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO NOVO HORIZONTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-09 08:50 | 2023-03-09 08:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-09 | 202200017723 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017715 |  | 10 | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | 939.534.452-00 | 93953445200 | 661695 | 15503 | 1184 | 212202141 | SIGFI80 | 2023-02-20 14:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:05 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.643365,-70.53418833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO AESSIO PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 14:05 | 2023-02-20 14:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200017715 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017707 |  | 10 | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | 985.708.972-00 | 98570897200 | 661686 | 15449 | 1158 | 212202124 | SIGFI80 | 2023-02-24 09:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:10 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.570311666666667,-70.56282166666666 | -8.570245,-70.56282833333333 | SEBASTIANA DE AMORIM TEOBALDO | XENIA MARIA DE AMORIM TEOBALDO | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO SERINGAL RIACHUELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-24 08:13 | 2023-02-24 08:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200017707 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017699 |  | 10 | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | 032.891.712-56 | 13558471 | 661685 | 15495 | 1185 | 212202123 | SIGFI80 | 2023-02-22 10:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:14 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.608638333333333,-70.56155833333334 | -8.608655,-70.56149 | ANTÔNIA DA SILVA RODRIGUES | VANESSA DA SILVA RODRIGUES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 09:24 | 2023-02-22 09:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200017699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017681 |  | 9 | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | 009.785.192-21 | 978519221 | 669514 | 15573 | 1115 | 212202458 | SIGFI80 | 2023-03-04 11:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 11:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8943483333333,-70.119631666667 | -7.89452,-70.11955333333334 | MARIA DEJANIRA RODRIGUES DOS SANTOS | ANTÔNIO ERINEUDO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA .SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-04 10:06 | 2023-03-04 11:22 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200017681 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017673 |  | 11 | EDNA CAPISTANO MAIA | 041.014.412-60 | MLPA7150132-22 | 659158 | 14572 | 1302 | 112203112 | SIGFI45 | 2023-03-15 12:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.149194,-69.060361 | -9.149161666666666,-69.06058666666667 | EDNA CAPITANO MAIA | EDNA CAPISTANO MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 11:19 | 2023-03-15 11:19 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200017673 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017665 |  | 10 | FRANCISCO MEMDES PINTO | 694.030.582-34 | MLPA7140462-22 | 661696 | 13704 | 253 | 212202142 | SIGFI80 | 2023-02-20 13:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.637116666666666,-70.53681499999999 | -8.637163333333332,-70.53658833333334 | ALICE CARNEIRO PINTO | FRANCISCO MEMDES PINTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | VANDALISMO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 12:58 | 2023-02-20 12:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200017665 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017657 |  | 9 | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | 048.440.912-39 | 074905A | 659164 | 15569 | 1119 | 212202136 | SIGFI80 | 2023-03-04 09:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8929116666667,-70.120586666667 | -7.89301,-70.12074333333334 | MARIA LIDIANE PEDROSA SILVA | LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-04 08:19 | 2023-03-04 09:44 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200017657 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017640 |  | 12 | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | 030.555.332-16 | MLPA7700065-22 | 661017 | 14209 | 1209 | 312200816 | SIGFI80 | 2023-04-23 14:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 12:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.448203333333334,-69.712665 | -10.448323333333333,-69.71277166666667 | RAIMUNDA BATISTA DE ARAÚJO | ALDEMIR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA ROSA CENTRO RM.ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-23 12:55 | 2023-04-23 12:55 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-23 | 202200017640 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017632 |  | 12 | MAURY VILEME DE ARAUJO | 011.318.132-94 | MLPA7700059-22 | 661731 | 14204 | 1208 | 312200825 | SIGFI80 | 2023-04-24 15:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 12:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.442900000000002,-69.69631333333334 | -10.938966666666666,-69.55643833333333 | INES BATISTA DE ARAUJO | MAURY VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO MARGE ICURIA CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-24 14:38 | 2023-04-24 14:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-24 | 202200017632 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017624 |  | 12 | INES BATISTA DE ARAUJO | 196.696.412-72 | MLPA7700058-22 | 661983 | 14203 | 1663 | 312200922 | SIGFI80 | 2023-04-24 14:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 12:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.447118333333332,-69.70174999999999 | -10.447116666666666,-69.70168833333334 | MARIA EUNICE DE ARAUJO | INES BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM. ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-24 12:41 | 2023-04-24 12:41 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-24 | 202200017624 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017616 |  | 12 | ENEAS VILEME DE ARAUJO | 623.268.212-20 | MLPA7700057-22 | 661024 | 14202 |  | 312200820 | SIGFI80 | 2023-04-13 10:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-07-03 11:27 | ALTERACAO | MARINA.CARVALHO | VALIDADO | -10.442901666666668,-69.69630166666667 | -10.443133333333332,-69.69605833333334 | MARIA DE NAZARE BATISTA DE ARAUJO | ENEAS VILEME DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. S/N COLOCACAO SANTA INES CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ. | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO / RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-13 09:00 | 2023-04-13 09:00 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-13 | 202200017616 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017608 |  | 12 | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | 735.224.062-49 | MLPA7700054-22 | 661977 | 14199 | 1349 | 312200900 | SIGFI80 | 2023-04-24 11:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 12:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.432308333333333,-69.68284833333334 | -10.432233333333333,-69.68277833333333 | RITA EMIDIO DE ARAUJO | JOSE RIBAMAR BATISTA DE ARAUJO | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO FRANCISCO 1 RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-24 10:54 | 2023-04-24 10:54 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-24 | 202200017608 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017590 |  | 9 | ELTON LIMA MONTEIRO | 044.971.682-36 | 4497168236 | 659165 | 15567 | 1240 | 212202137 | SIGFI80 | 2023-02-27 16:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.8894066666667,-70.121103333333 | -7.889373333333333,-70.12121333333333 | MARIA OSVANETE VALÉRIO LIMA | ELTON LIMA MONTEIRO | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-27 14:59 | 2023-02-27 16:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017590 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017582 |  | 9 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | 031.860.452-31 | 11601426 | 659166 | 15561 | 1187 | 212202140 | SIGFI80 | 2023-02-26 13:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.888315,-70.13585833333333 | -7.8883133333333335,-70.13593 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS ,QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-26 13:08 | 2023-02-26 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-26 | 202200017582 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017574 |  | 11 | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | 608.104.322-34 | MLPA7145865-22 | 660904 | 14596 |  | 112203276 | SIGFI80 | 2023-03-14 09:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 08:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.152653333333335,-69.04134 | -9.15252,-69.041385 | MARIA GADELHA DA ROCHA | CONCEICAO ALEXANDRE GADELHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRAM EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 07:02 | 2023-03-14 08:11 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200017574 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017566 |  | 11 | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | 556.217.082-53 | MLPA7126494-22 | 661970 | 14566 |  | 112203564 | SIGFI45 | 2023-03-14 09:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 08:41 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.152525,-69.03989 | -9.152428333333335,-69.03966 | ANTONIA FREITAS GUIMARAES | ELIZANA FREITAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 09:05 | 2023-03-14 09:05 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200017566 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017558 |  | 11 | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | 708.470.532-53 | MLPA7124245-22 | 661014 | 14559 | 1506 | 112203453 | SIGFI80 | 2023-03-11 10:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.146641666666666,-69.02011166666666 | -9.146783333333333,-69.02066666666666 | CREUZA FARIAS DOS SANTOS | RAIMUNDO FARIAS DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-10 15:16 | 2023-03-10 15:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-11 | 202200017558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017541 |  | 3 | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | 956.458.022-68 | MLPA7532552-22 | 659043 | 14083 |  | 212202107 | SIGFI160 | 2023-01-10 15:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.190995,-72.71202333333333 | -9.191094999999999,-72.71180333333334 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | ESCOLA GERALDO PINTO CORREA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /NÃO TEM FOTOS DO MONITOR NEM DATALOG POR CONTA DE NÃO TER O APP NO NOTEBOOK | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 15:17 | 2023-01-10 15:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200017541 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017533 |  | 10 | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | 994.169.052-91 | 99416905291 | 661699 | 15437 |  | 212202144 | SIGFI45 | 2023-02-27 11:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.487763333333334,-70.52553333333334 | -8.487815000000001,-70.52568500000001 | MARIA COELHO RIBEIRO | JOSE EVILASIO RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 10:29 | 2023-02-27 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017533 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017525 |  | 12 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | 632.540.772-53 | MLPA7700030-22 | 661726 | 14180 | 1515 | 312200801 | SIGFI80 | 2023-04-21 13:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 10:52 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.390089999999999,-69.60498833333332 | -10.390201666666666,-69.60486166666666 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ITAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NAO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-21 12:00 | 2023-04-21 12:52 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-21 | 202200017525 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017517 |  | 12 | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | 009.536.762-42 | MLPA7700029-22 | 661769 | 14179 | 1231 | 312200826 | SIGFI80 | 2023-04-21 14:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 10:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.393013333333332,-69.60976333333333 | -10.39316,-69.60961666666667 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBEDE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO TAPURANGA CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-21 13:11 | 2023-04-21 13:53 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-21 | 202200017517 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017509 |  | 12 | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | 687.272.832-91 | MLPA7700027-22 | 661772 | 14177 | 1102 | 312200827 | SIGFI80 | 2023-04-21 12:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 10:46 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.399671666666668,-69.59828833333333 | -10.39961,-69.59819 | FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA | OBERLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO CENTRIM CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-21 07:00 | 2023-04-21 11:44 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-21 | 202200017509 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017491 |  | 12 | DAVI DE ARAUJO REBOUCAS | 620.867.402-63 | MLPA7700026-22 |  | 14176 |  |  | SIGFI80 | 2023-04-21 12:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 16:53 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | CANCELADO | -10.399733333333334,-69.59829500000001 | -10.399526666666667,-69.59823333333334 | FRANCISCA DAMAZIA DE ARAUJO | DAVI DE ARAUJO REBOUCAS | ASSIS BRASIL | RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO CENTRIM CENTRO RM CATIANÃ SERINGAL GUANABARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-21 07:00 | 2023-04-21 11:14 | 2022-11-18 | 5 | 2023-04-21 | 202200017491 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017483 |  | 3 | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | 619.766.602-20 | MLPA7582394-22 | 658255 | 14136 |  | 212202075 | SIGFI160 | 2023-04-01 08:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-12-19 15:23 | ALTERACAO | LUCIER | VALIDADO | -9.411146666666667,-72.71582 | -9,4110366666666,-72,7158366666668 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | ESCOLA ENERTINA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS.EMANUEL .FRANCISCO . ESCOLA ESTAVA FECHADA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-04-01 07:22 | 2023-04-01 08:10 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-01 | 202200017483 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017459 |  | 10 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | 678.273.572-53 | 67827357253 | 659075 | 15397 | 1205 | 212202037 | SIGFI80 | 2023-03-08 10:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.643416666666667,-70.53419000000001 | -8.481050000000002,-70.53864166666668 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-08 09:43 | 2023-03-08 09:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200017459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017442 |  | 10 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 694.418.802-30 | 69441880230 | 659076 | 15387 | 1141 | 212202044 | SIGFI80 | 2023-03-07 13:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 16:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.465856666666667,-70.54070499999999 | -8.465898333333334,-70.54067166666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | RAIMUNDO DO NASCIMENTO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-07 13:04 | 2023-03-07 13:04 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200017442 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017434 |  | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2023-02-27 10:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.486161666666668,-70.525855 | -8.486068333333332,-70.52600833333332 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: SO FOI TIRADO UM PRINT DE UMA BATERIA PÓS A OUTRA ESTAVA DESCAREGADA E NÃO COMUNICOU COM O PC.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 09:19 | 2023-02-27 09:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017434 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017426 |  | 9 | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | 465.784.472-53 | 46578447253 | 659092 | 15551 | 1206 | 212202051 | SIGFI80 | 2023-02-25 16:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9131116666666665,-70.14744333333333 | -7.913189999999999,-70.14737833333334 | MARIA MONTEIRO ALVES | VERÔNICA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-25 14:51 | 2023-02-25 16:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200017426 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017418 |  | 10 | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | 707.528.422-34 | MLPA7107484-22 | 661634 | 13645 | 1269 | 212202028 | SIGFI80 | 2023-03-16 09:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.70895,-70.54680166666667 | -8.708915,-70.54682333333334 | CRISELILDIA CORDOVIL RODRIGUES | JEDSON RODRIGUES DA SILVEIRA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 6899203563000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-16 08:59 | 2023-03-16 08:59 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200017418 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017400 |  | 11 | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | 523.985.282-00 | MLPA7124238-22 | 661962 | 14555 | 1363 | 112203568 | SIGFI80 | 2023-03-17 14:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.15382,-69.10195166666668 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE NAZARETH SIQUEIRA | FRANCISCA JOANA SIQUEIRA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 68984192808000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 13:24 | 2023-03-17 13:24 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200017400 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017392 |  | 9 | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | 060.350.372-16 | 6035037216 | 660402 | 15537 | 1239 | 212202052 | SIGFI80 | 2023-02-18 16:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.93453,-70.182846666667 | -7.934560000000001,-70.18288833333332 | MARIA ERONILDES MARANGUAPE DE ARAUJO | AURILENE MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SÃO DOMINGOS SERINGAL SÃO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-18 14:52 | 2023-02-18 16:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200017392 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017384 |  | 12 | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | 050.291.262-60 | MLPA7700066-22 | 661794 | 14210 | 1174 | 312200837 | SIGFI80 | 2023-04-23 09:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:32 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.473163333333332,-69.74174666666666 | -10.473005,-69.74256166666667 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | RONALDO RODRIGUES DE MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLONIA DEUS PROVERA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO, RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-23 09:19 | 2023-04-23 09:19 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-23 | 202200017384 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017376 |  | 9 | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | 461.313.102-20 | 46131310220 | 659096 | 15597 | 1057 | 212202118 | SIGFI80 | 2023-02-26 13:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.888514999999999,-70.13589666666667 | -7.888398333333333,-70.13595666666667 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | MARIA RISOMAR DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA,SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-26 11:42 | 2023-02-26 13:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-26 | 202200017376 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017350 |  | 10 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | 707.756.212-34 | 70775621234 | 661644 | 15401 | 1202 | 212202038 | SIGFI80 | 2023-02-27 12:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.488008333333333,-70.52288833333334 | -8.488046666666666,-70.523125 | MARCELINA GOMES PONCEU | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 11:45 | 2023-02-27 11:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017343 |  | 10 | ADRIANA SILVA E SILVA | 700.199.102-31 | 70019910231 | 660398 | 15409 | 1145 | 212202022 | SIGFI80 | 2023-02-27 14:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:22 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.490921666666667,-70.52035166666666 | -8.491008333333333,-70.520285 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | ADRIANA SILVA E SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 13:46 | 2023-02-27 13:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017343 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017335 |  | 10 | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | 033.934.282-09 | 3393428209 | 660400 | 15405 | 953 | 212202025 | SIGFI80 | 2023-03-08 13:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.488133333333334,-70.51208333333334 | -8.488226666666666,-70.51202166666667 | MARIA DARCILIA PONCE DO NASCIMENTO | FRANCISCO FAGNER DO NASCIMENTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-08 12:16 | 2023-03-08 12:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200017335 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017327 |  | 9 | SILDA GURGEL DE SOUZA | 005.297.252-66 | 529725266 | 659155 | 15563 | 1161 | 212202122 | SIGFI80 | 2023-02-27 11:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:37 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.887434999999999,-70.13349 | -7.887464999999999,-70.133495 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | SILDA GURGEL DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, LIMPEZA DO QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIA ,MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA SIGFI FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-27 09:26 | 2023-02-27 11:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017327 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017301 |  | 9 | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | 030.982.172-00 | 3098217200 | 660895 | 15559 | 1320 | 212202133 | SIGFI45 | 2023-03-06 09:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 08:44 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.889373333333333,-70.13914333333334 | -7.889305,-70.13976666666667 | MARIA FRANCISCA GURGEL DE FARIAS | ANTONILDO GURGEL DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 08:24 | 2023-03-06 09:23 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200017301 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017293 |  | 12 | DAVI MACIEL RODRIGUES | 006.984.802-52 | MLPA7700052-22 | 661043 | 14197 | 1179 | 312200832 | SIGFI80 | 2023-04-22 16:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.456888333333332,-69.72932833333333 | -10.456520000000001,-69.72911500000001 | MARIA FRANCISCA MACIEL | DAVI MACIEL RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-22 15:12 | 2023-04-22 15:12 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-22 | 202200017293 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017285 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | 340.153.962-00 | 34015396200 | 659099 | 15557 | 1120 | 212202119 | SIGFI80 | 2023-02-26 11:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:38 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.894518333333334,-70.14799500000001 | -7.894505,-70.14803333333333 | MARIA MONTEIRO ALVES | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-26 10:12 | 2023-02-26 11:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-26 | 202200017285 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017277 |  | 12 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | 011.317.972-30 | MLPA7700050-22 | 661021 | 14196 | 1236 | 312200818 | SIGFI80 | 2023-04-22 09:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:02 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.469791666666667,-69.78329333333333 | -10.469886666666666,-69.78324333333333 | LUCYNEIA BRANDAO BEZERRA | DANIEL BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIA SERINGAL ICURIA S/N COLOCACAO SAO PEDRO CENTRO RM ICURIA SERINGAL ICURIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-22 07:00 | 2023-04-22 08:57 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-22 | 202200017277 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017269 |  | 10 | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | 020.094.822-98 | 2009482298 | 661643 | 15435 | 1303 | 212202033 | SIGFI45 | 2023-03-06 16:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.499175000000001,-70.52914166666666 | -8.499096666666667,-70.52895333333332 | MARIA COELHO RIBEIRO | MARCOS DIONES RIBEIRO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-06 15:40 | 2023-03-06 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-06 | 202200017269 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017251 |  | 9 | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | 959.845.692-72 | MLPA7033656-22 | 658116 | 13630 | 899 | 212201974 | SIGFI80 | 2023-02-14 12:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:38 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.910306,-70.217222 | -7.910265,-70.217245 | MARIA PORTELA LEITE | JOSE EDILSON LEITE DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-14 11:39 | 2023-02-14 12:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-14 | 202200017251 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017244 |  | 10 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | 618.238.802-15 | 61823880215 | 661645 | 15407 | 1095 | 212202040 | SIGFI80 | 2023-02-27 15:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:40 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.491185,-70.51983833333334 | -8.491416666666668,-70.51970666666666 | CREUZA EULINA DE SOUSA | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-27 14:31 | 2023-02-27 14:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200017244 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017236 |  | 10 | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | 708.219.682-20 | 70821968220 | 661633 | 15403 | 1203 | 212202023 | SIGFI80 | 2023-03-06 13:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:44 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.49133,-70.51921 | -8.491299999999999,-70.51915666666667 | MARIA DO CARMO SOUSA DE SOUSA | ANTONIO CLESSIO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NO LOCAL E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-06 13:08 | 2023-03-06 13:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-06 | 202200017236 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017228 |  | 10 | ROSENIR MORENO RIBEIRO | 881.029.712-15 | 88102971215 | 661651 | 15499 | 1313 | 212202045 | SIGFI45 | 2023-03-08 14:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 15:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.505618333333333,-70.52410333333334 | -8.505621666666666,-70.5241 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | ROSENIR MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-08 14:02 | 2023-03-08 14:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200017228 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017210 |  | 10 | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | 005.593.702-02 | 559370202 | 661637 | 15439 | 1301 | 212202031 | SIGFI45 | 2023-02-25 13:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:41 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.515188333333333,-70.52951833333333 | -8.515176666666667,-70.52918833333334 | MARIA AUXILIADORA DIAS DOS SANTOS | JOSE RONILDO DOS SANTOS DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-25 12:46 | 2023-02-25 12:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200017210 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017202 |  | 10 | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | 694.046.582-00 | 69404658200 | 661635 | 15433 | 1118 | 212202030 | SIGFI80 | 2023-03-06 15:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.498403333333332,-70.52856166666668 | -8.498725,-70.528695 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORTO ENVIRA SERINGAL PORTO ENVIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-06 14:36 | 2023-03-06 14:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-06 | 202200017202 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017186 |  | 10 | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | 991.387.192-15 | 99138719215 | 660380 | 15457 | 1222 | 212201914 | SIGFI80 | 2023-03-09 11:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-10 08:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.63384,-70.56168 | -8.633885,-70.56167166666667 | TEREZA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FRANCISCO MAURÍCIO DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-09 11:05 | 2023-03-09 11:05 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-09 | 202200017186 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017178 |  | 9 | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | 000.762.492-12 | MLPA6991788-21 | 658117 | 13591 | 1360 | 212201975 | SIGFI80 | 2023-02-15 12:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:42 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.906194,-70.178444 | -7.90626,-70.178515 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | FRANCISCO VANDERLAN SANTOS BARROSO | FEIJO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N COLONIA GOIABAL CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA.ADEJAMERSON,RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-15 10:57 | 2023-02-15 12:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200017178 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017160 |  | 8 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | 709.987.872-72 | MLPA7748199-22 | 660393 | 14272 | 772 | 212201982 | SIGFI45 | 2022-12-07 17:20 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:07 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.149958333333332,-71.94625500000001 | -9.150058333333334,-71.94635 | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | MARIA FRANCELINA DE ARAUJO BARBOSA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA CAFEZAL CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-07 07:05 | 2022-12-07 07:55 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-07 | 202200017160 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017152 |  | 3 | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | 025.066.522-05 | MLPA7582418-22 | 658254 | 14160 |  | 212202074 | SIGFI160 | 2023-02-03 10:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.190944,-72.712 | -9.191138333333333,-72.711975 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | ESCOLA JOSE PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI REALIZADO LEITURA NO DATA LOG E NEM A COMUNICAÇÃO DAS BATERIA POR MOTIVO DE AUSÊNCA DE SINAL DE INTERNET. A BATERIA PRECISA DE UM SOFTWARE ESPECIFICO E O DADA LOG PRECISA DE INTERNET.NAO FOI REALIZADO O SERVIÇO DE MEDIÇÕES DAS TOMADAS POR NAO TER NINGUEM NA ESCOLA DE JESUS. UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-03 08:32 | 2023-02-03 08:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200017152 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017145 |  | 10 | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | 391.338.692-00 | 39133869200 | 660379 | 15455 | 1270 | 212201913 | SIGFI80 | 2023-02-18 11:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 16:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.624554999999999,-70.54278 | -8.624425,-70.54247166666667 | CELESTE MENDES SIMÃO | FRANCISCO ADALBERTO MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./ARISSON ELETRICISTA AUX. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-18 10:15 | 2023-02-18 10:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200017145 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017137 |  | 3 | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | 702.544.192-91 | MLPA7582410-22 | 658247 | 14152 |  | 212202058 | SIGFI160 | 2023-02-11 14:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-01 11:48 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -9.229629999999998,-72.703665 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ELIVALTER JOSE SARAH PINHEIRO | ESCOLA ANTONIO RUBENS PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM NA ESCOLA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-11 13:47 | 2023-02-11 13:47 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-11 | 202200017137 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017129 |  | 10 | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | 038.229.122-04 | 3822912204 | 661638 | 15399 | 1049 | 212202032 | SIGFI80 | 2023-03-08 09:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:17 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.476356666666668,-70.54226999999999 | -8.476406666666666,-70.54227833333333 | MARIA LENILDE MORENO RIBEIRO | LENILDO RIBEIRO PEREIRA | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-08 08:38 | 2023-03-08 08:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-08 | 202200017129 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017111 |  | 10 | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | 360.418.662-53 | 36041866253 | 660382 | 15451 | 1244 | 212201916 | SIGFI80 | 2023-02-22 16:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:39 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.638526666666667,-70.55383333333333 | -8.638671666666665,-70.553535 | MARIA DULCE FREITAS DA SILVA | RAIMUNDO ANTONIO BENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 16:00 | 2023-02-22 16:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200017111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017103 |  | 9 | JANIEL DE ARAUJO SILVA | 700.182.082-23 | MLPA7018897-21 | 658118 | 13549 | 1361 | 212201977 | SIGFI80 | 2023-02-16 10:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.9085,-70.171306 | -7.904135,-70.17804 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE ARAUJO | JANIEL DE ARAUJO SILVA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 09:04 | 2023-02-16 09:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200017103 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017095 |  | 12 | VALERIA RODRIGUES MORAIS | 011.317.772-04 | MLPA7700043-22 | 669411 | 14191 | 1072 | 312200861 | SIGFI80 | 2023-04-24 09:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-25 12:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.429731666666665,-69.64474 | -10.429876666666667,-69.64463333333333 | MARIA LUIZA MACIEL RODRIGUES | VALERIA RODRIGUES MORAIS | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA S/N COLOCACAO ALTAMIRA RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ . SERINGAL GUANABARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-24 07:00 | 2023-04-24 07:40 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-24 | 202200017095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017087 |  | 12 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 670.821.302-87 | MLPA7700038-22 | 661785 | 14188 | 1146 | 312200833 | SIGFI80 | 2023-04-23 11:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.464981666666665,-69.75369166666665 | -10.464936666666665,-69.75361333333333 | BENEDITA PEREIRA RODRIGUES | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO LARANJAL RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-04-23 10:33 | 2023-04-23 10:33 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-23 | 202200017087 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017079 |  | 2 | SARAH SILVA DA COSTA | 701.975.092-31 | 70197509231 | 657983 | 15351 | 901 | 212201924 | SIGFI80 | 2023-02-02 13:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:40 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.56794,-72.811135 | -8.567968333333333,-72.81112 | MARIA AUXILIADORA GOMES DA SILVA | SARAH SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-02 13:03 | 2023-02-02 13:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200017079 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017061 |  | 12 | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | 981.199.402-10 | MLPA7700035-22 | 661933 | 14185 | 1224 | 312200834 | SIGFI80 | 2023-04-22 13:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:07 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.470388333333336,-69.77222666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA INES JORGE DA SILVA | IRLANDIO DA SILVA RODRIGUES | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO SANTA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/ CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-22 11:54 | 2023-04-22 11:54 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-22 | 202200017061 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017053 |  | 10 | FREDIS CARVALHO VASQUES | 828.734.611-87 | 82873461187 | 660381 | 15463 | 1351 | 212201915 | SIGFI80 | 2023-02-21 13:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.686941666666666,-70.55578333333332 | -8.687095,-70.55578 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | FREDIS CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 12:39 | 2023-02-21 12:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200017053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017046 |  | 10 | REGE EVER CARVALHO VASQUES | 700.128.061-53 | 70012806153 | 660383 | 15465 | 1243 | 212201917 | SIGFI80 | 2023-02-21 14:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.686961666666667,-70.55591666666666 | -8.686646666666666,-70.55611333333333 | LOMAR DE CARVALHO VASQUES | REGE EVER CARVALHO VASQUES | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA SERINGAL SANTA HELENA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 13:26 | 2023-02-21 13:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200017046 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017038 |  | 8 | JOÃO DA SIVA E SILVA | 695.349.002-06 | 69534900206 | 660384 | 15327 | 470 | 212201918 | SIGFI80 | 2023-01-17 11:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.828771666666666,-71.81144666666667 | -8.829025,-71.81132666666667 | IZABEL REINALDO DA SILVA | JOÃO DA SIVA E SILVA | JORDAO | COMUNIDADE SÃO JOSÉ COMUNIDADE SÃO JOSÉ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, REALIZADA MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-17 11:30 | 2023-01-17 11:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200017038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017020 |  | 8 | IZEMAR DA SILVA | 709.798.552-68 | MLPA7766855-22 | 656956 | 14482 | 1138 | 212201892 | SIGFI80 | 2022-12-07 17:15 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:00 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.140245,-71.95455166666667 | -9.140213333333332,-71.95458166666667 | TEREZINHA JESUS DA SILVA | IZEMAR DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-07 09:50 | 2022-12-07 09:50 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-07 | 202200017020 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017012 |  | 8 | MARIA CORREIA DA SILVA | 640.129.482-53 | MLPA7722190-22 | 661927 | 14299 | 412 | 212201928 | SIGFI80 | 2022-12-12 17:35 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:23 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.121839999999999,-71.93650666666667 | -9.121881666666667,-71.93656833333333 | MARIA ZILDA CORREIA | MARIA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-12 07:01 | 2022-12-12 09:01 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-12 | 202200017012 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200017004 |  | 8 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | 709.747.642-72 | MLPA7748197-22 | 660386 | 14271 | 1047 | 212201927 | SIGFI80 | 2022-12-07 17:35 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.140625,-71.93932166666667 | -9.140586666666668,-71.93930333333333 | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | FRANCISCO ODACIR CHAVES DE OLINDA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES, COLOCACAO REMANCO. | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-07 13:01 | 2022-12-07 13:21 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-07 | 202200017004 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016998 |  | 9 | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | 025.634.572-46 | MLPA7034760-22 | 658113 | 13627 | 1248 | 212201964 | SIGFI80 | 2023-02-14 15:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.907096666666666,-70.19364 | -7.907163333333333,-70.193705 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA TERRRA ALTA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. OBS.NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTÁ EM SUA CASA ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-14 13:47 | 2023-02-14 15:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-14 | 202200016998 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016980 |  | 9 | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | 483.873.802-10 | MLPA6996381-21 | 660387 | 13554 | 1264 | 212201973 | SIGFI80 | 2023-02-18 09:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.924086666666667,-70.18954333333333 | -7.924025,-70.189545 | MARIA ROSA PEDRO DA SILVA | FRANCISCO GONZAGA DA SILVA DUARTE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-18 08:13 | 2023-02-18 09:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200016980 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016972 |  | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2022-12-29 12:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.2566261,-70.9897058 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO TEVE MEDIÇÃO DENTRO DE CASA POR MOTIVO DO CLIENTE NÃO ESTA EM CASA . DE JESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-29 10:43 | 2022-12-29 10:43 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-29 | 202200016972 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016964 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | 763.778.222-00 | 76377822200 | 659082 | 14883 | 1253 | 212202036 | SIGFI80 | 2023-01-03 11:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:53 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.248116666666666,-71.006225 | -8.248146666666665,-71.00612666666666 | MARIA IVETE DE M DANASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DANASCENO JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 10:18 | 2023-01-03 10:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200016964 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016956 |  | 7 | WELLISSON DA SILVA MARTINS | 048.091.972-04 | 4809197204 | 659084 | 14871 |  | 212202039 | SIGFI80 | 2022-12-21 17:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.250895000000002,-71.00780666666667 | -8.250471666666666,-71.00620666666667 | DELCIVANIA ABREU DA SILVA | WELLISSON DA SILVA MARTINS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-21 13:10 | 2022-12-21 13:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-21 | 202200016956 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016949 |  | 7 | JOSE PESSOA DE SOUZA | 666.205.202-78 | MLPA7665718-22 | 680611 | 14430 | 432 | 212202523 | SIGFI45 | 2023-01-26 14:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.300389,-71.158972 | -8.300438333333334,-71.15891666666667 | REGINA DE ANDRADE PESSOA | JOSE PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA - COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX //EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 13:48 | 2023-01-26 13:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200016949 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016931 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | 360.152.372-87 | 36015237287 | 660401 | 15501 | 1335 | 212202026 | SIGFI45 | 2023-03-08 15:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 16:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.509303333333333,-70.525025 | -8.509195,-70.52499833333333 | ELVIRA FERREIRA CAMPOS | FRANCISCO FERREIRA LUCAS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA ENCONTRAVA LOCAL E A RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-08 14:55 | 2023-03-08 14:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200016931 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016923 |  | 9 | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | 669.343.542-49 | 66934354249 | 661659 | 15555 | 1110 | 212202055 | SIGFI80 | 2023-02-20 12:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9024383333333335,-70.15837 | -7.902466666666667,-70.15832999999999 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | ROSILANDIA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI EM CONTRADO FONCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MODULOS E QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIA E MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, OBS NÃO TEM FOTO DA MEDIÇÕES INTERNA PORQUE O CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA. FRANCISCO DE ASSIS/RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-20 11:19 | 2023-02-20 12:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200016923 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016915 |  | 9 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | 465.783.822-91 | 46578382291 | 661655 | 15553 | 1075 | 212202054 | SIGFI80 | 2023-02-20 09:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 17:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.90319,-70.15866666666668 | -7.903113333333333,-70.15868833333334 | MARIA FELICIA PLÁCIDO MONTEIRO | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAÚDE SERINGAL SAÚDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL ,FOI REALIZADO A LIMPEZA DOS MODULOS GERAL,QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIAS , FEITO MEDIÇÕES E REAPERTOS,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-20 08:09 | 2023-02-20 09:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200016915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016907 |  | 10 | IRISLANE DE FREITAS | 085.416.612-29 | 8541661229 | 659065 | 15393 | 1142 | 212202027 | SIGFI80 | 2023-03-07 14:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 08:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.464026666666665,-70.53971666666666 | -8.463908333333334,-70.53972999999999 | LUCILENE LACERDA DE FREITAS | IRISLANE DE FREITAS | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-07 13:58 | 2023-03-07 13:58 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200016907 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016899 |  | 10 | JOÃO MORENO RIBEIRO | 052.520.032-03 | 5252003203 | 659069 | 15389 | 1079 | 212202029 | SIGFI80 | 2023-03-07 11:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 07:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.46565,-70.54051166666666 | -8.465634999999999,-70.54055 | MARIA AURENITA PARENTE MORENO | JOÃO MORENO RIBEIRO | FEIJO | SERINGAL NOVO PORTO SERINGAL NOVO PORTO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-07 10:32 | 2023-03-07 10:32 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200016899 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016881 |  | 10 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 308.711.072-87 | 30871107287 | 669518 | 15505 | 1219 | 212202469 | SIGFI80 | 2023-02-18 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:36 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.632951666666665,-70.53761666666666 | -8.633056666666667,-70.53760666666668 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-18 13:38 | 2023-02-18 13:38 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200016881 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016873 |  | 10 | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | 016.727.792-86 | 1672779286 | 669517 | 15459 | 1133 | 212202470 | SIGFI80 | 2023-02-18 16:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:40 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.632708333333333,-70.53743666666666 | -8.632678333333333,-70.53729 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALAN PINTO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-18 15:15 | 2023-02-18 15:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200016873 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016865 |  | 8 | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | 709.988.842-00 | MLPA7722189-22 | 656957 | 14298 | 1074 | 212201893 | SIGFI80 | 2022-12-13 14:19 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:53 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.110368333333334,-71.94542166666666 | -9.110315000000002,-71.94538666666668 | MARIA CORREIA | MARIA FRANCISCA CORREIA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-13 13:05 | 2022-12-13 13:27 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200016865 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016857 |  | 9 | MARIA PORTELA LEITE | 031.842.882-26 | MLPA7032544-21 | 659088 | 13609 | 1200 | 2122002049 | SIGFI80 | 2023-02-14 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:42 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.913139,-70.223 | -7.9131116666666665,-70.22308666666666 | MARIA PORTELA LEITE | MARIA PORTELA LEITE | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI FEITO LIMPEZA GERAL DOS MODULOS ,QUADRO ELETRICO, QUADRO DE BATERIAS E REAPERTOS,SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-14 08:20 | 2023-02-14 11:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-14 | 202200016857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016840 |  | 3 | JOELITO DANTAS DA SILVA | 994.118.142-04 | 99411814204 | 657950 | 15249 | 618 | 212201922 | SIGFI80 | 2023-02-08 15:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.317105,-72.693105 | -9.317008333333332,-72.69305166666666 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | JOELITO DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 15:25 | 2023-02-08 15:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200016840 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016832 |  | 3 | ERICA MOURA DA SILVA | 872.859.752-49 | 87285975249 | 660277 | 15247 | 635 | 212201921 | SIGFI80 | 2023-02-08 15:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.31752,-72.69319666666667 | -9.317393333333333,-72.69301333333333 | MERCEDES MOURA DA SILVA | ERICA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 14:44 | 2023-02-08 15:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200016832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016824 |  | 10 | JOELMA OLIVEIRA MORAES | 016.129.632-77 | 1612963277 | 669520 | 15491 | 1245 | 212202466 | SIGFI80 | 2023-02-21 08:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.6531317,-70.5488070 | -8.65223,-70.546995 | MARIA CECÍLIA OLIVEIRA MORAES | JOELMA OLIVEIRA MORAES | FEIJO | SRRINGAL MONTE VERDE SRRINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 08:02 | 2023-02-21 08:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200016824 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016808 |  | 9 | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | 682.026.102-06 | 68202610206 | 661650 | 15549 | 1143 | 212202043 | SIGFI80 | 2023-02-26 09:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.905058333333333,-70.15383 | -7.904906666666666,-70.15377166666667 | MARIA VALNIZIA DE LIMA MARTINS | MARIA VALDIRENE MARTINS OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, LIMPEZA DO QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIA, MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-26 08:22 | 2023-02-26 09:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-26 | 202200016808 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016782 |  | 11 | JERDESON RIBEIRO SANTOS | 036.884.852-38 | MLPA7145863-22 | 661964 | 14594 | 1223 | 112203570 | SIGFI80 | 2023-03-15 15:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.150623333333334,-69.079395 | -9.150728333333332,-69.07948666666667 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | JERDESON RIBEIRO SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 15:00 | 2023-03-15 15:00 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200016782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016774 |  | 11 | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | 752.738.452-20 | MLPA7145862-22 | 661928 | 14593 |  | 112203448 | SIGFI80 | 2023-03-20 15:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.149593333333334,-69.12873166666667 | -9.149666666666667,-69.12857333333334 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 14:23 | 2023-03-20 14:23 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200016774 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016766 |  | 11 | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | 039.864.812-30 | MLPA7143353-22 | 661049 | 14590 |  | 112203483 | SIGFI45 | 2023-03-13 14:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.154798333333334,-69.03452333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA IVONEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS | JOÃO LENO SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COLONIA VAI QUEM QUER CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-13 14:06 | 2023-03-13 14:06 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200016766 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016758 |  | 11 | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | 819.130.282-92 | MLPA7143350-22 | 661694 | 14587 | 1172 | 112203128 | SIGFI80 | 2023-03-09 14:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-10 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.145273333333334,-69.11322333333332 | -9.145141666666666,-69.11316666666667 | ADELIA FERREIRA DE ARAUJO | MARIA ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLONIA MONTE BELO II CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO /UMA BATERIA NÃO COMUNICA COM O COMPUTADOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-09 12:45 | 2023-03-09 12:45 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-09 | 202200016758 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016741 |  | 11 | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | 181.393.372.34 | MLPA7130922-22 | 661001 | 14585 | 1505 | 112203395 | SIGFI80 | 2023-03-11 11:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148423333333334,-69.02200500000001 | -9.14827,-69.02199 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | DARIO ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 6844007704000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-11 10:31 | 2023-03-11 10:31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-11 | 202200016741 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016733 |  | 11 | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | 882.727.292-53 | MLPA7130920-22 | 669981 | 14583 | 1325 | 112203762 | SIGFI45 | 2023-03-13 10:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:06 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.157123333333335,-69.03393333333334 | -9.156896666666666,-69.03388 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | MARIA AUXILIADORA SOUZA DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N "SUBINDO O RIO CAETE, COLONIAVAI QUEM QUER" CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-13 09:57 | 2023-03-13 09:57 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200016733 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016725 |  | 11 | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | 465.296.242-87 | MLPA7130919-22 | 661693 | 14582 |  | 112203127 | SIGFI80 | 2023-03-15 10:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148611,-69.061528 | -9.14852,-69.06159166666666 | MARLUCIA ALVES PESSOA | ROSIANE PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N "SUBINDO O RIO CAETE COLONIACAIXA DO GAS" CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 09:19 | 2023-03-15 09:19 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200016725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016717 |  | 11 | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | 044.339.902-64 | MLPA7130918-22 | 660407 | 14581 | 1150 | 112203066 | SIGFI80 | 2023-03-17 15:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 08:23 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.144778,-69.110278 | -9.144756666666666,-69.110205 | MARIA ALDA ROSELI | FRANCILENI ROSELI DE ARAUJO | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 14:58 | 2023-03-17 15:15 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200016717 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016709 |  | 11 | MARIA ALDA ROSELI | 772.596.452-53 | MLPA7130917-22 | 661688 | 14580 |  | 112203113 | SIGFI80 | 2023-03-17 15:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.14432,-69.109375 | -9.144236666666666,-69.10942666666666 | MARIA ROSELI | MARIA ALDA ROSELI | SENA MADUREIRA | COMUNIDADE MONTE BELO S/N SUBINDO O RIO CAETE CENTRO COMUNIDADE MONTE BELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 14:24 | 2023-03-17 14:24 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200016709 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016691 |  | 11 | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | 465.282.962-00 | MLPA7130916-22 | 660903 | 14579 | 1195 | 112203273 | SIGFI80 | 2023-03-21 09:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.158756666666667,-69.12740333333333 | -9.158561666666666,-69.12717833333333 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | ANTONIO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N "SUBINDO O RIO CAETECOLOCACAO SEGURO" CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON CRISTIANO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 08:51 | 2023-03-21 08:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200016691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016683 |  | 11 | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.327.172-15 | MLPA7150134-22 | 669536 | 14574 |  | 112203722 | SIGFI45 | 2023-03-13 14:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.156541666666667,-69.03409833333333 |  | MARIA DUCARMO DA ROCHA | RAFAEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COMUNIDADE CUIDADO COLONIA VAI QUEM QUER RIO CAETE CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-13 10:43 | 2023-03-13 10:44 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200016683 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016675 |  | 11 | RAQUEL SANTANA MAIA | 702.764.072-45 | MLPA7150133-22 | 660919 | 14573 | 1272 | 112203296 | SIGFI45 | 2023-03-14 15:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 09:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.146031666666666,-69.04694333333333 | -9.145943333333333,-69.04681000000001 | MARIA NATALINA CHAVES DE SANTANA | RAQUEL SANTANA MAIA | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 14:42 | 2023-03-14 14:42 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200016675 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016667 |  | 11 | MARIA DA SILVA SANTOS | 391.224.502-97 | MLPA7150131-22 | 661689 | 14571 | 1181 | 112203123 | SIGFI80 | 2023-03-16 13:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148861,-69.077389 | -9.149066666666666,-69.07758333333332 | ELIZABETE DOS SANTOS ALVEZ | MARIA DA SILVA SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO BOM FUTURO RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-16 12:36 | 2023-03-16 12:36 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200016667 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016659 |  | 11 | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | 565.177.182-49 | MLPA7126493-22 | 669975 | 14565 | 1280 | 112203759 | SIGFI45 | 2023-03-13 09:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148566666666666,-69.03832000000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCISCA SIQUEIRA DOS SANTOS | JOSE SIQUEIRA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-13 08:53 | 2023-03-13 08:53 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200016659 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016642 |  | 11 | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | 565.211.382-00 | MLPA7126492-22 | 661062 | 14564 |  | 112203508 | SIGFI45 | 2023-03-14 12:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.153699999999999,-69.043545 | -9.15376,-69.04369666666666 | MARIA DO CARMO DA ROCHA | MANOEL ALEXANDRE DA ROCHA | SENA MADUREIRA | SERINGAL IRACEMA S/N COLOCACAO PINGA CENTRO SERINGAL IRACEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-14 11:15 | 2023-03-14 12:15 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200016642 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016634 |  | 11 | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | 627.649.422-49 | MLPA7126490-22 | 661960 | 14563 | 1228 | 112203567 | SIGFI80 | 2023-03-15 17:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:21 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.150853333333334,-69.080985 | -9.149865,-69.08025666666667 | FRANCISCA MARQUES RIBEIRO | FRANCISCA DINORA BARBOSA RIBEIRO | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N COLOCACAO FORTE VENEZA CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 16:15 | 2023-03-15 16:15 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200016634 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016626 |  | 11 | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 705.982.142-24 | MLPA7126489-22 | 660403 | 14562 | 1199 | 112203058 | SIGFI80 | 2023-03-20 08:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 08:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.174,-69.144917 | -9.173056666666668,-69.14471499999999 | MARIA DE JESUS SILVA DE OLIVEIRA | ALCILENE SILVA DE OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 07:00 | 2023-03-20 07:54 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200016626 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016618 |  | 11 | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | 631.858.062-04 | MLPA7126488-22 | 661053 | 14561 |  | 112203499 | SIGFI45 | 2023-03-20 12:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 08:36 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.153871666666667,-69.14214166666667 | -9.153918333333333,-69.14213500000001 | MARIA DE NAZARE MOURA DA SILVA | SEBASTIAO DA SILVA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-20 11:29 | 2023-03-20 11:29 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-20 | 202200016618 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016592 |  | 11 | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | 653.075.932-87 | MLPA7124244-22 | 669971 | 14558 | 1509 | 112203771 | SIGFI80 | 2023-03-11 10:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-13 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.146483333333332,-69.02098500000001 | -9.14686,-69.02056999999999 | LECY DA ROCHA | FRANCISCA DA ROCHA SIQUEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL CUIDADO S/N COMUNIDADE CUIDADO CENTRO SERINGAL CUIDADO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-10 13:59 | 2023-03-10 13:59 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-11 | 202200016592 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016584 |  | 11 | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | 645.644.522-15 | MLPA7124242-22 | 661687 | 14557 | 516 | 112203111 | SIGFI80 | 2023-03-15 10:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148722,-69.061528 | -9.149298333333332,-69.06129333333334 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS | DEOCLECIO RODRIGUES DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N COLOCACAO CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON SÁVIO CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 10:15 | 2023-03-15 10:15 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200016584 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016576 |  | 11 | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | 036.260.032-56 | MLPA7124236-22 | 660928 | 14554 | 1147 | 112203299 | SIGFI80 | 2023-03-21 11:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:09 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.157453333333333,-69.12721166666667 | -9.157563333333334,-69.12677333333333 | CLEUDI DE SOUZA PINHEIRO | SUZANGELA PINHEIRO DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 68984199550000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GEILSON CRISTIANO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 10:18 | 2023-03-21 10:18 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200016576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016543 |  | 11 | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | 008.808.062-57 | MLPA7140470-22 | 661038 | 14548 | 1323 | 112203478 | SIGFI45 | 2023-03-13 08:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 08:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148528333333333,-69.03839833333333 | -9.148511666666668,-69.03850166666666 | TEREZINHA GADELHA | ANTONIO JANES GADELHA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 68992056938000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-13 08:10 | 2023-03-13 08:10 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200016543 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016535 |  | 11 | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 035.846.672-59 | MLPA7140466-22 | 660404 | 14545 | 1129 | 112203061 | SIGFI80 | 2023-03-18 14:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:01 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.176917,-69.145972 | -9.176710000000002,-69.14592666666667 | MARIA DE JESUS PAHLA DA SILVA | ALCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-18 13:50 | 2023-03-18 13:50 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200016535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016527 |  | 11 | ANTONIO GADELHA DA SILVA | 567.435.642-49 | MLPA7140465-22 | 660405 | 14544 | 1183 | 112203064 | SIGFI80 | 2023-03-18 15:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.175313333333333,-69.14511999999999 | -9.175313333333333,-69.14517500000001 | MARIA GADELHA DA SILVA | ANTONIO GADELHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO | 6836123086000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-18 15:01 | 2023-03-18 15:01 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200016527 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016493 |  | 11 | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | 666.074.932-20 | MLPA7135217-22 | 661691 | 14538 | 1171 | 112203126 | SIGFI80 | 2023-03-15 09:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.148861,-69.062417 | -9.148721666666667,-69.06253833333334 | MARLUCI ALVES PESSOA | ROSANIO PESSOA DOS SANTOS | SENA MADUREIRA | SERINGAL BELA VISTA S/N CAIXA DO GAS CENTRO SERINGAL BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-15 07:00 | 2023-03-15 08:20 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200016493 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016485 |  | 11 | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | 029.369.722-13 | MLPA7135216-22 | 661965 | 14537 | 1109 | 112203566 | SIGFI80 | 2023-03-17 13:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.155688333333334,-69.10406833333333 | -9.155691666666666,-69.10404 | MARIA LUIZA DA ROCHA BARROS | ANTONIA LEIDIANE DA ROCHA BARROS | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | RAIO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 13 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 12:23 | 2023-03-17 12:23 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200016485 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016477 |  | 11 | PERICLE GADENHA DA SILVA | 644.109.512-20 | MLPA7135215-22 | 669984 | 14536 |  | 112203772 | SIGFI45 | 2023-03-17 09:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 08:16 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.156035000000001,-69.10193 | -9.154386666666666,-69.10168833333334 | MARIA GADELHA DA SILVA | PERICLE GADENHA DA SILVA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA GRANDE S/N RIO CAETE CENTRO SERINGAL GRANJA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON SÁVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 09:00 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200016477 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016469 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 956.449.972-00 | 95644997200 | 658225 | 15255 |  | 212201872 | SIGFI45 | 2023-02-09 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.32931,-72.68336 | -9.329255,-72.68347999999999 | MARIA FRANCISCA SOUZA DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA RIO JURUA COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 08:58 | 2023-02-09 09:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200016469 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016451 |  | 2 | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | 036.309.752-08 | 3630975208 | 657989 | 13804 | 1033 | 212201934 | SIGFI45 | 2023-01-17 12:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.514151666666667,-72.84220166666667 | -8.514056666666667,-72.84209666666668 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA JULIANA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | RIO JURUA S/N CENTRO RIO JURUA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-17 11:45 | 2023-01-17 11:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200016451 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016444 |  | 3 | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | 799.578.972-68 | 79957897268 | 657948 | 15307 | 280 | 212201920 | SIGFI80 | 2023-01-30 12:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.118461666666667,-72.67275333333333 | -9.118545000000001,-72.67285666666666 | ALDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE:VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-30 12:13 | 2023-01-30 12:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200016444 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016436 |  | 10 | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | 702.472.012-35 | 70247201235 | 669526 | 15493 | 1257 | 212202460 | SIGFI80 | 2023-02-20 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.64685,-70.54565833333332 | -8.646946666666667,-70.54544 | ROSA DA SILVA SOUZA | FRANCISCO DHIEMERSON SOUZA DE ARAÚJO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: FAUTOU AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 09:02 | 2023-02-20 09:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200016436 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016428 |  | 3 | AGAILSON NEVES DA SILVA | 703.216.932-56 | MLPA7532524-22 | 656804 | 14060 | 1211 | 212201894 | SIGFI80 | 2023-02-06 16:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.281704999999999,-72.67578166666667 | -9.281736666666665,-72.67586333333334 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 14:50 | 2023-02-06 14:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200016428 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016410 |  | 8 | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | 922.798.212-49 | 92279821249 | 660385 | 15375 | 771 | 212201919 | SIGFI45 | 2023-01-27 14:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.95272,-71.85060833333334 | -8.952805000000001,-71.85062500000001 | TEREZINHA PORFIRIO MENDONÇA | SANDRA MARIA MENDONÇA MATOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-27 13:50 | 2023-01-27 14:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200016410 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016402 |  | 10 | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | 985.349.632-15 | 98534963215 | 669513 | 15461 | 1266 | 212202455 | SIGFI80 | 2023-02-20 15:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 10:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.637763333333334,-70.53961666666667 | -8.637435,-70.53960333333333 | MARIA DO SOCORRO PINTO DE SOUZA | FRANCISCO ALESSIO PINTO DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA DA RESIDÊNCIA PÓS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 15:08 | 2023-02-20 15:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200016402 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016394 |  | 8 | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | 630.920.342-87 | MLPA7749446-22 | 658182 | 14389 | 1220 | 212201862 | SIGFI80 | 2022-12-22 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 17:05 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.079321666666667,-71.94973 | -9.079231666666667,-71.94973 | MARIA GARCIA BARRETO | IRANEIDE BARRETO FALCÃO | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SANTA BARBARA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-22 09:50 | 2022-12-22 10:05 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-22 | 202200016394 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016386 |  | 8 | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | 028.109.162.50 | MLPA7748193-22 | 660392 | 14268 | 766 | 212201981 | SIGFI45 | 2023-01-25 15:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.05309,-71.94384333333333 | -9.0532,-71.94344666666666 | MARIA BARBOSA DE LIMA | ANTONIO EVANDRO DE LIMA CHAVES | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE MARANHAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 14:34 | 2023-01-25 15:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200016386 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016378 |  | 8 | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | 710.015.222-49 | 71001522249 | 669529 | 15385 | 763 | 212202456 | SIGFI45 | 2022-12-20 11:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.935566666666666,-71.85656 | -8.935515,-71.85656999999999 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-20 10:07 | 2022-12-20 11:17 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200016378 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016360 |  | 11 | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | 466.093.502-72 | 46609350272 | 661712 | 15619 | 1230 | 212202179 | SIGFI80 | 2023-03-21 15:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 10:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.157383333333334,-69.12717833333333 | -9.157298333333333,-69.12710666666666 | FRANCISCA SIQUEIRA MOURA | LÁZARO SIQUEIRA MOURA | SENA MADUREIRA | SERINGAL GRANJA SERINGAL GRANJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | EDUARDO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO GEILSON /CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5012 | 34 | 2023-03-21 14:38 | 2023-03-21 14:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-21 | 202200016360 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016352 |  | 8 | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | 011.495.142-05 | 1149514205 | 661681 | 15383 |  | 212202104 | SIGFI45 | 2023-01-02 13:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:26 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.932525,-71.858755 | -8.932555,-71.85889333333333 | MARIA ROSANA DA SILVA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA LUCENA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE . LUCAS EDUARDO, ALAN. EMANUEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-02 11:49 | 2023-01-02 11:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200016352 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016345 |  | 8 | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | 634.489.042-87 | 63448904287 | 660377 | 15379 | 484 | 212201870 | SIGFI45 | 2023-01-27 17:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.958088333333334,-71.85985833333334 | -8.957866666666666,-71.85963166666667 | MARIA NEIDE ARAÚJO | MARIA ROSANGELA ARAÚJO GABRIEL | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-27 15:52 | 2023-01-27 17:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200016345 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016337 |  | 3 | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | 085.111.432-62 | 8511143262 | 656802 | 15051 | 1114 | 212201871 | SIGFI80 | 2023-01-30 10:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:22 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.108028333333333,-72.67451833333332 | -9.107961666666666,-72.67452333333334 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | ANTONIO SOPRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-30 09:56 | 2023-01-30 09:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200016337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016329 |  | 8 | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | 010.502.632-86 | 1050263286 | 661665 | 15381 |  | 212202103 | SIGFI45 | 2023-01-09 16:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:24 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.95181,-71.87257333333334 | -8.951848333333334,-71.87299666666667 | MARIA DE LOURDES MESQUITA | LUCIVANE MESQUITA FERRAZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO //NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM MORADOR NA RESIDÊNCIA POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSÍVEL FAZER FOTOS NO INTERIOR DA MESMA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-09 15:17 | 2023-01-09 15:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200016329 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016311 |  | 8 | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | 051.734.102-64 | 5173410264 | 656952 | 15377 | 774 | 212201869 | SIGFI45 | 2023-01-07 08:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:23 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.956415,-71.859705 | -8.95509,-71.85939666666667 | MARIA ELCIENE PEREIRA SILVA | ANTÔNIO CLEICE SILVA MATTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. //EMANUEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-07 07:02 | 2023-01-07 07:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200016311 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016303 |  | 8 | PEDRO SILVA DE CASTRO | 656.513.672-68 | 65651367268 | 660376 | 15423 | 776 | 212201858 | SIGFI45 | 2023-01-25 09:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:23 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.034823333333332,-71.92788833333334 | -9.03477,-71.92781333333333 | CLESIA SILVA DE CASTRO | PEDRO SILVA DE CASTRO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ RIO TARAUACA COMUNIDADE MARAJÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 08:42 | 2023-01-25 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200016303 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016295 |  | 8 | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | 006.670.272-03 | 667027203 | 660375 | 15421 | 779 | 212201848 | SIGFI45 | 2023-01-24 12:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:24 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.028228333333335,-71.93625166666668 | -9.028208333333334,-71.93626666666667 | IOMAR DA SILVA SOUZA | MARIA GLEICIANE SOUSA DE SOUZA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, /AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 11:24 | 2023-01-24 12:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200016295 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016287 |  | 3 | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | 465.341.482-34 | 46534148234 | 656803 | 15049 | 1105 | 212201873 | SIGFI80 | 2023-01-30 09:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:25 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.113918333333334,-72.68395666666667 | -9.113428333333333,-72.68427 | MARIA PINTO PEREIRA | RAIMUNDA PINTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE RIO JURUA COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SEM ACESSO | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 37 | 2023-01-30 08:43 | 2023-01-30 08:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200016287 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016279 |  | 8 | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | 986.872.802-97 | MLPA7748159-22 | 659051 | 14244 | 508 | 212201829 | SIGFI80 | 2023-01-23 10:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:25 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.667194,-71.609306 | -8.676851666666666,-71.601605 | HERIKE FERREIRA DE OLIVEIRA | ESCOLA JOSE PEREIRA PERES | JORDAO | SERINGAL PALESTINA S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS,MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 08:51 | 2023-01-23 10:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200016279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016261 |  | 8 | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | 000.950.712-45 | MLPA7748154-22 | 656949 | 14239 | 761 | 212201830 | SIGFI45 | 2023-01-26 08:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:33 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.668278,-71.556889 | -8.668228333333333,-71.55637 | MARGARIDA ALVES DE LIMA | LUZIVALDO ALVES DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA IGARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-26 07:59 | 2023-01-26 08:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200016261 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016253 |  | 8 | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | 709.566.502-87 | 70956650287 | 656951 | 15373 |  | 212201868 | SIGFI45 | 2022-12-20 07:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.94546,-71.85715833333333 | -8.945446666666667,-71.857045 | TEREZA RODRIGUES DA CRUZ | ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-20 07:01 | 2022-12-20 07:21 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200016253 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016246 |  | 8 | ANTONIO PEREIRA MACHADO | 699.550.772-04 | MLPA7793086-22 | 659050 | 14401 | 513 | 212201828 | SIGFI80 | 2023-01-31 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.714833,-71.682722 | -8.714885,-71.68271666666666 | MARIA APRECIDA MACHADO | ANTONIO PEREIRA MACHADO | TARAUACA | SANTA CRUZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SANTA CRUZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA,NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA.SISTEMA MUITO PROXIMO A RESIDÊNCIA TERMOGRAFIA DOS MÓDULOS PODE NAO TER FICADO NO ÂNGULO CORRETO. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-31 14:01 | 2023-01-31 15:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200016246 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016238 |  | 8 | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | 065.566.812-88 | MLPA7749411-22 | 658181 | 14368 | 1134 | 212201793 | SIGFI80 | 2023-01-31 13:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.719389,-71.677944 | -8.719133333333334,-71.67826 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | JOAO RENE DE SOUZA DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL NOVA VIDA S/N COLONIA MATO GROSSO CENTRO SERINGAL NOVA VIDA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE NÃO ESTAVA PRESENTE NO LOCAL, NÃO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA.. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-31 12:11 | 2023-01-31 13:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200016238 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016220 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | 74106198215 | 70444281266 | 656950 | 15371 |  | 212201861 | SIGFI45 | 2023-01-09 14:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:23 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.937016666666667,-71.85281499999999 | -8.936988333333334,-71.85317666666667 | ZILMA AVELINO MATTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS MATTOS FONTENELLE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-09 13:59 | 2023-01-09 13:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200016220 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016212 |  | 8 | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | 709.552.202-20 | 70955220220 | 656056 | 15415 |  | 212201784 | SIGFI45 | 2023-01-23 09:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.986245,-71.89933333333333 | -8.98651,-71.89944166666668 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | ANTÔNIA LUCILEIDE DA SILVA SANTOS | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-23 08:16 | 2023-01-23 08:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200016212 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016204 |  | 8 | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | 001.959.222-12 | MLPA7766852-22 | 656058 | 14479 | 733 | 212201790 | SIGFI80 | 2023-01-25 14:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:58 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.048151666666666,-71.94216 | -9.048023333333333,-71.94242833333332 | MARIA LAIR PEREIRA DA SILVA | ANTONIO JAIRO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 13:04 | 2023-01-25 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200016204 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016196 |  | 8 | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | 035.014.122-31 | MLPA7748186-22 | 660314 | 14262 | 1216 | 212201796 | SIGFI80 | 2023-01-28 09:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.9742,-71.90916999999999 | -8.974288333333334,-71.909335 | ELSA DE ARAUJO FREIRE | MARIA EDINEIDE FREIRE ROQUE | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLONIA EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-28 07:34 | 2023-01-28 09:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200016196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016188 |  | 3 | TIARITA SOARES DA SILVA | 014.377.042-99 | 1437504299 | 660275 | 15079 |  | 212201857 | SIGFI45 | 2022-12-19 11:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:39 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.169073333333333,-72.70820833333333 | -9.169266666666665,-72.70829 | MARIA INALVA DA SILVA | TIARITA SOARES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-19 11:56 | 2022-12-19 11:56 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200016188 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016170 |  | 2 | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | 840.702.182-20 | MLPA7265316-22 | 657944 | 13772 | 1013 | 212201904 | SIGFI45 | 2023-01-19 08:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.661476666666665,-72.82330499999999 | -8.661791666666666,-72.82344666666667 | NAZIRA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO ELSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 07:24 | 2023-01-19 07:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200016170 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016162 |  | 12 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | 856.361.502-53 | MLPA7700034-22 | 669880 | 14184 | 842 | 312200822 | SIGFI80 | 2023-04-22 14:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.450358333333334,-69.711855 | -10.46421,-69.77647166666667 | SEBASTIANA BRANDO BEZERRA | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO/ CRISTIANO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-22 13:35 | 2023-04-22 13:35 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-22 | 202200016162 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016154 |  | 12 | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | 053.775.642-60 | MLPA7700033-22 | 661034 | 14183 |  | 312200829 | SIGFI80 | 2023-04-22 11:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-24 11:05 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -10.467341666666668,-69.77964 | -10.467195,-69.77944166666666 | LUCYNEIA BRANDO BEZERRA | ALESSANDRO BEZERRA FERREIRA | ASSIS BRASIL | RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ S/N COLOCACAO BOA FE RIO IACO CENTRO RM ICURIÃ. SERINGAL ICURIÃ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-04-22 10:17 | 2023-04-22 10:17 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-22 | 202200016154 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016147 |  | 3 | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | 701.745.772-22 | 70174577222 | 658221 | 15253 | 631 | 212201846 | SIGFI80 | 2023-02-08 11:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:24 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.318128333333334,-72.69322666666667 | -9.318078333333334,-72.69321833333333 | MARIA DANTAS DA SILVA | GERLINHO DA SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CLIENTE NAO ESTAR EM CASA /EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 10:49 | 2023-02-08 11:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200016147 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016139 |  | 8 | MARIA DIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 035.611.452-05 | MLPA7722160-22 | 684557 | 14278 | 936 | 212201799 | SIGFI80 | 2023-02-01 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.723222,-71.692639 | -8.723293333333334,-71.69238999999999 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | REGINALDO SILVA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.SISTEMA INSTALADO MUITO PROXIMO A RESIDÊNCIA FOTO FRONTAL DO SISTEMA PODE NAO TER SAIDO NO ÂNGULO CORRETO ASSIM COMO A TERMOGRAFIA DE CIMA DOS MÓDULOS, NAO TINHA ESPACO SUFICIENTE ENTRE O SISTEMA E A CASA PARA QUE PEGASSE OS TRES MODULOS JUNTOS NA TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA,NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-01 10:30 | 2023-02-01 11:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200016139 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016121 |  | 8 | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | 709.957.702-63 | MLPA7766818-22 | 656059 | 14455 | 943 | 212201791 | SIGFI80 | 2023-01-31 16:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:00 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.708833,-71.65975 | -8.718586666666665,-71.68801333333334 | MARIA APARECIDA FEREIRA MACHADO | BARTOLOMEU MACHADO DA CONCEIÇÃO | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA,NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-31 15:42 | 2023-01-31 16:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200016121 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016113 |  | 3 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 028.660.162-11 | 2866016211 | 656780 | 15243 | 1164 | 212201785 | SIGFI80 | 2023-02-09 14:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:44 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.31246,-72.68934666666668 | -9.31238,-72.689335 | TEREZINHA PATRÍCIO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 13:45 | 2023-02-09 14:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200016113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016105 |  | 3 | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | 014.193.782-36 | 1419378236 | 656781 | 15099 | 688 | 212201788 | SIGFI80 | 2022-11-28 07:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:40 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190721666666667,-72.71343833333334 | -9.190568333333333,-72.71325333333333 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE SOUZA | LIA RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 07:50 | 2022-11-28 07:52 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200016105 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016097 |  | 3 | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 820.729.062-53 | 82072906253 | 669889 | 15073 | 338 | 212202505 | SIGFI80 | 2022-12-14 08:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:41 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.161354999999999,-72.70591833333333 | -9.161373333333334,-72.70586166666666 | SEBASTIANA MINEVINDO DOS SANTOS | MARIA JOSE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-14 08:02 | 2022-12-14 08:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200016097 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016089 |  | 8 | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | 069.788.112-11 | MLPA7722157-22 | 660374 | 14276 | 914 | 212201831 | SIGFI80 | 2023-01-19 13:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.688333,-71.625667 | -8.753916666666667,-71.741 | MARIA ALDENISA BENEVIDES DA SILVA | MARIA SABINA DA SILVA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N ALTO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO. NORMALMENTE, EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS E TERMOGRAFIA.MISAEL SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-19 12:31 | 2023-01-19 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200016089 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016071 |  | 4 | GEAN FIDELIS DA SILVA | 083.353.302-98 | MLPA6725918-21 | 656777 | 13300 | 1356 | 212201762 | SIGFI80 | 2023-02-22 09:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.86355,-72.99074 | -7.863303333333333,-72.99092166666667 | MARIA EVA FIDELIS DA SILVA | GEAN FIDELIS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 08:30 | 2023-02-22 08:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200016071 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016063 |  | 8 | ALINE DE LIMA FELICIANO | 053.175.592-43 | MLPA7775895-22 | 656055 | 14324 | 883 | 212201771 | SIGFI80 | 2023-01-19 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.77,-71.757333 | -8.770254999999999,-71.756985 | MARIA SULENIR DE MOURA LIMA | ALINE DE LIMA FELICIANO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE NAO ESTAVA NA CASA E FOTOS INTERNAS NÃO PUDERAM SER TIRADAS. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-19 08:31 | 2023-01-19 09:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200016063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016055 |  | 8 | PEDRO ALVES CORREIA | 710.079.032-87 | 71007903287 | 660311 | 15427 |  | 212201782 | SIGFI45 | 2022-12-22 13:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 17:05 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.067074999999999,-71.944485 | -9.06701,-71.94480666666666 | MARIA ZILDA ALVES CORREIA | PEDRO ALVES CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-22 12:30 | 2022-12-22 13:20 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-22 | 202200016055 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016048 |  | 8 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | 035.609.562-26 | 3560956226 | 656942 | 15425 |  | 212201783 | SIGFI45 | 2023-01-26 13:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.067020000000001,-71.94472833333333 | -9.066791666666667,-71.94451333333333 | RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA | FRANCISCO DE OLIVEIRA CORREIA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE RIO TARAUACA COMUNIDADE MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/E. ADEJAMERSON AE. ARISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-26 12:51 | 2023-01-26 13:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200016048 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016030 |  | 8 | MARIO SALDANHA CRUZ | 610.522.992-53 | MLPA7766853-22 | 660372 | 14480 | 800 | 212201798 | SIGFI80 | 2023-01-26 10:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.053648333333333,-71.94578833333334 | -9.053641666666666,-71.94580333333333 | IZAURA DO NASCIMENTO CRUZ | MARIO SALDANHA CRUZ | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, OBS. O CONTROLADOR DE CARGA DO CLIENTE ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE, PORÉM O DISPLAY ESTA COM PROBLEMA POIS NÃO ASCENDE,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-26 09:54 | 2023-01-26 10:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200016030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016022 |  | 8 | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | 063.473.422-94 | MLPA7793123-22 | 656944 | 14424 | 841 | 212201792 | SIGFI80 | 2023-01-26 09:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.052508333333332,-71.944905 | -9.052431666666667,-71.94481666666667 | LUZENIR DE OLIVEIRA CORREIA | JÉSSICA CORREIA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/E. ADEJAMERSON AE. ARISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-26 08:21 | 2023-01-26 09:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200016022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016014 |  | 8 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | 704.470.882-03 | MLPA7749445-22 | 656057 | 14388 | 713 | 212201789 | SIGFI80 | 2023-01-27 10:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.064615,-71.94352 | -9.064583333333333,-71.94364999999999 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA BATISTA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ELÉTRICOS,BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO. ARISSON E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-27 08:51 | 2023-01-27 10:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200016014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200016006 |  | 8 | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | 701.310.192-36 | MLPA7749442-22 | 656947 | 14387 | 689 | 212201795 | SIGFI80 | 2023-01-29 16:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.015095,-71.92403166666666 | -9.014921666666668,-71.923945 | FRANCISCA TEXEIRA | MARCIEL TEXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-29 15:25 | 2023-01-29 16:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-29 | 202200016006 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015990 |  | 8 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | 061.044.132-93 | MLPA7775911-22 | 656945 | 14337 | 492 | 212201794 | SIGFI45 | 2023-01-26 12:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.055685,-71.94548833333333 | -9.0557,-71.94537666666666 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MANOEL DOMINGOS DA SILVA | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-26 11:27 | 2023-01-26 12:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015990 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015982 |  | 8 | MARIA DE LURDES DA SILVA | 709.976.402-00 | MLPA7775907-22 | 652918 | 14334 | 703 | 212201091 | SIGFI80 | 2023-01-26 15:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.06824,-71.94148 | -9.068344999999999,-71.94151166666667 | MARIA DA SILVA | MARIA DE LURDES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA VISTA NOVA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ELÉTRICOS, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ADEJAMERSON E ARISSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-26 14:55 | 2023-01-26 15:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015982 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015974 |  | 8 | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | 710.009.762-20 | MLPA7748194-22 | 660316 | 14269 | 839 | 212201797 | SIGFI80 | 2023-01-25 16:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.058086666666666,-71.94988166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA SELETE PEREIRA DA SILVA | MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JORDAO | ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO CAJUEIRO CENTRO ,SERINGAL MACAPE, COLONIA SAO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 15:47 | 2023-01-25 16:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200015974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015966 |  | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2023-02-01 16:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.630316666666666,-72.83203 | -8.630511666666667,-72.83234 | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-01 15:52 | 2023-02-01 15:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200015966 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015958 |  | 2 | VANESSA COSTA AZEVEDO | 029.735.602-09 | 2973560209 | 657984 | 15353 | 1001 | 212201925 | SIGFI45 | 2023-02-02 09:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:22 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.608921666666667,-72.84855999999999 | -8.608993333333332,-72.848635 | ELIETE COSTA DE AZEVEDO | VANESSA COSTA AZEVEDO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-02 07:47 | 2023-02-02 07:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200015958 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015941 |  | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2023-02-09 16:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:23 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311083333333332,-72.68992833333333 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 15:16 | 2023-02-09 15:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200015941 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015933 |  | 3 | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | 070.200.122-80 | 7020012280 | 658223 | 15059 | 974 | 212201856 | SIGFI80 | 2023-02-02 15:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:23 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131319999999999,-72.693435 | -9.131296666666666,-72.69343 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | MARIA QUELITEIA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-02 14:55 | 2023-02-02 14:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200015933 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015925 |  | 3 | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | 521.210.202-25 | 52121020225 | 657918 | 15233 | 620 | 212201786 | SIGFI80 | 2023-02-09 11:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:24 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.30987,-72.689238333333 | -9.309785,-72.68915 | MARIA EMILIO DA SILVA | MARIA IZABEL EMILIO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 10:54 | 2023-02-09 10:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200015925 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015917 |  | 3 | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | 703.212.742-88 | 70321274288 | 657843 | 15297 | 838 | 212201725 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:57 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.4101283333333,-72.715363333333 | -9.410748333333334,-72.71475166666667 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | ROSEANE DA SILVA SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 09:25 | 2023-01-04 08:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200015917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015909 |  | 3 | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | 956.464.422-49 | MLPA7505733-22 | 657903 | 14017 | 1084 | 212201749 | SIGFI80 | 2023-01-13 10:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:34 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.398694,-72.713472 | -9.398676666666667,-72.71336 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA IRISANE SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 09:38 | 2023-01-13 10:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200015909 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015891 |  | 3 | HERBET PEREZ MENDONZA | 550.726.582-87 | MLPA7505727-22 | 656773 | 14011 |  | 212201746 | SIGFI80 | 2023-01-16 10:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:25 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.41,-72.714528 | -9.410013333333334,-72.71463833333334 | VITORIA MENDONZA | HERBET PEREZ MENDONZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 992273407000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /MARCELO /CLIENTE NAO SER ENCONTRA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 09:37 | 2023-01-16 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200015891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015883 |  | 8 | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | 562.157.462-15 | MLPA7722159-22 | 656926 | 14277 | 900 | 212201729 | SIGFI80 | 2023-01-31 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:26 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.719306,-71.677806 | -8.719204999999999,-71.67779 | ELITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | HIDELBERTO RICARDO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA, SISTEMA MUITO PROXIMO A RESIDÊNCIA ÂNGULO DA TERMOGRAFIA POR BAIXO DOS MODULOS PODEM NAO TER FICADO NO ÂNGULO CORRETO.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-31 10:26 | 2023-01-31 11:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200015883 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015875 |  | 7 | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | 019.507.922-18 | 019.507.922-18 | 656925 | 14903 |  | 212201728 | SIGFI80 | 2023-01-18 16:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:26 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.237583333333333,-71.00441833333333 | -8.237613333333334,-71.00446166666667 | JANDIRA NERI DE LIMA | JOSÉ DE LIMA FRANÇA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-18 15:14 | 2023-01-18 15:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200015875 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015867 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | 139.018.482-72 | 13901848272 | 659079 | 14867 | 286 | 212202034 | SIGFI80 | 2022-12-19 09:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:55 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.251481666666667,-71.00720333333334 | -8.250876666666667,-71.00772833333333 | SILENE SOARES ACIOLI DAMASCENO | RAIMUNDO NONATO SOARES DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-19 07:11 | 2022-12-19 07:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200015867 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015859 |  | 7 | FRANCISCO MARCELINO ALVES | 688.105.042-91 | MLPA7812380-22 | 656929 | 14505 | 708 | 212201767 | SIGFI80 | 2023-01-17 14:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:31 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.359015,-71.19842 | -8.358938333333333,-71.19847166666666 | MARIA MARCELINO ALVES | FRANCISCO MARCELINO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-17 11:12 | 2023-01-17 11:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200015859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015842 |  | 7 | MARIA LUDIMILA SILVA ALVES | 085.146.682-69 | MLPA7807899-22 | 680124 | 14500 | 1077 | 212201769 | SIGFI80 | 2023-01-24 11:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:32 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.369826666666667,-71.21806 | -8.369775,-71.21809499999999 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | JOSE RIBAMAR CONCEICAO DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS ME DEU CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-24 10:08 | 2023-01-24 10:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200015842 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015834 |  | 8 | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | 023.587.322-57 | 2358732257 | 656054 | 15419 | 892 | 212201717 | SIGFI80 | 2023-01-23 16:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:38 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.012391666666668,-71.91492333333333 | -9.012363333333333,-71.91486833333333 | MARIA OSNETE BAUBINO MACHADO | ANA PAULA BAUBINO MACHADO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-23 15:10 | 2023-01-23 16:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200015834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015826 |  | 8 | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | 710.081.012-49 | 71008101249 | 660306 | 15417 | 1076 | 212201720 | SIGFI80 | 2023-01-23 14:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:39 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.007735,-71.90850166666668 | -9.007653333333334,-71.90840666666666 | MARIA VENÂNCIO DA SILVA | PEDRO VENÂNCIO DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI RIO TARAUACA COMUNIDADE XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-23 13:11 | 2023-01-23 13:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200015826 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015818 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | 846.017.952-49 | 84601795249 | 656924 | 15145 |  | 212201719 | SIGFI80 | 2023-01-24 17:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:39 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.6584133333333,-71.596596666667 | -8.658455,-71.59650166666667 | ALDELINA GOMES DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE GOMES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS TELEVISOR NAO SENDO POSSIVEL FOTO DE OUTRA CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-24 16:25 | 2023-01-24 17:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200015818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015800 |  | 3 | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | 994.100.102-25 | 99410010225 | 656768 | 15261 | 643 | 212201721 | SIGFI80 | 2023-02-01 12:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:44 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.3546366666667,-72.713846666667 | -9.354866666666668,-72.71394666666667 | ARLETE MARIA BARBOSA NASCIMENTO | ANTONIO MAURO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-01 12:24 | 2023-02-01 12:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200015800 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015792 |  | 3 | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | 666.887.362-68 | MLPA7459250-22 | 657908 | 14095 |  | 212201753 | SIGFI45 | 2023-02-01 14:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:40 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.35065,-72.70684 | -9.350613333333333,-72.70687 | ADA DO CARMO MONTEIRO | VALDEIR MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-01 14:20 | 2023-02-01 14:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200015792 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015784 |  | 9 | THAIS NONATA NERES | 701.452.272-86 | MLPA7028111-22 | 661723 | 13628 | 1273 | 212202197 | SIGFI45 | 2023-02-24 11:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 14:55 | ALTERACAO | MATEUS | VALIDADO | -7.981518333333334,-70.23754833333334 | -7.994381666666667,-70.21101833333334 | RAIMUNDA NONATA NERES | THAIS NONATA NERES | FEIJO | SERINGAL JUA S/N COMUNIDADE JARINAUA CENTRO SERINGAL JUA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992358520000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSIVEL REALIZAR AS MEDIÇOES DENTRO DA RESIDENCIA, POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-24 10:52 | 2023-02-24 11:43 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-24 | 202200015784 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015768 |  | 9 | JADIR DO NASCIMENTO | 044.487.462-32 | MLPA7030387-22 | 659093 | 13625 | 1175 | 212202053 | SIGFI80 | 2023-02-22 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:41 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.929941666666667,-70.17003666666666 | -7.929848333333332,-70.17003500000001 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO | JADIR DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N IGARAPE ZINEBRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO. OBS: NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO ESTA NA CASA .RAIMUNDO CASTRO,FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-22 09:50 | 2023-02-22 10:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200015768 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015735 |  | 9 | JOSE FERREIRA CARNEIRO | 859.024.382-68 | MLPA7031997-21 | 659174 | 13611 | 1189 | 212202173 | SIGFI80 | 2023-02-21 17:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:41 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.963535,-70.19372666666666 | -7.963658333333332,-70.19374166666667 | MARIA LUCIA FERREIRA | JOSE FERREIRA CARNEIRO | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-21 16:39 | 2023-02-21 17:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200015735 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015727 |  | 9 | NARCISIO LIMA DE SOUSA | 008.987.572-90 | MLPA7037179-21 | 660995 | 13612 | 1300 | 212202313 | SIGFI45 | 2023-02-21 13:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:42 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.972706666666666,-70.192335 | -7.97272,-70.19236500000001 | MARIA DORALICE DE LIMA | NARCISIO LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999632229000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-21 12:36 | 2023-02-21 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200015727 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015719 |  | 9 | NACILDE LIMA DE SOUSA | 888.383.742-87 | MLPA7032543-21 | 659186 | 13608 | 1296 | 212202192 | SIGFI45 | 2023-02-21 14:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:43 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.969966666666666,-70.19272 | -7.970034999999999,-70.19262333333333 | MARIA DORACY DE LIMA | NACILDE LIMA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-21 14:04 | 2023-02-21 14:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200015719 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015701 |  | 9 | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | 839.653.272-91 | MLPA7007851-21 | 659063 | 13606 | 1213 | 212202021 | SIGFI80 | 2023-02-23 11:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:43 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.953008333333334,-70.18399500000001 | -7.953076666666668,-70.18395333333333 | MARIA JOSE DE SOUSA | ROSA MARIA VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 999329290000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL. FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS E QUADRO ELETRICO, E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFIA . FRANCISCO DE ASSIS/AMEJAMESON/RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 10:49 | 2023-02-23 11:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200015701 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015693 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 914.888.002-28 | MLPA7007849-21 | 669989 | 13604 |  | 212202511 | SIGFI80 | 2023-02-15 16:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.910608333333332,-70.17747333333334 | -7.910683333333333,-70.17750333333333 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA ,MEDIÇÕES SISTEMA E TERMOGRAFRIA. ADEJAMERSON ,RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-15 13:59 | 2023-02-15 16:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200015693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015685 |  | 9 | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | 944.461.132-91 | MLPA7007848-21 | 659073 | 13603 | 1154 | 212202035 | SIGFI80 | 2023-03-07 15:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.865481666666667,-70.11201666666666 | -7.869443333333334,-70.10513333333333 | MARIA HELENA RUFINO DA COSTA | MARIA ADEILDA RUFINO DE LIMA | FEIJO | COMUNIDADE BOM JESUS S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOM JESUS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 14:01 | 2023-03-07 14:01 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200015685 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015677 |  | 9 | MARIA LUCIA FERREIRA | 528.054.252-00 | MLPA7005118-21 | 660991 | 13602 | 1191 | 212202309 | SIGFI80 | 2023-02-24 10:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9600349999999995,-70.19540833333333 | -7.960025,-70.195415 | RAIMUNDA RODRIGUES CARNEIRO | MARIA LUCIA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA BEIJA FLOR CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999434682000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-24 08:44 | 2023-02-24 10:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200015677 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015669 |  | 9 | AURENILSON PAIVA DA SILVA | 981.492.882-87 | MLPA7005115-21 | 661039 | 13599 | 1276 | 212202377 | SIGFI45 | 2023-02-22 16:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:46 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.939329999999999,-70.15713833333332 | -7.936933333333333,-70.16062666666667 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA | AURENILSON PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COMUNIDADE SAO JOSE CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-22 14:56 | 2023-02-22 16:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200015669 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015651 |  | 9 | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | 838.764.052-20 | MLPA7005114-21 | 659059 | 13598 | 1104 | 212202005 | SIGFI80 | 2023-02-22 14:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.934785,-70.163805 | -7.934695,-70.16373333333333 | FRANCISCA DE NAZARE VIEIRA | MARIA JOAQUINA VIEIRA DE PAIVA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N COLONIA PORTO SEGURO CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999108788000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-22 13:27 | 2023-02-22 14:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200015651 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015644 |  | 9 | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | 060.350.392-60 | MLPA7005113-21 | 658243 | 13597 | 1151 | 212201995 | SIGFI80 | 2023-02-17 08:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9209499999999995,-70.17488666666667 | -7.920596666666667,-70.17491833333334 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FRANCISCA ANTONIA BARROSO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-17 07:08 | 2023-02-17 08:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200015644 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015636 |  | 9 | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | 833.591.252-15 | MLPA7005112-21 | 659060 | 13596 | 1136 | 212202019 | SIGFI80 | 2023-02-16 17:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.920946666666667,-70.17481666666666 | -7.920838333333334,-70.17495666666667 | FRANCISCA DAMIAO DOS SANTOS | MARIA VALDELICE DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COMUNIDADE SAMAUMA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68996122571000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES,E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 16:15 | 2023-02-16 17:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200015636 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015628 |  | 9 | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 009.765.672-02 | MLPA7005109-21 | 661654 | 13595 | 1103 | 212202046 | SIGFI80 | 2023-03-08 14:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 15:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.865526666666667,-70.11205166666667 | -7.865489999999999,-70.11199333333334 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992117690000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 13:22 | 2023-03-08 14:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200015628 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015610 |  | 9 | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | 360.146.052-15 | MLPA6991791-21 | 658107 | 13594 | 1331 | 212201961 | SIGFI45 | 2023-02-20 15:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.905104999999999,-70.16092333333333 | -7.905025,-70.16105666666667 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | RAIMUNDO SOUSA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999224552000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA DOS MÓDULOS GERAL LIMPEZA DOS QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIA, REAPERTOS E MEDIÇÕES, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-20 14:05 | 2023-02-20 15:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200015610 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015602 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | 929.753.302-78 | MLPA6991789-21 | 659095 | 13592 | 1265 | 212202100 | SIGFI80 | 2023-02-16 08:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.906655000000001,-70.16889333333333 | -7.903318333333334,-70.173705 | FRANCISCA DAMIÃO DOS SANTOS | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA OURO VERDE CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999892515000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 07:20 | 2023-02-16 08:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200015602 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015594 |  | 9 | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | 011.659.642-28 | MLPA6991790-21 | 679421 | 13593 | 1364 | 212202512 | SIGFI80 | 2023-02-16 14:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.930518333333334,-70.16692333333334 | -7.901498333333333,-70.17501333333333 | FRANCISCA LIMA DOS SANTOS FILHA | RAIMUNDO NONATO SANTOS BARROSO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999634549000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA, SISTEMA DEIXADO FONCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 12:59 | 2023-02-16 14:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200015594 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015586 |  | 9 | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | 466.218.652-87 | MLPA6994003-21 | 658105 | 13589 | 1307 | 212201960 | SIGFI45 | 2023-02-27 09:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.888966666666666,-70.13775666666668 | -7.888996666666666,-70.13778333333333 | MARIA DA SILVA DE ALMEIDA | FRANCISCO SIDINEI DA SILVA DE ALMEIDA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, QUADRO DE BATERIA E MEDIÇÕES, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-27 07:59 | 2023-02-27 09:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-27 | 202200015586 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015578 |  | 9 | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | 888.809.742-20 | MLPA6994002-21 | 659169 | 13588 | 767 | 212202157 | SIGFI45 | 2023-02-23 13:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.954318333333333,-70.18610666666667 | -7.954289999999999,-70.186075 | MARIA VANDI BENEVENUTO DE OLIVEIRA | MARIA KATIA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA DOS MODULOS GERAL, LIMPEZA DOS QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIA,MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 12:50 | 2023-02-23 13:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200015578 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015560 |  | 9 | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | 484.478.112-04 | MLPA6994001-21 | 661974 | 13587 | 1221 | 212202424 | SIGFI80 | 2023-02-22 12:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.939686666666667,-70.16835666666665 | -7.939266666666667,-70.16802666666668 | AGUIDA QUEIROZ DE ARAUJO | GETULIO QUEIROZ DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL, FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MODULOS,LIMPEZ DO QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIAS ,FEITO MEDIÇÕES E REAPERTOS, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM ALTERAÇÕES. RAIMUNDO CASTRO, ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-22 11:25 | 2023-02-22 12:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200015560 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015552 |  | 9 | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | 038.475.982-36 | MLPA6993999-21 | 659056 | 13586 | 1111 | 212202000 | SIGFI80 | 2023-02-17 12:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.926048333333334,-70.17943666666666 | -7.926046666666667,-70.17947333333333 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | MARIA ADRIANA SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MODULOS QUADRO ELETRICO E QUEDRO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE . RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-17 10:48 | 2023-02-17 12:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200015552 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015545 |  | 9 | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | 026.140.922-07 | MLPA6993998-21 | 660378 | 13585 | 1251 | 212201879 | SIGFI80 | 2023-02-17 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.927376666666667,-70.17802333333334 | -7.927325,-70.17797 | OLINDINA ZEFERINO DE SOUZA | MARIA JUDITE SOUZA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA,GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-17 08:39 | 2023-02-17 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200015545 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015537 |  | 9 | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | 073.729.562-77 | MLPA6993997-21 | 656955 | 13584 | 1242 | 212201880 | SIGFI80 | 2023-02-15 18:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.910358333333333,-70.177855 | -7.9102533333333325,-70.17775333333334 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | SEBASTIAO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA .ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-15 17:29 | 2023-02-15 18:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200015537 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015529 |  | 9 | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | 035.146.142-61 | MLPA7013307-21 | 659054 | 13582 | 1362 | 212201999 | SIGFI80 | 2023-02-20 10:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.90305,-70.158625 | -7.903076666666667,-70.15858 | RAIMUNDA NONATA MONTEIRO SERFAI | LAVINHA MONTEIRO SERFAI | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLOCACAO REMANCO RIO MARGEM ESQUERDA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 984042356000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL ,FOI REALIZADO A LIMPEZA DOS MODULOS GERAL, LIMPEZA DO QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIAS ,MEDIÇÕES E REAPERTOS, OESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-20 09:45 | 2023-02-20 10:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200015529 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015511 |  | 9 | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | 014.189.092-46 | MLPA7013303-21 | 658185 | 13579 | 1250 | 212201876 | SIGFI80 | 2023-02-17 17:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9217699999999995,-70.18271666666666 | -7.92174,-70.18269666666667 | RAIMUNDA NONATA BRAS SANTANA | LUIZ GONZAGA BRAS SANTANA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA COQUEIRO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA,.FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-17 15:41 | 2023-02-17 17:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200015511 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015503 |  | 9 | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | 958.943.222-00 | MLPA7013302-21 | 656953 | 13578 | 958 | 212201877 | SIGFI80 | 2023-02-16 15:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.913796666666667,-70.17608666666666 | -7.913825000000001,-70.17604166666666 | MARIA GOMES DA SILVA | MARIA DUCINEIA RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, E QUADRO ELETRICO, E BANCO DE BATERIA, E MEDIÇÕES, E TERMOGRAFRIA .FRANCISCO DE ASSIS/ADEJAMERSON/RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-16 14:42 | 2023-02-16 15:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200015503 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015495 |  | 9 | JOSE SOUZA DE SOUZA | 360.269.302-30 | MLPA7013301-21 | 658108 | 13577 | 1246 | 212201962 | SIGFI80 | 2023-02-13 12:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:31 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.902841666666665,-70.170315 | -7.902716666666667,-70.17027666666667 | ALDENORA SOUSA DE SOUSA | JOSE SOUZA DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N COLONIA ZE ANJO CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FOI FOI REALIZADA A LIMPEZA DOS MODULOS,REAPERTOS DAS CONEXÕES E MEDIÇÕES, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO RAIMUNDO CASTRO ,ADEJAMERSON,FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-13 10:13 | 2023-02-13 12:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-13 | 202200015495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015487 |  | 9 | ELITON FERREIRA SANTANA | 46577688249 | MLPA7013300-21 | 661063 | 13576 |  | 212202386 | SIGFI45 | 2023-03-07 14:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 08:59 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.8598,-70.10388166666667 | -7.85954,-70.10384 | MARIA FERNANDES FERREIRA | ELITON FERREIRA SANTANA | FEIJO | SERINGAL FOZ DO JURUPARI S/N COLOCACAO ESTIRAO DO BOM JARDIM RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL FOZ DO JURUPARI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS:NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA POIS O CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA. FRANCISCO DE ASSIS ,RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 15:29 | 2023-03-07 15:29 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200015487 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015479 |  | 9 | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | 819.638.822-53 | MLPA7000861-21 | 659057 | 13573 | 1350 | 212202003 | SIGFI80 | 2023-02-25 14:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.910325,-70.14574999999999 | -7.910346666666667,-70.145475 | MARIA MONTEIRO ALVES | MARIA CRISTINA MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA,LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-25 13:10 | 2023-02-25 14:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200015479 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015461 |  | 9 | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | 837.091.932-49 | MLPA7000860-21 | 660396 | 13572 | 1346 | 212201994 | SIGFI80 | 2023-03-04 16:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.896071666666668,-70.10878 | -7.896158333333333,-70.108625 | ANTONIA MOREIRA DOS SANTOS | DAMIAO MOREIRA FERREIRA | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOA ESPERANCA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-04 15:23 | 2023-03-04 16:18 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200015461 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015453 |  | 9 | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | 769.266.642-34 | MLPA7000858-21 | 661629 | 13571 | 1140 | 212202004 | SIGFI80 | 2023-03-07 13:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 08:00 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.880438333333332,-70.11983833333333 | -7.880608333333333,-70.119755 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 12:13 | 2023-03-07 13:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200015453 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015446 |  | 9 | RAILSON ARAUJO DA SILVA | 018.359.602-19 | MLPA7000857-21 | 659187 | 13570 |  | 212202193 | SIGFI45 | 2023-03-06 14:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 10:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.879416666666667,-70.110095 | -7.879629999999999,-70.10970333333333 | MARIA NILDA SOARES ARAUJO | RAILSON ARAUJO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA,MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 13:45 | 2023-03-06 14:45 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200015446 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015438 |  | 9 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | 732.781.902-97 | MLPA7000850-21 | 661939 | 13566 | 1274 | 212202398 | SIGFI45 | 2023-03-08 15:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-24 15:38 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.86317,-70.109455 | -7.863636666666667,-70.10931833333333 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ADEJAMERSON,FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-08 14:31 | 2023-03-08 15:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-03-08 | 202200015438 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015420 |  | 9 | JUVANELHO LIMA MARTINS | 025.978.282-39 | MLPA7023491-21 | 659053 | 13563 | 1121 | 212201998 | SIGFI80 | 2023-03-07 11:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-08 07:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.883678333333334,-70.12089666666667 | -7.883601666666667,-70.121165 | MARIA OSANIR LIMA | JUVANELHO LIMA MARTINS | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO,BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA.SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA,POR ISSO NÃO TEM MEDIÇÕES INTERNA. ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-07 10:50 | 2023-03-07 11:56 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-07 | 202200015420 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015412 |  | 9 | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | 824.811.482-15 | MLPA7023490-21 | 661632 | 13562 | 1058 | 212202006 | SIGFI80 | 2023-03-06 16:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 10:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.879218333333334,-70.11013333333334 | -7.87925,-70.11019333333334 | PEDRINA SOARES DE ARAUJO | MARIA NILDA SOARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 14:59 | 2023-03-06 14:59 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200015412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015404 |  | 9 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | 372.831.462-53 | MLPA7023485-21 | 659062 | 13557 | 1176 | 212202020 | SIGFI80 | 2023-03-06 17:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-07 10:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.878851666666666,-70.10855 | -7.8789516666666675,-70.108535 | PEDRINA SOARES DA SILVA | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-06 16:47 | 2023-03-06 17:34 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-06 | 202200015404 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015396 |  | 9 | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | 707.406.072-00 | MLPA6996384-21 | 660397 | 13556 | 910 | 212201996 | SIGFI80 | 2023-03-04 15:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:51 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.897186666666666,-70.10859 | -7.897248333333333,-70.10855 | MARIA MERCEDES DA SILVA | FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA | FEIJO | COMUNIDADE BOA ESPERANCA S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE BOA ESPERANCA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-03-04 13:22 | 2023-03-04 15:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200015396 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015388 |  | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2023-02-23 10:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:43 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.955298333333333,-70.17674000000001 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999240628000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO E QUADRO DE BATERIAS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, RAIMUNDO CASTRO E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-23 09:15 | 2023-02-23 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200015388 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015370 |  | 9 | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | 940.374.442-72 | MLPA6996380-21 | 661020 | 13553 | 1344 | 212202261 | SIGFI45 | 2023-02-15 10:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.909231666666667,-70.18326833333334 | -7.909368333333333,-70.18317 | MARIA FELIX DO NASCIMENTO | BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO FELIX | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MODULOS E QUADRO ELETRICO E BANCO DE BATERIAS E MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. FRANCISCO DE ASSIS/ADEJAMERSON/RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-14 17:22 | 2023-02-15 10:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200015370 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015362 |  | 9 | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | 683.012.782-34 | MLPA7018898-21 | 656954 | 13550 | 1162 | 212201878 | SIGFI80 | 2023-02-18 11:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.930840000000001,-70.19027 | -7.930841666666667,-70.19009 | EUDES MARANGUAPE DE ARAUJO | MARIA ERONIDES MARANGUAPE DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL SAO DOMINGOS S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAO DOMINGOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999087606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FRANCISCO DE ASSIS, ADEJAMERSON E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-18 10:20 | 2023-02-18 11:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200015362 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015354 |  | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2023-02-14 17:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:45 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -7.910591666666666,-70.18407333333333 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA .ADEJAMERSON,FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-14 15:21 | 2023-02-14 17:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-14 | 202200015354 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015347 |  | 9 | EDNALDO LOPES DE SOUZA | 074.823.972-30 | MLPA7018891-21 | 658111 | 13545 | 1252 | 212201963 | SIGFI80 | 2023-02-18 13:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:46 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.929085,-70.19119833333333 | -7.92901,-70.19124333333333 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA | EDNALDO LOPES DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. RAIMUNDO CASTRO, FRANCISCO DE ASSIS E ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-18 12:53 | 2023-02-18 13:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200015347 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015339 |  | 9 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | 031.786.782-20 | MLPA7018890-21 | 658184 | 13544 | 1262 | 212201875 | SIGFI80 | 2023-02-15 17:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.910651666666666,-70.17746166666667 | -7.91057,-70.177535 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADRO ELETRICO, BANCO DE BATERIA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA.ADEJAMERSON, FRANCISCO DE ASSIS E RAIMUNDO CASTRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-15 16:03 | 2023-02-15 16:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-15 | 202200015339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015321 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2023-02-13 09:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.906646666666667,-70.16902833333333 | MARIA DA SILVA COSTA | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO E BANCO DE BATERIA MEDIÇÕES E TERMOGRAFRIA .ADEJAMERSON, RAIMUNDO CASTRO E FRANCISCO DE ASSIS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-13 07:39 | 2023-02-13 09:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-13 | 202200015321 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015313 |  | 3 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | 552.696.722-00 | 55269672200 | 657834 | 15161 | 971 | 212201722 | SIGFI80 | 2023-01-23 09:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.121055,-72.698915 | -9.121315000000001,-72.69922666666666 | MARIA EUGENIA DE SOUZA | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-23 07:00 | 2023-01-23 08:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200015313 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015305 |  | 8 | MARINETE RODRIGUES LIMA | 019.848.662-65 | MLPA7749450-22 | 660308 | 14392 | 884 | 212201732 | SIGFI80 | 2022-12-12 17:05 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:09 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.118501666666667,-71.94252833333333 | -9.118968333333333,-71.94254666666667 | ANTONOA PEREIRA RODRIGUES | MARINETE RODRIGUES LIMA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-12 10:24 | 2022-12-12 10:24 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-12 | 202200015305 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015297 |  | 8 | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | 791.279.822-05 | MLPA7775916-22 | 656927 | 14342 | 692 | 212201730 | SIGFI80 | 2022-12-13 09:46 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:24 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.121526666666666,-71.946425 | -9.12177,-71.94642 | MARIA FELIX DE LIMA | MARIA ANTONIA DE LIMA NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA 3 IRMAOS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-13 07:30 | 2022-12-13 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200015297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015289 |  | 8 | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | 084.279.692-44 | 8427969244 | 656053 | 15149 | 888 | 212201715 | SIGFI80 | 2023-01-25 08:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.652385,-71.582426666667 | -8.651643333333334,-71.58534 | JUCINEIDE SOUZA DAS NEVES | ADAILDO DAS NEVES DA SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA SECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA,NÃO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGA LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-25 07:13 | 2023-01-25 08:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200015289 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015271 |  | 8 | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | 466.017.752-15 | 46601775215 | 658180 | 15147 | 762 | 212201718 | SIGFI45 | 2023-01-24 12:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.65202,-71.581201666667 | -8.651953333333333,-71.58126333333333 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE FRANCISCO MENEZES SARAIVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA RIO TARAUACA COMUNIDADE SANTA CECÍLIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-24 11:02 | 2023-01-24 12:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200015271 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015263 |  | 8 | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | 966.247.102-25 | MLPA7775913-22 | 660293 | 14339 | 715 | 212201622 | SIGFI80 | 2022-12-15 10:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:54 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.075988333333333,-71.94729833333334 | -9.075985,-71.94746666666667 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | MARIA SOCORRO DO QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL GUARAMIRANGA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL GUARAMIRANGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-15 09:57 | 2022-12-15 10:50 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-15 | 202200015263 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015255 |  | 8 | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | 006.990.922-99 | MLPA7722185-22 | 655073 | 14296 |  | 212201617 | SIGFI80 | 2022-12-15 08:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:54 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.085918333333332,-71.93626833333333 | -9.085858333333334,-71.93623166666666 | CILENE BATISTA DOS SANTOS | AURICELIO DOS SANTOS ARAUJO | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA LAGUINHO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-15 07:15 | 2022-12-15 08:34 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-15 | 202200015255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015248 |  | 8 | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | 650.896.422-49 | MLPA7775888-22 | 659049 | 14318 | 1045 | 212201644 | SIGFI80 | 2023-01-27 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.660667,-71.618444 | -8.660736666666667,-71.61849000000001 | CLEONICE PACHECO DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI APENAS TELEVISOR COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-27 10:26 | 2023-01-27 11:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200015248 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015230 |  | 3 | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | 014.095.252-79 | 1409525279 | 657837 | 15285 | 1055 | 212201723 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.4079966666667,-72.714123333333 | -9.410741666666667,-72.71474166666667 | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA RAIMUNDA DO NASCIMENTO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 08:29 | 2023-01-03 08:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200015230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015222 |  | 8 | YAN MARTINS CORREIA | 704.485.302-10 | MLPA7775914-22 | 660295 | 14340 | 729 | 212201624 | SIGFI80 | 2022-12-14 13:37 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:56 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.090791666666666,-71.93259333333334 | -9.090681666666667,-71.93232166666667 | MARILENE DE MATOS MARTINS | YAN MARTINS CORREIA | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N SAO FRANCISCO DO CANIBE CENTRO SERINGAL MOEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-14 12:35 | 2022-12-14 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200015222 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015214 |  | 8 | ELITA NASCIMENTO SILVA | 935.451.002-78 | 93545100278 | 655991 | 15151 | 931 | 212201661 | SIGFI80 | 2023-01-26 17:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.680163333333333,-71.60545666666667 | -8.680206666666667,-71.60560666666667 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO | ELITA NASCIMENTO SILVA | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS 1 FREEZER COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-26 15:54 | 2023-01-26 17:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015206 |  | 7 | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | 700.925.512-11 | MLPA7812387-22 | 658178 | 14512 | 922 | 212201649 | SIGFI80 | 2023-01-24 08:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.379223333333334,-71.22929166666667 |  | ALDENIZIA MACHADO FERNANDES | JUCELIA FERNANDES NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /E ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-24 07:15 | 2023-01-24 08:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200015206 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015198 |  | 7 | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | 694.675.362-34 | MLPA7812386-22 | 655075 | 14511 | 939 | 212201638 | SIGFI80 | 2023-01-24 08:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.369873333333334,-71.22839333333333 | -8.369763333333333,-71.228325 | MARIA IVANILDE HENRIQUE DA SILVA | ADEJANIO MENDES DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO ,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-24 07:21 | 2023-01-24 07:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200015198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015180 |  | 7 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | 866.627.912-53 | MLPA7659100-22 | 660310 | 14304 | 1160 | 212201770 | SIGFI80 | 2023-01-05 14:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:01 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.310771666666666,-71.16401333333333 | -8.310815,-71.163855 | REGINA ALVES DE MORAIS | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-05 12:57 | 2023-01-05 12:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-05 | 202200015180 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015172 |  | 7 | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | 803.375.972-00 | MLPA7681061-22 | 669964 | 14354 | 937 | 212202498 | SIGFI80 | 2023-01-16 15:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.295123333333333,-71.09617166666666 | -8.295051666666666,-71.09625833333332 | HILDA FERFEIRA NOGUEIRA | MARIA ROCILDA NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 14:07 | 2023-01-16 14:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200015172 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015164 |  | 8 | LELIA MARIA CAVALCANTE | 995.099.112-91 | 99509911291 | 656923 | 15155 | 1256 | 212201672 | SIGFI80 | 2023-01-28 11:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.685021666666668,-71.62038666666668 | -8.684996666666667,-71.62049666666667 | MARIA DILURDES VIEIRA CAVALCANTE | LELIA MARIA CAVALCANTE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO RIO TARAUACA COMUNIDADE REDENÇÃO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-28 10:34 | 2023-01-28 11:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200015164 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015156 |  | 8 | JOÃO ROCHA PAULINO | 704.438.432-36 | 70443843236 | 658179 | 15153 | 925 | 212201662 | SIGFI80 | 2023-01-30 08:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.679008333333334,-71.61084333333334 | -8.67905,-71.610855 | VICENCA DE SOUZA ROCHA | JOÃO ROCHA PAULINO | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS RIO TARAUACA COMUNIDADE SÃO LUÍS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-30 07:41 | 2023-01-30 08:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200015156 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015149 |  | 8 | ROSA DA SILVA MESQUITA | 013.028.692-30 | MLPA7766814-22 | 658102 | 14453 |  | 212201665 | SIGFI45 | 2023-01-28 15:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.685455,-71.620255 | -8.686773333333333,-71.61879166666667 | MARIA CREMILDA SATURNINO DA SILVA | ROSA DA SILVA MESQUITA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS UM CELULAR COMO CARGA ,NAO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-28 14:30 | 2023-01-28 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200015149 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015131 |  | 8 | MARNILDO CERQUEIRA | 704.438.472-23 | MLPA7766811-22 | 658097 | 14451 |  | 212201655 | SIGFI45 | 2023-01-28 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.673348333333333,-71.62039666666666 | -8.67334,-71.62043666666666 | DULCIMAR CERQUEIRA | MARNILDO CERQUEIRA | TARAUACA | SERINGAL REDENCAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGA LIGADAS NA TOMADA.SISTEMA INSTALADO ACIMA DE UM PEQUENO MORRO NAO POSSIBILITANDO UMA BOM ANGULO DA TERMOGRAFIA DOS MÓDULOS. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-28 09:07 | 2023-01-28 10:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200015131 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015123 |  | 8 | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | 704.443.692.79 | MLPA7766806-22 | 658099 | 14447 | 510 | 212201656 | SIGFI80 | 2023-01-26 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.646236666666665,-71.56960000000001 | -8.645998333333333,-71.56999833333333 | MARALENE LIMA DA SILVA | MISSILENE BARBOSA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSSUI APENAS O TELEVISOR COMO CARGA NAO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-26 09:45 | 2023-01-26 10:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015123 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015115 |  | 8 | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | 007.015.472.43 | MLPA7766805-22 | 655076 | 14446 | 285 | 212201639 | SIGFI80 | 2023-01-26 12:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.649398333333332,-71.57112666666667 | -8.649386666666667,-71.571065 | CREUNICIA JUSTINA PEREIRA | ANTONIO JOSE PEREIRA DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSSUI APENAS O TELEVISOR COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-26 11:22 | 2023-01-26 12:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015115 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015107 |  | 8 | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 987.195.052-72 | MLPA7793080-22 | 655986 | 14398 | 442 | 212201641 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.673335,-71.62039833333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIEA | ELIEUDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 68992201216000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 12:30 | 2023-01-23 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200015107 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015099 |  | 8 | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | 984.390.812-00 | MLPA7749406-22 | 656901 | 14366 |  | 212201620 | SIGFI80 | 2023-01-30 11:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:58 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.6909,-71.62468666666668 | -8.690963333333334,-71.624495 | MARIA BARROS MENEZES | JOSE SARNEY MENEZES SARAIVA | JORDAO | SERINGAL RENDENCAO S/N COLONIA DEUS POR NOS CENTRO SERINGAL RENDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-30 10:05 | 2023-01-30 11:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200015099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015081 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | 577.325.402-63 | MLPA7749397-22 | 658177 | 14362 |  | 212201623 | SIGFI80 | 2023-01-25 09:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:58 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.662351666666666,-71.57433999999999 | -8.662238333333333,-71.57437833333333 | MARGARIDA ALVEZ LIMA | RAIMUNDO NONATO LIMA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 68992145396000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-25 08:44 | 2023-01-25 09:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200015081 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015073 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | 900.648.522-53 | MLPA7775884-22 | 658094 | 14315 | 337 | 212201652 | SIGFI80 | 2023-01-25 14:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.654176666666666,-71.57223833333335 | -8.654246666666667,-71.57232 | CREUNICIA JUSTINO PEREIRA | MARIA DA LIBERDADE PEREIRA SOARES | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-25 13:10 | 2023-01-25 14:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200015073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015065 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | 662102240 | MLPA7834793-22 | 656910 | 14531 | 1247 | 212201642 | SIGFI80 | 2023-01-26 15:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:00 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.300261666666668,-71.15882833333333 | -8.300341666666666,-71.15882666666667 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA | TARAUACA | SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO SERINGAL PACUJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 14:34 | 2023-01-26 14:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015065 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015057 |  | 7 | IONAR DA SILVA SOUSA | 824.081.572-34 | MLPA7665719-22 | 656912 | 14431 | 1094 | 212201645 | SIGFI80 | 2023-01-19 14:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.306826666666666,-71.14371833333333 | -8.306776666666668,-71.14374833333333 | ISABEL JERVIGES DA SILVA SOUSA | IONAR DA SILVA SOUSA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 992139044000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-19 13:49 | 2023-01-19 13:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200015057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015040 |  | 7 | MARCONDES AMORIM DE LIMA | 795.504.282-49 | MLPA7661397-22 | 656920 | 14345 | 1139 | 212201651 | SIGFI80 | 2023-01-19 15:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.309676666666666,-71.13844666666667 | -8.309616666666667,-71.13856333333334 | MARILENE DE AMORIM | MARCONDES AMORIM DE LIMA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 13:48 | 2023-01-19 13:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200015040 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015032 |  | 7 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 987.108.182-00 | MLPA7661396-22 | 660304 | 14344 | 924 | 212201701 | SIGFI80 | 2023-01-26 16:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.301083333333334,-71.15698833333333 | -8.301089999999999,-71.15684 | ALDEIDE LIMA DE OLIVEIRA | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 15:32 | 2023-01-26 15:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200015032 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015024 |  | 7 | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | 643.791.832-20 | MLPA7670550-22 | 660303 | 14312 | 907 | 212201657 | SIGFI80 | 2023-01-19 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.290003333333335,-71.13761 | -8.289823333333334,-71.13748833333334 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | NILSON DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER TESTE DENTRO DA CASA,PÓS NAO TINHA NINGUÉM EM CASA,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-19 09:12 | 2023-01-19 09:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200015024 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015016 |  | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2023-01-27 10:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.296455,-71.14283166666668 | -8.296501666666668,-71.14279666666667 | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 10:08 | 2023-01-27 10:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200015016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200015008 |  | 7 | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 643.529.192-68 | MLPA7659101-22 | 655983 | 14305 | 932 | 212201640 | SIGFI80 | 2023-01-19 11:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:04 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.297203333333332,-71.14180166666667 | -8.296358333333334,-71.13634833333334 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | DUCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-19 10:10 | 2023-01-19 10:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200015008 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014993 |  | 7 | JOAO SOUZA ALVES | 019.076.602-67 | MLPA7659098-22 | 656913 | 14302 | 1259 | 212201646 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:04 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.299376666666666,-71.15396333333334 | -8.299299999999999,-71.15411 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | JOAO SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 08:11 | 2023-01-27 08:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014993 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014985 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | 017.017.932-02 | MLPA7654614-22 | 656911 | 14216 | 1261 | 212201643 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:46 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.299563333333333,-71.15026333333334 | -8.299496666666666,-71.150545 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 09:03 | 2023-01-27 09:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014985 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014977 |  | 7 | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | 046.487.982-52 | MLPA7654611-22 | 656919 | 14215 | 897 | 212201650 | SIGFI80 | 2023-01-25 14:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:46 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.311116666666667,-71.15915833333334 | -8.311111666666667,-71.15897666666666 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | MANOEL ANTONIO FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 13:25 | 2023-01-25 13:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014977 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014969 |  | 7 | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | 699.768.132-87 | MLPA7654609-22 | 660298 | 14213 | 991 | 212201653 | SIGFI80 | 2023-01-27 08:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:47 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.299393333333335,-71.15552 | -8.299351666666666,-71.155565 | ALZENIRA DA SILVA SOUZA | MARIA DAS GRACAS SOUZA ALVES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO DEUS E POR NOIS CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 07:23 | 2023-01-27 07:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014969 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014951 |  | 3 | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.477.912-04 | 95647791204 | 657846 | 15057 | 902 | 212201726 | SIGFI80 | 2023-01-24 09:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:11 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.127261666666667,-72.70095666666666 |  | LENI BARBOSA DO NASCIMENTO | SAMEA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO E FRANCISCO SOUZA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-24 08:00 | 2023-01-24 08:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014951 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014944 |  | 3 | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | 411.961.802-10 | MLPA7459283-22 | 656775 | 14125 | 963 | 212201756 | SIGFI80 | 2023-01-23 09:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:57 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.121808333333332,-72.69885 | -9.121926666666667,-72.69894666666667 | MARIA FERREIRA SOARES | MANOEL JOSE FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /°CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA /°SISTEMA INSTALADO PRÓXIMO DA CSA POR CONTA DISSO AS FTOS DOS MÓDULOS SERAM TIRADA DE LADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-23 09:06 | 2023-01-23 09:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200014944 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014936 |  | 2 | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.309.812-02 | 5230981202 | 656003 | 15349 | 1122 | 212201671 | SIGFI80 | 2023-01-10 14:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 14:58 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.569481666666666,-72.80027333333334 | -8.56949,-72.80032833333333 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA |  | COMUNIDADE GRAJAU COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/ NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 12:57 | 2023-01-10 12:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200014936 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014928 |  | 2 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 625.809.732-49 | MLPA7604325-22 | 654954 | 14129 | 1017 | 212201629 | SIGFI45 | 2023-02-02 16:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:01 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.569476666666667,-72.80057833333333 | -8.569428333333333,-72.80056666666665 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-02 15:50 | 2023-02-02 15:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200014928 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014910 |  | 2 | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 080.968.572-82 | MLPA7252639-22 | 657909 | 13768 | 827 | 212201754 | SIGFI80 | 2023-01-10 16:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:05 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.570733333333333,-72.799335 | -8.570706666666666,-72.79907166666666 | LUCINELIA DE ALMEIDA | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68984210597000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 15:31 | 2023-01-10 15:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200014910 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014902 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 046.738.262-05 | 4673826205 | 657824 | 15263 |  | 212201667 | SIGFI45 | 2023-04-01 14:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-04 09:17 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.3482,-72.722433333333 | -9.348230000000001,-72.72247166666666 | MARIA DE NAZARÉ ALVES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | VANDALISMO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | PERDA TOTAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CASA PEGOU FOGO E O SISTEMA FOI REMOVIDO | 4 | 2 | 11 | 16 | 28 | 5043 | 25 | 2023-04-01 14:40 | 2023-04-01 14:40 | 2022-11-18 | 3 | 2023-04-01 | 202200014902 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014894 |  | 3 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | 644.057.962-20 | 644.057.962-20 | 693669 | 15203 | 1000 | 212201694 | SIGFI80 | 2023-01-26 09:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:07 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.275485,-72.69644 | -9.275458333333335,-72.696785 | SUZANA MARTINS DE OLIVEIRA | ANTONIO JOENILSON SILVA BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-26 08:09 | 2023-01-26 08:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200014894 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014886 |  | 3 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | 666.709.852-15 | 66670985215 | 657847 | 15201 | 988 | 212201727 | SIGFI80 | 2023-01-25 16:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:12 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.2754916666667,-72.696463333333 | -9.275383333333334,-72.69645833333334 | NEUZA GOMES DE OLIVEIRA | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON, PAULO, MARCELO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-25 16:15 | 2023-01-25 16:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014886 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014878 |  | 8 | JAMES SILVA ARCENIO | 640.352.802-59 | MLPA7766854-22 | 661664 | 14481 |  | 212202102 | SIGFI80 | 2022-12-14 15:00 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 10:36 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.105811666666666,-71.94034333333335 | -9.105761666666666,-71.94026000000001 | DELMA DE MATOS SOUZA | JAMES SILVA ARCENIO | JORDAO | SERINGAL MOEMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MOEMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-14 13:58 | 2022-12-14 14:58 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200014878 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014860 |  | 8 | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | 008.103.332-01 | MLPA7749447-22 | 656897 | 14390 |  | 212201618 | SIGFI80 | 2022-12-14 11:28 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.090948333333333,-71.93403333333335 | -9.09089,-71.934095 | MARIA MARTINS DE LIMA | GELVANIZA DE LIMA SOUZA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA MOEMIA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 984049651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-14 10:27 | 2022-12-14 11:27 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200014860 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014852 |  | 8 | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | 709.557.002-72 | MLPA7722188-22 | 655072 | 14297 |  | 212201616 | SIGFI80 | 2022-12-14 09:20 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.092421666666667,-71.93462666666666 | -9.092333333333332,-71.93473333333333 | COSMA CAVALCANTE DE SANTANA | ANTONIO CAVALCANTE MARTINS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA DAMIAO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-14 07:10 | 2022-12-14 09:19 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200014852 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014845 |  | 8 | JOSE MELEIRO NOBRE | 709.849.302-30 | MLPA7748196-22 | 656899 | 14270 | 840 | 212201619 | SIGFI80 | 2022-12-12 17:25 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.113745,-71.95073166666666 | -9.113733333333332,-71.95067999999999 | ALBERTINA MELEIRO NOBRE | JOSE MELEIRO NOBRE | JORDAO | .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO .SERINGAL DUAS NACOES, COMUNIDADE DOIS IRMAOS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-12 12:25 | 2022-12-12 12:49 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-12 | 202200014845 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014837 |  | 3 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | 51044790210 | 51044790210 | 657826 | 15265 |  | 212201668 | SIGFI80 | 2023-01-30 11:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:37 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.348565,-72.72317 | -9.348673333333332,-72.72313666666668 | SUZANA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-30 10:33 | 2023-01-30 11:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200014837 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014829 |  | 3 | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | 703.398.612-23 | 703398612 | 655999 | 15229 | 994 | 212201666 | SIGFI80 | 2023-02-04 11:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:49 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.2790516666667,-72.678648333333 | -9.279011666666666,-72.67867666666666 | FRANCISCA NUNES CABRAL | ANTONIO JOSE CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA RIO JURUA COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-04 10:56 | 2023-02-04 10:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200014829 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014811 |  | 3 | CAMILA NASCIMENTO | 052.610.012-50 | 5261001250 | 654959 | 15259 | 978 | 212201663 | SIGFI80 | 2023-02-02 10:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.34713,-72.713245 | -9.346931666666668,-72.71456666666667 | CLEICIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | CAMILA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-02 09:43 | 2023-02-02 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200014811 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014803 |  | 3 | VANEIDE DANTAS DA SILVA | 890.327.722-87 | 89032772287 | 658205 | 15257 | 984 | 212201602 | SIGFI80 | 2023-02-02 12:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.3468783333333,-72.71327 | -9.346953333333333,-72.71353500000001 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | VANEIDE DANTAS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO RIO JURUA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-02 11:42 | 2023-02-02 12:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200014803 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014795 |  | 7 | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | 064.669.992-03 | MLPA7659099-22 | 660301 | 14303 | 1081 | 212201654 | SIGFI80 | 2023-01-25 16:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:53 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.310838333333333,-71.16480333333334 | -8.310876666666667,-71.16493833333334 | MARIA DA LIBERDADE MORAIS DE SOUZA | MARIA MARINES DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOM FUTURO CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO BATERIA 01 NÃO COMUNICOU COM O PC //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-25 15:24 | 2023-01-25 15:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014795 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014787 |  | 7 | JOSE FREIRE DA SILVA | 046.767.802-22 | MLPA7654610-22 | 656915 | 14214 | 1126 | 212201648 | SIGFI80 | 2023-01-25 15:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:54 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.310868333333334,-71.16086833333334 | -8.311053333333332,-71.16065499999999 | MARIA DA CONCEICAO FREIRE DA SILVA | JOSE FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLOCACAO SANTA MARIA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 14:39 | 2023-01-25 14:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014779 |  | 2 | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 020.403.532-59 | 2040353259 | 657830 | 15347 | 1043 | 212201669 | SIGFI80 | 2023-01-11 09:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:54 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.499308333333333,-72.85203 | -8.499306666666666,-72.85226333333334 | ANTONIA FERREIRA DE SOUZA | VALDIR ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-11 08:18 | 2023-01-11 08:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200014779 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014761 |  | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2023-01-27 17:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:55 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.318315,-71.18760166666667 | -8.365311666666665,-71.213605 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 15:41 | 2023-01-27 15:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014761 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014753 |  | 7 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | 770.368.672-72 | MLPA7816611-22 | 660291 | 14514 | 878 | 212201584 | SIGFI80 | 2023-01-26 10:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:56 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.329938333333333,-71.179835 | -8.330018333333333,-71.17993499999999 | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | MARIA SUELEN DA SILVA AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BAIXA VERDE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 10:07 | 2023-01-26 10:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200014753 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014746 |  | 7 | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | 891.528.322-87 | MLPA7807888-22 | 658090 | 14489 | 1168 | 212201581 | SIGFI80 | 2023-01-24 15:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:51 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.35083,-71.19670666666666 | -8.350781666666668,-71.19681166666666 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA PERES | ANTONIO DERLANDIO PERES FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO DEUS E POR NOS CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-24 15:01 | 2023-01-24 15:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014746 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014738 |  | 3 | GLORIA BORGES FERNANDES | 041.932.042-35 | 4193204235 | 657803 | 15215 | 1233 | 212201534 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:15 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.2626533333333,-72.705871666667 | -9.262573333333334,-72.70534833333333 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | GLORIA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..MARCELO...PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-24 13:43 | 2023-01-24 13:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014738 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014720 |  | 7 | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | 026.948.442-60 | MLPA7812381-22 | 658200 | 14506 | 941 | 212201582 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:15 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.358740000000001,-71.19522833333333 | -8.358756666666666,-71.19518 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | MANOEL NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO NOVA ALIANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-24 13:28 | 2023-01-24 13:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014720 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014712 |  | 10 | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | 896.481.532-72 | MLPA7140461-22 | 661728 | 13703 | 1333 | 212202337 | SIGFI45 | 2023-03-15 15:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 10:04 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.761108333333334,-70.572925 | -8.761284999999999,-70.57295166666667 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MANOEL DE JESUS LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 66984045983000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 15:01 | 2023-03-15 15:01 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014712 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014704 |  | 10 | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | 802.252.842-00 | MLPA7088419-22 | 669519 | 13688 | 760 | 212202468 | SIGFI45 | 2023-03-15 14:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-28 09:31 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.761358333333334,-70.57284333333334 | -8.761306666666666,-70.57289833333333 | MARIA OLINDA SOUSA DE PAULA | IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS CONGREGACAO SHALOM | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 14:17 | 2023-03-15 14:17 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014704 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014696 |  | 10 | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | 848.802.792-34 | MLPA7088414-22 | 661025 | 13685 | 764 | 212202363 | SIGFI45 | 2023-03-13 11:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-14 09:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.837386666666667,-70.59467666666666 | -8.837393333333333,-70.594655 | MARIA ALDENORA MONTEIRO GOMES | ANTÔNIA MONTEIRO GOMES | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68992395958000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-13 11:09 | 2023-03-13 11:09 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-13 | 202200014696 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014688 |  | 10 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | 220.608.122-91 | MLPA7086138-22 | 660390 | 13682 | 1260 | 212201980 | SIGFI80 | 2023-02-18 09:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:16 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.628231666666666,-70.54584166666667 | -8.628269999999999,-70.545625 | MARIA MENDES SIMAO | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N SUBINDO O RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX/ARISSON ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-18 08:10 | 2023-02-18 08:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200014688 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014670 |  | 10 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | 708.095.772-91 | MLPA7086136-22 | 661781 | 13681 |  | 212202371 | SIGFI45 | 2023-03-14 09:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 08:47 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.833115,-70.57787833333333 | -8.83307,-70.57782999999999 | MARIA CUSTODIA FERREIRA | TEREZINHA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N PROXIMO A SEDE SERINGAL AJUBIN CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-14 08:31 | 2023-03-14 08:31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200014670 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014662 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | 019.821.832-09 | MLPA7081689-22 | 661029 | 13631 |  | 212202373 | SIGFI160 | 2023-03-19 09:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 12:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.609495,-70.53661833333334 | -8.609451666666667,-70.53667833333334 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA LIMA | ESCOLA FRANCISCO CORIOLANO DE SOUZA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-19 08:59 | 2023-03-19 08:59 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-19 | 202200014662 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014654 |  | 8 | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | 004.431.262-83 | MLPA7749449-22 | 660286 | 14391 | 407 | 212201558 | SIGFI80 | 2022-12-12 17:15 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:21 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.111533333333334,-71.943765 | -9.111558333333333,-71.94361666666667 | ANTÔNIA DA SILVA | ROSA MARIA DA SILVA MARTINS | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 992195074000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-12 14:13 | 2022-12-12 14:13 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-12 | 202200014654 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014647 |  | 8 | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | 027.211.152-00 | MLPA7775915-22 | 656891 | 14341 | 512 | 212201557 | SIGFI80 | 2022-12-13 12:06 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.110909999999999,-71.94277000000001 | -9.111001666666668,-71.94295666666667 | MARIA OSANIR MELEIRO NOBRE | FRANCISCO RAIR NOBRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA EXTREMA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 6899269918000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-13 11:02 | 2022-12-13 12:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200014647 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014639 |  | 8 | CARLOS SILVA CALVACANTE | 411.721.322-91 | MLPA7793083-22 | 658174 | 14399 | 476 | 212201539 | SIGFI80 | 2023-01-28 14:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:17 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.685516666666667,-71.62030833333333 | -8.685483333333334,-71.620285 | MARIA SILVA CAVALCANTE | CARLOS SILVA CALVACANTE | JORDAO | BELA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO BELA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS TELEVISOR COMO CARGA, NÃO SENDO POSSIVEL FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-28 13:01 | 2023-01-28 14:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200014639 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014621 |  | 8 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 954.893.632-15 | MLPA7749409-22 | 658175 | 14367 | 418 | 212201562 | SIGFI80 | 2023-01-30 16:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:36 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.70927,-71.65971666666665 | -8.709200000000001,-71.65960166666667 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA ESCONDIDO CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL FOTO DE OUTRA CARGA LIGADA NA TOMADA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-30 15:10 | 2023-01-30 16:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200014621 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014613 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | 840.312.802-97 | MLPA7722156-22 | 656896 | 14275 |  | 212201583 | SIGFI80 | 2023-01-30 14:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:37 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.687818333333333,-71.62652166666666 | -8.687651666666666,-71.62659166666667 | MARIA DA SILVA E SILVA | MARIA DA LIBERDADE DA SILVA VIEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA NOVA FAZENDA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 68992444207000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADAS NA TOMADA. MISAEL SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-30 13:09 | 2023-01-30 14:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200014613 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014605 |  | 8 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | 709.739.462-53 | MLPA7748160-22 | 656894 | 14245 | 514 | 212201565 | SIGFI80 | 2023-01-31 09:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:37 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.692253333333333,-71.63594333333334 | -8.692409999999999,-71.63592166666668 | MARIA SALETE FERREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N DESCENDO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS UM FREEZER COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-31 08:05 | 2023-01-31 09:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200014605 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014597 |  | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2023-01-29 11:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:38 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129293333333333,-71.95202166666667 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-29 10:33 | 2023-01-29 10:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-29 | 202200014597 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014589 |  | 8 | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 013.007.612-02 | MLPA7722193-22 | 660290 | 14301 |  | 212201561 | SIGFI80 | 2022-12-10 10:54 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.133481666666666,-71.94648000000001 | -9.13333,-71.94648833333333 | MARIA GARCIA DOS SANTOS | SIRLANDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MESMSA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO TUDO PERFEITAMENTE (LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUXILIAR.) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-10 09:54 | 2022-12-10 10:50 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200014589 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014571 |  | 3 | PEDRO FERNANDES VIEIRA | 702.943.052-20 | 70294305220 | 657840 | 15219 | 981 | 212201724 | SIGFI80 | 2023-01-20 16:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:39 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.2645116666667,-72.70172 | -9.264528333333335,-72.701645 | EDINIR FERNANDES VIEIRA | PEDRO FERNANDES VIEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO.. GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-20 15:44 | 2023-01-20 15:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-20 | 202200014571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014563 |  | 3 | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | 093.228.182-63 | 9322818263 | 654928 | 15213 | 445 | 212201529 | SIGFI45 | 2023-01-24 15:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:52 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.260795,-72.706203333333 | -9.260656666666668,-72.70623333333333 | SEBASTIANA DELMIRO SANTAS | ADRIANO DANTAS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCELO..GLEISSON..PAULO..CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-24 14:33 | 2023-01-24 14:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014563 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014555 |  | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2023-02-06 12:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.26362,-72.70455333333332 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 11:39 | 2023-02-06 11:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200014555 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014548 |  | 3 | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | 483.556.662-91 | 48355666291 | 658194 | 15205 |  | 212201532 | SIGFI45 | 2023-01-25 14:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:52 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.2650833333333,-72.704665 | -9.265091666666667,-72.70467166666667 | EDINIR GOMES DE AZEVEDO | FRANCISCA GOMES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO..GLEISSON..MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-25 13:37 | 2023-01-25 13:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014548 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014530 |  | 10 | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | 737.977.402-63 | MLPA7140458-22 | 661715 | 13700 |  | 212202183 | SIGFI45 | 2023-03-16 11:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:18 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.724093333333334,-70.557505 | -8.7241,-70.55752666666667 | MARIA GENILZA PARENTE MORENO | MARIA APARECIDA MORENO PARENTE | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-16 10:29 | 2023-03-16 10:29 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200014530 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014522 |  | 10 | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | 028.403.692-73 | MLPA7090787-22 | 661714 | 13696 | 1324 | 212202182 | SIGFI45 | 2023-03-18 11:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.745553333333334,-70.57778833333333 | -8.745551666666668,-70.57792333333333 | ISAIRA LEITE DA COSTA | MARIA ANTONIA LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 984339734000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-18 10:23 | 2023-03-18 10:23 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200014522 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014514 |  | 10 | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | 005.032.292-37 | MLPA7090783-22 | 660900 | 13692 | 1278 | 212202168 | SIGFI45 | 2023-03-16 14:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-17 09:25 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.731243333333333,-70.55327666666668 | -8.731278333333334,-70.55319666666666 | MARIA JOSE RODRIGUES PORTELA | BENEDITA CLARICE RODRIGUES DA SILVA | FEIJO | SERINGAL PORONGABA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-16 13:04 | 2023-03-16 13:04 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-16 | 202200014514 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014506 |  | 10 | GENESIS NATANIEL PEREIRA | 025.370.582-75 | MLPA7093000-22 | 679403 | 13675 | 1305 | 212202170 | SIGFI45 | 2023-03-17 15:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 09:33 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.746146666666668,-70.587875 | -8.746066666666668,-70.58761 | MARIA ILVA DE SOUZA PEREIRA | GENESIS NATANIEL PEREIRA | FEIJO | SERINGAL SAO FRANCISCO S/N COLOCACAO NOVA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SAO FRANCISCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 984054805000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA,ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-17 14:19 | 2023-03-17 14:19 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-17 | 202200014506 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014498 |  | 10 | ELIANIA MOREIRA FREIRE | 031.964.782-03 | MLPA7092999-22 | 661003 | 13674 | 1281 | 212202334 | SIGFI45 | 2023-03-15 13:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.762885,-70.57031 | -8.762866666666667,-70.57034333333333 | MARIA VANDY DANTAS MOREIRA | ELIANIA MOREIRA FREIRE | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 12:24 | 2023-03-15 12:24 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014498 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014480 |  | 10 | JOSUE LEITE DA COSTA | 040.444.982-45 | MLPA7097434-22 | 661727 | 13656 | 435 | 212202336 | SIGFI45 | 2023-03-15 14:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 10:11 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.762396666666666,-70.57143333333333 | -8.76245,-70.57149166666666 | ISAIRA LEITE DA COSTA | JOSUE LEITE DA COSTA | FEIJO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 13:21 | 2023-03-15 13:21 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014480 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014472 |  | 10 | MANOEL CLEIDER LIMA | 079.456.202-63 | MLPA7107483-22 | 669521 | 13644 | 1299 | 212202465 | SIGFI45 | 2023-03-15 10:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:30 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.791085,-70.578405 | -8.791013333333332,-70.57828166666667 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | MANOEL CLEIDER LIMA | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68984027799000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 10:08 | 2023-03-15 10:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014472 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014464 |  | 10 | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | 694.787.672-91 | MLPA7081696-22 | 669527 | 13634 | 1286 | 212202459 | SIGFI45 | 2023-03-15 10:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-16 09:26 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.790433333333334,-70.57801166666667 | -8.79039,-70.57809666666667 | DULCILEIDE CORREA LIMA | SEBASTIANA DUCINEIDE CORREA LIMA ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO SAO SEBASTIAO CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-15 09:12 | 2023-03-15 09:12 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-15 | 202200014464 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014456 |  | 10 | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | 978.370.322-68 | MLPA7081695-22 | 669415 | 13633 | 1192 | 212202425 | SIGFI80 | 2023-03-14 14:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-15 09:08 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.815076666666666,-70.58406833333333 | -8.814911666666665,-70.58326166666667 | THEREZINHA DE ARAÚJO LINHARES | VAGNER LINHARES DE ARAUJO | FEIJO | SERINGAL AJUBIM S/N COLOCACAO JATOBA CENTRO SERINGAL AJUBIM | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA,ARISSON, ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-14 13:08 | 2023-03-14 13:08 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-14 | 202200014456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014449 |  | 8 | JOSE PEREIRA DA COSTA | 709.851.542-68 | MLPA7793128-22 | 661661 | 14427 |  | 212202057 | SIGFI80 | 2022-12-07 17:30 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.133753333333335,-71.94340666666668 | -9.133625,-71.94337 | BEATRIZ PEREIRA DA COSTA | JOSE PEREIRA DA COSTA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-07 14:52 | 2022-12-07 14:52 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-07 | 202200014449 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014431 |  | 8 | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | 814.009.772-72 | MLPA7749451-22 | 655071 | 14393 |  | 212201556 | SIGFI80 | 2022-12-10 12:35 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:08 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.12694,-71.94308666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | ALBANIZA RODRIGUES DA SILVA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA VITORIA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE (LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUXILIAR). | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-10 12:25 | 2022-12-10 12:25 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200014431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014423 |  | 8 | FRANCISCO PAULINO | 007.593.072-29 | MLPA7775917-22 | 661662 | 14343 | 262 | 212202101 | SIGFI80 | 2022-12-10 09:40 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131575,-71.94654666666666 | -9.130106666666668,-71.94683666666667 | ANTONIA PAULINO | FRANCISCO PAULINO | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ( LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUXILIAR. ) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-10 07:00 | 2022-12-10 08:10 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200014423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014415 |  | 8 | JOAO PAULO LIMA ROCHA | 969.991.012-72 | MLPA7722191-22 | 661660 | 14300 | 515 | 212202056 | SIGFI80 | 2022-12-10 15:01 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 15:09 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.125311666666667,-71.94241333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA ALDECI DO NASCIMENTO LIMA | JOAO PAULO LIMA ROCHA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLOCACAO TOCANTINS CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOI REALIZADO A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE ( LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUXILIAR) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-10 13:54 | 2022-12-10 13:54 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200014415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014407 |  | 3 | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | 994.390.002-44 | 99439000244 | 658244 | 15055 | 997 | 212202047 | SIGFI80 | 2023-02-06 17:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:21 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.129883333333334,-72.70867166666667 | -9.129938333333333,-72.70864833333333 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ANTONIO EUDES SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA RIO JURUA COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 16:25 | 2023-02-06 16:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200014407 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014399 |  | 10 | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | 018.223.242-54 | MLPA7140464-22 | 661684 | 13705 | 1190 | 212202121 | SIGFI80 | 2023-02-24 10:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:53 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.595246666666666,-70.54603999999999 | -8.595045,-70.54602666666666 | MARIA DAS DAS DORES DE SOUSA | ROCHELLE VIANA DE SOUSA | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 66999427608000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-24 09:33 | 2023-02-24 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200014399 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014381 |  | 10 | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | 059.755.882-51 | MLPA7140457-22 | 660388 | 13699 | 1268 | 212201979 | SIGFI80 | 2023-02-21 15:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:54 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.670445,-70.55347333333334 | -8.670553333333334,-70.55350666666666 | TANIA SUELI DE SOUSA BRITO | FRANCISCO HEMERSON BRITO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA HELENA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA HELENA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 66992367547000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 14:36 | 2023-02-21 14:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200014381 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014373 |  | 10 | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | 533.115.742-49 | MLPA7090789-22 | 661701 | 13698 | 1170 | 212202146 | SIGFI80 | 2023-02-24 14:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:55 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.607818333333334,-70.53439666666667 | -8.607826666666666,-70.53454666666667 | ALBERCILDA LIMA DE OLIVEIRA | MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA | FEIJO | SERINGAL SANTANA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTANA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-24 13:28 | 2023-02-24 13:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200014373 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014357 |  | 10 | HOZANA SOUSA | 006.928.522-55 | MLPA7088422-22 | 661698 | 13691 | 1186 | 212202143 | SIGFI80 | 2023-02-24 13:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:56 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.60219,-70.53775 | -8.602318333333333,-70.53778000000001 | BENEDITA DA SILVA SOUSA | HOZANA SOUSA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-24 12:25 | 2023-02-24 12:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200014357 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014340 |  | 10 | REGINA MACHADO CORDEIRO | 653.135.422-49 | MLPA7086139-22 | 661683 | 13683 | 890 | 212202120 | SIGFI80 | 2023-02-23 16:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:57 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.610501666666666,-70.53807333333333 | -8.610246666666665,-70.538135 | MARIA ALVES MACHADO CIRDEIRO | REGINA MACHADO CORDEIRO | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N SUBINDO RIO ENVIRA, COLONIA SANTANA CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 15:21 | 2023-02-23 15:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200014340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014332 |  | 10 | ANTONIO PORTELA PONTES | 694.006.102-97 | MLPA7086128-22 | 660408 | 13676 | 1334 | 212202151 | SIGFI45 | 2023-02-21 10:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:57 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.660756666666666,-70.540325 | -8.660861666666667,-70.54035666666667 | MARIA ALTAIR PORTELA PONTES | ANTONIO PORTELA PONTES | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N FEIJO SUBINDO RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //MANOEL ALECSON BARQUEIRO /ARISSON ELETRICISTA AUX /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 09:15 | 2023-02-21 09:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200014332 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014324 |  | 10 | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | 692.275.512-04 | MLPA7111784-22 | 660897 | 13669 | 1188 | 212202134 | SIGFI80 | 2023-02-23 14:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:59 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.607585,-70.53631166666668 | -8.607696666666667,-70.53616833333334 | ZULEIDE ALVEZ FERREIRA | ANTONIO NONATO ALVES FERREIRA | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //OBS: BATERIA UM ESTAVA DESLIGADA E NÃO COMUNICOU COM O PC ///LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 13:56 | 2023-02-23 13:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200014324 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014308 |  | 10 | JAXON MARQUES DE LIMA | 619.605.862-20 | MLPA7097439-22 | 661707 | 13660 | 1157 | 212202155 | SIGFI80 | 2023-02-24 12:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:30 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.603156666666667,-70.53458666666667 | -8.603185,-70.53437333333333 | RAIMUNDA MARQUES DE LIMA | JAXON MARQUES DE LIMA | FEIJO | SERINGAL RIACHUEIRO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUEIRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-24 11:11 | 2023-02-24 11:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-24 | 202200014308 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014290 |  | 10 | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | 020.004.342-07 | MLPA7097435-22 | 661626 | 13657 | 1354 | 212201978 | SIGFI80 | 2023-02-20 10:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:30 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.639703333333333,-70.53194 | -8.639706666666665,-70.531925 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE RIBAMAR DA SILVA MOURA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 10:06 | 2023-02-20 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200014290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014282 |  | 10 | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | 625.860.502-82 | MLPA7107488-22 | 661705 | 13649 | 1097 | 212202154 | SIGFI80 | 2023-02-25 10:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:35 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.557906666666666,-70.54357333333334 | -8.558178333333332,-70.54364166666666 | ESMERALDA CURIOLNO DA SILVA | DARCINEUDO CORIOLANO DE MORAES | FEIJO | SERINGAL RIAJUEIRO S/N COLOCACAO CUMARU CENTRO SERINGAL RIAJUEIRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE .//OBS: NAO FOI REALIZADA AS MEDIÇÕES NA PARTE INTERNA PÓS O CLIENTE NAO ESTAVA NA RESIDÊNCIA E A MESMA SE ENCONTRAVA FECHADA.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-25 09:13 | 2023-02-25 09:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200014282 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014274 |  | 10 | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | 020.677.672-16 | MLPA7107487-22 | 661031 | 13648 |  | 212202374 | SIGFI160 | 2023-03-18 14:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 11:55 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.63698,-70.53740333333333 | -8.636991666666667,-70.53748333333333 | MARIA DA LIBERDADE DO NASCIMENTO DE ARAÚJO | ESCOLA FRANCISCO TRAUMATURGO DE AZEVEDO | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 6884224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ARISSON, JOSEVALDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-03-18 13:51 | 2023-03-18 13:51 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-18 | 202200014274 | Report2 | 5333
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014266 |  | 10 | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | 461.675.102-10 | MLPA7107486-22 | 660399 | 13647 | 1263 | 212202024 | SIGFI80 | 2023-02-22 15:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:36 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.638495,-70.553555 | -8.639483333333335,-70.55370666666666 | MARIA CELESTE MENDES SIMAO | FRANCISCA VALBERTINA MENDES DO NASCIMENTO | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COMUNIDADE TERRA ALTA CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68984224362000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 14:59 | 2023-02-22 15:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200014266 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014258 |  | 10 | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | 682.537.882-15 | MLPA7107485-22 | 661682 | 13646 | 1330 | 212202117 | SIGFI45 | 2023-02-22 11:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:37 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.609498333333333,-70.57913 | -8.606571666666667,-70.56076833333333 | FRANCISCA PINTO PARENTE | MARIA NATIVIDADE PINTO PARENTE | FEIJO | SERINGAL SANTO ANTONIO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999612809000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 10:43 | 2023-02-22 10:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200014258 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014241 |  | 10 | ROSA DA SILVA SOUZA | 888.810.242-68 | MLPA7107478-22 | 661718 | 13640 | 1258 | 212202194 | SIGFI80 | 2023-02-20 08:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:37 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.645188333333333,-70.54584833333334 | -8.645215,-70.54594333333333 | MARIA DAMAZIO DA SILVA | ROSA DA SILVA SOUZA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX. /MANOEL ALECSON BARQUEIRO . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 07:39 | 2023-02-20 07:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200014241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014233 |  | 10 | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | 058.719.722-68 | MLPA7081701-22 | 661722 | 13639 | 1173 | 212202196 | SIGFI80 | 2023-02-25 09:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:38 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.779346666666667,-70.56964500000001 | -8.558191666666666,-70.54276166666666 | LAISCE SEVERIANO DA SILVEIRA | SEBASTIAO SEVERIANI MORAES | FEIJO | SERINGAL RIACHUELO S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL RIACHUELO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /ARISSON ELETRICISTA /MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-25 08:22 | 2023-02-25 08:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200014233 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014225 |  | 10 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | 988.142.572-72 | MLPA7081699-22 | 661703 | 13637 | 1318 | 212202147 | SIGFI45 | 2023-02-22 14:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:38 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.618085,-70.54127833333334 | -8.618318333333333,-70.540945 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA CLEMILDA FERREIRA DA SILVA | FEIJO | SERINGAL SANTA ROSA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE: ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 13:52 | 2023-02-22 14:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200014225 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014217 |  | 10 | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | 656.644.182-49 | MLPA7081698-22 | 659162 | 13636 | 1254 | 212202130 | SIGFI80 | 2023-02-22 13:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-23 09:14 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.617378333333333,-70.54297833333334 | -8.617546666666668,-70.54317166666667 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | ADALBERTO FERREIRA DE LIMA | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLONIA EXTIRAO CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON SILVA, LUCAS EDUARDO, BARQUEIRO: MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 12:38 | 2023-02-22 12:38 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-22 | 202200014217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014209 |  | 10 | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | 012.231.842-00 | MLPA7081697-22 | 659188 | 13635 | 1342 | 212202195 | SIGFI45 | 2023-02-21 11:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:39 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.664438333333333,-70.54190833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA IVANEIDE ALVES DE ALMEIDA | ROSINEIDE DE ALMEIDA PONTES | FEIJO | SERINGAL MONTE VERDE S/N COLOCACAO SAO VICENTE CENTRO SERINGAL MONTE VERDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /ARISSON ELETRICISTA AUX /MANOEL ALECSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 10:16 | 2023-02-21 10:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200014209 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014191 |  | 3 | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | 073.960.992-00 | 7396099200 | 654916 | 15061 | 1048 | 212201505 | SIGFI80 | 2023-01-31 09:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:40 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.132736666666666,-72.67935166666666 | -9.133103333333334,-72.67933666666666 | MARIA IEDA NASCIMENTO DA SILVA | RONALDO SILVA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA RIO JURUA COMUNIDADE BETÂNIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-31 08:28 | 2023-01-31 08:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200014191 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014183 |  | 7 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | 778.495.072-15 | MLPA7812382-22 | 657801 | 14507 | 585 | 212201518 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:41 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.348206666666666,-71.19676 | -8.34815,-71.19681 | RAIMUNDA BATISTA DE AGUIAR | MARIA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-24 16:01 | 2023-01-24 16:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014183 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014175 |  | 7 | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | 018.603.692-27 | MLPA7812378-22 | 658171 | 14503 | 751 | 212201513 | SIGFI80 | 2023-01-23 10:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:41 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.363625,-71.21020166666668 | -8.363633333333333,-71.210155 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FABIO SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO TUDO NORMALMENTE .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO./JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 10:01 | 2023-01-23 10:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200014175 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014167 |  | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2023-01-26 08:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:42 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.325738333333334,-71.20091000000001 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 08:07 | 2023-01-26 08:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200014167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014159 |  | 7 | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | 083.257.692-11 | MLPA7807893-22 | 655067 | 14494 | 759 | 212201519 | SIGFI45 | 2023-01-25 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.321194,-71.192444 | -8.321151666666667,-71.19241166666667 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | MARIA EDILEUZA DAS CHAGAS SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-25 09:15 | 2023-01-25 09:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014159 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014142 |  | 7 | JOSE DE AGUIAR | 762.511.442-20 | MLPA7807890-22 | 655064 | 14491 | 753 | 212201515 | SIGFI80 | 2023-01-24 16:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.349971666666667,-71.196735 | -8.349951666666668,-71.196735 | MARIA DE AGUIAR | JOSE DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-24 15:09 | 2023-01-24 15:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014142 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014134 |  | 7 | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | 053.415.782-36 | MLPA7807889-22 | 655066 | 14490 |  | 212201517 | SIGFI80 | 2023-01-26 07:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:07 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.346666666666666,-71.196665 | -8.34664,-71.19672166666666 | MARIA BATISTA DE AGUIAR | LUZIVERA BATISTA DE AGUIAR | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 06:58 | 2023-01-26 06:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200014134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014126 |  | 7 | JOSE SILVA NASCIMENTO | 726.752.412-53 | MLPA7665717-22 | 658172 | 14429 | 770 | 212201516 | SIGFI45 | 2023-01-25 14:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:07 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.314408333333335,-71.15620166666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA FERREIRA SILVA | JOSE SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-25 13:37 | 2023-01-25 13:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014126 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014118 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | 962.831.572-20 | MLPA7665716-22 | 655063 | 14428 | 777 | 212201514 | SIGFI45 | 2023-01-27 14:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:08 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.311011666666667,-71.16761 | -8.310988333333334,-71.16761666666666 | FRANCISCA ANGELICA FREIRE DA DILVA | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 13:44 | 2023-01-27 13:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014118 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014100 |  | 8 | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | 857.831.962-15 | MLPA7766847-22 | 655051 | 14476 | 702 | 212201482 | SIGFI80 | 2023-01-24 15:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.033541666666668,-71.926265 | -9.033736666666666,-71.92609666666667 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | MARIA DA LIBERDADE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 14:54 | 2023-01-24 15:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014092 |  | 8 | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | 700.402.652-34 | MLPA7793121-22 | 655050 | 14423 | 882 | 212201481 | SIGFI80 | 2023-01-25 12:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.048795,-71.93374666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DINAMARCA DOS SANTOS | JOSE JANISVALDO DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 11:26 | 2023-01-25 12:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014084 |  | 3 | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | 016.461.562-85 | 1646156285 | 657797 | 15083 | 815 | 212201488 | SIGFI80 | 2022-12-13 07:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:52 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.171248333333333,-72.70934000000001 | -9.171285000000001,-72.70940833333334 | MARIA NASCIMENTO AZEVEDO | ALTEVIR AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 07:54 | 2022-12-13 07:54 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200014084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014076 |  | 8 | ALTEVIR DE LIMA | 007.014.992-57 | MLPA7766851-22 | 669528 | 14478 | 876 | 212202457 | SIGFI80 | 2023-01-25 11:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.053068333333332,-71.92876666666666 | -9.05339,-71.928515 | FRANCISCA CORDOLINA DE LIMA | ALTEVIR DE LIMA | JORDAO | SERINGAL SANTA ROSA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA ROSA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-25 10:04 | 2023-01-25 10:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200014076 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014068 |  | 3 | ADONIS LEBRE DA SILVA | 841.274.222-20 | 84127422220 | 654906 | 15095 |  | 212201490 | SIGFI80 | 2022-12-05 08:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:52 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.177453333333334,-72.69693000000001 | -9.177245,-72.696855 | MARIA DA SILVA LEBRE | ADONIS LEBRE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-05 07:56 | 2022-12-05 08:30 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-05 | 202200014068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014050 |  | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2023-02-06 11:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264023333333334,-72.70545 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 10:20 | 2023-02-06 10:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200014050 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014043 |  | 3 | RONISON SOARES DE AZEVEDO | 084.526.512-10 | 8452651210 | 654905 | 15091 |  | 212201489 | SIGFI80 | 2022-12-05 07:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:53 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.177303333333333,-72.70027 | -9.177335,-72.696895 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | RONISON SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-05 07:17 | 2022-12-05 07:17 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-05 | 202200014043 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014035 |  | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2022-12-09 17:15 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:58 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957865,-71.90278333333335 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-09 06:55 | 2022-12-09 06:55 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-09 | 202200014035 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014027 |  | 8 | MARINA MARTINS DE LIMA | 561.694.422-04 | MLPA7748184-22 | 655055 | 14260 |  | 212201484 | SIGFI80 | 2022-12-08 17:25 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-26 14:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.963301666666666,-71.89392666666666 | -8.963246666666667,-71.893915 | MODESTINA MARTINS DE LIMA | MARINA MARTINS DE LIMA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COMUNIDADE REMANSO, BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICO TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE/LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-08 13:59 | 2022-12-08 13:59 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-08 | 202200014027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014019 |  | 8 | ANTONIO DA CONCEICAO | 709.557.862-15 | MLPA7793079-22 | 658089 | 14397 | 277 | 212201560 | SIGFI80 | 2023-01-24 09:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.66092,-71.60154833333333 | -8.660993333333332,-71.60112000000001 | FRANCISCA DA CONCEICAO | ANTONIO DA CONCEICAO | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS L, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-24 08:40 | 2023-01-24 09:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200014019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200014001 |  | 8 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | 695.030.282-72 | MLPA7775889-22 | 658085 | 14319 |  | 212201547 | SIGFI80 | 2023-01-27 14:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:13 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.660743333333333,-71.61463833333333 | -8.660741666666667,-71.61464833333334 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO ESTAVA NO LOCAL, NAO SENDO POSSIVEL AS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. SISTEMA MUITO PROXIMO DA CASA, TERMOGRAFIA DOS MÓDULOS PODEM NAO TER FICADO NO ÂNGULO CERTO.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-27 12:56 | 2023-01-27 14:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200014001 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013995 |  | 3 | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | 017.895.652-00 | 1789565200 | 655057 | 15093 |  | 212201487 | SIGFI80 | 2022-12-05 08:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:53 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.176898333333332,-72.69733833333333 | -9.177766666666667,-72.69712 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MAIZA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-05 08:39 | 2022-12-05 08:39 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-05 | 202200013995 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013987 |  | 8 | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | 621.314.942-20 | MLPA7766848-22 | 655056 | 14477 | 835 | 212201485 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:13 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.033306666666666,-71.93398166666665 | -9.033253333333333,-71.933825 | ANALIA CHAVES DA COSTA | SALETE PEREIRA CHAVES DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL BOA VISTA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL BOA VISTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 13:20 | 2023-01-24 14:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013979 |  | 8 | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | 709.552.392-49 | MLPA7766845-22 | 655061 | 14475 | 459 | 212201503 | SIGFI45 | 2023-01-29 14:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:14 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.029646666666668,-71.93482833333334 | -9.029845,-71.934845 | FRANCISCA TEIXEIRA | ANTONIA MACENIRA TEIXEIRA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS, POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-29 13:37 | 2023-01-29 14:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-29 | 202200013979 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013961 |  | 8 | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | 602.757.312-00 | MLPA7766823-22 | 655053 | 14458 | 594 | 212201483 | SIGFI80 | 2023-02-01 15:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:14 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.720061666666668,-71.71387333333334 | -8.720098333333334,-71.71394666666667 | AURELINA DE ALMEIDA | MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA | JORDAO | SERINGAL EXTREMA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-01 14:31 | 2023-02-01 15:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200013961 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013953 |  | 8 | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | 006.989.802-20 | MLPA7766821-22 | 656909 | 14457 |  | 212201621 | SIGFI80 | 2023-02-01 13:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.727086666666667,-71.69711666666667 | -8.727181666666667,-71.69723833333335 | ELITA TEIXEIRA DE LIMA | MANOEL GILMAR TEIXEIRA DE LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-01 11:56 | 2023-02-01 13:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200013953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013946 |  | 8 | MARALENE LIMA DA SILVA | 709.933.192-20 | MLPA7749412-22 | 655060 | 14369 | 599 | 212201502 | SIGFI80 | 2023-02-01 10:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.718263333333335,-71.69508666666667 | -8.718501666666667,-71.69476 | MARIA AMELIA FERREIRA LIMA | MARALENE LIMA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA PELOTA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-01 08:57 | 2023-02-01 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200013946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013938 |  | 8 | EDIVALDO FERREIRA GOMES | 824.080.092-00 | MLPA7722161-22 | 655046 | 14279 | 456 | 212201479 | SIGFI45 | 2023-02-01 17:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.731638333333333,-71.71449666666668 | -8.731686666666667,-71.71451666666667 | LUZIA FERREIRA GOMES | EDIVALDO FERREIRA GOMES | JORDAO | SERINGAL MATO GROSSO S/N COLONIA ESPERANCA CENTRO SERINGAL MATO GROSSO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI APENAS UM TELEVISOR COMO CARGA,NAO SENDO POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-01 04:07 | 2023-02-01 17:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200013938 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013920 |  | 3 | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | 004.545.722-04 | 454572204 | 654899 | 15303 | 874 | 212201458 | SIGFI80 | 2023-02-11 09:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.2299983333333,-72.70306 | -9.229651666666665,-72.70324000000001 | MARIA GRACIELA PINHEIRO DO NASCIMENTO | MARCOS VINICIUS NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA RIO JURUA COMUNIDADE:FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-11 08:09 | 2023-02-11 08:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200013920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013912 |  | 3 | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | 071.809.862-59 | 7180986259 | 654897 | 15301 | 856 | 212201456 | SIGFI45 | 2023-02-10 16:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2436533333333,-72.698076666667 | -9.243543333333333,-72.69803499999999 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA OLIVEIRA | ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE:ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-10 15:27 | 2023-02-10 15:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-10 | 202200013912 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013904 |  | 3 | DULCENIRA BORGES FERNANDES | 035.001.892-88 | 3500189288 | 654898 | 15217 | 1022 | 212201457 | SIGFI45 | 2023-01-24 09:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2632566666667,-72.704046666667 | -9.263206666666667,-72.70397833333332 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | DULCENIRA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO..GLEISSON..MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-24 07:56 | 2023-01-24 07:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013904 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013896 |  | 3 | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | 093.185.102-50 | MLPA7532525-22 | 654904 | 14061 |  | 212201460 | SIGFI45 | 2023-03-31 09:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-04-03 10:57 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.268333,-72.685778 | -9.268123333333333,-72.68712833333333 | MARIA ANTONIA EUGENIO MOREIRA | ENISSON MOREIRA MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCOS.EMANUEL.FRANCISCO . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-03-31 09:58 | 2023-03-31 09:58 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-31 | 202200013896 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013888 |  | 3 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | 611.881.662-04 | MLPA7504761-22 | 654912 | 13837 | 920 | 212201495 | SIGFI80 | 2023-01-30 08:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.265139,-72.678333 | -9.265143333333333,-72.67851 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | ALAGAMENTO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 07:41 | 2023-01-30 07:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200013888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013870 |  | 8 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | 076.196.752-48 | MLPA7748185-22 | 654726 | 14261 | 481 | 212201437 | SIGFI45 | 2023-01-21 12:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.975766666666667,-71.90598666666666 | -8.97599,-71.90659333333333 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N BAIXO RIO TARAUACA - COMUNIDADE REMANCO CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 11:34 | 2023-01-21 11:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200013870 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013862 |  | 8 | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | 710.149.422-68 | MLPA7793117-22 | 654705 | 14420 | 885 | 212201402 | SIGFI80 | 2023-01-21 16:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.987803333333334,-71.89761166666668 | -8.987753333333334,-71.89763333333333 | MARIA IRIA DA ROCHA | SEBASTIANA DA ROCHA SILVA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 15:21 | 2023-01-21 15:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200013862 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013854 |  | 8 | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | 709.702.382-15 | MLPA7793115-22 | 654707 | 14419 | 701 | 212201404 | SIGFI80 | 2023-01-21 11:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.983578333333332,-71.89934333333333 | -8.983381666666666,-71.899275 | RAIMUNDA NONATA NOGUEIRA | ERNILDO DA CRUZ NOGUEIRA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 10:01 | 2023-01-21 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200013854 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013847 |  | 3 | EDSON MELO | 571.388.422-87 | MLPA7461257-22 | 654496 | 13958 | 1059 | 212201383 | SIGFI80 | 2023-01-07 08:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:28 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.411556,-72.715667 | -9.411553333333334,-72.71562833333334 | ALZIRA MELO | EDSON MELO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 07:50 | 2023-01-07 08:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200013847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013839 |  | 8 | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | 007.014.662-43 | MLPA7722181-22 | 655048 | 14294 | 748 | 212201480 | SIGFI80 | 2023-01-24 08:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.008135000000001,-71.91553666666667 | -9.00814,-71.915465 | FRANCISCA TEIXEIRA | FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA LUZ DIVINA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 | 68992823679000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, /AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 07:48 | 2023-01-24 08:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013839 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013821 |  | 8 | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | 709.734.312-53 | MLPA7748187-22 | 655043 | 14263 | 699 | 212201436 | SIGFI80 | 2023-01-24 10:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-20 15:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.008951666666666,-71.92146166666666 | -9.008905,-71.92156166666668 | ELITA TEIXEIRA DE SOUZA | FRANCISCA TEIXEIRA DE SOLZA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-24 09:06 | 2023-01-24 10:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013821 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013813 |  | 3 | NADISON DA SILVA SOUZA | 839.145.952-72 | 83914595272 | 654494 | 15175 | 821 | 212201407 | SIGFI80 | 2023-02-09 11:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.220004999999999,-72.71427166666668 | -9.219956666666667,-72.71422833333332 | TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA | NADISON DA SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 10:29 | 2023-02-09 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200013813 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013805 |  | 3 | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | 700.009.072-35 | 700009O7235 | 654471 | 15283 | 967 | 212201413 | SIGFI80 | 2023-01-04 15:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.4112466666667,-72.71413 | -9.411278333333334,-72.71414666666666 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 14:40 | 2023-01-04 14:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200013805 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013797 |  | 8 | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | 764.966.782-00 | MLPA7775890-22 | 654722 | 14320 |  | 212201420 | SIGFI80 | 2023-01-27 10:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.661953333333335,-71.61707333333334 | -8.661901666666667,-71.61708166666668 | NILDA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | MANOEL HIPOLITO DE OLIVEIRA DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-27 09:14 | 2023-01-27 10:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200013797 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013789 |  | 3 | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 63166836268 | 63166836268 | 654491 | 15295 | 926 | 212201410 | SIGFI80 | 2023-01-09 13:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.4103,-72.715075 | -9.411693333333334,-72.716285 | LUCILA RODRIGUES FERREIRA | MARIA ZILMAR RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 16:15 | 2023-01-09 13:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200013789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013771 |  | 7 | KATIA LIMA DE SOUZA | 025.564.182-65 | MLPA7812388-22 | 654720 | 14513 | 722 | 212201414 | SIGFI80 | 2023-01-24 10:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.364255000000002,-71.22171666666667 | -8.364376666666667,-71.22171333333334 | MARIA DA LIBERDADE FERREIRA LIMA | KATIA LIMA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES . SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE .//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-24 10:01 | 2023-01-24 10:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013771 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013763 |  | 7 | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | 065.769.262-00 | MLPA7812385-22 | 655035 | 14510 | 691 | 212201425 | SIGFI80 | 2023-01-25 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.321301666666667,-71.1928 | -8.321541666666667,-71.193125 | LUZIA DE SOUZA AMORIN | MARIA LUZIRLANDIA AMORIM DE ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /(OBS: NAO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DENTRO DA RESIDÊNCIA PÓS O MORADOR NÃO ESTAVA. E A RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA)/ /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 09:01 | 2023-01-25 09:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013763 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013755 |  | 7 | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | 866.627.592-87 | MLPA7812384-22 | 654715 | 14509 | 717 | 212201400 | SIGFI80 | 2023-01-25 08:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.321676666666667,-71.19409999999999 | -8.321675,-71.19411666666666 | MARIA MARLUCE ALVES DA COSTA | FRANCISCA DA COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 07:54 | 2023-01-25 07:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013755 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013748 |  | 7 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | 692.563.492-72 | MLPA7812383-22 | 655040 | 14508 |  | 212201432 | SIGFI80 | 2023-01-25 07:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.321908333333333,-71.19461666666666 | -8.321811666666667,-71.1947 | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | RAIMUNDA RIBEIRO FILHA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-25 06:57 | 2023-01-25 06:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013748 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013730 |  | 7 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | 068.023.752-65 | MLPA7812379-22 | 655042 | 14504 | 727 | 212201434 | SIGFI80 | 2023-02-11 10:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 21:03 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.362808333333334,-71.20909833333333 | -8.252993333333334,-70.97279499999999 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | SEBASTIAO CAVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA SORTE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FEITO LIMPEZA NO QUADRO ELÉTRICO E NO QUADRO DE BATERIA E NOS MÓDULOS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-11 09:06 | 2023-01-11 09:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200013730 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013722 |  | 7 | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | 009.922.632-47 | MLPA7807898-22 | 654721 | 14499 | 592 | 212201417 | SIGFI80 | 2023-01-23 14:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:57 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.369865,-71.21508999999999 | -8.36984,-71.21505 | MARIA ALCIREMA DO NASCIMENTO | LEONARDO DO NASCIMENTO ALVES | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-23 13:30 | 2023-01-23 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013722 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013714 |  | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2023-01-23 16:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 | -8.36914,-71.21598166666666 | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-23 15:01 | 2023-01-23 15:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013706 |  | 7 | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | 672.320.432-87 | MLPA7807895-22 | 655041 | 14496 | 757 | 212201433 | SIGFI80 | 2023-01-23 11:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 10:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.364723333333334,-71.20974 | -8.364731666666668,-71.209945 | REGINA ANDRADE PESSOA | RAIMUNDO PESSOA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-23 10:07 | 2023-01-23 10:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013698 |  | 7 | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 922.727.542-87 | MLPA7807892-22 | 655037 | 14493 | 804 | 212201431 | SIGFI80 | 2023-01-25 09:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:00 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.32147,-71.19324333333334 | -8.321401666666667,-71.19324833333333 | MARIA RIBEIRO | MARIA NASENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA FOI REALIZADO MEDIÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA POIS ESTAVA FECHADA, FOI LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-25 08:22 | 2023-01-25 08:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013680 |  | 7 | JOSE COSTA DAS CHAGAS | 004.525.112-67 | MLPA7807891-22 | 658081 | 14492 | 782 | 212201406 | SIGFI80 | 2023-01-25 07:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.321963333333334,-71.19484833333333 | -8.321983333333332,-71.19481333333333 | MARIA MARLUCE ALVES | JOSE COSTA DAS CHAGAS | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO LAGO DO ESTIRAO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 06:56 | 2023-01-25 06:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013672 |  | 7 | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | 006.757.472-60 | MLPA7807887-22 | 655062 | 14488 | 737 | 212201512 | SIGFI80 | 2023-01-24 14:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.360109999999999,-71.20535666666666 | -8.360626666666667,-71.20488833333334 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ELISANDRA DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA DEMORA POUCO CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./EMERSON BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-24 13:16 | 2023-01-24 13:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013672 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013664 |  | 7 | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | 690.871.992-87 | MLPA7807886-22 | 654717 | 14487 | 749 | 212201405 | SIGFI80 | 2023-01-23 14:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.362206666666667,-71.21006666666668 | -8.362300000000001,-71.20996333333332 | ALBIA FERREIRA MARINHO | FRANCISCO TOMAZ MARINHO DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA SANTA FE RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO ,E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO. /JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 13:17 | 2023-01-23 13:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013656 |  | 3 | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | 465.324.202-04 | 465.324.202-04 | 654824 | 15281 | 627 | 212201435 | SIGFI80 | 2023-01-02 10:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:50 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.4114033333333,-72.715923333333 | -9.41126,-72.71606333333334 | ERNESTINA RODRIGUES FERREIRA | JOSE IDAS RODRIGUES FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 09:38 | 2023-01-02 10:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200013656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013649 |  | 3 | ADAO SILVA DE SOUZA | 035.691.992-74 | 035.691.992-74 | 654459 | 15271 | 700 | 212201380 | SIGFI80 | 2023-01-16 16:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.39624,-72.71167 | -9.396125000000001,-72.71188833333333 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | ADAO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 15:37 | 2023-01-16 15:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200013649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013623 |  | 8 | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | 007.764.992-38 | MLPA7793077-22 | 654714 | 14395 |  | 212201395 | SIGFI80 | 2023-01-25 16:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:49 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.64732,-71.56880166666666 | -8.647228333333334,-71.5686 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | ANTONIO ALVES DE ANDRADADE | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI APENAS UM VENTILADOR COMO CARGA NÃO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-25 15:23 | 2023-01-25 16:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013623 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013615 |  | 8 | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | 027.025.492-76 | MLPA7748157-22 | 655070 | 14242 | 801 | 212201540 | SIGFI80 | 2023-01-23 11:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.676163333333333,-71.60087 | -8.676335,-71.60072 | FRANCISCA DA CONCEICAO | MARIA GERCIANE DA CONCEICAO DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDICOES, TERMOGRAFIA. SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.MISAEL SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 10:11 | 2023-01-23 11:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013615 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013607 |  | 8 | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | 014.122.832.64 | MLPA7748153-22 | 654704 | 14238 | 734 | 212201401 | SIGFI80 | 2023-01-25 11:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.662006666666667,-71.57355166666666 | -8.662031666666667,-71.57346166666666 | ROSENIR DO NACIMENTO MENDONCA | ANTONIO JOSE MENDONCA DA CUNHA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N DESCENDO O RIO TARAUACA GARAPE SAO LUIZ CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-25 10:12 | 2023-01-25 11:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200013607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013599 |  | 3 | GRACIANE DA SILVA DANTAS | 039.872.932-84 | 3987293284 | 654474 | 15273 | 614 | 212201415 | SIGFI80 | 2023-01-10 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.40888,-72.716296666667 | -9.408968333333332,-72.71634333333333 | MARIA FERREIRA DA SILVA | GRACIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 09:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200013599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013581 |  | 3 | ERISSON SANTOS SILVA | 023.360.582-78 | MLPA7458123-22 | 654279 | 13908 | 860 | 212201334 | SIGFI80 | 2022-12-02 11:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:55 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.144285,-72.67849666666666 | -9.14427,-72.67831500000001 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ERISSON SANTOS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **RELATORIO NÃO CONFORME: IMAGENS AUSENTE CONFORM NORMA ENERGISA PREVENTIVA: 3.8 & 3.9** | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, SISTEMA NORMALIZADO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2022-12-02 11:01 | 2022-12-02 11:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-02 | 202200013581 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013573 |  | 2 | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | 881.450.772-49 | MLPA7604324-22 | 656699 | 14128 | 930 | 212201630 | SIGFI80 | 2023-01-21 09:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.515398333333334,-72.84193833333333 | -8.515191666666668,-72.84221166666666 | TEREZINHA SILVA COSTA | FRANCISCO ADISON COSTA FERREIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE RIO DAS MINAS S/N CENTRO COMUNIDADE RIO DAS MINAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-21 07:52 | 2023-01-21 07:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200013573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013565 |  | 2 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | 014.834.282-57 | MLPA7264731-22 | 656828 | 13803 | 903 | 212201909 | SIGFI80 | 2023-01-19 14:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.604868333333334,-72.84179999999999 | -8.60503,-72.84158333333333 | EDILIA RODRIGUES ALVES | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 13:45 | 2023-01-19 13:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013557 |  | 2 | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | 937.862.472-34 | MLPA7256918-22 | 660278 | 13800 | 1345 | 212201926 | SIGFI45 | 2023-01-13 15:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.665600000000001,-72.81643833333332 | -8.665875,-72.81645333333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | FRANCISCO SILVETE SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/ NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-13 15:09 | 2023-01-13 15:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200013557 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013540 |  | 2 | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | 016.286.762-05 | MLPA7256917-22 | 657985 | 13799 | 1015 | 212201930 | SIGFI45 | 2023-01-13 17:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.662098333333335,-72.82008333333333 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | JOSE JARISSON SILVA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-13 16:28 | 2023-01-13 16:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200013540 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013532 |  | 2 | CLENILDE DO VALE BARRETO | 046.183.752-80 | MLPA7256914-22 | 660276 | 13798 |  | 212201907 | SIGFI80 | 2023-01-19 17:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.604178333333333,-72.84040833333333 | -8.604193333333335,-72.84039833333333 | CLEIDE ELIZABETE COELHO DO VALE | CLENILDE DO VALE BARRETO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 16:19 | 2023-01-19 16:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013524 |  | 2 | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | 739.304.902-34 | MLPA7256913-22 | 657986 | 13797 | 1297 | 212201931 | SIGFI45 | 2023-01-20 09:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.58306,-72.80855833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANGELINA MORAIS DE MENEZES | LUIZ JOSE MORAES DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-20 08:06 | 2023-01-20 08:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-20 | 202200013524 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013516 |  | 2 | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | 020.120.952-75 | MLPA7256912-22 | 657987 | 13796 |  | 212201932 | SIGFI45 | 2023-01-20 14:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:07 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.569383333333333,-72.80094166666666 | -8.569228333333333,-72.80097 | ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCELA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-20 13:15 | 2023-01-20 13:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-20 | 202200013516 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013508 |  | 2 | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.042-75 | MLPA7256911-22 | 657816 | 13795 | 904 | 212201608 | SIGFI80 | 2023-01-30 15:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.497620000000001,-72.85100333333334 | -8.49786,-72.85105833333334 | ZILDA DOMINGOS | MARIA DE JESUS DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N ESTIRAO DE BUENOS AIRES CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/ NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-30 14:45 | 2023-01-30 14:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200013508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013490 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 686.812.242-04 | MLPA7259300-22 | 680521 | 13791 |  | 212202611 | SIGFI45 | 2023-02-01 17:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.629055,-72.83260166666668 | -8.629295,-72.83258500000001 | NADIR FERREIRA DE SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMINIDADE FLORA S/N CENTRO COMINIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-01 16:53 | 2023-02-01 16:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200013490 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013482 |  | 2 | JESSICA DE LIMA COSTA | 027.755.892-19 | MLPA7259299-22 | 660279 | 13790 | 1005 | 212201929 | SIGFI45 | 2023-01-19 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:10 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.629795,-72.83245666666667 | -8.62956,-72.83234 | JESSICA DE SOUZA DE LIMA COSTA | JESSICA DE LIMA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 09:28 | 2023-01-19 09:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013482 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013474 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 636.838.302-04 | MLPA7259298-22 | 656830 | 13789 | 799 | 212201910 | SIGFI80 | 2023-01-19 16:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.60448,-72.84097 | -8.604408333333334,-72.84087333333333 | MARIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N LADO ESQUERDO DO MUNICIPIO CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 15:04 | 2023-01-19 15:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013466 |  | 2 | CAMILA FERREIRA DA SILVA | 073.659.722-03 | MLPA7259297-22 | 656825 | 13788 | 947 | 212201905 | SIGFI80 | 2023-01-20 10:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:37 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.594366666666668,-72.82312333333333 | -8.583023333333333,-72.808695 | SUSIANE COSTA FERREIRA | CAMILA FERREIRA DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68984289346000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-20 09:22 | 2023-01-20 09:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-20 | 202200013466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013458 |  | 2 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 052.365.052-32 | MLPA7259296-22 | 656774 | 13787 | 938 | 212201752 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:36 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.569585,-72.79989833333335 | -8.496565,-72.84972333333333 | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/ NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 14:15 | 2023-01-10 14:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200013458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013441 |  | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2023-01-12 18:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:37 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.499468333333335,-72.85288833333334 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68984227382000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-12 17:48 | 2023-01-12 17:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200013441 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013433 |  | 2 | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | 739.500.092-72 | MLPA7266966-22 | 656821 | 13781 | 1016 | 212201902 | SIGFI80 | 2023-01-13 11:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:38 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.584361666666666,-72.81564666666667 | -8.5848,-72.81541333333332 | RAIMUNDA CONCEICAO SOMBRA | ANTONIA ZILMAR SOMBRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-13 09:52 | 2023-01-13 09:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200013433 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013425 |  | 2 | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | 041.046.072-90 | MLPA7261515-22 | 655982 | 13776 | 889 | 212201606 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:38 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.498073333333334,-72.851275 | -8.498146666666665,-72.85127833333333 | ZILDA DOMINGOS | DAMIANA DOMINGOS DO NASCIMENTO | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68992442817000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-11 09:27 | 2023-01-11 09:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200013425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013417 |  | 2 | MARLUCE CANUTO DA SILVA | 798.550.242-49 | MLPA7265871-22 | 657990 | 13773 | 1288 | 212201936 | SIGFI45 | 2023-01-17 16:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:19 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.664446666666667,-72.81783666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | SEBASTIANA CANUTO DA SILVA | MARLUCE CANUTO DA SILVA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-17 15:44 | 2023-01-17 15:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200013417 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013409 |  | 2 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | 060.777.402-92 | MLPA7265315-22 | 657988 | 13771 | 825 | 212201933 | SIGFI80 | 2023-01-19 12:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:18 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.607338333333333,-72.84406833333334 | -8.607246666666667,-72.84422500000001 | GEORGINA DEMETRIO DA SILVA | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 11:12 | 2023-01-19 11:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013409 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013391 |  | 2 | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | 013.507.402-92 | MLPA7252641-22 | 657946 | 13770 | 1306 | 212201908 | SIGFI45 | 2023-01-14 10:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:33 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.661383333333333,-72.82073999999999 | -8.661173333333332,-72.82051833333334 | SEBASTIANA GOMES PINHEIRO DE ARAUJO | ELISSON PINHEIRO DE ARAUJO | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-14 09:33 | 2023-01-14 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200013391 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013383 |  | 2 | CAMILA COSTA DE MENEZES | 076.423.682-24 | MLPA7252640-22 | 669534 | 13769 | 946 | 212202481 | SIGFI80 | 2023-01-20 12:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.568866666666667,-72.81148666666667 | -8.568755000000001,-72.81125333333333 | MARIA MARGATETE ALEMAO DA COSTA | CAMILA COSTA DE MENEZES | PORTO WALTER | COMUNIDADE GRAJAU S/N CENTRO COMUNIDADE GRAJAU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-20 11:32 | 2023-01-20 11:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-20 | 202200013383 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013375 |  | 2 | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | 704.355.142-02 | MLPA7262600-22 | 656819 | 13764 | 1003 | 212201901 | SIGFI45 | 2023-01-14 08:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:36 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.658325,-72.82136 | -8.658313333333332,-72.82141166666666 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIA APARECIDA SOUZA DA COSTA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-14 07:17 | 2023-01-14 07:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200013375 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013367 |  | 2 | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | 885.401.032-49 | MLPA7262599-22 | 660280 | 13763 | 1004 | 212201935 | SIGFI45 | 2023-01-14 09:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:26 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.658908333333333,-72.821125 | -8.658973333333334,-72.82123666666666 | ERMELINDA FERREIRA DE SOUZA | MARIA OLINDA FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE PORONGABA S/N CENTRO COMUNIDADE PORONGABA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-14 08:27 | 2023-01-14 08:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200013367 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013359 |  | 3 | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | 619.766.602-20 | MLPA7582393-22 | 680520 | 14135 | 612 | 212201394 | SIGFI80 | 2023-01-11 09:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.409111,-72.71425 | -9.410211666666667,-72.71692333333334 | MARINA FERREIRA DAS NEVES | PEDRO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 08:16 | 2023-01-11 08:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200013359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013342 |  | 8 | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | 829.055.502-44 | MLPA7749403-22 | 654695 | 14364 | 877 | 212201364 | SIGFI80 | 2023-01-26 15:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:47 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.658143333333333,-71.57927166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MENDES MESQUITA | RAIMUNDO NONATO MESQUITA DE MENEZES | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N COLONIA BAMBUZAL CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA, NAO SENDO POSSIVEL AS FOTOS DE CARGAS LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-26 13:51 | 2023-01-26 15:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200013342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013334 |  | 8 | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | 006.669.362-42 | MLPA7748155-22 | 654692 | 14240 | 886 | 212201367 | SIGFI80 | 2023-01-24 10:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:46 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.65462,-71.59415333333332 | -8.654871666666667,-71.59410166666666 | NAIR CORDEIRO DA SILVA | MARIA DE JESUS DA SILVA LIMA | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-24 09:51 | 2023-01-24 10:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013326 |  | 3 | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | 072.107.182-14 | 7210718214 | 654492 | 15171 | 843 | 212201408 | SIGFI80 | 2023-02-08 11:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:38 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.208188333333334,-72.71836833333333 | -9.208238333333332,-72.71851833333334 | MARIA JACINTA SILVA OLIVEIRA | MILENE OLIVEIRA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 10:30 | 2023-02-08 10:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200013326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013318 |  | 3 | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | 956.458.022-68 | 95645802268 | 654469 | 15167 | 872 | 212201411 | SIGFI80 | 2023-02-08 10:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:39 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.190908333333335,-72.71191666666667 | -9.207561666666667,-72.72285333333333 | MARIA AIDA DA COSTA FERNANDES | EMÍDIO GUIMARÃES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CEARÁ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A LEITURA DAS BATERIAS PÓS AS MESMA NÃO RESPONDEU NO COMPUTADOR,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 09:20 | 2023-02-08 09:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200013318 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013300 |  | 3 | DILMA SILVA DO ROSARIO | 519.317.372-15 | 519.317.372-15 | 679823 | 15225 | 421 | 212201386 | SIGFI45 | 2023-01-19 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2638166666667,-72.699646666667 | -9.263853333333333,-72.69960999999999 | RAIMUNDA NOBRE DA SILVA | ALEX SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO .GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-19 09:56 | 2023-01-19 09:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013300 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013292 |  | 3 | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | 704.354.872-13 | 70435487213 | 654488 | 15209 | 431 | 212201424 | SIGFI45 | 2023-02-06 10:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.26505,-72.704461666667 | -9.264751666666665,-72.70532166666666 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARIA RANICLEIA BORGES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INTERVENCAO INDEVIDA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CHUVA DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. E CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 15 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 09:27 | 2023-02-06 09:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200013292 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013284 |  | 8 | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | 708.445.482-94 | MLPA7749405-22 | 654685 | 14365 | 828 | 212201344 | SIGFI80 | 2023-01-27 15:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.670888333333332,-71.620265 | -8.671276666666667,-71.62014500000001 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | ANTONIO RONALDO FERREIRA VITORIO | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE POSSUI UMA ANTENA PARÁBOLICA MUITO PROXIMO AO SISTEMA COMO VISTO NA IMAGEM PANORÂMICA DO SISTEMA,E TALVES FOTO DOS MODULOS E TERMOGRAFIA NAO TENHA SAÍDO NO ÂNGULO CORRETO.CLIENTE POSSUI APENAS TELEVISOR COMO CARGA, NAO SENDO POSSIVEL OUTRA FOTO DE CARGA LIGADA NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-27 14:36 | 2023-01-27 15:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200013284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013276 |  | 8 | MARIA LIDIANE PERES | 026.870.532-10 | MLPA7722153-22 | 654693 | 14274 | 710 | 212201361 | SIGFI80 | 2023-01-28 08:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:50 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.66912,-71.62200166666666 | -11.125736666666667,-73.609495 | MARIA ADALGISA PERES | MARIA LIDIANE PERES | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 68992266750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-28 07:37 | 2023-01-28 08:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200013276 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013268 |  | 3 | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | 020.347.042-74 | 2034704274 | 654478 | 15097 | 812 | 212201418 | SIGFI80 | 2022-12-06 10:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 17:53 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.205118333333333,-72.70946833333333 | -9.205131666666666,-72.70938833333334 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | ISIS XAIANE AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT RIO JURUA COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-06 09:02 | 2022-12-06 10:52 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200013268 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013250 |  | 8 | PEDRO DE ARAUJO | 007.014.442.72 | MLPA7766808-22 | 654694 | 14448 | 706 | 212201363 | SIGFI80 | 2023-01-24 08:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.66342,-71.60607333333334 | -8.663483333333334,-71.60616833333333 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | PEDRO DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL SANTA CECILIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA CECILIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE POSSUI SOMENTE TELEVISOR E NAO FOI POSSIVEL TIRAR OUTRA FOTO DE EQUIPAMENTO NA TOMADA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-24 07:16 | 2023-01-24 08:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200013250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013243 |  | 8 | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.837.802-00 | MLPA7775887-22 | 658082 | 14317 | 803 | 212201412 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.667203333333333,-71.609225 | -8.667181666666666,-71.60947666666667 | MARIA DA FATIMA CAPAZ FERREIRA | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE NAO POSSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL FOTOS DE CARGA LIGADAS NA TOMADA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-27 07:27 | 2023-01-27 09:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200013243 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013227 |  | 3 | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | 572.945.262-49 | 57294526249 | 654468 | 15305 | 816 | 212201409 | SIGFI80 | 2022-12-20 08:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:56 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.162611666666667,-72.70632166666665 | -9.162608333333333,-72.70615 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | ELIZEU DA SILVA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE:BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-20 08:40 | 2022-12-20 08:40 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200013227 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013219 |  | 3 | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | 541.865.012-20 | 54186501220 | 654823 | 15071 | 867 | 212201271 | SIGFI80 | 2022-12-19 09:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:57 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.157451666666667,-72.71278166666666 | -9.15741,-72.71279833333332 | FRANCISCA TEIXEIRA MENDONÇA | ZILDO HERIQUE MENDONÇA BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-19 09:37 | 2022-12-19 09:37 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200013219 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013201 |  | 8 | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | 017.775.372.32 | MLPA7766810-22 | 654686 | 14450 | 805 | 212201332 | SIGFI80 | 2023-01-23 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.667631666666667,-71.60252166666668 | -8.667206666666667,-71.602735 | NOMATA MARTINS QUEIROZ | EDUARDO QUEIROZ FEITOZA | TARAUACA | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 15:32 | 2023-01-23 16:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013193 |  | 8 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | 709.743.062-15 | MLPA7748156-22 | 654689 | 14241 | 721 | 212201349 | SIGFI80 | 2023-01-23 15:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.673678333333333,-71.60246666666667 | -8.673820000000001,-71.60243333333332 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PALESTINA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PALESTINA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 689921204000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS, TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 14:04 | 2023-01-23 15:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013193 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013185 |  | 8 | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | 709.510.802-10 | MLPA7749414-22 | 654683 | 14370 | 697 | 212201340 | SIGFI80 | 2023-01-19 13:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.764501666666666,-71.74178333333333 | -8.764521666666667,-71.74180833333334 | GENI RIBEIRO DE ANDRADE | ALCIDES DE ANDRADE SILVA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA MARANGUAPE CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-19 12:22 | 2023-01-19 13:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200013185 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013177 |  | 7 | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | 038.136.512-31 | MLPA7807885-22 | 654716 | 14486 | 881 | 212201403 | SIGFI80 | 2023-01-23 15:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:53 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.363476666666665,-71.20795166666667 | -8.363501666666668,-71.20792499999999 | ANTONIA DE ARAUJO SOUZA | FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO. /JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 14:44 | 2023-01-23 14:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013169 |  | 8 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | 434.967.092.00 | MLPA7748158-22 | 654691 | 14243 | 720 | 212201366 | SIGFI80 | 2023-01-23 08:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.677003333333333,-71.60174 | -8.676888333333332,-71.60199833333333 | MARIA GENI CAPEZ FERREIRA | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA | JORDAO | SERINGAL SAO LUIZ S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS,QUADROS,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-23 07:18 | 2023-01-23 08:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013151 |  | 3 | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | 017.330.072-37 | 1733007237 | 654816 | 15163 | 810 | 212201263 | SIGFI80 | 2023-01-16 15:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:59 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.153825000000001,-72.67913833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | SIMONE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO. GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-16 14:45 | 2023-01-16 14:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200013151 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013144 |  | 3 | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 071.565.692-95 | 7156569295 | 654809 | 15063 | 822 | 212201250 | SIGFI80 | 2023-01-14 11:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.153048333333334,-72.673545 | -9.153013333333332,-72.67355333333333 | ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO RIU JURUA FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO .GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-14 10:19 | 2023-01-14 10:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200013144 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013136 |  | 3 | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | 720.938.462-68 | 72093846268 | 654821 | 15067 | 873 | 212201269 | SIGFI80 | 2022-12-30 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:15 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.158318333333334,-72.69859333333333 |  | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINISIO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE RIO JURUA COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-12-30 09:00 | 2022-12-30 10:00 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-30 | 202200013136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013128 |  | 3 | MARIA GRACIETE SOUZA | 88143775291 | MLPA7514810-22 | 654443 | 14002 | 454 | 212201368 | SIGFI45 | 2023-01-16 17:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.156830000000001,-72.683555 | -9.156715,-72.68376166666667 | IBERTINA SOUZA | MARIA GRACIETE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO..GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-16 16:10 | 2023-01-16 16:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200013128 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013110 |  | 7 | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | 017.779.722-30 | 1777972230 | 655020 | 14901 |  | 212201237 | SIGFI80 | 2022-12-29 11:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:51 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.237832,-71.002642 | -8.253395000000001,-70.96799833333333 | MARIA DE NAZARÉ GOMES DE LIMA | ANTONIA MARIA LIMA DE MESQUITA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-29 11:41 | 2022-12-29 11:41 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-29 | 202200013110 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013102 |  | 7 | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | 051.245.012-94 | 5124501294 | 655024 | 14897 |  | 212201241 | SIGFI80 | 2022-12-29 17:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:52 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.253265,-70.96796833333333 | -8.253188333333332,-70.96800833333333 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | FABRÍCIO DE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO CORRETAMENTE, MAS BATERIA NÚMERO 2 NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-29 16:15 | 2022-12-29 16:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-29 | 202200013102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013094 |  | 7 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | 800.537.692-87 | 80053769287 | 655034 | 14895 |  | 212201252 | SIGFI80 | 2022-12-29 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:51 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.291638333333333,-71.08802333333333 | -8.255691666666667,-70.96555833333333 | SEBASTIANA PEREIRA | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMAL. DEJEUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-29 08:26 | 2022-12-29 08:26 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-29 | 202200013094 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013086 |  | 7 | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | 088.356.262-69 | 8835626269 | 652874 | 14893 |  | 212201260 | SIGFI80 | 2023-01-02 09:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 21:02 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.2525259,-71.0089840 | -8.25315,-70.96784166666666 | MARIA JOSE DO CARMO | REGINALDO DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | RAIMUNDO NONATO ELETRICISTA AUX | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5040 | 34 | 2023-01-02 07:34 | 2023-01-02 07:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200013086 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013078 |  | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2022-12-29 10:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:51 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.274941,-71.056661 | -8.254538333333333,-70.96732833333334 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-29 07:36 | 2022-12-29 08:37 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-29 | 202200013078 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013060 |  | 7 | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | 034.427.782-80 | 3442778280 | 655029 | 14887 |  | 212201251 | SIGFI80 | 2022-12-30 13:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:25 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.150731,-72.672839 | -8.252158333333334,-70.96756666666667 | MARIA JOSE DO CARMO | JOSÉ RIBAMAR DO CARMO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DE JESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-29 16:46 | 2022-12-29 16:46 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-30 | 202200013060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013052 |  | 7 | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | 666.165.812-68 | 66616581268 | 652770 | 14869 | 279 | 212201238 | SIGFI80 | 2022-12-20 14:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 17:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.253066666666665,-71.00928166666667 | -8.252971666666667,-71.00926833333332 | ALDEMIRA MARINHO DE ALBUQUERQUE | CLEDEILSON MARINHO DE ALBUQUERQUE | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO, E FOI AS MEDIÇÕES NAS BONEIRA O SISTEMA SE ENCONTRA NOMAL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-20 10:15 | 2022-12-20 10:15 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200013052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013045 |  | 7 | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 3705047205 | MLPA7812377-22 | 654673 | 14502 | 744 | 212201296 | SIGFI80 | 2023-01-23 08:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:34 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.364205,-71.21154666666666 | -8.364223333333333,-71.21156500000001 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | LUCIVAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO /JOSÉ JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 08:02 | 2023-01-23 08:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013045 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013037 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | 644.646.102-00 | MLPA7812376-22 | 654682 | 14501 | 739 | 212201337 | SIGFI80 | 2023-01-23 07:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:40 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.364501666666666,-71.21238166666667 | -8.36462,-71.21204166666666 | ALBIA FERREIRA MARINHO | RAIMUNDO NONATO MARINHO NO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO ,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./EMERSON BARQUEIRO /JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 06:53 | 2023-01-23 06:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013037 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013029 |  | 7 | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 068.071.822-28 | MLPA7807884-22 | 654662 | 14485 | 593 | 212201276 | SIGFI80 | 2023-01-23 08:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.36511,-71.21303333333334 | -8.365208333333333,-71.21300500000001 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | JOSE JEAN DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BELA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-23 07:02 | 2023-01-23 07:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013029 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013011 |  | 7 | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | 058.637.382-94 | MLPA7807883-22 | 658169 | 14484 | 745 | 212201325 | SIGFI80 | 2023-01-23 09:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.36337,-71.21048333333333 | -8.363853333333333,-71.21135666666667 | MARIZA PEREIRA CAVALCANTE | MEIRINETE CALVALCANTE DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMERSON BARQUEIRO./JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-23 09:05 | 2023-01-23 09:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013011 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200013003 |  | 7 | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 700.156.302-18 | MLPA7807882-22 | 654666 | 14483 | 695 | 212201321 | SIGFI80 | 2023-01-23 10:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:32 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.36546,-71.21022166666667 | -8.366031666666666,-71.20919166666665 | TEREZINHA DO NASCIMENTO DAS CHAGAS | EVANDRO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO POR DO SOL CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /ALECSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-23 08:44 | 2023-01-23 08:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200013003 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012997 |  | 7 | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | 699.619.562-49 | MLPA7675227-22 | 658168 | 14441 | 430 | 212201324 | SIGFI45 | 2023-01-19 15:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:28 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.297485,-71.13702833333333 | -8.29714,-71.14180833333333 | HILDA EVARISTO DE FRANCA | FRANCIMAR DE FRANCA OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-19 15:04 | 2023-01-19 15:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012997 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012989 |  | 7 | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | 038.141.462-04 | MLPA7674952-22 | 654680 | 14439 | 730 | 212201309 | SIGFI80 | 2023-01-19 12:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:37 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.297446666666668,-71.13705833333333 | -8.297408333333333,-71.136995 | MARIA DAS GRACAS P8YEREIRA DE MATOS | MARIA RAIANE MATOS OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 992299332000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-19 11:17 | 2023-01-19 11:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012971 |  | 7 | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | 164.458.642-87 | MLPA7659105-22 | 654672 | 14308 | 726 | 212201295 | SIGFI80 | 2023-01-17 11:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:39 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.285495,-71.10968333333334 | -8.285443333333335,-71.10955666666668 | MARIA DOS ANJOS MARTINS PINHEIRO | JOSE PINHEIRO DE FREITAS | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 10:02 | 2023-01-17 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012963 |  | 7 | EDMILTON AMORIM | 196.524.022-49 | MLPA7659104-22 | 654664 | 14307 | 754 | 212201318 | SIGFI80 | 2023-01-18 14:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:32 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.29082,-71.121085 | -8.290706666666667,-71.12128 | JOSEFA ETELVINA DE AMORIM | EDMILTON AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N COLONIA NOVA VIDA CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-18 13:36 | 2023-01-18 13:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012955 |  | 7 | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | 034.097.102-99 | MLPA7654615-22 | 654702 | 14217 | 756 | 212201360 | SIGFI80 | 2023-01-19 11:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.304416666666667,-71.13529 | -8.304263333333333,-71.13531833333333 | IONAR DA SILVA SOUZA | VILCELIA SOUZA DE AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PENEDO S/N CENTRO SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 10:38 | 2023-01-19 10:38 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012955 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012948 |  | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2023-01-13 15:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 | 6884223373000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON E PAULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-13 15:11 | 2023-01-13 15:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200012948 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012930 |  | 3 | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | 896.771.702-44 | 89677170244 | 652875 | 15279 | 586 | 212201264 | SIGFI80 | 2023-01-02 11:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:58 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.410595,-72.715565 | -9.410566666666666,-72.71531 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA | SUIANE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 10:44 | 2023-01-02 11:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012930 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012922 |  | 8 | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | 013.360.302-40 | MLPA7766835-22 | 654671 | 14466 | 718 | 212201294 | SIGFI80 | 2023-01-09 08:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:17 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.864706666666667,-71.82557833333334 | -8.864781666666666,-71.82561000000001 | FRANCISCA DE AQUINO | JOSE MARCOS SANTOS DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-09 07:44 | 2023-01-09 07:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012914 |  | 8 | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | 699.676.442-49 | MLPA7766825-22 | 654669 | 14460 | 460 | 212201290 | SIGFI45 | 2023-01-17 12:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.807123333333333,-71.77673833333333 | -8.807053333333332,-71.776505 | MARIA ALDA BEZERRA | JOAO CLEUDON BEZERRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, SISTEMA DEIXADO NORMALMENTE SEM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON, E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-17 11:35 | 2023-01-17 12:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012914 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012906 |  | 8 | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | 005.093.552-69 | MLPA7766824-22 | 654678 | 14459 | 506 | 212201308 | SIGFI45 | 2023-01-18 16:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:35 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.777915,-71.75004333333332 | -8.777935000000001,-71.75000333333334 | MARIA CREUZA DE CASTRO FILHA | MARIA LADI DE CASTRO LIMA | JORDAO | SERINGAL TABOCAL S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIA E QUADRO ELÉTRICO E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./ARISSON E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-18 15:05 | 2023-01-18 16:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012906 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012898 |  | 8 | CLEITON DOS SANTOS COSTA | 006.988.242-88 | MLPA7793093-22 | 658074 | 14407 | 716 | 212201285 | SIGFI80 | 2023-01-18 11:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.814885,-71.79551 | -8.814969999999999,-71.79590499999999 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | CLEITON DOS SANTOS COSTA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, FEITO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA.CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA NÃO PERMITINDO TIRAR AS FOTOS INTERNAS.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-18 10:33 | 2023-01-18 11:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012880 |  | 8 | JOSE COELHO DA SILVA | 001.006.012-00 | MLPA7793089-22 | 654670 | 14403 | 711 | 212201292 | SIGFI80 | 2023-01-18 12:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:34 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.786311666666668,-71.76667666666667 | -8.786253333333333,-71.76677666666666 | MARIA COELHO DA SILVA | JOSE COELHO DA SILVA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, BANCO DE BATERIA, QUADRO ELÉTRICO E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./ARISSON E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-18 11:16 | 2023-01-18 12:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012880 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012872 |  | 8 | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | 006.989.302.07 | MLPA7775896-22 | 654663 | 14325 | 694 | 212201284 | SIGFI80 | 2023-01-18 15:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:31 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.791583333333334,-71.76272 | -8.791400000000001,-71.76287166666665 | MARLENE FREIRE DA SILVA | ANTONIO ERISANIO FREIRE DA SILVA | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N FAZENDA ALEGRIA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. CLIENTE NAO ESTAVA NA CASA E NÃO FOI POSSÍVEL TIRAR FOTOS INTERNAS.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-18 14:34 | 2023-01-18 15:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012872 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012864 |  | 8 | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | 709.995.972-72 | MLPA7775894-22 | 654675 | 14323 | 724 | 212201306 | SIGFI80 | 2023-01-19 11:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.76081,-71.74821333333333 | -8.760691666666666,-71.748135 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA JOSE DA ROCHA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N FAZENDA MORRO ALTO CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-19 10:06 | 2023-01-19 11:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012856 |  | 8 | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | 012.903.252-27 | MLPA7722163-22 | 654674 | 14281 | 714 | 212201302 | SIGFI80 | 2023-01-19 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.766098333333334,-71.75845666666667 | -8.766158333333333,-71.75847999999999 | BENTA NAZARE DE ARAUJO | MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FALTOU MEDIÇÕES INTERNAS POIS O CLIENTE ESTAVA AUSENTE,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-19 09:51 | 2023-01-19 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012849 |  | 8 | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 695.051.102-78 | MLPA7722162-22 | 654681 | 14280 | 461 | 212201311 | SIGFI45 | 2023-01-19 09:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:39 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.766744999999998,-71.75835666666667 | -8.766635,-71.75824666666668 | MARIA DE FATIMA CAPEZ FERREIRA | MARIA VIRGOLINA FERREIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL TABOCAL S/N COLONIA JARINAL CENTRO SERINGAL TABOCAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-19 08:25 | 2023-01-19 09:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200012849 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012831 |  | 3 | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | 994.388.282-49 | 99438828249 | 652853 | 15275 | 644 | 212201249 | SIGFI80 | 2023-01-10 08:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:31 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.4126333333333,-72.716123333333 | -9.412396666666666,-72.71610666666668 | DELSUITA RODRIGUES DA SILVA | JOSE EUGENIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL, MARCELO E RICHARDES. OBS: TENTARAM ROUBAR AS BATERIAS DO QUADRO, MAS NÃO CONSEGUIRAM. PORTANTO, A PORTA DO QUADRO FICOU EMPENANDA, ASSIM, FICANDO RUIM DE FECHAR. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 08:06 | 2023-01-10 08:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200012831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012823 |  | 3 | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 033.449.382-47 | 3344938247 | 652777 | 15267 | 603 | 212201239 | SIGFI80 | 2023-01-25 12:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.3751666666667,-72.713753333333 | -9.375065000000001,-72.71415666666667 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | CRISTIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 12:03 | 2023-01-25 12:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200012823 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012815 |  | 3 | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | 1430437227 | 1430437227 | 652764 | 15197 | 846 | 212201236 | SIGFI80 | 2023-01-31 17:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 11:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.2664816666667,-72.686538333333 | -9.26655,-72.68666166666667 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | AGAILTON DAS NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-31 16:22 | 2023-01-31 16:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200012815 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012807 |  | 3 | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | 703.199.732-12 | 70319973212 | 654814 | 15195 | 447 | 212201259 | SIGFI45 | 2023-01-30 10:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.26714,-72.681585 | -9.267195,-72.68115833333333 | RAIMUNDA BARBOSA DA SAILVA | ORLEILTON SILVA DA CONCEIÇÃO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 10:10 | 2023-01-30 10:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200012807 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012799 |  | 3 | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | 4803762201 | 4803762201 | 657752 | 15187 |  | 212201423 | SIGFI80 | 2023-02-01 14:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.25323,-72.690035 | -9.253481666666666,-72.69010833333333 | LUZIA GOMES DA SILVA | MARIA LUZINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-01 13:09 | 2023-02-01 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200012799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012781 |  | 3 | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.300.622-55 | 70330062255 | 654466 | 15183 |  | 212201389 | SIGFI80 | 2023-02-01 08:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.252665,-72.689658333333 | -9.252321666666667,-72.68981000000001 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ANTÔNIO NEILSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO MANOEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-01 07:46 | 2023-02-01 07:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200012781 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012773 |  | 3 | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | 703.216.622-96 | 70321662296 | 654462 | 15179 | 866 | 210201384 | SIGFI80 | 2023-02-01 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.252225,-72.69022 | -9.252291666666668,-72.69019499999999 | ANTÔNIA LUCIA SILVA DA CONCEIÇÃO | ADELIANE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL RIO JURUA COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO E MANOEL OBS:CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-01 09:07 | 2023-02-01 09:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200012773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012765 |  | 3 | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | 2938712219 | MLPA7582406-22 | 656793 | 14148 | 424 | 212201826 | SIGFI45 | 2023-01-30 15:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.267528,-72.681472 | -9.267698333333334,-72.68133833333333 | LUZIA GOMES DA SILVA | ALCINETE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO CHUVA NO DECORRER DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 13:30 | 2023-01-30 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200012765 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012757 |  | 3 | JOSE COSTA DA SILVA | 582.694.012-34 | 58269401234 | 652788 | 15291 | 632 | 212201248 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:56 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.4101266666667,-72.715206666667 | -9.410571666666668,-72.71491999999999 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | JOSE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU RIO JURUA COMUNIDADE:FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 07:34 | 2023-01-04 08:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012740 |  | 3 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 005.285.632-11 | 528563211 | 652857 | 15269 | 623 | 212201253 | SIGFI80 | 2023-01-26 08:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:08 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.3761683333333,-72.714605 | -9.376205,-72.71445999999999 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA RIO JURUA COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 08:04 | 2023-01-26 08:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200012740 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012732 |  | 8 | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | 006.988.072-78 | MLPA7793118-22 | 669502 | 14421 | 723 | 212202445 | SIGFI80 | 2023-01-23 11:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:18 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.992841666666667,-71.90439333333333 | -8.992703333333333,-71.90454666666666 | MARIA DE FREITAS DA SILVA FILHA | ORLEILSON DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-23 09:42 | 2023-01-23 10:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200012732 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012724 |  | 8 | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | 699.888.382-04 | MLPA7793114-22 | 669505 | 14418 | 690 | 212202447 | SIGFI80 | 2023-01-21 18:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:19 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.95222,-71.87957 | -8.952083333333333,-71.87942500000001 | MARIA DE LOURDES MEDQUITA | TEREZINHA DE JESUS MESQUITA DE FERRAZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 17:08 | 2023-01-21 17:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200012724 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012716 |  | 8 | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | 704.462.502-95 | MLPA7749440-22 | 661938 | 14386 | 584 | 212202396 | SIGFI80 | 2023-01-21 14:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.980186666666667,-71.91044333333333 | -8.980173333333333,-71.91051666666667 | MARIA ELCIENE PEREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOISES MOURA NOBRE | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA SERINGUEIRA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO./AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 13:48 | 2023-01-21 14:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200012716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012708 |  | 8 | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | 040.140.252-50 | MLPA7749438-22 | 652537 | 14385 | 489 | 212201101 | SIGFI45 | 2023-01-21 09:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:09 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.960673333333334,-71.895295 | -8.958760000000002,-71.88865166666666 | MARIA DE FATIMA DA CUNHA | FRANCISCA ELINEIDE CUNHA FERREIRA | JORDAO | SERINGAL REMANCO S/N COLONIA BOA ESPERANCA CENTRO SERINGAL REMANCO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-21 08:06 | 2023-01-21 09:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-21 | 202200012708 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012690 |  | 7 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 026.890.882-66 | 026.890.882-66 | 652862 | 14845 | 738 | 212201256 | SIGFI80 | 2023-01-14 09:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:43 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.28652333,-71.0872400 | -8.286411666666668,-71.08742000000001 | MARIA ALDENORA FERREIRA SILVA | MARIA SEBASTIANA DA SILVA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-14 08:36 | 2023-01-14 08:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200012690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012682 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:23 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.286972,-71.086194 | -8.287136666666667,-71.08708 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 12:16 | 2023-01-13 12:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200012682 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012674 |  | 8 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | 028.440.182-03 | MLPA7775909-22 | 658073 | 14336 | 735 | 212201280 | SIGFI80 | 2023-01-23 12:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.002848333333333,-71.90262166666666 | -9.002636666666666,-71.90268166666667 | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | ANTONIA ROSILEIDE DA SILVA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL XAPURI S/N COLONIA NOVA ESTRELA CENTRO SERINGAL XAPURI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA, ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA, SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/AE. ARISSON E. ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-23 11:34 | 2023-01-23 12:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200012674 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012666 |  | 7 | MARIA MARILEIS MARINHO | 711.809.072-72 | 711.809.072-72 | 652444 | 14817 | 696 | 212201052 | SIGFI80 | 2023-01-04 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:58 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252143333333333,-71.038195 | -8.252025,-71.03829666666667 | OZELIA DA SILVA MARINHO | MARIA MARILEIS MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI FEITA AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS DENTRO DE CASA PORQUE NÃO TINHA NINGUEM EM CASA,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 10:25 | 2023-01-04 10:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012666 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012658 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | 929.332.032-00 | 929.332.032-00 | 652419 | 14879 | 582 | 212201060 | SIGFI80 | 2023-01-14 12:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-01 18:45 | ALTERACAO | LUCAS.RIBEIRO | VALIDADO | -8.300586666666668,-71.09139499999999 | -8.300463333333333,-71.09124166666668 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR, FAZENDA 2L | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL E ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-14 10:24 | 2023-01-14 10:24 | 2022-11-18 | 3 | 2023-01-14 | 202200012658 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012641 |  | 7 | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | 671.400.172-04 | 671.400.172-04 | 652422 | 14857 | 705 | 212201061 | SIGFI80 | 2023-01-28 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:07 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.282739999999999,-71.11201166666666 | -8.282521666666666,-71.11208833333333 | MARIA DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ANTONIA DO ESPÍRITO SANTO E SANTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL RIO TARAUACA, SERINGAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.//LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX./JOSÉ DE QUEIROZ BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-28 08:08 | 2023-01-28 08:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200012641 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012633 |  | 8 | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | 001.320.572-20 | MLPA7766841-22 | 652438 | 14472 | 698 | 212201051 | SIGFI80 | 2022-12-20 10:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:57 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.950538333333332,-71.85798666666666 | -8.950698333333333,-71.85771500000001 | FRANCISCA MADALENA DA ROCHA | MARIA GENILDA DA ROCHA ANDRADE MENDONCA | TARAUACA | COLONIA SANTA MARIA S/N RIO TARAUACA CENTRO COLONIA SANTA MARIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2022-12-20 08:41 | 2022-12-20 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200012633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012625 |  | 8 | JOSE AVELINO DE MATOS | 709.834.372-20 | MLPA7766839-22 | 654661 | 14470 |  | 212201087 | SIGFI80 | 2023-01-04 09:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:39 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.889348333333334,-71.83610166666668 | -8.889518333333333,-71.83597 | FRANCISCA AVELINO DE MATOS | JOSE AVELINO DE MATOS | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUCAS EDUARDO, ELETRICISTA AUX.//MANOEL BARROS , BARQUUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-04 07:33 | 2023-01-04 07:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012625 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012617 |  | 8 | CELSO PEREIRA DA SILVA | 709.595.792-49 | MLPA7793111-22 | 652466 | 14417 | 740 | 212201064 | SIGFI80 | 2023-01-07 13:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:14 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.956193333333333,-71.85670666666667 | -8.956015,-71.85705666666667 | GUIOMAR PEREIRA DA SILVA | CELSO PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /EMANUEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-07 09:36 | 2023-01-07 09:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200012617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012609 |  | 8 | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | 709.976.672-49 | MLPA7775912-22 | 654803 | 14338 | 728 | 212201524 | SIGFI80 | 2023-01-07 16:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:16 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.952274999999998,-71.87428333333334 | -8.952246666666667,-71.87433 | MARIA DA MESQUITA | MARIA DE LOURDES DA MESQUITA | JORDAO | SERINGAL MASSAPE S/N COLONIA GUARAMIRANGA CENTRO SERINGAL MASSAPE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /EMANUEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-07 15:15 | 2023-01-07 15:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200012609 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012591 |  | 8 | JOSE CLEMILSON MATTOS | 709.836.902-00 | MLPA7775906-22 | 652400 | 14333 | 736 | 212201089 | SIGFI80 | 2023-01-07 14:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:15 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.955498333333333,-71.86021666666667 | -8.955491666666667,-71.86028833333333 | FRANCISCA AVELINO MATTOS | JOSE CLEMILSON MATTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COMUNIDADE JAMINAUA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO HAVIA NENHUMA PESSOA NA RESIDÊNCIA //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /EMANUEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-07 13:51 | 2023-01-07 13:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200012591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012583 |  | 7 | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | 037.877.842-09 | 037.877.842-09 | 652211 | 14803 | 287 | 212201036 | SIGFI80 | 2023-01-02 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:36 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.24601,-70.98718333333333 | -8.246086666666667,-70.987165 | MARIA MADALENA DE ARAÚJO DA SILVA | ANACLEIA DA SILVA E SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992382818000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DE JESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 13:42 | 2023-01-02 13:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012583 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012575 |  | 7 | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | 672.106.352-20 | 672.106.352-20 | 652413 | 14825 | 741 | 212201056 | SIGFI80 | 2023-01-09 14:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:46 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.274845,-71.08192666666667 | -8.274786666666667,-71.08196 | ANTONIA REINALDO DA SILVA | ANTÔNIO DA CRUZ DA SILVA BRAGA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON/ MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-09 12:51 | 2023-01-09 12:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012575 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012567 |  | 7 | SONIA MARIA DE LIMA | 783.850.402-34 | 783.850.402-34 | 652456 | 14819 | 264 | 212201053 | SIGFI80 | 2023-01-06 08:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:02 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.261671666666667,-71.04997833333333 | -8.261756666666667,-71.04978666666666 | MARIA ANA DE LIMA | SONIA MARIA DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTERMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-05 12:51 | 2023-01-05 12:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200012567 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012559 |  | 7 | MARIA CLARICE SOUZA | 068.229.112-94 | 068.229.112-94 | 652426 | 14843 | 581 | 212201063 | SIGFI80 | 2023-01-13 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.287513333333333,-71.086415 | -8.2875,-71.08638333333333 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLARICE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 09:52 | 2023-01-13 09:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200012559 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012542 |  | 7 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | 032.452.652-04 | 3245265204 | 652414 | 14839 | 732 | 212201057 | SIGFI80 | 2023-01-16 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:46 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.29961,-71.09799833333334 | -8.299633333333333,-71.097915 | JOANA MARQUES FERREIRA | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 15:25 | 2023-01-16 15:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012542 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012534 |  | 7 | MARIA OTACIANA XIMENES | 662.730.722-72 | MLPA7671695-22 | 652303 | 14350 | 574 | 212201047 | SIGFI80 | 2023-01-09 15:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:47 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.272616666666666,-71.08574166666668 | -8.272590000000001,-71.08576333333333 | ANA XIMENES AGUIAR | MARIA OTACIANA XIMENES | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-09 13:46 | 2023-01-09 13:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012534 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012526 |  | 7 | FERNANDO DA SILVA MARINHO | 694.835.822-53 | 694.835.822-53 | 652217 | 14815 |  | 212201039 | SIGFI80 | 2023-01-03 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:55 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.25232,-71.03726 | -8.252263333333334,-71.03728500000001 | OZELIA NILCA DA SILVA | FERNANDO DA SILVA MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999408405000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.NÃO FIZEMOS AS MEDIÇÕES DENTRO DA CASA PORQUE A CASA ESTAVA FECHADA,NÃO TINHA NINGUÉM NA CASA,DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 15:40 | 2023-01-03 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012526 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012518 |  | 7 | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | 053.423.522-07 | 053.423.522-07 | 652387 | 14813 |  | 212201078 | SIGFI80 | 2023-01-02 11:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:59 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.262951666666668,-70.985395 | -8.262996666666668,-70.98541333333333 | MARIA NILSILENE PEREIRA | CLEITON PEREIRA DE SOUSA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68992813220000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, MAS BATERIA DE NÚMERO 1 NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O NOTEBOOK.// IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-02 10:06 | 2023-01-02 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012518 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012500 |  | 7 | EDIVAN ALVES DE SOUZA | 699.592.772-91 | 699.592.772-91 | 652388 | 14811 | 333 | 212201079 | SIGFI80 | 2023-01-02 12:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:00 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.262903333333332,-70.98302 | -8.263035,-70.982995 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUZA | EDIVAN ALVES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68992821076000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-02 11:57 | 2023-01-02 11:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012500 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012492 |  | 7 | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | 164.713.772-15 | 164.713.772-15 | 652208 | 14809 | 303 | 212201034 | SIGFI80 | 2023-01-03 10:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:52 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.25666,-70.98932166666667 | -8.256631666666667,-70.98927333333333 | CARDULINA MARIA DE JESUS | FRANCISCO ALBINO DE JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE PORÉM AS DUAS BATERIAS NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O NOTEBOOK.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-03 08:18 | 2023-01-03 08:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012492 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012484 |  | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | 618.069.942-91 | 618.069.942-91 | 654660 | 14807 | 300 | 212201032 | SIGFI80 | 2023-01-02 16:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:38 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.256685000000001,-70.98958166666667 | -8.256708333333334,-70.98954333333333 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-02 15:09 | 2023-01-02 15:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012484 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012476 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 495.218.962-72 | 495.218.962-72 | 652349 | 14805 | 410 | 212201024 | SIGFI80 | 2023-01-02 09:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:49 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.246798333333334,-70.988155 | -8.245446666666668,-70.98824333333333 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999691937000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 08:37 | 2023-01-02 08:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012476 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012468 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | 339.693.022-34 | 339.693.022-34 | 652347 | 14801 |  | 212201023 | SIGFI80 | 2023-01-02 17:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:39 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.246486666666668,-70.98402666666667 | -8.246568333333332,-70.98406666666666 | IOMAR MARTA DO VALE MOREIRA | RAIMUNDO NONATO DO VALE MOREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68996066693000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DE JESUS UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 15:34 | 2023-01-02 15:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012468 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012450 |  | 7 | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | 691.126.222-49 | 691.126.222-49 | 652196 | 14795 | 322 | 212201029 | SIGFI80 | 2023-01-02 09:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:57 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.254688333333332,-70.97625 | -8.254686666666666,-70.97618333333334 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO SOUZA | MARIA ROSILEIDE DO NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DE ANOMALIAS INTERNAS E NEM FOTOS DAS LÂMPADAS E CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DOS MORADORES DA RESIDÊNCIA.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-02 08:11 | 2023-01-02 08:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012450 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012443 |  | 7 | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | 006.619.392-35 | 661939235 | 669532 | 14793 |  | 212202472 | SIGFI80 | 2022-12-31 14:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:54 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252,-70.97521333333334 | -8.251706666666667,-70.97518833333334 | MARIA JACIRA DE ANDRADE CORREIA | FRANCISCA JACINEIDE CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999899617000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NAO FOI FEITO A MEDIÇÃO, DE DENTRO DE CASA POR MOTIVO DE NAO TER NINGUÉM EM CASA. DE JESUS,UELERSON . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-31 13:09 | 2022-12-31 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-31 | 202200012443 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012435 |  | 7 | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | 082.360.152-89 | 082.360.152-89 | 652343 | 14791 |  | 212201020 | SIGFI80 | 2022-12-30 16:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:53 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.249683333333333,-70.97482166666667 | -8.249636666666667,-70.97479833333334 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | ANTÔNIO RICARDO CORREIA DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-30 14:38 | 2022-12-30 14:38 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-30 | 202200012435 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012427 |  | 7 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | 846.986.592-72 | 846.986.592-72 | 652340 | 14789 | 402 | 212201018 | SIGFI80 | 2022-12-31 15:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:55 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.244290000000001,-70.972015 | -8.244301666666667,-70.97200833333333 | MARIA FERREIRA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA SERINGAL MACEIÓ, TARAUACA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68992094633000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. PORÉM, BATERIA DE NÚMERO 01 NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O NOTEBOOK. //IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-31 13:26 | 2022-12-31 13:26 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-31 | 202200012427 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012419 |  | 7 | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | 953.440.802-63 | 953.440.802-63 | 652204 | 14913 |  | 212201031 | SIGFI80 | 2022-12-22 15:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:50 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252898333333333,-70.989485 | -8.252861666666666,-70.989405 | MARINÊS FERREIRA MARINHO | FRANCISCA DIENIFE MARINHO JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO, O SISTEMA SER ENCONTRA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-22 13:15 | 2022-12-22 13:20 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-22 | 202200012419 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012401 |  | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2023-01-03 13:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:47 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 | -8.285975,-71.01280666666666 | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-03 10:52 | 2023-01-03 10:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012401 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012393 |  | 7 | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | 086.494.082-30 | 086.494.082-30 | 652333 | 14909 |  | 212201015 | SIGFI80 | 2023-01-03 15:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:54 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.287,-71.012545 | -8.287068333333334,-71.01247666666667 | DEVANIR MARQUES MACHADO AMORIM | MISAEL AMORIM DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-03 13:42 | 2023-01-03 13:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012393 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012385 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA GOMES | 923.399.302-78 | 923.399.302-78 | 652226 | 14907 | 341 | 212201046 | SIGFI80 | 2023-01-16 13:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:51 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.29517,-71.09466833333333 | -8.295179999999998,-71.09451333333332 | MARIA PERPÉTUA GOMES | MARIA AUXILIADORA GOMES | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 12:29 | 2023-01-16 12:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012385 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012377 |  | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2022-12-30 16:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:53 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.260085,-70.978095 | -8.260121666666667,-70.97842 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, UELERSON. DE JESUS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-30 14:41 | 2022-12-30 14:41 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-30 | 202200012377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012369 |  | 7 | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | 046.122.842-40 | 046.122.842.40 | 652224 | 14881 | 750 | 212201045 | SIGFI80 | 2023-01-03 14:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:26 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.250966666666667,-71.031145 | -8.251033333333334,-71.03132833333333 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | JOSÉ FRANCISCO SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UERLISON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 13:49 | 2023-01-03 13:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012369 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012351 |  | 7 | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | 087.194.902-40 | 087.194.902-40 | 652461 | 14877 | 335 | 212201054 | SIGFI80 | 2022-12-20 08:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:57 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252526666666666,-71.00902166666667 | -8.252411666666665,-71.00891 | MARIA LEONETE DE SOUZA SILVA | TAYANARA SILVA DE FIGUEIREDO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-20 07:40 | 2022-12-20 07:40 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200012351 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012344 |  | 7 | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | 077.999.892-89 | 077.999.892-89 | 652326 | 14875 | 299 | 212201013 | SIGFI80 | 2022-12-19 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:56 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.250798333333334,-71.00670833333334 | -8.250838333333332,-71.00674333333333 | MARIA MARINETHE DE SOUZA SILVA | ISAQUIEL SILVA PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-19 10:20 | 2022-12-19 10:20 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200012344 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012336 |  | 7 | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | 801.270.532-04 | 801.270.532-04 | 652219 | 14873 | 283 | 212201043 | SIGFI80 | 2022-12-19 17:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 16:56 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.251998333333335,-71.00852 | -8.252033333333333,-71.00849333333333 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | FRANCISCO ELIVAN DE LIMA DA COSTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-19 15:05 | 2022-12-19 15:05 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200012336 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012328 |  | 7 | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | 053.140.222-30 | 053.140.222-30 | 652323 | 14865 | 746 | 212201012 | SIGFI80 | 2023-02-10 13:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-15 08:19 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -8.23493,-71.03098333333334 | -8.234985,-71.03099999999999 | MARIA MARILEIS MARINHO | FRANCISCO RAFAEL MARINHO DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ENERGISA. JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-02-10 10:53 | 2023-02-10 10:53 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-10 | 202200012328 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012310 |  | 7 | ÂNGELO VITOR DE LIMA | 583.422.492-04 | 583.422.492-04 | 652212 | 14863 | 301 | 212201035 | SIGFI80 | 2023-02-11 10:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.234438333333333,-71.02831666666665 | -7.620728333333333,-72.697985 | MARIA VITOR DE LIMA | ÂNGELO VITOR DE LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA , JOSE FRANCISCO E RAIMUNDO NONATO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2023-02-10 13:50 | 2023-02-10 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200012310 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012302 |  | 7 | JOÃO DE LIMA BATISTA | 699.677.332-68 | 699.677.332-68 | 652200 | 14855 |  | 212201030 | SIGFI80 | 2023-01-06 13:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:26 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.265841666666667,-71.05628333333334 | FRANCISCA VITOR DE LIMA | JOÃO DE LIMA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-06 11:32 | 2023-01-06 11:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200012302 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012294 |  | 7 | FRANCISCO DE LIMA BATISTA | 005.056.672-68 | 505667268 | 713782 | 14853 |  | 212201025 | SIGFI80 | 2023-01-06 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:27 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.265856666666668,-71.05636833333332 | -8.265858333333334,-71.05636 | FRANCISCA MESQUITA MENDES | FRANCICLÉIA MENDES BEZERRA BATISTA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-06 09:29 | 2023-01-06 09:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200012294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012286 |  | 7 | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | 308.137.942-34 | 308.137.942-34 | 652218 | 14849 | 743 | 212201040 | SIGFI80 | 2023-01-04 15:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:00 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252701666666667,-71.03858333333332 | -8.252623333333334,-71.03856999999999 | SANTINA DE ANDRADE MARINHO | FRANCISCO ALDEMIR DE ANDRADE MARINHO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 13:51 | 2023-01-04 13:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012286 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012278 |  | 7 | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | 665.597.232-91 | 665.597.232-91 | 652214 | 14837 | 142 | 212201037 | SIGFI80 | 2023-01-17 13:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:52 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.28526,-71.10782166666667 | -8.285243333333334,-71.10788333333333 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO | ANTÔNIO CLEILTON DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 12:23 | 2023-01-17 12:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012278 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012260 |  | 7 | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | 729.235.552-87 | 729.235.552-87 | 652308 | 14835 |  | 212201048 | SIGFI80 | 2023-01-18 13:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283913333333334,-71.12594666666668 | -8.283629999999999,-71.126125 | SEBASTIANA ANDRADE DE SOUSA | RILDOMAR ANDRADE DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-18 11:12 | 2023-01-18 11:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200012260 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012252 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | 709.740.712-34 | MLPA7793108-22 | 652396 | 14415 | 343 | 212201084 | SIGFI80 | 2023-01-03 10:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:52 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.927468333333334,-71.852795 | -8.927515,-71.85275666666666 | JOANA FERNANDES LUCENA | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES LUCENA | JORDAO | SERINGAL JAMINAWA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JAMINAWA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE . OBS: BATERIA 1 FOI ENCONTRADA TOTALMENTE DESLIGADA E BATERIA 2 NAO COMUNICOU COM O PC. LUCAS EDUARDO, ALAN SANTOS, EMANUEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-03 08:52 | 2023-01-03 08:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012252 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012245 |  | 8 | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | 027.916.012-79 | MLPA7766840-22 | 652279 | 14471 | 439 | 212200993 | SIGFI80 | 2023-01-03 08:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:40 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.930738333333332,-71.84892833333333 | -8.930228333333334,-71.84946666666666 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | LUIZ CRUZ DOS SANTOS | TARAUACA | SERINGAL JANINAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JANINAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE . LUCAS EDUARDO, ALAN SANTOS, MANOEL BARROS . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-03 07:27 | 2023-01-03 07:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012245 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012237 |  | 8 | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 012.964.602-40 | MLPA7766836-22 | 649850 | 14467 |  | 212200938 | SIGFI80 | 2023-01-09 11:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:21 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.866971666666666,-71.82703166666667 | -8.86684,-71.827105 | MARIA LUCILETE FELIPE DE OLIVEIRA | ANDRESA DE OLIVEIRA DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-09 10:07 | 2023-01-09 10:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012229 |  | 8 | EDINES MARCAL DE CASTRO | 709.648.902-91 | MLPA7766834-22 | 649855 | 14465 | 559 | 212200942 | SIGFI80 | 2023-01-09 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:20 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.865678333333333,-71.82627000000001 | -8.865776666666667,-71.82633666666668 | LUCI MARCAL | EDINES MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL REVISAO S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL REVISAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-09 08:50 | 2023-01-09 08:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012229 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012211 |  | 8 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | 816.752.672-00 | MLPA7793103-22 | 658080 | 14414 | 413 | 212201303 | SIGFI80 | 2023-01-04 13:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:59 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.882014999999999,-71.83477166666667 | -8.882101666666667,-71.834785 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //OBS: ESTA FALTANDO UM PRINT DA BATERIA_02, POIS ELA ESTA DESCARRREGADA E NAO CONECTOU COM O PC. //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /MANOEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-04 10:25 | 2023-01-04 10:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012203 |  | 8 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | 641.817.232-91 | MLPA7749432-22 | 652277 | 14381 | 406 | 212200992 | SIGFI80 | 2023-01-03 17:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:55 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.918328333333333,-71.84922499999999 | -8.954343333333332,-71.85409166666666 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL REDENCAO S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL REDENCAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/MADSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-03 07:41 | 2023-01-03 07:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200012203 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012195 |  | 8 | JAIRO COSTA CASTRO | 704.456.162-45 | MLPA7749430-22 | 652125 | 14379 |  | 212200958 | SIGFI80 | 2023-01-09 13:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:22 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.867348333333332,-71.83470833333334 | -8.867131666666667,-71.83444833333333 | MARIA VANILDE COSTA CASTRO | JAIRO COSTA CASTRO | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /LUCAS EDUARDO ELETRICISTA /MANOEL BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-09 12:07 | 2023-01-09 12:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200012195 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012187 |  | 8 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 601.642.042-53 | MLPA7775902-22 | 652148 | 14330 | 294 | 212200973 | SIGFI80 | 2023-01-04 12:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:59 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.87419,-71.83557166666667 | -8.87412,-71.83563333333333 | NOEMIA TEIXEIRA DA SILVA | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MADSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-04 10:27 | 2023-01-04 10:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012187 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012179 |  | 8 | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | 444.106.892-15 | MLPA7722176-22 | 652321 | 14291 | 457 | 212200998 | SIGFI45 | 2023-01-04 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:47 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.905428333333333,-71.82709666666666 | -8.905341666666667,-71.82682333333334 | ISABEL MONTEIRO AQUINO | FRANCISCA MONTEIRO AQUINO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA MAQUINISTA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /MADSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-04 07:53 | 2023-01-04 07:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012179 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012161 |  | 8 | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | 709.749.422-00 | MLPA7748181-22 | 652275 | 14257 | 289 | 212200991 | SIGFI80 | 2023-01-02 15:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:51 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.921506666666666,-71.85019333333334 | -8.919931666666667,-71.84927666666667 | TEREZINHA RODRIGUES CRUZ | FRANCISCO RODRIGUES CRUZ | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COMUNIDADE RESTAURACAO. | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL. REAPERTO. E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO . LUCAS EDUARDO, ALAN SANTOS, EMANUEL BARROS. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-02 13:50 | 2023-01-02 13:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200012161 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012153 |  | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2023-01-04 16:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 09:43 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.86897,-71.82944166666667 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE //LUCAS EDUARDO ELETRICISTA AUX. /EMANUEL BARROS BARQUEIRO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-04 13:58 | 2023-01-04 13:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200012153 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012146 |  | 7 | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | 075.498.272-65 | 7549827265 | 649743 | 14829 | 409 | 212200901 | SIGFI80 | 2023-01-12 14:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283598333333334,-71.08243666666667 | -8.283621666666667,-71.08239666666667 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA CIRLANDIA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 12:57 | 2023-01-12 12:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200012146 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012138 |  | 7 | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | 042.619.372-55 | 4261937255 | 649742 | 14827 |  | 212200903 | SIGFI80 | 2023-01-12 17:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.284315,-71.08227666666667 | -8.283943333333333,-71.08211 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | MARIA VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 15:48 | 2023-01-12 15:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200012138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012120 |  | 7 | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | 022.429.502-07 | 2242950207 | 649740 | 14823 | 556 | 212200900 | SIGFI80 | 2023-01-07 16:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:16 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.281621666666666,-71.06192833333333 | -8.281475,-71.06181666666666 | MARIA MENEZES DA SILVA | ANTÔNIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO REALIZADA AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS, POIS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 15:28 | 2023-01-07 15:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200012120 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012112 |  | 7 | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | 694.846.782-20 | 69484678220 | 655026 | 14821 |  | 212201243 | SIGFI80 | 2023-01-07 14:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:15 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.274371666666667,-71.05849666666667 | -8.274501666666668,-71.05856666666666 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | FRANCISCA NASCIMENTO DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 12:47 | 2023-01-07 12:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200012112 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012104 |  | 7 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | 699.755.152-15 | 69975515215 | 652423 | 14841 |  | 212201062 | SIGFI80 | 2023-01-14 11:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.286618333333333,-71.08748666666666 | -8.286788333333334,-71.087565 | EDTHE DANTAS DA SILVA | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR RIO TARAUACA, SERINGAL APUDIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI FEITO OS TESTES DENTRO DE CASA POR CAUSO QUE NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-14 09:59 | 2023-01-14 09:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200012104 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012096 |  | 7 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | 022.829.182-82 | 2282918282 | 649739 | 14833 |  | 212200899 | SIGFI80 | 2023-01-12 15:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283961666666666,-71.082425 | -8.283798333333333,-71.08250166666667 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 14:27 | 2023-01-12 14:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200012096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012088 |  | 7 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 699.756.202-72 | 69975620272 | 652110 | 14831 |  | 212200898 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:52 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283105,-71.08258333333333 | -8.28326,-71.08254833333334 | FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 12:03 | 2023-01-10 12:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200012088 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012070 |  | 8 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | 707.578.362-91 | MLPA7793102-22 | 646493 | 14413 | 511 | 212200865 | SIGFI80 | 2023-01-16 15:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.837486666666667,-71.81544833333334 | -8.83749,-71.815315 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON,ARISSON,MISAEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-16 14:18 | 2023-01-16 15:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012062 |  | 8 | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | 665.354.092-87 | MLPA7793101-22 | 646494 | 14412 | 467 | 212200866 | SIGFI80 | 2023-01-16 11:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.843948333333334,-71.81892166666667 | -8.844201666666667,-71.81898333333334 | MARIA DAGMAR BENIGNO DE OLIVEIRA | JOSE EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS VELHA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS VELHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS ,MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ARISSON, ADEJAMERSON,MISAEL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-16 10:24 | 2023-01-16 11:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012062 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012054 |  | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2023-01-17 15:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:14 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821193333333333,-71.814605 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES, TERMOGRAFIA. MISAEL E SAVIO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-17 14:13 | 2023-01-17 15:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012047 |  | 8 | JOSE ALVES DE ABREU | 030.644.332-53 | MLPA7749421-22 | 646489 | 14373 | 472 | 212200874 | SIGFI80 | 2023-01-17 16:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.820175,-71.80904166666666 | -8.820181666666667,-71.80899833333334 | MARIA FRANCISCO ALVES DE ABREU | JOSE ALVES DE ABREU | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA BOA VISTA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON E ARISSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-17 15:52 | 2023-01-17 16:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012047 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012039 |  | 8 | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | 093.584.302-73 | MLPA7749419-22 | 646486 | 14372 |  | 212200876 | SIGFI80 | 2023-02-02 14:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.815665,-71.79341166666667 | -8.816565,-71.79359500000001 | TEREZA DE AQUINO | MARIA SOCORRO DE AQUINO DO NASCIMENTO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.EXECUTADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA.CLIENTE NAO POSSUI EQUIPAMENTOS DE CARGA, NAO SENDO POSSIVEL TIRAR FOTOS DE CARGAS LIGADAS NAS TOMADAS.MISAEL E SAVIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-02-02 13:14 | 2023-02-02 14:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200012039 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012021 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2023-01-17 15:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:15 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.821808333333333,-71.81232166666668 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA DOS MÓDULOS, QUADRO ELÉTRICO, BANCO DE BATERIA E ESTRUTURA, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA,/SISTEMA DEIXADO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM SUBISTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO,/ARISSON E ADEJAMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-17 14:16 | 2023-01-17 15:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200012021 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012013 |  | 8 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | 691.016.042-87 | MLPA7722174-22 | 646497 | 14289 | 474 | 212200868 | SIGFI80 | 2023-01-16 13:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.839583333333334,-71.82546333333333 | -8.839503333333333,-71.82539333333334 | MARIA ALVES DOS SANTOS | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS S/N COLONIA SAO JUDAS TADEU CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE, REALIZADO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, E FEITO MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA . MISAEL,ARISSON,ADEJAMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-16 12:26 | 2023-01-16 13:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200012005 |  | 8 | MARIA JOSE DE SOUZA | 699.787.352.91 | MLPA7748176-22 | 646496 | 14255 | 408 | 212200867 | SIGFI80 | 2023-01-16 10:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.848316666666667,-71.82654333333333 | -8.84756,-71.82476833333334 | MARIA PETRONILIA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA | JORDAO | SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS, COLOCACAO DOIS IRMAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE.FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS E REALIZADO MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA. ADEJAMERSON, MISAEL, ARISSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5043 | 34 | 2023-01-16 08:34 | 2023-01-16 10:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200012005 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011999 |  | 8 | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | 003.147.682-11 | MLPA7748171-22 | 646480 | 14250 | 261 | 212200880 | SIGFI80 | 2023-01-17 13:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:16 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.824616666666666,-71.81276666666666 | -8.824603333333332,-71.81279666666666 | CECILIA OEREIRA DANTAS | SEBASTIAO PEREIRA DANNTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N BAIXO RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE,FEITO A LIMPEZA GERAL DOS MÓDULOS, QUADROS, TERMOGRAFIA E FEITO MEDIÇÕES. MISAEL E SAVIO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5049 | 34 | 2023-01-17 12:03 | 2023-01-17 13:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200011999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011981 |  | 4 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | 718.075.602-44 | MLPA6705404-21 | 657927 | 13369 | 1357 | 212201813 | SIGFI80 | 2023-02-21 15:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.8633733333333335,-72.99319 | -7.8634016666666655,-72.99318833333334 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- ALTO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 14:30 | 2023-02-21 14:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200011981 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011973 |  | 4 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | 095.871.282-49 | MLPA6705402-21 | 656790 | 13368 |  | 212201808 | SIGFI80 | 2023-02-21 11:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863148333333333,-72.99319333333332 | -7.863158333333333,-72.99329333333334 | REGINA PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- MARGEM ESQUERDA" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68996051888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 10:19 | 2023-02-21 10:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200011973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011965 |  | 4 | GENIVAL DA SILVA MAIA | 013.025.652-81 | MLPA6705400-21 | 658006 | 13367 | 1117 | 212201956 | SIGFI80 | 2023-02-25 15:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.872396666666667,-73.07363666666667 | -7.872493333333334,-73.07359 | MARIA ALENCAR DA SILVA | GENIVAL DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA MALHA DE ATERRAMENTO POIS ESTAVA EM ÁREA ALAGADA //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-25 10:06 | 2023-02-25 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-25 | 202200011965 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011957 |  | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2023-03-01 09:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-03 09:13 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | -7.8733683333333335,-73.05492666666667 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, ADEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-01 07:33 | 2023-03-01 07:33 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-01 | 202200011957 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011940 |  | 4 | MARIA VIEIRA DA SILVA | 949.222.682-00 | MLPA6705398-21 | 657993 | 13365 | 928 | 212201945 | SIGFI80 | 2023-03-03 15:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-10 10:34 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872261666666667,-73.07404 | -7.872121666666668,-73.07405999999999 | MARIA VIEIRA DA SILVA | MARIA VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-03 14:21 | 2023-03-03 14:21 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-03 | 202200011940 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011932 |  | 4 | RONECHARLES DA SILVA MAIA | 053.309.342-22 | MLPA6705397-21 | 657995 | 13364 | 1180 | 212201946 | SIGFI80 | 2023-03-04 09:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872351666666667,-73.073685 | -7.872205000000001,-73.07348666666667 | MARIA VIEIRA DA SILVA | RONECHARLES DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-04 08:31 | 2023-03-04 08:31 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200011932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011924 |  | 4 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | 540.218.632-49 | MLPA6726493-21 | 656778 | 13357 | 798 | 212201773 | SIGFI80 | 2023-02-23 15:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:18 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.866061666666667,-72.99151166666667 | -7.866016666666667,-72.99149166666666 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | JOAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/ AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 14:24 | 2023-02-23 14:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011924 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011916 |  | 4 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | 079.293.312-53 | MLPA6726492-21 | 657912 | 13356 | 1217 | 212201759 | SIGFI80 | 2023-02-23 13:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.86592,-72.99157166666667 | -7.865905,-72.99153 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE// LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/ AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 13:11 | 2023-02-23 13:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011916 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011908 |  | 4 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | 031.171.912-08 | MLPA6726491-21 | 657938 | 13355 | 1218 | 212201827 | SIGFI80 | 2023-02-22 13:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:19 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863501666666667,-72.99099333333334 | -7.863508333333334,-72.99105333333334 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68996140750000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 13:04 | 2023-02-22 13:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011908 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011890 |  | 4 | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | 029.857.602-32 | MLPA6726490-21 | 654956 | 13354 | 1130 | 212201632 | SIGFI80 | 2023-02-22 15:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863705,-72.99049 | -7.863720000000001,-72.99052333333334 | MARIA BARROS DA SILVA | ALTEMIZA DA SILVA MOREIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 15:13 | 2023-02-22 15:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011882 |  | 4 | IVAN VIERA DA SILVA | 958.353.422-68 | MLPA6726489-21 | 656685 | 13353 | 875 | 212201572 | SIGFI80 | 2023-02-17 14:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:20 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863556666666667,-72.99395 | -7.8636116666666664,-72.99390666666666 | MARIA ELIZETE VIERA DA SILVA | IVAN VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO II" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMERSSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-17 13:06 | 2023-02-17 13:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-17 | 202200011882 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011874 |  | 4 | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | 041.566.462-46 | MLPA6726486-21 | 656800 | 13350 | 1166 | 212201864 | SIGFI80 | 2023-02-28 10:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.873188333333333,-73.05446 | -7.873273333333333,-73.05467166666668 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | ABRAAO SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-02-28 08:13 | 2023-02-28 08:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-28 | 202200011874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011866 |  | 4 | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | 053.309.582-45 | MLPA6726482-21 | 658007 | 13348 | 802 | 212201957 | SIGFI80 | 2023-03-04 11:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:24 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872889999999999,-73.07326166666667 | -7.8727149999999995,-73.07301333333334 | IVANI LIMA DA CRUZ | JOSE FRANCISCO LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-04 09:56 | 2023-03-04 09:56 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200011866 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011858 |  | 4 | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | 562.165.482-04 | MLPA6726481-21 | 658005 | 13347 | 1112 | 212201955 | SIGFI80 | 2023-03-04 13:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 10:28 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.87284,-73.07309166666667 | -7.873005000000001,-73.07296333333333 | TEREZINHA VIERA DA SILVA | JOSE MARIA VIERA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA,AMAEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-04 12:11 | 2023-03-04 12:11 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-04 | 202200011858 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011841 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6714744-21 | 681894 | 13337 |  | 212201806 | SIGFI80 | 2023-02-23 10:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:21 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.865973333333333,-72.99092999999999 | -7.865916666666667,-72.99089833333333 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | ELENILTON DA COSTA XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999576042000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE// LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/ AMERJAMESSON ELETRICISTA/ EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 09:45 | 2023-02-23 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011841 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011833 |  | 4 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 547.104.992-68 | MLPA6714743-21 | 656060 | 13336 |  | 212201698 | SIGFI80 | 2023-02-23 14:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:22 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.865796666666667,-72.99161833333332 | -7.865634999999999,-72.99129833333333 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA/ AMERJAMESSON ELETRICISTA/ EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 13:49 | 2023-02-23 13:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011833 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011825 |  | 4 | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | 899.493.742-00 | MLPA6714742-21 | 657820 | 13335 | 1178 | 212201637 | SIGFI80 | 2023-02-22 15:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:22 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863898333333333,-72.99067666666666 | -7.863958333333333,-72.99058166666667 | OSELINA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | MARIA ROSILEIDE SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68992487488000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, BATERIAS UM E DOIS NÃO COMUNICARAM COM O PC, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR//LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 14:27 | 2023-02-22 14:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011825 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011817 |  | 4 | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | 019.606.502-03 | MLPA6714741-21 | 656701 | 13334 | 898 | 212201633 | SIGFI80 | 2023-02-23 08:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:23 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863803333333334,-72.99073833333334 | -7.863748333333333,-72.99075666666666 | MARFISA ALVES XAVIER | FRANCISCO ORLEILSON XAVIER DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO DE BAIXO" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 07:24 | 2023-02-23 07:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011817 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011809 |  | 4 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | 001.434.912-45 | MLPA6714740-21 | 656686 | 13333 | 894 | 212201576 | SIGFI80 | 2023-02-21 07:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:23 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.8633783333333325,-72.99465333333333 | -7.863946666666667,-72.99436333333333 | MARIA VALDECI ALVES DA SILVA | MARIA ALCIENE DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999500431000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR /LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 07:13 | 2023-02-21 07:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200011809 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011791 |  | 4 | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | 079.293.152-15 | MLPA6714739-21 | 658213 | 13332 | 1359 | 212201810 | SIGFI80 | 2023-02-21 14:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:24 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863363333333332,-72.993145 | -7.863294999999999,-72.993185 | IZAURA ARAUJO DE MOURA | JOSE FRANCISCO ARAUJO DE MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 13:22 | 2023-02-21 13:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200011791 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011783 |  | 4 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | 524.148.922-34 | MLPA6714736-21 | 657991 | 13329 | 1347 | 212201937 | SIGFI80 | 2023-02-28 14:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:24 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.873358333333334,-73.054625 | -7.873405000000001,-73.05441666666667 | FRANCISCA LAURA MOUTA | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, EMERSON E AMEJAMERSON (MORADOR NÃO ESTAVA EM CASA) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-02-28 10:48 | 2023-02-28 10:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-28 | 202200011783 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011775 |  | 4 | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | 014.894.852-95 | MLPA6714734-21 | 657996 | 13328 | 1108 | 212201947 | SIGFI80 | 2023-03-01 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 08:10 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.879828333333334,-73.07876666666667 | -7.879835000000001,-73.07870166666666 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | JARLENE CONCEICAO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N "RIO PARANA DOS MOURAS,PASSANDO A COMUNIDADE" CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON , EMERSON (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-01 13:16 | 2023-03-01 13:16 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-01 | 202200011775 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011767 |  | 4 | ELTON DA SILVA MAIA | 084.007.342-97 | MLPA6714732-21 | 656801 | 13327 | 915 | 212201865 | SIGFI80 | 2023-03-03 09:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 08:58 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872041666666666,-73.07460333333333 | -7.872006666666666,-73.07448166666667 | MARIA LEILANE PEREIRA DA SILVA | ELTON DA SILVA MAIA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-03 08:03 | 2023-03-03 08:03 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-03 | 202200011767 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011759 |  | 4 | MARINEIDE DA COSTA | 868.853.592-20 | MLPA6725919-21 | 657929 | 13301 |  | 212201814 | SIGFI80 | 2023-02-23 08:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:25 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.865526666666667,-72.99119833333333 | -7.865543333333333,-72.99109 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | MARINEIDE DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 6892371969000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE// LUIZ FERNANDO ELETRICISTA AMERJAMESSON ELETRICISTA/ EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 08:17 | 2023-02-23 08:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011759 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011742 |  | 4 | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | 677.670.872-04 | MLPA6725917-21 | 656765 | 13299 |  | 212201635 | SIGFI80 | 2023-02-22 14:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:25 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.86383,-72.99091666666666 | -7.863838333333333,-72.99094333333333 | MARIA ENILDA SOUZA | MARIA DA GLORIA SOUZA TEIXEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 13:47 | 2023-02-22 13:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011742 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011734 |  | 4 | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | 897.712.492-15 | MLPA6725916-21 | 657819 | 13298 | 887 | 212201636 | SIGFI80 | 2023-02-22 08:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:26 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863071666666667,-72.99051333333334 | -7.863148333333333,-72.99054166666666 | MARFISA FIDELES DA SILVA | MARIA EVA FIDELES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO I CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999415530000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 07:27 | 2023-02-22 07:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011734 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011726 |  | 4 | JOELSON CRUZ DA SILVA | 064.628.662-50 | MLPA6725915-21 | 656788 | 13297 |  | 212201807 | SIGFI80 | 2023-02-20 14:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:26 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863023333333333,-72.99374166666666 | -7.862958333333334,-72.993675 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOELSON CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999775467000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR, BATERIA 02 NÃO COMUNICOU COM O PC//LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 13:03 | 2023-02-20 13:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200011726 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011718 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | 835.079.142-04 | MLPA6725914-21 | 656683 | 13296 | 1210 | 212201570 | SIGFI80 | 2023-02-20 09:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:26 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863365000000001,-72.99357 | -7.863353333333333,-72.99359 | ROSELIA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68999244651000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO TINHA NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 08:26 | 2023-02-20 08:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200011718 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011700 |  | 4 | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | 021.002.972-28 | MLPA6725912-21 | 657999 | 13294 | 891 | 212201948 | SIGFI80 | 2023-03-02 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 08:38 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.879553333333333,-73.07876666666667 | -7.879661666666667,-73.07878833333332 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | JOSE MARCIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON , EMERSON (MORADOR AUSENTE) | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-02 08:15 | 2023-03-02 08:15 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-02 | 202200011700 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011692 |  | 4 | EVANILSON DE SOUZA SILVA | 008.168.022-89 | MLPA6725910-21 | 657992 | 13293 | 879 | 212201944 | SIGFI80 | 2023-03-03 14:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 09:27 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872199999999999,-73.07416333333335 | -7.872113333333334,-73.07431333333334 | MARIA DO CARMO INACIO DE SOUZA | EVANILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 | 68984020058000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMQERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-03 12:58 | 2023-03-03 12:58 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-03 | 202200011692 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011684 |  | 4 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | 025.571.582-08 | MLPA6725909-21 | 659038 | 13292 | 1271 | 212201959 | SIGFI80 | 2023-03-03 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 09:22 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.872196666666667,-73.07439666666667 | -7.872181666666667,-73.07439833333333 | ANTONIA COELHO DE SOUZA | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-03 09:24 | 2023-03-03 09:24 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-03 | 202200011684 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011676 |  | 4 | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | 020.698.462-61 | MLPA6717375-21 | 660273 | 13283 |  | 212201812 | SIGFI80 | 2023-02-23 09:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:27 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.865690000000001,-72.99116833333332 | -7.865660000000001,-72.991165 | MARIA JOSE BEZERRA | MARIA FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE// LUIZ FERNANDO ELETRICISTA AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-23 08:57 | 2023-02-23 08:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-23 | 202200011676 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011668 |  | 4 | MARFISA ALVES XAVIER | 784.051.812-53 | MLPA6717373-21 | 656764 | 13282 |  | 212201634 | SIGFI80 | 2023-02-22 10:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:27 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863436666666667,-72.99055166666668 | -7.863528333333333,-72.990605 | RAIMUNDA ALVES XAVIER | MARFISA ALVES XAVIER | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N "RIO PARANA DOS MOURAS- SAO PEDRO I" CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, AS BATERIAS UM E DOIS NÃO COMUNICARAM COM O PC //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-22 09:24 | 2023-02-22 09:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-22 | 202200011668 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011650 |  | 4 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | 685.083.012-00 | MLPA6717372-21 | 656776 | 13281 |  | 212201760 | SIGFI80 | 2023-02-21 10:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:28 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863230000000001,-72.99357333333334 | -7.863291666666667,-72.99358000000001 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-21 09:26 | 2023-02-21 09:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-21 | 202200011650 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011643 |  | 4 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | 014.828.642-90 | MLPA6717369-21 | 658214 | 13279 | 1255 | 212201839 | SIGFI80 | 2023-03-01 11:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-03 09:20 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.873393333333333,-73.05512 | -7.873453333333333,-73.055165 | ALDENIRA MOUTA DA SILVA | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FLORESTA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORESTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERAON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-01 09:45 | 2023-03-01 09:45 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-01 | 202200011643 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011635 |  | 4 | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | 943.852.972-15 | MLPA6717366-21 | 658001 | 13278 | 1089 | 212201952 | SIGFI80 | 2023-03-02 11:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 08:43 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.875848333333333,-73.07414 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | RIOAMARIA DAS DORES DE SOUZA | TEREZINHA SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURA CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA,AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-02 10:07 | 2023-03-02 10:07 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-02 | 202200011635 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011627 |  | 4 | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | 022.497.652-43 | MLPA6709955-21 | 659034 | 13270 | 896 | 212201545 | SIGFI80 | 2023-02-20 11:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:28 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863338333333333,-72.99391333333332 | -7.863219999999999,-72.99396166666666 | MARIA DE FATIMA LIMA DA CRUZ | ELCIMAR CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 10:13 | 2023-02-20 10:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200011627 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011619 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2023-02-18 15:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:29 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863933333333334,-72.99340000000001 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 | 68981114311000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMEJAMERSSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-18 13:53 | 2023-02-18 13:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-18 | 202200011619 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011601 |  | 4 | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | 047.439.192-23 | MLPA6709953-21 | 657925 | 13268 | 1353 | 212201811 | SIGFI80 | 2023-02-20 15:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:35 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.862909999999999,-72.993565 | -7.862986666666666,-72.99364333333332 | ROSELIA ERMINE DA SILVA MOURA | MARIA ERMINE DA SILVA MOURA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR FOTOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NÃO ACHAMOS NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 14:10 | 2023-02-20 14:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200011601 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011593 |  | 4 | SUZIANA SILVA NERES | 042.665.212-60 | MLPA6709952-21 | 657812 | 13267 | 895 | 212201580 | SIGFI80 | 2023-02-20 08:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:35 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.863691666666667,-72.99348 | -7.863698333333334,-72.99341833333332 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | SUZIANA SILVA NERES | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /AMERJAMESSON ELETRICISTA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2023-02-20 07:07 | 2023-02-20 07:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-20 | 202200011593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011585 |  | 4 | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | 665.300.912-20 | MLPA6709948-21 | 658004 | 13263 | 1355 | 212201953 | SIGFI80 | 2023-03-02 15:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-06 08:54 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -7.871666666666666,-73.07443666666667 | -7.863720000000001,-72.99405 | MARIA DIAMANTINA DA SILVA | FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIANO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PACAIA, AMEJAMERSON, EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2023-03-02 13:25 | 2023-03-02 13:25 | 2022-11-18 | 3 | 2023-03-02 | 202200011585 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011577 |  | 3 | EDILSON SOARES PINHEIRO | 048.216.052-79 | MLPA7514809-22 | 654278 | 14001 | 870 | 212201328 | SIGFI80 | 2022-12-19 08:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:58 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.157369999999998,-72.71366333333334 | -9.157333333333334,-72.71368166666666 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | EDILSON SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-19 08:44 | 2022-12-19 08:44 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200011577 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011569 |  | 3 | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | 70321688252 | MLPA7582408-22 | 658196 | 14150 |  | 212201559 | SIGFI80 | 2023-02-01 11:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 12:36 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.25233,-72.69060166666667 | -9.252211666666666,-72.69091 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | AILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO E MANOEL OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-01 10:17 | 2023-02-01 10:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011569 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011551 |  | 3 | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.321.602-49 | MLPA7582392-22 | 654266 | 14134 | 650 | 212201312 | SIGFI80 | 2022-12-13 18:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-16 09:12 | ALTERACAO | MATEUS | TREINAMENTO | -9.410301666666667,-72.71401999999999 | -9.411758333333333,-72.71578 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | **A EQUIPE FEZ A CORRETIVA ENERGISA DENTRO DA PREVENTIVA ENERGISA. **DESCONSIDERAR ESTE RELATORIO** | ENCONTRAMOS AS BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-12-13 08:40 | 2022-12-13 17:19 | 2022-11-18 | 7 | 2022-12-13 | 202200011551 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011544 |  | 3 | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | 091.081.712-03 | MLPA7582391-22 | 652913 | 14133 | 640 | 212201144 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.410598333333333,-72.71473666666667 | -9.41057,-72.714895 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | EMESSON RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL RICHARDES MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 13:47 | 2023-01-03 13:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011544 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011536 |  | 3 | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | 890.604.402-00 | MLPA7582390-22 | 669544 | 14132 | 127 | 212202446 | SIGFI80 | 2023-01-02 14:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.410446666666667,-72.71559833333335 | -9.410318333333333,-72.71552166666667 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | ROSINETE RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 14:13 | 2023-01-02 14:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200011536 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011528 |  | 3 | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | 004.976.992-81 | MLPA7459267-22 | 661624 | 14112 |  | 212202109 | SIGFI80 | 2022-11-28 13:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 18:59 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.1910000,-72.7130000 | -9.191094999999999,-72.71280833333334 | LUZIA PEREIRA DA SILVA | MARIA GERLENE BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 13:33 | 2022-11-28 13:33 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200011528 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011510 |  | 3 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 044.840.092-85 | MLPA7459264-22 | 654910 | 14109 | 857 | 212201494 | SIGFI80 | 2023-02-01 11:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:42 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.219773333333334,-72.70002666666666 | -9.219755,-72.699905 | GILDA SANTOS DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-01 10:25 | 2023-02-01 10:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011510 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011502 |  | 3 | CATIANE DA SILVA E SOUZA | 95646523249 | MLPA7459240-22 | 652878 | 14088 | 616 | 212201120 | SIGFI80 | 2023-01-04 09:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.41091,-72.71474166666667 | -9.410783333333335,-72.71475666666667 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIANE DA SILVA E SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 08:27 | 2023-01-04 09:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011502 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011494 |  | 3 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 638.140.132-04 | MLPA7459239-22 | 658189 | 14087 | 628 | 212201356 | SIGFI80 | 2023-01-04 07:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:27 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.410401666666667,-72.71487666666667 | -9.411508333333334,-72.71603 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSILENE COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/MARCELO / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 10:20 | 2023-01-04 07:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011494 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011486 |  | 3 | JOSE SILVA ALEMAO | 643.670.612-72 | MLPA7532527-22 | 657804 | 14062 | 833 | 212201546 | SIGFI80 | 2023-02-10 17:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:43 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.242228333333333,-72.70023666666665 | -9.242068333333332,-72.70014333333333 | MADELENA DOS SANTOS SILVA | JOSE SILVA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-10 16:36 | 2023-02-10 16:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-10 | 202200011486 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011478 |  | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2023-01-02 09:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:28 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411425000000001,-72.71597666666666 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCIO/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 08:29 | 2023-01-02 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200011478 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011460 |  | 3 | GEAN FERREIRA DE SOUZA | 063.130.682-03 | MLPA7505748-22 | 646357 | 14031 |  | 212200796 | SIGFI80 | 2022-11-28 08:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:01 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190126666666666,-72.713755 | -9.190093333333333,-72.71378 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | GEAN FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 08:41 | 2022-11-28 08:43 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200011460 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011452 |  | 3 | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | 701.798.742-09 | MLPA7505731-22 | 669890 | 14015 | 685 | 212202506 | SIGFI80 | 2023-01-12 09:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.403783333333333,-72.71050333333332 | -9.403836666666667,-72.71043 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMEMTO | ANDERSSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 08:47 | 2023-01-12 09:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200011452 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011445 |  | 3 | DAIANE NASCIMENTO SILVA | 890.333.292-04 | MLPA7505730-22 | 652919 | 14014 | 665 | 212201149 | SIGFI80 | 2023-01-16 08:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.41112,-72.71455666666667 | -9.411085000000002,-72.71458666666668 | DALILA FERREIRA NASCIMENTO | DAIANE NASCIMENTO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /CLIENTE NAO ESTA EM CASA , E NAO DEU PRA TIRAR UMAS FOTOS DA TERMOGRAFIA MELHOR DEVIDO A POSIÇÃO DO SISTEMA MUITO APERTADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 08:15 | 2023-01-16 08:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200011445 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011437 |  | 3 | FRANCISCO SIQUEIRA | 702.602.572-49 | MLPA7505728-22 | 657739 | 14012 | 527 | 212201287 | SIGFI80 | 2023-01-04 08:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.411035,-72.71466833333334 | -9.41076,-72.71475166666667 | MARIA IRACEMA SIQUEIRA | FRANCISCO SIQUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 13:09 | 2023-01-04 08:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011437 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011429 |  | 3 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | 666.330.522-00 | MLPA7514795-22 | 652499 | 13992 | 522 | 212201065 | SIGFI80 | 2023-01-27 13:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:43 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.37711,-72.72303333333333 | -9.376983333333333,-72.72305166666666 | NARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 13:09 | 2023-01-27 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200011429 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011411 |  | 3 | CATIA DA SILVA E SILVA | 824.300.712-15 | MLPA7461255-22 | 652877 | 13956 | 683 | 212201119 | SIGFI80 | 2023-01-07 06:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.41102,-72.71539833333333 | -9.411075,-72.71531499999999 | ROCILDA DE NAZARE DA SILVA | CATIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCELO / RICHARDES/ EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 06:11 | 2023-01-07 06:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200011411 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011403 |  | 3 | ANTONIO SILVA DE SOUZA | 014.272.302-93 | MLPA7514796-22 | 659032 | 13993 | 633 | 212201346 | SIGFI80 | 2023-01-30 12:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.358245,-72.72103166666668 | -9.358193333333332,-72.72116833333332 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992300422000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-30 11:46 | 2023-01-30 12:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200011403 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011387 |  | 3 | EILSON OLIVEIRA LIMA | 031.912.612-90 | MLPA7458127-22 | 656066 | 13911 |  | 212201731 | SIGFI80 | 2023-02-07 08:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:49 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.133453333333334,-72.70157333333333 | -9.133445,-72.701755 | MARIA SUELI LIMA | EILSON OLIVEIRA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-07 07:28 | 2023-02-07 07:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200011387 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011379 |  | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2023-01-04 15:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.411025,-72.71422 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 333261046000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 13:54 | 2023-01-04 13:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011379 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011361 |  | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2023-01-04 12:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.410961666666667,-72.71444166666667 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 33261001000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL / MARCELO / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 10:09 | 2023-01-04 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011361 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011353 |  | 3 | CONGREGACAO MONTE HOREBE | 704.444.612-48 | MLPA7504786-22 | 656071 | 13861 | 426 | 212201801 | SIGFI45 | 2023-01-12 09:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:10 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131358333333333,-72.67153166666667 | -9.131310000000001,-72.67159166666667 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | CONGREGACAO MONTE HOREBE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 09:35 | 2023-01-12 09:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200011353 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011346 |  | 3 | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | 761.757.232-87 | MLPA7504758-22 | 656687 | 13834 | 1083 | 212201595 | SIGFI80 | 2023-02-06 08:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.27588,-72.68683333333334 | -9.276035,-72.68689333333333 | RAIMUNDA FEITOSA DO NASCIMENTO PINHEIRO | FRANCISCO NASCIMENTO PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 07:29 | 2023-02-06 07:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200011346 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011338 |  | 3 | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | 014.304.332-30 | MLPA7504739-22 | 652398 | 13816 | 524 | 212201086 | SIGFI80 | 2023-01-12 09:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.403758333333334,-72.71047666666666 | -9.403833333333333,-72.71014166666667 | MARIA ETELVINA BARBOSA DO NASCIMENTO | JANDSON NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 08:04 | 2023-01-12 08:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200011338 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011320 |  | 3 | ETHILA SIQUEIRA VIANA | 014.284.102-10 | MLPA7504735-22 | 654261 | 13812 | 642 | 212201320 | SIGFI80 | 2023-01-04 07:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:28 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.410404999999999,-72.71530666666666 | -9.410416666666666,-72.71548666666666 | MARIA IVANILDE SOUZA SIQUEIRA | ETHILA SIQUEIRA VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 15:12 | 2023-01-04 07:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011320 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011312 |  | 3 | ROSIMAR COSTA DA SILVA | 785.424.302-63 | MLPA7504734-22 | 654547 | 13811 | 648 | 212201398 | SIGFI80 | 2023-01-12 10:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.410776666666667,-72.71467833333332 | -9.40393,-72.71265333333334 | FRANCISCA DE NAZARE DA SILVA | ROSIMAR COSTA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-12 09:51 | 2023-01-12 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200011312 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011304 |  | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2023-01-04 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.410963333333333,-72.71457333333333 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 09:12 | 2023-01-04 10:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011304 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011296 |  | 3 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 785.424.212-72 | MLPA7504731-22 | 652933 | 13808 | 626 | 212201160 | SIGFI80 | 2023-01-04 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.411341666666667,-72.71428833333333 | -9.411345,-72.71422833333332 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 15:22 | 1920-01-04 21:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200011296 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011288 |  | 3 | JEOVANE LEBRE BEZERRA | 994.383.642-34 | MLPA7681065-22 | 656941 | 14356 | 960 | 212201774 | SIGFI80 | 2023-02-04 14:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.34242,-72.68844666666668 | -9.342165,-72.68863 | ROSALENI PEREIRA LEBRE | JEOVANE LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-04 12:47 | 2023-02-04 13:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200011288 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011270 |  | 3 | REGINALDO COSTA INACIO | 014.180.142-57 | MLPA7681064-22 | 658103 | 14355 | 619 | 212201688 | SIGFI80 | 2023-02-04 12:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:32 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.34018,-72.68615833333334 | -9.340186666666666,-72.68609666666666 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | REGINALDO COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-04 11:09 | 2023-02-04 11:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200011270 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011262 |  | 3 | ACLINES FERNANDES DA SILVA | 70179726277 | MLPA7582423-22 | 652390 | 14165 | 138 | 212201080 | SIGFI80 | 2023-01-03 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:29 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.154615,-72.69926666666667 | -9.154611666666666,-72.69930333333333 | MARIA AIDE GUIMARAES | ACLINES FERNANDES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-03 11:00 | 2023-01-03 11:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200011262 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011254 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2023-01-03 09:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:29 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.15383,-72.69785 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-03 09:47 | 2023-01-03 09:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200011254 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011247 |  | 3 | ADONES SILVA DE SOUZA | 942.902.292-04 | MLPA7582413-22 | 654709 | 14155 | 806 | 212201381 | SIGFI80 | 2023-02-08 15:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:44 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.219835,-72.716015 | -9.220621666666666,-72.71731666666666 | ANTONIA ALZENIRA DA SILVA | ADONES SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A LEITURA DE UMA DAS BATERIAS,PÓS A MESMA NÃO RESPONDEU O COMPUTADOR,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 15:12 | 2023-02-08 15:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200011247 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011239 |  | 3 | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | 034.777.912-31 | MLPA7582412-22 | 654835 | 14154 | 809 | 212201440 | SIGFI80 | 2023-02-01 15:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.214943333333334,-72.69993500000001 | -9.21496,-72.69995666666667 | MARIA DE SOUZA | RONIEDSON SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-01 13:44 | 2023-02-01 13:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011239 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011221 |  | 3 | MARIA DE SOUZA | 841.034.422-04 | MLPA7582411-22 | 654828 | 14153 | 293 | 212201439 | SIGFI80 | 2023-02-01 13:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.215441666666667,-72.69929833333335 | -9.21546,-72.69934666666667 | FRANCISCA FERREIRA DO CARMO | MARIA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-01 12:51 | 2023-02-01 13:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011221 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011213 |  | 3 | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | 316305294 | MLPA7582409-22 | 654728 | 14151 | 855 | 212201468 | SIGFI80 | 2023-02-11 15:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.230593333333333,-72.69539166666667 | -9.230721666666666,-72.69531 | EDITHCARMO DO NASCIMENTO | MAURO DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-11 14:45 | 2023-02-11 14:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200011213 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011205 |  | 3 | FLANECI SOUZA DA SILVA | 703.394.872-75 | MLPA7582407-22 | 654432 | 14149 | 807 | 212201341 | SIGFI80 | 2023-01-30 16:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:47 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.267783333333334,-72.68414666666666 | -9.267691666666668,-72.68417833333334 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | FLANECI SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 15:30 | 2023-01-30 15:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200011205 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011197 |  | 3 | RANIELE SANTOS DA SILVA | 070.275.862-07 | MLPA7582405-22 | 657750 | 14147 | 449 | 212201396 | SIGFI45 | 2023-01-19 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.264581666666666,-72.69989666666667 | -9.264698333333333,-72.69978666666665 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DOS SANTOS | RANIELE SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO . GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-19 08:28 | 2023-01-19 08:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200011197 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011189 |  | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | 963.557.862-87 | MLPA7582404-22 | 658203 | 14146 | 1064 | 212201593 | SIGFI80 | 2023-02-03 15:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.275728333333332,-72.68314333333333 | -9.275753333333334,-72.68317333333333 | JOSELIA MONTEIRO | FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 14:54 | 2023-02-03 14:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200011189 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011171 |  | 3 | XAIANE SOUZA DA SILVA | 014.272.332-09 | MLPA7582403-22 | 654549 | 14145 |  | 212201399 | SIGFI80 | 2023-02-03 08:48 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:48 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276399999999999,-72.68541499999999 | -9.276655,-72.6855 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | XAIANE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 08:05 | 2023-02-03 08:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200011171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011163 |  | 3 | SEBASTIANA COSTA INACIO | 014.272.132-83 | MLPA7582401-22 | 657911 | 14143 |  | 212201757 | SIGFI45 | 2023-02-04 09:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:39 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.342081666666667,-72.68713 | -9.342228333333333,-72.68704333333334 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | SEBASTIANA COSTA INACIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUE / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-04 09:02 | 2023-02-04 09:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200011163 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011155 |  | 3 | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | 010.335.012-80 | MLPA7582400-22 | 656692 | 14142 | 979 | 212201605 | SIGFI80 | 2023-02-02 11:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.346773333333335,-72.71472833333334 | -9.347025,-72.71474666666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA NASCIMENTO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-02 10:30 | 2023-02-02 11:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200011155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011148 |  | 3 | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | 703.216.812-40 | MLPA7582399-22 | 654919 | 14141 |  | 212201506 | SIGFI45 | 2023-02-01 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.35361,-72.72783333333334 | -9.353728333333333,-72.72816333333334 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | ANTONIO VALDEIR OLIVEIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 13:55 | 2023-01-31 14:25 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011148 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011130 |  | 3 | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | 063.159.802-28 | MLPA7582398-22 | 654942 | 14140 |  | 212201544 | SIGFI45 | 2023-01-31 10:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.353278333333332,-72.72738833333332 | -9.353166666666668,-72.72737833333333 | MARIA CLEMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | GEHERCULES FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 09:48 | 2023-01-31 10:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200011130 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011122 |  | 3 | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | 848.831.702-68 | MLPA7582397-22 | 654922 | 14139 |  | 212201509 | SIGFI45 | 2023-01-31 11:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.353395,-72.727645 | -9.353428333333333,-72.727655 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA CLEMILDA ALVES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 10:32 | 2023-01-31 10:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200011122 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011114 |  | 3 | JOSE MONTEIRO DO CARMO | 890.338.172-68 | MLPA7582396-22 | 656688 | 14138 | 637 | 212201596 | SIGFI80 | 2023-02-01 13:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.375768333333333,-72.71418666666666 | -9.351848333333333,-72.70760333333332 | ADA DO CARMO MONTEIRO | JOSE MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-01 13:31 | 2023-02-01 13:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200011114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011106 |  | 3 | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | 086.765.712-01 | MLPA7604326-22 | 654568 | 14130 | 836 | 212201469 | SIGFI80 | 2023-02-04 10:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276345,-72.67832 | -9.276335,-72.67822666666666 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | TAINA PINHEIRO RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-04 09:54 | 2023-02-04 09:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200011106 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011098 |  | 3 | LUDMILA SOUZA FLORES | 701.805.812-01 | MLPA7459282-22 | 656779 | 14124 | 980 | 212201775 | SIGFI80 | 2023-02-02 11:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.125075,-72.70176 | -9.12514,-72.70176 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | LUDMILA SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-02 10:50 | 2023-02-02 10:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200011098 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011080 |  | 3 | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | 930.426.552-52 | MLPA7459281-22 | 654457 | 14123 | 537 | 212201359 | SIGFI80 | 2023-01-12 12:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:28 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131876666666667,-72.67125 | -9.131838333333333,-72.67125666666668 | FRANCINETE LOPES GONCALVES | SADRAQUE GONCALVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 12:21 | 2023-01-12 12:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200011080 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011072 |  | 3 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | 006.877.372-22 | MLPA7459280-22 | 654271 | 14122 | 525 | 212201331 | SIGFI80 | 2023-01-31 12:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131203333333334,-72.67164 | -9.131321666666667,-72.671515 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | PAULO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. NÃO FOI POSSÍVEL FAZER A MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-31 11:24 | 2023-01-31 11:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200011072 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011064 |  | 3 | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | 64376206253 | MLPA7459274-22 | 652382 | 14118 | 122 | 212201077 | SIGFI80 | 2023-01-03 12:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:30 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.149515000000001,-72.711295 | -9.149346666666666,-72.71109666666666 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-03 12:15 | 2023-01-03 12:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200011064 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011056 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2023-02-08 13:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.22762,-72.721755 | -9.228305,-72.72236500000001 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 13:07 | 2023-02-08 13:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200011056 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011049 |  | 3 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | 835.849.782-20 | MLPA7459263-22 | 654254 | 14108 |  | 212201278 | SIGFI45 | 2023-02-02 09:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.246260000000001,-72.69526166666667 | -9.246306666666667,-72.69599166666667 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-02 08:36 | 2023-02-02 08:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200011049 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011031 |  | 3 | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | 071.739.052-73 | MLPA7459261-22 | 658204 | 14106 | 849 | 212201597 | SIGFI80 | 2023-02-10 15:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.246080000000001,-72.69504833333333 | -9.237924999999999,-72.69902666666667 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | JOSE UELINTON FREIRE MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-10 14:18 | 2023-02-10 14:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-10 | 202200011031 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011023 |  | 3 | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | 870.011.102-30 | MLPA7459260-22 | 654265 | 14105 | 124 | 212201310 | SIGFI80 | 2023-02-02 10:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:49 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.249095,-72.69385166666666 | -9.24685,-72.69558666666667 | LUZIA MONTEIRO BARBOZA | MARIA VANDERLI MONTEIRO FREIRE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-02 09:50 | 2023-02-02 09:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200011023 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011015 |  | 3 | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | 52236897200 | MLPA7459259-22 | 657935 | 14104 | 532 | 212201820 | SIGFI80 | 2023-01-30 17:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.267546666666668,-72.68365 | -9.267541666666666,-72.68383999999999 | SEBASTIANA MARTINS DE ARAUJO | CLEONILDE SOUZA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 16:52 | 2023-01-30 16:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200011015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200011007 |  | 3 | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | 702.691.142-20 | MLPA7459258-22 | 658187 | 14103 |  | 212201293 | SIGFI80 | 2023-01-30 10:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:43 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.267171666666666,-72.68157 | -9.267233333333333,-72.68152833333333 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | JOSE EDMAR SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-30 09:06 | 2023-01-30 09:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200011007 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010991 |  | 3 | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | 78413052220 | MLPA7459257-22 | 654541 | 14102 |  | 212201390 | SIGFI80 | 2023-01-19 17:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:29 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.264460000000001,-72.70130333333333 | -9.264465,-72.7013 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA DA GLORIA OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO .GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-19 16:18 | 2023-01-19 16:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200010991 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010983 |  | 3 | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | 087.442.872-67 | MLPA7459255-22 | 656010 | 14100 | 1088 | 212201675 | SIGFI80 | 2023-01-25 17:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.275663333333334,-72.69706 | -9.275295,-72.69683166666667 | MARIA IVANETE DE OLIVEIRA SANTOS | ANTONIO SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON...PAULO..MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-25 16:58 | 2023-01-25 16:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010983 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010975 |  | 3 | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | 890.328.882-34 | MLPA7459254-22 | 659035 | 14099 | 970 | 212201563 | SIGFI80 | 2023-01-26 10:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:56 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.276533333333333,-72.69458833333333 | -9.276318333333334,-72.69439666666668 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | ELZIENE SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-26 09:24 | 2023-01-26 09:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200010975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010967 |  | 3 | ERENILTON CABRAL SOMBRA | 005.585.092-82 | MLPA7459253-22 | 656697 | 14098 |  | 212201626 | SIGFI80 | 2023-02-04 08:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:46 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.277515,-72.68163 | -9.277645,-72.681715 | FRANCISCA NUMES CABRAL | ERENILTON CABRAL SOMBRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-04 07:38 | 2023-02-04 07:38 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200010967 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010959 |  | 3 | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | 005.415.802-80 | MLPA7459252-22 | 656766 | 14097 | 652 | 212201678 | SIGFI80 | 2023-02-04 10:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.340858333333333,-72.68640333333333 | -9.34103,-72.68638333333334 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE SOUZA | JOSE EDSON SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-04 10:17 | 2023-02-04 10:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200010959 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010942 |  | 3 | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | 702.947.982-34 | MLPA7459251-22 | 657913 | 14096 | 647 | 212201763 | SIGFI80 | 2023-02-04 10:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:38 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.341479999999999,-72.68680666666667 | -9.341488333333333,-72.68676 | FRANCISCA ALVES DA COSTA | RAIMUNDA ALVES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /NAO ESTAVA EM CASA O PROPRIETÁRIO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-04 09:42 | 2023-02-04 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200010942 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010934 |  | 3 | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | 005.823.942-10 | MLPA7459249-22 | 652505 | 14094 | 339 | 212201092 | SIGFI80 | 2023-01-28 09:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:51 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.374645,-72.733105 | -9.374478333333334,-72.73323833333333 | MARIA HELENA CORREIA DA SILVA | MARIA MARLENICE DA SILVA ALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-28 09:04 | 2023-01-28 09:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200010934 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010926 |  | 3 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 70270775234 | MLPA7459248-22 | 661948 | 14093 | 139 | 212202407 | SIGFI80 | 2023-01-25 13:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.375611666666666,-72.71401 | -9.375575,-72.71414499999999 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 13:04 | 2023-01-25 13:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010926 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010918 |  | 3 | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | 89277414200 | MLPA7459247-22 | 652474 | 14092 | 629 | 212201094 | SIGFI80 | 2023-01-16 17:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:43 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.397996666666668,-72.71259333333334 | -9.398046666666666,-72.71257666666666 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA RAILMA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 16:31 | 2023-01-16 16:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200010918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010900 |  | 3 | MARIA SILVA DE SOUZA | 757.550.842-20 | MLPA7459246-22 | 652507 | 14091 | 624 | 212201095 | SIGFI80 | 2023-01-13 11:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:52 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.399166666666668,-72.713655 | -9.399188333333333,-72.71368666666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | MARIA SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCELO EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 10:29 | 2023-01-13 11:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200010900 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010892 |  | 3 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | 561.936.452-68 | MLPA7459244-22 | 661943 | 14089 | 539 | 212202401 | SIGFI80 | 2023-01-07 07:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.411403333333334,-72.71544666666667 | -9.411328333333334,-72.71550166666665 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 07:05 | 2023-01-07 07:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200010892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010876 |  | 3 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | 890.614.202-10 | MLPA7459236-22 | 657848 | 14085 |  | 212201737 | SIGFI45 | 2023-02-09 16:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.310601666666667,-72.68918000000001 | -9.310526666666668,-72.68906 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 15:18 | 2023-02-09 15:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010876 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010868 |  | 3 | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | 023.132.162-76 | MLPA7459235-22 | 660266 | 14084 | 602 | 212201747 | SIGFI80 | 2023-02-08 17:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:19 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.307073333333333,-72.68978999999999 | -9.307136666666667,-72.68982833333332 | MARIA DE NAZARE BRANDAO DA SILVA KAXINAWA | NAGILA DA SILVA E SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 16:21 | 2023-02-08 16:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010868 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010850 |  | 3 | RUTE SILVA DE ARAUJO | 704.351.332-41 | MLPA7532549-22 | 654456 | 14080 | 144 | 212201358 | SIGFI80 | 2023-01-12 15:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.133553333333333,-72.67006166666667 | -9.133331666666667,-72.67005999999999 | MARNIZIA RODRIGUES DA SILVA | RUTE SILVA DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 15:08 | 2023-01-12 15:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200010850 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010843 |  | 3 | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | 322.671.692-15 | MLPA7532530-22 | 657728 | 14065 | 540 | 212200968 | SIGFI80 | 2023-02-08 09:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.207188333333333,-72.72254166666667 | -9.207151666666666,-72.72257833333333 | TEREZINHA XAVIER DA COSTA | MARIA AIDA DA COSTA GUIMARAES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 | 68335694000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 08:06 | 2023-02-08 08:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010843 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010835 |  | 3 | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | 049.415.392-06 | MLPA7532529-22 | 654915 | 14064 | 859 | 212201500 | SIGFI80 | 2023-02-01 10:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.218613333333334,-72.69911666666667 | -9.218325,-72.69909 | GILDA SANTOS DA SILVA | SAMARA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS DENTRO DE CASA PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-01 09:34 | 2023-02-01 09:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200010835 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010827 |  | 3 | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | 643.780.392-49 | MLPA7532528-22 | 654913 | 14063 | 830 | 212201496 | SIGFI80 | 2023-02-09 15:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:53 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.227533333333334,-72.70192 | -9.227658333333332,-72.70205333333334 | MARIA DA GLORIA PEREIRA DA SILVA | MARIO GLEIDON PEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 14:40 | 2023-02-09 14:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010827 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010819 |  | 3 | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | 004.338.552-40 | MLPA7532522-22 | 654834 | 14059 | 824 | 212201450 | SIGFI80 | 2023-01-25 11:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:00 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.263910000000001,-72.702 | -9.263785,-72.70183999999999 | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SARLETE OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO GLEISSON E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-25 10:35 | 2023-01-25 10:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010819 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010801 |  | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2023-01-23 11:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:59 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264373333333333,-72.70284333333333 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO .GLEISSON . MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-23 10:20 | 2023-01-23 10:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200010801 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010793 |  | 3 | DEANGELA MOURA DA SILVA | 067.712.282-90 | MLPA7532517-22 | 657922 | 14057 | 973 | 212201800 | SIGFI80 | 2023-02-03 14:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276621666666667,-72.68321833333333 | -9.276498333333333,-72.68334 | MARIA ANTONIA MOURA DA SILVA | DEANGELA MOURA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 | 6899219930000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 13:45 | 2023-02-03 13:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010793 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010785 |  | 3 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | 028.691.302-01 | MLPA7532516-22 | 657852 | 14056 |  | 212201748 | SIGFI45 | 2023-02-09 08:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:54 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.30834,-72.690455 | -9.308336666666666,-72.69048500000001 | FRANSCISCA PEREIRA DAS NEVES | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO:OBS CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 08:03 | 2023-02-09 08:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010785 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010777 |  | 3 | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | 558.047.722-87 | MLPA7532515-22 | 658218 | 14055 | 597 | 212201845 | SIGFI80 | 2023-02-08 10:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:25 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.317958333333333,-72.69347666666665 | -9.318053333333333,-72.69324166666667 | CLEONICE CARMO DO NASCIMENTO | VALDEMIR NASCIMENTO FO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 10:06 | 2023-02-08 10:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010769 |  | 3 | ANTONIO BARROS MONTEIRO | 008.812.022-02 | MLPA7532514-22 | 654947 | 14054 | 998 | 212201591 | SIGFI80 | 2023-02-07 15:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:58 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.337935,-72.70144 | -9.338101666666667,-72.70145333333333 | MARIA ZENI BARROS | ANTONIO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /UMA ÁRVORE ESTAR SOMBREANDO OS MODULO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-07 15:04 | 2023-02-07 15:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200010769 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010751 |  | 3 | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | 014.272.142-55 | MLPA7532513-22 | 669887 | 14053 | 135 | 212202503 | SIGFI80 | 2023-01-27 09:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.365216666666667,-72.71568166666665 | -9.365216666666667,-72.71553666666667 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | CLEBISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 08:48 | 2023-01-27 09:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200010751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010744 |  | 3 | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | 702.383.402-87 | MLPA7532512-22 | 669885 | 14052 |  | 212202501 | SIGFI80 | 2023-01-27 10:25 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.364513333333333,-72.71480166666667 | -9.364816666666666,-72.71473833333333 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAILTON NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 09:48 | 2023-01-27 10:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200010744 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010736 |  | 3 | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | 890.347.592-53 | MLPA7532511-22 | 652508 | 14051 | 542 | 212201073 | SIGFI80 | 2023-01-27 11:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.368891666666666,-72.72337833333333 | -9.369133333333334,-72.72321666666667 | FATIMA NASCIMENTO PEREIRA | VILSON FRANCISCO NASCIMENTO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-27 10:57 | 2023-01-27 11:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-27 | 202200010736 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010728 |  | 3 | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | 014.304.482-61 | MLPA7532510-22 | 652497 | 14050 | 551 | 212201074 | SIGFI80 | 2023-01-25 13:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:08 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.374346666666666,-72.71355666666666 | -9.374466666666667,-72.71346666666666 | MARIA CLEINICE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA OLINDA DO NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 11:17 | 2023-01-25 12:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010728 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010710 |  | 3 | JOAO FERREIRA DE SOUZA | 659.180.022-00 | MLPA7532509-22 | 652929 | 14049 | 136 | 212201153 | SIGFI80 | 2023-01-17 10:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.383736666666666,-72.70929 | -9.383681666666666,-72.709085 | ELIZA FERREIRA DE SOUZA | JOAO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 10:03 | 2023-01-17 10:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200010710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010702 |  | 3 | MAIANE FERREIRA DA SILVA | 002.959.172-45 | MLPA7532507-22 | 658188 | 14047 | 609 | 212201354 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.410865,-72.71972333333333 | -9.410863333333333,-72.71971333333333 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | MAIANE FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68984113049000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 09:59 | 2023-01-11 10:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200010702 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010694 |  | 3 | AMOZILDO MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | 770.340.072-68 | MLPA7532503-22 | 698845 | 14046 | 654 | 212201371 | SIGFI80 | 2023-01-10 16:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:55 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.409893333333335,-72.71691833333333 | -9.409783333333333,-72.71695333333334 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 16:02 | 2023-01-10 16:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010686 |  | 3 | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | 020.866.802-01 | MLPA7532502-22 | 654449 | 14045 | 658 | 212201369 | SIGFI80 | 2023-01-10 10:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:21 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.409088333333333,-72.71643666666667 | -9.408951666666667,-72.71645333333332 | MARIA DE SOUZA | MARIA JACIANE DE SOUZA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992023045000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 09:44 | 2023-01-10 10:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010686 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010678 |  | 3 | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | 956.458.372-15 | MLPA7532499-22 | 660264 | 14044 | 485 | 212201744 | SIGFI45 | 2023-02-09 07:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:19 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.307955,-72.69059833333334 | -9.307941666666666,-72.69061666666667 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | MARIA SANTIANA OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 | 68984031377000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 07:12 | 2023-02-09 07:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010678 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010660 |  | 3 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | 656.479.122-49 | MLPA7505746-22 | 654441 | 14029 | 861 | 212201370 | SIGFI80 | 2023-01-09 15:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:40 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.223828333333334,-72.72309333333332 |  | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-01-09 14:07 | 2023-01-09 14:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200010660 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010652 |  | 3 | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | 701.769.742-10 | MLPA7505745-22 | 654909 | 14028 | 811 | 212201493 | SIGFI80 | 2023-02-01 12:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.220808333333334,-72.70034166666666 | -9.220796666666667,-72.70024833333333 | LUZIA BARBOSA DO NASCIMENTO | GLEISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-01 11:18 | 2023-02-01 11:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200010652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010645 |  | 3 | CLEONISIO JOSÉ PEREIRA DO VALE | 618.544.842-49 | MLPA7505742-22 | 683705 | 14025 | 1027 | 212202198 | SIGFI45 | 2023-02-16 13:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:56 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.255265000000001,-72.69323166666666 | -9.255186666666667,-72.69328 | MARIA RISAMAR DAS CHAGAS PEREIRA | MARIA VIANA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS,UELERSON E PAULO BARBOSA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-16 12:23 | 2023-02-16 12:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-16 | 202200010645 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010629 |  | 3 | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | 877.700.832-49 | MLPA7505737-22 | 654925 | 14021 | 655 | 212201510 | SIGFI80 | 2023-02-03 11:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.360143333333333,-72.73124666666666 | -9.360118333333332,-72.73178666666666 | MARIA ELIZAGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARIA ELIZANGELA BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-30 15:39 | 2023-02-03 10:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010611 |  | 3 | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | 667.451.012-20 | MLPA7505735-22 | 652187 | 14019 | 668 | 212201001 | SIGFI80 | 2023-01-26 10:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.376376666666665,-72.71535666666666 | -9.376411666666666,-72.71513 | MARIA IOLANDA DA SILVA | FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO SER ENCONTRA EM SUA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 09:44 | 2023-01-26 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200010611 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010603 |  | 3 | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | 1418024210 | MLPA7505734-22 | 652392 | 14018 | 653 | 212201081 | SIGFI80 | 2023-02-03 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.396848333333333,-72.71184333333333 | -9.396886666666667,-72.71190499999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | CLEICIANE DA SILVA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 09:03 | 2023-02-03 09:53 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010587 |  | 3 | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | 014.304.422-20 | MLPA7505724-22 | 656062 | 14010 | 615 | 212201738 | SIGFI80 | 2023-02-09 10:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:51 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.30935,-72.68938833333333 | -9.30926,-72.689365 | ADELIA DA COSTA | ANTONIETA DA COSTA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 09:56 | 2023-02-09 09:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010587 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010579 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2023-02-09 14:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:49 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312006666666667,-72.69045666666666 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /NAO ESTAR EM CASA O CLIENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 14:24 | 2023-02-09 14:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010579 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010561 |  | 3 | NILSON NEVES DA SILVA | 703.279.332-08 | MLPA7514806-22 | 656817 | 13999 | 1144 | 212201900 | SIGFI80 | 2023-02-06 17:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.26786,-72.68656 | -9.283156666666667,-72.675935 | IEDA FERREIRA DAS NEVES | NILSON NEVES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-06 16:35 | 2023-02-06 16:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200010561 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010553 |  | 3 | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | 643.765.592-53 | MLPA7514802-22 | 660259 | 13997 | 1086 | 212201548 | SIGFI80 | 2023-01-26 11:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:00 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.269025,-72.71223666666667 | -9.26873,-72.71248 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | MARIA LUZIETE DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-26 10:45 | 2023-01-26 10:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200010553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010546 |  | 3 | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | 65126173200 | MLPA7514800-22 | 654487 | 13996 | 862 | 212201422 | SIGFI80 | 2023-02-04 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.27614,-72.67829833333333 | -9.27629,-72.67834500000001 | ANTONIA ALDENIR DE SOUZA | LUCIETE DE SOUZA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-04 08:54 | 2023-02-04 08:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-04 | 202200010546 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010538 |  | 3 | LUANA SILVA OLIVEIRA | 703.200.462-81 | MLPA7514797-22 | 656690 | 13994 | 1050 | 212201601 | SIGFI80 | 2023-02-07 10:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:47 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.337271666666668,-72.706565 | -9.337185,-72.70657666666666 | FRANCISCA SOUZA DA SILVA | LUANA SILVA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-07 10:02 | 2023-02-07 10:42 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200010538 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010520 |  | 3 | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | 938.367.242-00 | MLPA7514798-22 | 656815 | 13995 | 1056 | 212201899 | SIGFI80 | 2023-02-08 08:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:43 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.327836666666666,-72.68238666666666 | -9.327746666666666,-72.68257833333334 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE MIRA NA LATA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MIRA NA LATA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 07:54 | 2023-02-08 08:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010512 |  | 3 | MANOEL GOMES | 005.307.362-25 | MLPA7514794-22 | 652182 | 13991 | 123 | 212200994 | SIGFI80 | 2023-01-25 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:34 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.373625,-72.71244499999999 | -9.373441666666668,-72.71247666666666 | MARIA JOANA GOMES | MANOEL GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 10:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010512 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010504 |  | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2023-01-17 11:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:59 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.378696666666666,-72.70551666666667 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 09:08 | 2023-01-17 10:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200010504 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010496 |  | 3 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | 601.366.852-34 | MLPA7514792-22 | 657747 | 13989 | 600 | 212201323 | SIGFI80 | 2023-01-11 13:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.408491666666666,-72.72258833333333 | -9.408488333333334,-72.72255 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MARCELO / EMANUEL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 13:09 | 2023-01-11 13:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200010496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010488 |  | 3 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | 635.224.542-00 | MLPA7514791-22 | 654262 | 13988 | 686 | 212201322 | SIGFI80 | 2023-01-11 12:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:21 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.408825,-72.72209333333333 | -9.408825,-72.72205666666667 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | FABIO RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO /CHUVA DURANTE O TRABALHO REALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 11:53 | 2023-01-11 12:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200010488 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010470 |  | 3 | MANUEL JAIZO SILVA DA CUNHA | 956.447.842-15 | MLPA7514790-22 | 690216 | 13987 | 641 | 212201594 | SIGFI80 | 2023-01-11 09:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.41123,-72.71919833333332 | -9.411303333333333,-72.71909833333333 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | ANTONIO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 09:09 | 2023-01-11 09:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200010470 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010462 |  | 3 | ALDENIZE LIMA ROSARIO | 703.212.402-00 | MLPA7514789-22 | 654299 | 13986 | 656 | 212201343 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:00 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.409688333333333,-72.71676666666667 | -9.40985,-72.71702 | RAIMUNDA DA CONCEICAO LIMA | ALDENIZE LIMA ROSARIO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO/RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 15:22 | 2023-01-10 15:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010462 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010454 |  | 3 | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | 019.548.972-19 | MLPA7514788-22 | 654438 | 13985 | 587 | 212201353 | SIGFI80 | 2023-01-16 11:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:00 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.40851,-72.71610000000001 | -9.408586666666668,-72.71613 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | LUZIANA FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-16 11:01 | 2023-01-16 11:21 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200010454 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010447 |  | 3 | ELIMAR SILVA SOARES | 014.272.082-80 | MLPA7514786-22 | 656067 | 13984 | 634 | 212201733 | SIGFI80 | 2023-02-09 09:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.308411666666666,-72.689915 | -9.308408333333334,-72.689915 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | ELIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 08:57 | 2023-02-09 08:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010447 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010439 |  | 3 | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | 014.272.212-00 | MLPA7461271-22 | 669886 | 13972 |  | 212202502 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:25 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.222863333333333,-72.722085 |  | MARIA JOSE FERREIRA | ANTONIA IVONE FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2023-01-10 13:05 | 2023-01-10 14:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010421 |  | 3 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | 651.111.922-04 | MLPA7461270-22 | 654908 | 13971 | 464 | 212201492 | SIGFI45 | 2023-02-09 10:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 12:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.219585,-72.713215 | -9.219971666666668,-72.71320166666666 | TEREZINHA MARQUES DE OLIVEIRA | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 09:33 | 2023-02-09 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010421 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010413 |  | 3 | MARIA ELIETE MONTEIRO | 791.853.392-53 | MLPA7461269-22 | 654564 | 13970 | 853 | 212201467 | SIGFI80 | 2023-02-10 14:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.237516666666666,-72.69916166666667 | -9.237403333333333,-72.69916666666667 | JOSELIA MONTEIRO | MARIA ELIETE MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-10 13:23 | 2023-02-10 13:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-10 | 202200010413 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010405 |  | 3 | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | 994.119.892-68 | MLPA7461267-22 | 654570 | 13968 | 818 | 212201471 | SIGFI80 | 2023-01-19 16:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.264528333333335,-72.70098666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARLENE ALVES DE OLIVEIRA | ALTENIZIO OLIVEIRA FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO GLEISSON CHUVA ATRAPALHOU ANDAMENTO DO SERVIÇO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-19 14:22 | 2023-01-19 14:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200010405 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010397 |  | 3 | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | 703.803.842-72 | MLPA7461266-22 | 656812 | 13967 | 1234 | 212201898 | SIGFI80 | 2023-01-23 15:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.263515,-72.70470999999999 | -9.263201666666667,-72.70308333333334 | MARIA HOZANA MARTINS FERREIRA | MARIA CLEMILDA FERREIRA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO. MARCELO.. GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-23 14:16 | 2023-01-23 14:16 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200010397 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010389 |  | 3 | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | 019.099.042-28 | MLPA7461265-22 | 654544 | 13966 | 820 | 212201392 | SIGFI80 | 2023-02-03 17:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.275898333333334,-72.68189333333333 | -9.27607,-72.68178166666667 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | MARIA ZENAIDE SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 15:59 | 2023-02-03 15:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010389 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010371 |  | 3 | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | 666.709.692-87 | MLPA7461264-22 | 658008 | 13965 | 975 | 212201983 | SIGFI80 | 2023-02-08 15:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:33 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.285718333333334,-72.68593833333333 | -9.29031,-72.68709833333334 | FRANCISCA VITORINO DO NASCIMENTO | MARIA ISA DO NASCIMENTO FREITAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 14:43 | 2023-02-08 14:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010371 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010363 |  | 3 | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | 014.116.482-42 | MLPA7461262-22 | 654939 | 13963 |  | 212201541 | SIGFI45 | 2023-01-31 09:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.352881666666667,-72.72686 | -9.352875000000001,-72.72686333333333 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO | ANDRE LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 09:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200010363 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010355 |  | 3 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 894.592.882-00 | MLPA7461261-22 | 656698 | 13962 |  | 212201627 | SIGFI45 | 2023-02-01 11:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.349001666666668,-72.723935 | -9.349071666666667,-72.723825 | MARIA DE NAZARE ALVES DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /INTERUPITOR COM DEFEITO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-01 10:51 | 2023-02-01 11:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200010355 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010348 |  | 3 | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | 002.656.682-63 | MLPA7461259-22 | 654256 | 13960 | 546 | 212201281 | SIGFI80 | 2023-01-26 12:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:19 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.3761100,-72.7147000 | -9.375663333333334,-72.71522499999999 | ADA DO CARMO MONTEIRO | ANTÔNIA MONTEIRO DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 10:26 | 2023-01-26 10:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200010348 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010330 |  | 3 | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | 703.216.482-00 | MLPA7461252-22 | 656064 | 13955 | 651 | 212201742 | SIGFI80 | 2023-02-09 16:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:50 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.311166666666667,-72.68900833333333 | -9.311135,-72.68909333333333 | GRACIMAR SILVA DE SOUZA | EDINALVA SOUZA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 16:28 | 2023-02-09 16:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010330 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010322 |  | 3 | ENILSON SILVA DOS SANTOS | 994.118.222-15 | MLPA7478405-22 | 656068 | 13952 |  | 212201768 | SIGFI80 | 2023-01-19 13:47 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:07 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.12296,-72.69790833333333 | -9.122755000000002,-72.69740499999999 | MARIA FERREIRA DA SILVA | ENILSON SILVA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-19 13:09 | 2023-01-19 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200010322 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010314 |  | 3 | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | 994.120.632-53 | MLPA7478388-22 | 657792 | 13938 | 429 | 212201466 | SIGFI45 | 2023-02-11 10:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:00 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.233419999999999,-72.69917333333333 | -9.233745,-72.69921666666667 | NOEME BANDEIRA RIBEIRO | MARIA ARTEMIZIA BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-11 09:30 | 2023-02-11 09:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200010314 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010306 |  | 3 | IRISMAR BARBOSA | 956.473.502-59 | MLPA7478386-22 | 669546 | 13936 | 433 | 212202476 | SIGFI45 | 2023-02-11 09:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.234388333333333,-72.69798833333333 | -9.234098333333332,-72.69818166666667 | LISSOMÉ BARBOSA | IRISMAR BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-11 08:32 | 2023-02-11 08:32 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200010306 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010298 |  | 3 | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | 703.205.082-42 | MLPA7478385-22 | 654269 | 13935 | 544 | 212201327 | SIGFI80 | 2023-01-31 11:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:21 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.259181666666667,-72.67997833333334 | -9.259226666666667,-72.67999166666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MIRLA FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-31 10:58 | 2023-01-31 10:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200010298 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010280 |  | 3 | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | 513.179.582-68 | MLPA7478383-22 | 658190 | 13933 | 819 | 212201365 | SIGFI80 | 2023-01-23 16:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:46 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.26395,-72.70382 | -9.264085,-72.70381833333333 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA JUANIRA GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO.GLEISSON. MARCELO...CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-23 15:40 | 2023-01-23 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200010280 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010272 |  | 3 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | 956.465.902-72 | MLPA7478381-22 | 653015 | 13931 | 146 | 212200913 | SIGFI80 | 2023-02-03 12:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276313333333333,-72.68382166666667 | -9.276313333333333,-72.68374999999999 | ALBIA GOMES BANDEIRA | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:UMA BATERIA ENCONTRA-SE DESLIGADA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 11:14 | 2023-02-03 11:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010272 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010264 |  | 3 | PEDRO DA SILVA MARTINS | 644.180.302-04 | MLPA7478379-22 | 657832 | 13929 | 1051 | 212201685 | SIGFI80 | 2023-02-08 09:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:59 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.288133333333333,-72.68069 | -9.288213333333335,-72.68074666666666 | GENI DE BARROS DA SILVA | PEDRO DA SILVA MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 07:43 | 2023-02-08 07:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010264 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010256 |  | 3 | MARIA ZENI BARROS | 702.883.647-87 | MLPA7478378-22 | 657907 | 13928 | 966 | 212201751 | SIGFI80 | 2023-02-07 14:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:56 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.338988333333333,-72.70383666666666 | -9.3392,-72.70383833333334 | MARIA DJANIRA DE BARROS | MARIA ZENI BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA CUBIU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA CUBIU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-07 14:00 | 2023-02-07 14:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200010256 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010249 |  | 3 | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | 014.304.312-96 | MLPA7478377-22 | 661620 | 13927 | 996 | 212201628 | SIGFI80 | 2023-02-03 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:01 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.350981666666666,-72.72536833333334 | -9.351191666666667,-72.72532333333334 | MARIA DA GLORIA DE CANDIDA | MARIA JOSE CANDIDA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-30 09:36 | 2023-02-03 16:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010249 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010231 |  | 3 | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | 049.939.452-64 | MLPA7478376-22 | 654940 | 13926 | 588 | 212201542 | SIGFI45 | 2023-01-31 12:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.353441666666667,-72.72774333333334 | -9.353513333333332,-72.72767833333334 | MARENILDA MONTEIRO | DAMIAO MONTEIRO RAFAEL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 11:24 | 2023-01-31 12:11 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200010231 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010223 |  | 3 | TEREZINHA GOMES BRAGA | 012.679.802-81 | MLPA7478375-22 | 657800 | 13925 | 636 | 212201511 | SIGFI80 | 2023-01-30 15:04 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.354718333333333,-72.72884666666667 | -9.354715,-72.72889 | FRANCISCA VARIANA DE LEMOS GOMES | TEREZINHA GOMES BRAGA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-30 14:08 | 2023-01-30 14:59 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200010223 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010215 |  | 3 | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | 890.342.102-78 | MLPA7478373-22 | 658191 | 13923 | 596 | 212201382 | SIGFI80 | 2023-01-25 09:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.3864200,-72.7212000 | -9.385845,-72.72126833333333 | RAIMUNDA FERNANDES PEREIRA | ALDECIRA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-25 08:52 | 2023-01-25 09:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-25 | 202200010215 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010207 |  | 3 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | 019.547.592-58 | MLPA7478372-22 | 654263 | 13922 | 606 | 212201299 | SIGFI80 | 2023-01-11 11:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.409801666666668,-72.72105166666667 | -9.409881666666667,-72.721035 | MARIA ANA RODRIGUES FERREIRA | MARCIO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-11 11:01 | 2023-01-11 11:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-11 | 202200010207 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010181 |  | 3 | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | 702.972.232-91 | MLPA7478370-22 | 654451 | 13920 | 646 | 212201350 | SIGFI80 | 2023-01-10 15:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:02 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.409503333333333,-72.71666666666667 | -9.409563333333333,-72.71663166666667 | LEONICE RODRIGUES DA SILVA | RAIMUNDO SILVA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 14:49 | 2023-01-10 15:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010181 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010173 |  | 3 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | 036.006.892-82 | MLPA7478369-22 | 654431 | 13919 | 666 | 212201338 | SIGFI80 | 2023-01-10 14:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:41 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.40931,-72.71661333333333 | -9.409348333333332,-72.716295 | MARIA ORLEILDA BARBOSA DOS SANTOS | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL MARCELO RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 14:10 | 2023-01-10 14:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200010173 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010165 |  | 3 | LUCIMAR SILVA SOARES | 685.293.252-49 | MLPA7478367-22 | 656771 | 13917 | 625 | 212201741 | SIGFI80 | 2023-02-09 14:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-10 08:56 | ALTERACAO | HELY | VALIDADO | -9.309858333333333,-72.68982833333332 | -9.309663333333333,-72.68978166666668 | MARIA ISABEL EMILIO DA SILVA | LUCIMAR SILVA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 13:43 | 2023-02-09 13:43 | 2022-11-18 | 3 | 2023-02-09 | 202200010165 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010157 |  | 3 | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | 956.447.092-72 | MLPA7458108-22 | 657745 | 13898 | 851 | 212201305 | SIGFI80 | 2023-02-11 11:01 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.230593333333333,-72.70330166666666 | -9.230533333333334,-72.703045 | EDITH CARMO DO NASCIMENTO | MARIA GRACILENE NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-11 10:04 | 2023-02-11 10:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200010157 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010140 |  | 3 | ROSEILDO OLIVEIRA DE LIMA | 956.446.442-00 | MLPA7458109-22 | 654545 | 13899 |  | 212201397 | SIGFI45 | 2023-02-09 09:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.221786666666667,-72.71346666666666 | -9.222685,-72.71309 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | ROSENILDO OLIVEIRA DE LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 08:34 | 2023-02-09 08:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010140 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010132 |  | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2023-02-01 16:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252626666666666,-72.69036666666666 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-01 15:31 | 2023-02-01 15:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200010132 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010124 |  | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2023-02-03 11:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:03 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.276186666666666,-72.68437833333334 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 29 | 5051 | 34 | 2023-02-03 10:13 | 2023-02-03 10:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200010124 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010116 |  | 3 | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | 914.223702-59 | MLPA7458102-22 | 654257 | 13895 | 336 | 212201282 | SIGFI80 | 2023-01-31 15:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.257183333333334,-72.68561500000001 | -9.257241666666665,-72.68559666666667 | RAIMUNDA BARVOSA DA SILVA | ANTONIO CLEILSON SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-31 14:14 | 2023-01-31 14:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200010116 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010108 |  | 3 | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | 956.455.942-15 | MLPA7458101-22 | 654259 | 13894 | 834 | 212201316 | SIGFI80 | 2023-01-31 08:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:20 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.265275,-72.69347833333333 | -9.265414999999999,-72.69326833333334 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | DELCIMAR OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-31 07:28 | 2023-01-31 07:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200010108 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010090 |  | 3 | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | 016.817.522-39 | MLPA7458100-22 | 654450 | 13893 | 448 | 212201362 | SIGFI45 | 2023-01-24 10:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:26 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.26379,-72.703985 | -9.263208333333333,-72.70471666666667 | NARIA JOANIRA GARCIA BORGES | MARIA SANTA BORGES FERNANDES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..MARCELO..PAULO..CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA.. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-24 09:30 | 2023-01-24 09:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200010090 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010082 |  | 3 | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | 682.240.792-87 | MLPA7458097-22 | 656006 | 13892 |  | 212201674 | SIGFI80 | 2023-02-02 13:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:51 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.346695,-72.71317166666667 | -9.34679,-72.71327833333334 | LUIZA GONCALVES DO CARMO | ANTONIO GONCALVES DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-02 12:20 | 2023-02-02 12:36 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-02 | 202200010082 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010074 |  | 3 | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | 076.068.872-92 | MLPA7458095-22 | 657799 | 13890 | 446 | 212201507 | SIGFI45 | 2023-02-01 11:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:00 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.353896666666666,-72.72835166666667 | -9.349185,-72.72383333333333 | MARIA LIDIA NANSCIMENTO VIANA | FRANCISCA MAIANE NASCIMENTO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-31 14:32 | 2023-01-31 14:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-01 | 202200010074 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010066 |  | 3 | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | 994.096.902-34 | MLPA7458091-22 | 652183 | 13888 | 608 | 212200996 | SIGFI80 | 2023-01-26 09:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.376650000000001,-72.715105 | -9.376743333333334,-72.71516333333334 | VALDIVIA CANDIDA DA SILVA | CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /RICHARDES /CLIENTE NAO ESTA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-26 09:03 | 2023-01-26 09:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-26 | 202200010066 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010058 |  | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2023-02-08 09:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.3177,-72.69377333333334 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 09:14 | 2023-02-08 09:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010058 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010041 |  | 3 | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | 854.219.012-20 | MLPA7504785-22 | 658078 | 13860 | 852 | 212201298 | SIGFI80 | 2023-01-12 14:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:04 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.134081666666667,-72.66976333333334 | -9.134066666666666,-72.66987833333333 | RAIMUNDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 14:23 | 2023-01-12 14:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200010041 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010033 |  | 3 | MARCOS DA SILVA GONCALVES | 014.258.742-74 | MLPA7504784-22 | 657744 | 13859 | 543 | 212201301 | SIGFI80 | 2023-01-12 13:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.132656666666666,-72.67049 | -9.132508333333334,-72.67042833333333 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | MARCOS DA SILVA GONCALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA... FOI EMBORA! | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 13:26 | 2023-01-12 13:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200010033 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010025 |  | 3 | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | 682.843.902-30 | MLPA7504783-22 | 654667 | 13858 | 547 | 212201283 | SIGFI80 | 2023-01-12 11:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:33 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131641666666667,-72.67141 | -9.131618333333334,-72.67142333333332 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | FRANCINETE LOPES GONÇALVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 11:29 | 2023-01-12 11:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200010025 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010017 |  | 3 | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | 632.704.802-10 | MLPA7504769-22 | 654710 | 13845 | 854 | 212201387 | SIGFI80 | 2023-02-08 14:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.228016666666667,-72.71810333333333 | -9.228068333333333,-72.71843833333334 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA ALCILENE CORDEIROS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 14:14 | 2023-02-08 14:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200010017 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200010009 |  | 3 | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | 032.579.812-52 | MLPA7504768-22 | 654930 | 13844 | 662 | 212201499 | SIGFI80 | 2023-02-09 13:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:59 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.216154999999999,-72.70538166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DELVAI BORGES DA SILVA | ROMARIO DA SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, SO FOI FEITA A MEDIÇÃO DE UMA TORMADA PÓS A MESMA SO POSUI UMA TOMADA,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 13:06 | 2023-02-09 13:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200010009 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009993 |  | 3 | JOAO SILVA ALEMAO | 573.719.202-44 | MLPA7504767-22 | 654529 | 13843 | 814 | 212201385 | SIGFI80 | 2023-02-09 13:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:04 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.21616,-72.70534500000001 | -9.216141666666665,-72.70543333333333 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | JOAO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-09 12:08 | 2023-02-09 12:08 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200009993 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009985 |  | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2023-02-11 09:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.229878333333334,-72.70314333333334 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-11 09:06 | 2023-02-11 09:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200009985 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009977 |  | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2023-02-11 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:05 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233931666666667,-72.70222666666668 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | FRANCISCO SILVA ALEMÃO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-11 10:45 | 2023-02-11 10:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-11 | 202200009977 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009969 |  | 3 | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | 435.445.252-91 | MLPA7504762-22 | 654572 | 13838 |  | 212201472 | SIGFI80 | 2023-01-19 12:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:30 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.263589999999999,-72.70014333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA JOANA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANTONIO DEUSDETE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO.. GLEISSON O CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDENCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-19 11:17 | 2023-01-19 11:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200009969 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009936 |  | 3 | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | 962.653.962-34 | MLPA7504757-22 | 658216 | 13833 | 962 | 212201844 | SIGFI80 | 2023-01-24 11:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.263113333333333,-72.705715 | -9.263061666666665,-72.70571333333334 | MARIA ZENI BARROS | RAIMUNDO BARROS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | GLEISSON..PAULO..MARCELO CLIENTE NAO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-24 10:39 | 2023-01-24 10:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-24 | 202200009936 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009928 |  | 3 | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | 010.220.712-70 | MLPA7504756-22 | 654277 | 13832 | 864 | 212201347 | SIGFI80 | 2023-01-23 10:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:26 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.26442,-72.70248333333333 | -9.264561666666667,-72.702435 | RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS | CLEIDEMAR SANTOS DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO.. GLEISSON..MACELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 09:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200009928 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009910 |  | 3 | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | 510.496.602-00 | MLPA7504755-22 | 654434 | 13831 | 829 | 212201351 | SIGFI80 | 2023-02-03 10:05 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276423333333334,-72.68536333333333 | -9.27614,-72.685175 | DAMIANA BANDEIRA RIBEIRA | JOSE BANDEIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-03 09:14 | 2023-02-03 09:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-03 | 202200009910 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009902 |  | 3 | UILAS FERREIRA RIBEIRO | 703.217.962-25 | MLPA7504754-22 | 654569 | 13830 | 995 | 212201470 | SIGFI80 | 2023-02-07 10:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.276623333333333,-72.68519666666666 | -9.276566666666668,-72.68540166666666 | MARIA JOSE FERREIRA | UILAS FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO MARCELO:OBS CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-07 09:39 | 2023-02-07 09:39 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200009902 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009894 |  | 3 | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 036.036.892-16 | MLPA7504752-22 | 661623 | 13828 | 976 | 212201805 | SIGFI80 | 2023-02-08 12:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 08:49 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.292095,-72.682225 | -9.291973333333335,-72.68224166666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | LIDINALVA DE OLIVEIRA PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 11:44 | 2023-02-08 11:44 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200009894 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009886 |  | 3 | DAIANE DO CARMO SILVA | 014.272.392-40 | MLPA7504751-22 | 660893 | 13827 | 972 | 212201836 | SIGFI80 | 2023-02-08 11:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:06 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.290336666666667,-72.68137833333334 | -9.290355,-72.68135333333333 | DOMINGAS FERREIRA DO CARMO | DAIANE DO CARMO SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 10:47 | 2023-02-08 10:47 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200009886 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009878 |  | 3 | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | 033.996.962-80 | MLPA7504750-22 | 657917 | 13826 | 1229 | 212201777 | SIGFI80 | 2023-02-08 09:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.288653333333334,-72.68084999999999 | -9.288698333333334,-72.68090166666666 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | PEDRO EURIS NASCIMENTO MARTINS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 09:09 | 2023-02-08 09:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200009878 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009860 |  | 3 | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 890.614.972-72 | MLPA7504749-22 | 658215 | 13825 | 992 | 212201842 | SIGFI80 | 2023-02-08 10:39 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:53 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.288948333333334,-72.68053833333333 | -9.288953333333334,-72.68059333333333 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | MARICEUDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS:CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-08 10:00 | 2023-02-08 10:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200009860 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009852 |  | 3 | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | 700.192.602-70 | MLPA7504748-22 | 656772 | 13824 | 1165 | 212201745 | SIGFI80 | 2023-02-07 09:27 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:07 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.359488333333333,-72.73096666666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MARQUES DA SILVA | FRANCISCO FABIO SILVA DO CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SANTO ANTONIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTO ANTONIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES /CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-07 08:51 | 2023-02-07 09:06 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200009852 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009837 |  | 3 | ELIAS SILVA SOUZA | 956.456.592-87 | MLPA7504746-22 | 652513 | 13822 | 134 | 212201076 | SIGFI80 | 2023-01-28 11:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:08 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.374673333333334,-72.72781833333333 | -9.374668333333334,-72.72784 | MARIA DE LOURDES | ELIAS SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-28 10:53 | 2023-01-28 11:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200009837 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009829 |  | 3 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | 956.461.402-34 | MLPA7504745-22 | 652500 | 13821 | 538 | 212201066 | SIGFI80 | 2023-01-28 12:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:08 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.37624,-72.72866666666667 | -9.376389999999999,-72.72870333333334 | MARIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO | FRANCISCO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA PINTADA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA PINTADA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-28 11:58 | 2023-01-28 12:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200009829 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009811 |  | 3 | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | 071.800.962-29 | MLPA7504730-22 | 656769 | 13807 | 676 | 212201739 | SIGFI80 | 2023-02-09 15:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 14:52 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.310238333333333,-72.68988166666666 | -9.310178333333333,-72.68987166666668 | LUCIMAR SILVA SOARES | JOSE MARCOS SOARES DA COSTA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | VEGETACAO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E MARCELO OBS: CLIENTE NÃO SE ENCONTRAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 19 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-09 14:35 | 2023-02-09 14:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200009811 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009803 |  | 3 | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | 018.345.462-65 | MLPA7504737-22 | 661950 | 13814 | 622 | 212202408 | SIGFI80 | 2023-01-10 07:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-11 10:22 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.412025,-72.715925 | -9.411886666666668,-72.715865 | RAIMUNDA MASAU KAXINAWA | LIZETE DA SILVA KAXINAWA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ MARCELO / RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 09:14 | 2023-01-10 07:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009803 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009795 |  | 3 | ISANETE SANTOS MONTEIRO | 064.964.052-71 | MLPA7504729-22 | 656807 | 13806 | 965 | 212201896 | SIGFI80 | 2023-02-08 17:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:03 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.316328333333333,-72.69397833333333 | -9.316258333333334,-72.69373666666667 | MARIA IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS | ISANETE SANTOS MONTEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL/ RICHARDES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-08 17:03 | 2023-02-08 17:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200009795 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009787 |  | 3 | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | 029.677.052-33 | MLPA7504728-22 | 656809 | 13805 | 607 | 212201897 | SIGFI80 | 2023-02-09 07:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:02 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.316245,-72.69319 | -9.316326666666667,-72.69384833333334 | MARIA ALCIENE DA SILVA | MARIA CLAUDIA SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | EMANUEL /RICHARDES /CLIENTE NÃO ESTAR EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-02-09 07:10 | 2023-02-09 07:33 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-09 | 202200009787 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009779 |  | 3 | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | 956.451.442-87 | MLPA7582430-22 | 658211 | 14171 | 1232 | 212201804 | SIGFI80 | 2023-01-28 11:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:17 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.112516666666666,-72.6725 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA | FRANCISCO LIMA ALBUQUERQUE | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO MARCELO E FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-28 09:57 | 2023-01-28 09:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200009779 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009753 |  | 3 | RENARIO SOARES CABRAL | 034.137.712-05 | MLPA7582426-22 | 652467 | 14168 | 534 | 212201072 | SIGFI80 | 2023-01-31 15:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:08 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.15722,-72.71319833333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | ANTONIETA FERREIRA SOARES | RENARIO SOARES CABRAL | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-31 14:45 | 2023-01-31 14:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200009753 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009746 |  | 3 | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | 5266302216 | MLPA7582425-22 | 652540 | 14167 | 125 | 212201124 | SIGFI80 | 2023-01-10 07:34 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:12 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.148781666666668,-72.68652833333334 | -9.148843333333334,-72.68646166666667 | RAIMUNDA FERREIRA LIMA | JARDELSON LIMA OLIBEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 07:34 | 2023-01-10 07:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009746 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009738 |  | 3 | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | 789.686.232-87 | MLPA7582424-22 | 652920 | 14166 | 137 | 212201090 | SIGFI80 | 2023-01-07 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:14 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.158738333333334,-72.70009 |  | MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DE ANDRADE | MARINILDO ANDRADE DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-07 08:00 | 2023-01-07 09:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200009738 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009720 |  | 3 | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | 540.850.552-91 | MLPA7582421-22 | 652111 | 14163 | 325 | 212200919 | SIGFI80 | 2022-12-14 13:41 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:03 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.183176666666666,-72.71055833333334 | -9.18342,-72.71067833333333 | MARIA DO CARMO FERNAMDES | FRANCISCO FERNANDES PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-14 13:41 | 2022-12-14 13:41 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200009720 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009712 |  | 3 | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | 994.100.012-34 | MLPA7582420-22 | 646372 | 14162 | 145 | 212200836 | SIGFI80 | 2022-12-14 14:36 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:13 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.184104999999999,-72.71051000000001 | -9.184088333333333,-72.71096333333334 | RAIMUNDA BARBOSA DO NASCIMENTO | ANAZILDO NASCIMENTO FERREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-14 14:36 | 2022-12-14 14:36 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200009712 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009704 |  | 3 | TEREZA SANTOS DA SILVA | 049.445.512-82 | MLPA7582419-22 | 649761 | 14161 | 549 | 212200914 | SIGFI80 | 2022-12-10 15:55 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-23 20:21 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.185866666666668,-72.713215 | -9.18597,-72.71303833333333 | OZELIA MOREIRA DOS SANTOS | TEREZA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-10 15:55 | 2022-12-10 15:55 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200009704 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009696 |  | 3 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | 890.632.442-15 | MLPA7582417-22 | 652104 | 14159 |  | 212200704 | SIGFI80 | 2022-11-24 10:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 10:25 | ALTERACAO | LUCAS | ENVIADO | -9.192416666666666,-72.71250833333333 | -9.192961666666667,-72.712505 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | JOSE FRANCISCO DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-24 09:17 | 2022-11-24 10:29 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-24 | 202200009696 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009688 |  | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2022-11-24 09:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 10:28 | ALTERACAO | LUCAS | ENVIADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.192088333333334,-72.71205833333333 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-24 08:21 | 2022-11-24 09:10 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-24 | 202200009688 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009670 |  | 3 | LUZIA BARRETO DE SOUZA | 890.614.382-68 | MLPA7582415-22 | 652102 | 14157 |  | 212200703 | SIGFI80 | 2022-11-28 15:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:17 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19107,-72.71288333333334 | -9.191273333333333,-72.71243333333334 | OSMARINA BARRETOS DE SOUZA | LUZIA BARRETO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 15:01 | 2022-11-28 15:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200009670 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009662 |  | 3 | NERIVANE SOARES PINHEIRO | 029.456.052-10 | MLPA7582414-22 | 646416 | 14156 |  | 212200863 | SIGFI80 | 2022-11-25 15:21 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:18 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.1918,-72.71069666666668 | -9.191763333333334,-72.71074333333333 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | NERIVANE SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 68984053284000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-25 15:19 | 2022-11-25 15:21 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-25 | 202200009662 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009654 |  | 3 | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | 643.881.152-15 | MLPA7459284-22 | 657906 | 14126 |  | 212201750 | SIGFI80 | 2022-12-02 09:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:19 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.12877,-72.708595 | -9.128855,-72.70845833333333 | MARIA IOLANDA DOS REIS | SONIA MARIA REIS DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | MANUTENÇÃO PROGRAMADA, SISTEMA NORMALIZADO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 27 | 5046 | 24 | 2022-12-02 09:11 | 2022-12-02 09:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-02 | 202200009654 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009647 |  | 3 | JOSE ANDRADE DE SOUZA | 890.325.002-87 | MLPA7459278-22 | 652914 | 14121 | 550 | 212201147 | SIGFI80 | 2023-01-14 15:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.15366,-72.67391833333333 | -9.153805,-72.67423833333334 | MARIA PINHEIRO DE ANDRADE | JOSE ANDRADE DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO. GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-14 14:23 | 2023-01-14 14:23 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200009647 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009639 |  | 3 | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | 073.048.152-21 | MLPA7459277-22 | 652921 | 14120 | 133 | 212201150 | SIGFI80 | 2023-01-14 17:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.155381666666667,-72.675555 | -9.155283333333333,-72.67552833333333 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | EVANILDO SOUZA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO, GLEISSON. NAO TEVE COMO TIRA O PRINT DA SEGUUNDA BATERIA .PORQUE A BATERIA ? ESTAVA DESLIGADA NAO PARECIA NADA MSM FAZENDO OS PROCEDIMWNTOS | 4 | 2 | 11 | 14 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-14 16:03 | 2023-01-14 16:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200009639 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009621 |  | 3 | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | 533.651.272-91 | MLPA7459275-22 | 652876 | 14119 | 419 | 212201114 | SIGFI45 | 2023-01-02 10:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:30 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.1580600,-72.6991000 | -9.149481666666667,-72.71149333333332 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA TACIONE SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ MARCOS/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-02 08:50 | 2023-01-02 10:18 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200009621 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009613 |  | 3 | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | 46584641287 | MLPA7459272-22 | 652510 | 14117 | 117 | 212201075 | SIGFI45 | 2023-01-02 08:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:31 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.149338333333333,-72.71163333333334 | -9.149485,-72.71161000000001 | LEONILDA FERREIRA DA SILVA | ANTONIA FEREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ MARCOS/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-02 07:41 | 2023-01-02 07:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200009613 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009605 |  | 3 | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | 012.325.802-28 | MLPA7459270-22 | 654907 | 14115 | 847 | 212201491 | SIGFI80 | 2022-12-20 10:06 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:20 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.184785,-72.71148166666667 | -9.184866666666666,-72.71175666666666 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MARIA FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-20 10:06 | 2022-12-20 10:06 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200009605 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009597 |  | 3 | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | 994.104.512-72 | MLPA7459269-22 | 649756 | 14114 | 545 | 212200915 | SIGFI80 | 2022-12-10 16:41 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-23 20:26 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.185363333333333,-72.71234666666666 | -9.185413333333335,-72.71237500000001 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ALBEDIZA PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-10 16:39 | 2022-12-10 16:41 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200009597 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009589 |  | 3 | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | 703.003.642-53 | MLPA7459266-22 | 646301 | 14111 | 427 | 212200793 | SIGFI45 | 2022-11-28 14:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:21 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191210000000002,-72.712425 | -9.19122,-72.712395 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | ROSILDO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 14:20 | 2022-11-28 14:25 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200009589 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009571 |  | 3 | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | 638.996.122-72 | MLPA7532547-22 | 654272 | 14078 |  | 212201333 | SIGFI80 | 2023-01-12 15:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:23 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131476666666666,-72.67156666666666 | -9.130708333333333,-72.67180333333334 | DEJANIRA RODRIGUES | RAIMUNDA NONATA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CSA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-12 15:55 | 2023-01-12 15:55 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200009571 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009563 |  | 3 | JONAS BARROS DA SILVA | 080.414.452-41 | MLPA7459268-22 | 652100 | 14113 |  | 212200702 | SIGFI80 | 2022-11-26 08:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:23 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191545,-72.7132 | -9.191458333333333,-72.71341166666666 | MARIA GERLANDIA BARROS DA SILVA | JONAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 992823756 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-26 08:57 | 2022-11-26 08:57 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-26 | 202200009563 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009555 |  | 3 | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | 701.795..102-66 | MLPA7532546-22 | 669882 | 14077 | 523 | 212202411 | SIGFI80 | 2023-01-10 12:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.160045,-72.69134000000001 | -9.159863333333334,-72.69032166666666 | MARIA EDNA EMILIO DA SILVA | MARIA CLEICIANE SILVA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 12:12 | 2023-01-10 12:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009555 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009548 |  | 3 | JAMES LOPES DA SILVA | 704.345.542-19 | MLPA7532545-22 | 661946 | 14076 | 552 | 212202404 | SIGFI80 | 2023-01-10 10:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:05 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.15995,-72.69136 | -9.158123333333332,-72.68702666666667 | IEDA DA SILVA LOPES | JAMES LOPES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 10:15 | 2023-01-10 10:15 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009548 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009530 |  | 3 | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | 911.367.172-34 | MLPA7532544-22 | 661945 | 14075 | 340 | 212202403 | SIGFI80 | 2023-01-10 11:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:13 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.159945,-72.69132666666665 | -9.159936666666665,-72.69149 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | FRANCISCO AISSON NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B | 68992489708000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE POSSUI DUAS FREEZER UMA DE TAMPA ÚNICA E OUTRA DE DUAS TAMPAS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 11:19 | 2023-01-10 11:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009530 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009522 |  | 3 | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | 672.408.602-72 | MLPA7532543-22 | 652603 | 14074 | 342 | 212201097 | SIGFI80 | 2022-12-03 07:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:24 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.152228333333333,-72.69315166666667 | -9.190503333333334,-72.71221333333332 | ELISA SILVA DO NASCIMENTO | ALTENIRO NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 24 | 2022-12-02 12:41 | 2022-12-03 07:30 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-03 | 202200009522 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009514 |  | 3 | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | 657.477.392-04 | MLPA7532542-22 | 652181 | 14073 | 529 | 212200989 | SIGFI80 | 2022-12-06 09:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:25 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.168626666666666,-72.71085166666667 | -9.168708333333333,-72.71088333333334 | MARIA LAIDE DA SILVA | RAIMUNDA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRA-SE PARADO BATERIAS DESCARREGADAS 1 E 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | 32 | 5046 | 24 | 2022-12-06 09:28 | 2022-12-06 09:28 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200009514 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009506 |  | 3 | ADROALDO IRINEU DA SILVA | 890.617.482-91 | MLPA7532541-22 | 652180 | 14072 | 411 | 212200988 | SIGFI80 | 2022-12-06 08:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-02 19:26 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.16875,-72.710875 | -9.168583333333334,-72.71095 | MARIA JOSEFA DA SILVA | ADROALDO IRINEU DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SÃO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SÃO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-06 08:45 | 2022-12-06 08:46 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200009506 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009498 |  | 3 | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | 635.549.172-49 | MLPA7532539-22 | 652899 | 14071 | 326 | 212201126 | SIGFI80 | 2022-12-13 10:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 17:29 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.172406666666665,-72.70876666666666 | -9.172301666666668,-72.70903666666666 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 68984179211000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 09:09 | 2022-12-13 09:53 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200009498 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009480 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2022-11-25 17:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:16 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 | -9.190248333333333,-72.71163333333334 | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-25 08:00 | 2022-11-25 09:15 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-25 | 202200009480 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009472 |  | 3 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | 956.456.752-15 | MLPA7532536-22 | 646141 | 14069 |  | 212200692 | SIGFI80 | 2022-11-26 07:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:18 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191063333333334,-72.71286666666667 | -9.191965000000001,-72.71287333333333 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-26 07:54 | 2022-11-26 07:54 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-26 | 202200009472 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009464 |  | 3 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | 701.103.522-20 | MLPA7532534-22 | 646355 | 14067 |  | 212200794 | SIGFI80 | 2022-11-26 13:14 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:20 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190448333333334,-72.71354833333334 | -9.190518333333333,-72.71346166666667 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-26 13:14 | 2022-11-26 13:14 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-26 | 202200009464 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009456 |  | 3 | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | 776.551412-15 | MLPA7532532-22 | 649760 | 14066 |  | 212200912 | SIGFI80 | 2022-12-20 11:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-06 10:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.191106666666666,-72.70876833333334 | -9.190316666666666,-72.70882166666667 | ROSALENI FERREIRA LEBRE | PAULO CESAR LEBRE BEZERRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-20 11:15 | 2022-12-20 11:15 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-20 | 202200009456 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009449 |  | 3 | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | 704.360.942-90 | MLPA7505762-22 | 656689 | 14041 | 1087 | 212201598 | SIGFI80 | 2023-02-06 17:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:08 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9,13028,-72,7107 | -9.13025,-72.71069666666668 | EDINALVA DA SILVA NASCIMENTO | LARISSE NASCIMENTO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 17:13 | 2023-02-06 17:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200009449 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009431 |  | 3 | AURIANE DE SOUZA FLORES | 033.963.192-90 | MLPA7505761-22 | 654952 | 14040 | 1078 | 212201625 | SIGFI80 | 2023-02-06 12:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:06 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.127255,-72.70409500000001 | -9.127338333333334,-72.70413833333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | AURIANE DE SOUZA FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI FEITO A LEITURA DAS BATERIAS PÓS AS MESMAS NÃO RESPONDERÃO O COMPUTADOR. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 11:12 | 2023-02-06 11:12 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200009431 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009423 |  | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2023-02-06 12:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:55 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127613333333333,-72.70431 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS PÓS NÃO TINHA NINGUEM EM CASA, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 12:17 | 2023-02-06 12:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200009423 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009415 |  | 3 | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | 3003813285 | MLPA7505756-22 | 669883 | 14037 | 298 | 212202412 | SIGFI80 | 2023-01-10 09:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.151856666666667,-72.685635 | -9.151769999999999,-72.68553666666666 | RAIMUMDA FERREIRA LIMA | MARIA DAIENE LIMA OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-10 09:03 | 2023-01-10 09:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200009415 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009407 |  | 3 | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | 840.741.832-34 | MLPA7505754-22 | 652401 | 14036 | 423 | 212201088 | SIGFI45 | 2023-01-02 11:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:31 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.15031,-72.71417833333334 | -9.149081666666666,-72.71115166666667 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | MARIA ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ MARCOS/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-02 10:27 | 2023-01-02 10:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200009407 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009399 |  | 3 | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | 845.723.532-04 | MLPA7505753-22 | 652502 | 14035 | 140 | 212201067 | SIGFI80 | 2023-01-09 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:14 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.150525,-72.71394833333333 |  | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | FREDSON SILVA DO NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 11:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200009399 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009381 |  | 3 | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | 797.714.082-91 | MLPA7505752-22 | 660284 | 14034 | 425 | 212200407 | SIGFI45 | 2022-12-14 10:08 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:48 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.167595,-72.71059666666666 | -9.164240000000001,-72.710595 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO BARRETO | ROSANGELA BARRETO FIRMINO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-14 10:08 | 2022-12-14 10:08 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200009381 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009373 |  | 3 | EUDES NASCIMENTO ROSA | 014.155.682-00 | MLPA7505751-22 | 652097 | 14033 |  | 212200944 | SIGFI45 | 2022-12-13 13:48 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-23 20:45 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.17468,-72.70594 | -9.174596666666668,-72.70603333333334 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | EUDES NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 13:48 | 2022-12-13 13:48 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200009373 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009365 |  | 3 | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | 008.793.932-03 | MLPA7505749-22 | 652094 | 14032 |  | 212200873 | SIGFI45 | 2022-11-24 09:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 10:30 | ALTERACAO | LUCAS | ENVIADO | -9.192568333333332,-72.71235333333334 | -9.19259,-72.71251666666667 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE JAMES PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-24 08:26 | 2022-11-24 09:20 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-24 | 202200009365 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009357 |  | 3 | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | 062.061.422-64 | MLPA7505747-22 | 646470 | 14030 |  | 212200875 | SIGFI45 | 2022-12-10 13:09 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-23 19:40 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.203811666666667,-72.70870666666666 | -9.203861666666667,-72.70877999999999 | MARIA ALCILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARISA OLIVEIRA AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-10 07:58 | 2022-12-10 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200009357 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009340 |  | 3 | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | 648.877.152-34 | MLPA7514816-22 | 656796 | 14007 |  | 212201832 | SIGFI80 | 2023-01-30 15:19 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.122146666666668,-72.67720833333333 | -9.120231666666665,-72.68106166666666 | LEONORA FERREIRA SOARES | ANA MARIA XAVIER DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-30 14:17 | 2023-01-30 14:17 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200009340 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009332 |  | 3 | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | 060.683.842-25 | MLPA7514814-22 | 656767 | 14006 |  | 212201679 | SIGFI80 | 2023-01-19 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:10 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.123394999999999,-72.69560499999999 | -9.123611666666667,-72.69569666666666 | MARIA ROSA GOMES PINHEIRO | JUNINHA PINHEIRO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /CLIENTE NÃO SE ENCONTRA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-19 10:34 | 2023-01-19 10:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200009332 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009324 |  | 3 | ROSANA SANTOS DA SILVA | 704.434.662-62 | MLPA7514813-22 | 660268 | 14005 | 964 | 212201764 | SIGFI80 | 2023-01-23 15:10 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.124474999999999,-72.70094666666667 | -9.124554999999999,-72.70101833333334 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | ROSANA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-23 13:43 | 2023-01-23 13:43 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200009324 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009316 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | 036.095.02-58 | MLPA7514812-22 | 669548 | 14004 |  | 212202478 | SIGFI80 | 2023-01-23 13:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:09 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.122236666666668,-72.698725 | -9.122328333333334,-72.69885166666667 | MARIA EUGENIA SILVA DE SOUZA | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-23 12:35 | 2023-01-23 12:35 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200009316 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009308 |  | 3 | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | 005.742.142-08 | MLPA7514811-22 | 654921 | 14003 | 917 | 212201508 | SIGFI80 | 2023-01-31 10:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:01 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.13031,-72.69598500000001 | -9.130468333333333,-72.69574833333333 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL ANTONIO FERREIRA SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-31 09:40 | 2023-01-31 09:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-31 | 202200009308 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009290 |  | 3 | EZILDO GOMES PINHEIRO | 666.463.402-34 | MLPA7514808-22 | 652186 | 14000 | 323 | 212200997 | SIGFI80 | 2022-12-19 07:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:38 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.156715,-72.71424833333334 | -9.156855,-72.714125 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | EZILDO GOMES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-19 07:49 | 2022-12-19 07:49 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200009290 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009282 |  | 3 | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | 956.477.242-72 | MLPA7461281-22 | 659037 | 13982 | 985 | 212201838 | SIGFI80 | 2023-01-19 09:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:58 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.129505,-72.68946 | -9.122961666666667,-72.69703666666666 | CREUZA MAIA | MARIA DE FATIMA MAIA SANTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-19 07:00 | 2023-01-19 09:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200009282 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009274 |  | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2023-01-19 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:10 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.122921666666667,-72.69708333333332 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO /SO UMA BATERIA ESTA FUNCIONANDO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-19 09:42 | 2023-01-19 09:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200009274 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009266 |  | 3 | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | 061.911.732-02 | MLPA7461279-22 | 661947 | 13980 | 858 | 212202405 | SIGFI80 | 2023-01-13 08:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:14 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.140646666666667,-72.67588166666665 | -9.141066666666667,-72.67588833333333 | JULIETA DA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA SOUSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO/NÃO VAI TER FOTO DA TELA DO MONITOR DAS BATERIAS POR CONTA DE ESTAREM TRAVADA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-13 08:54 | 2023-01-13 08:54 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200009266 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009258 |  | 3 | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | 905.846.862-34 | MLPA7461278-22 | 652879 | 13979 | 533 | 212201122 | SIGFI80 | 2023-01-03 07:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:51 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.150261666666667,-72.68441166666666 | -9.150174999999999,-72.68424166666667 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | FLORIANO GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PEDRA ALTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PEDRA ALTA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/ FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-03 07:56 | 2023-01-03 07:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200009258 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009241 |  | 3 | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | 034.462.402-17 | MLPA7461277-22 | 654260 | 13978 | 844 | 212201317 | SIGFI80 | 2023-01-09 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:13 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.153925,-72.70747333333334 |  | MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | EDINELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-09 14:00 | 2023-01-09 15:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200009241 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009233 |  | 3 | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | 667.480.702-87 | MLPA7461276-22 | 657849 | 13977 | 405 | 212201743 | SIGFI80 | 2022-12-14 08:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:46 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.158513333333334,-72.70638833333334 | -9.158926666666668,-72.706175 | MARIA NILDA G DO NASCIMENTO | MARIA IVANIR DO NASCIMENTO AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-14 08:51 | 2022-12-14 08:51 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-14 | 202200009233 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009225 |  | 3 | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | 046.989.122-02 | MLPA7461275-22 | 649754 | 13976 | 295 | 212200911 | SIGFI80 | 2022-12-05 10:35 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:21 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.185705,-72.7098 | -9.185476666666666,-72.709405 | MARIA ANITA GOMES PINHEIRO | ROQUISON PINHEIRO PEREIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-05 10:07 | 2022-12-05 10:35 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-05 | 202200009225 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009217 |  | 3 | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | 702.833.462-72 | MLPA7461274-22 | 646414 | 13975 |  | 212200862 | SIGFI80 | 2022-11-22 09:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 19:10 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190611666666666,-72.71242000000001 | -9.190983333333332,-72.71220333333333 | MARIA DAS GRACAS ALVES DOS SANTOS | MARIA DORISETE ALVES DE AZEVEDO BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-22 15:54 | 2022-11-22 09:02 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-22 | 202200009217 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009209 |  | 3 | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | 956.460.272-68 | MLPA7461273-22 | 652105 | 13974 |  | 212200695 | SIGFI80 | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:22 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.190736666666668,-72.71350833333332 | -9.190573333333333,-72.71338999999999 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE SOUZA | MARIA ZENALVA DE SOUZA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-26 13:44 | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-26 | 202200009209 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009191 |  | 3 | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | 656.044.902-53 | MLPA7461272-22 | 652504 | 13973 |  | 212201068 | SIGFI80 | 2022-12-10 13:17 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-23 19:54 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.20475,-72.7097 | -9.20459,-72.70983333333334 | MARIA NILDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIA ITA AZEVEDO DE BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-10 13:17 | 2022-12-10 13:17 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200009191 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009183 |  | 3 | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | 702.449.952-49 | MLPA7478406-22 | 656063 | 13953 | 1080 | 212201740 | SIGFI80 | 2023-01-30 14:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:07 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.121128333333333,-72.67570333333333 | -9.121155,-72.67556333333333 | MARIA AURI PEREIRA DA SILVA | CARLOS DA SILVA NASCIMENTO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-30 13:07 | 2023-01-30 13:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200009183 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009175 |  | 3 | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | 703.392.292-25 | MLPA7478402-22 | 652927 | 13950 | 553 | 212201152 | SIGFI80 | 2023-01-16 09:32 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:18 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.155731666666666,-72.675865 | -9.155646666666666,-72.67576833333332 | MARIA LAIS ANDRADE DE SOUZA | IGREJA BATISTA DO FOZ DO SAO JOAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-16 08:22 | 2023-01-16 08:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200009175 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009167 |  | 3 | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | 046.040.682-59 | MLPA7478401-22 | 652925 | 13949 |  | 212201151 | SIGFI80 | 2023-01-16 10:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:17 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.155706666666667,-72.67584833333333 | -9.155769999999999,-72.67589 | MARIA DAS DORES DE SOUZA RODRIGUES | FRANCISCA NEDILSA RODRIGUES DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO E GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-16 09:37 | 2023-01-16 09:37 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200009167 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009159 |  | 3 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | 702.695.642-68 | MLPA7478400-22 | 652932 | 13948 | 521 | 212201158 | SIGFI80 | 2023-01-14 13:42 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 16:18 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.154216666666667,-72.67509833333334 | -9.154223333333334,-72.67507833333335 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO .GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-14 12:45 | 2023-01-14 12:45 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200009159 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009142 |  | 3 | TERESINHA DE JESUS SILVA | 875.397.302-00 | MLPA7478399-22 | 652593 | 13947 | 528 | 212201096 | SIGFI80 | 2023-01-09 17:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-10-22 00:12 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.1526,-72.70293166666667 |  | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | TERESINHA DE JESUS SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-09 08:50 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200009142 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009134 |  | 3 | SUELI DE SOUZA GOMES | 849.611.552-68 | MLPA7478397-22 | 652506 | 13946 | 520 | 212201070 | SIGFI80 | 2023-01-02 15:22 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:37 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -9.163136666666666,-72.70652 | -9.163010000000002,-72.70657666666666 | RAIMUNDA DE SOUZA GOMES | SUELI DE SOUZA GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B | 68992447028000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/MARCOS/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 24 | 2023-01-02 14:05 | 2023-01-02 14:05 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200009134 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009126 |  | 3 | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | 704.360.982-88 | MLPA7478395-22 | 652101 | 13945 |  | 212200967 | SIGFI80 | 2022-12-05 09:13 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:23 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.177758333333333,-72.69718166666667 | -9.177888333333334,-72.69724666666666 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | LARISSA SOARES DE AZEVEDO | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO RIO JURUA COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-05 09:12 | 2022-12-05 09:13 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-05 | 202200009126 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009118 |  | 3 | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | 465.881.912-00 | MLPA7478394-22 | 646467 | 13944 |  | 212200871 | SIGFI80 | 2022-11-26 09:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:26 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191366666666665,-72.71426833333334 | -9.19127,-72.71431833333332 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO MOACIR SILVA SIMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-26 09:45 | 2022-11-26 09:45 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-26 | 202200009118 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009100 |  | 3 | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | 021.821.742-06 | MLPA7478393-22 | 646421 | 13943 |  | 212200870 | SIGFI80 | 2022-11-28 07:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:28 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19084,-72.71317 | -9.190805000000001,-72.713145 | GENERINDA CERQUEIRA LIMA | OZANA CERQUEIRA LIMA SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 68984218829000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-28 07:10 | 2022-11-28 07:11 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-28 | 202200009100 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009092 |  | 3 | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | 085.124.282-01 | MLPA7478391-22 | 646475 | 13941 |  | 212200878 | SIGFI80 | 2022-12-04 09:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:34 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.198715,-72.71768833333334 | -9.198736666666667,-72.71773666666667 | ELI MARIA MARQUES DE PAULA | MANUELA PAULA DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-04 09:53 | 2022-12-04 09:53 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-04 | 202200009092 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009084 |  | 3 | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | 014.219.012-85 | MLPA7478390-22 | 646474 | 13940 |  | 212200877 | SIGFI80 | 2022-12-04 10:31 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:30 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.199421666666666,-72.71735333333332 | -9.199493333333333,-72.71727666666668 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | JOSE RAILTON SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 68992210953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-04 10:30 | 2022-12-04 10:31 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-04 | 202200009084 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009068 |  | 3 | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | 956.479.292-49 | MLPA7458134-22 | 656799 | 13915 | 752 | 212201863 | SIGFI80 | 2023-01-30 11:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.112425,-72.674425 | -9.112065,-72.67445166666667 | SEBASTIANA MARIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | ELISANGELA DE OLIVEIRA CARMO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE VOLTA GRANDE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE VOLTA GRANDE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI POSSÍVEL FAZER AS MEDIÇÕES DAS TOMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA.DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-01-30 10:56 | 2023-01-30 10:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-30 | 202200009068 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009050 |  | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2023-01-19 12:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:52 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.190761666666667,-72.71211833333334 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-19 11:49 | 2023-01-19 12:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200009050 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009043 |  | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2023-01-23 11:56 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 17:54 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 | -9.121773333333334,-72.69851 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-23 09:58 | 2023-01-23 09:58 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-23 | 202200009043 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009035 |  | 3 | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | 029.793.192-01 | MLPA7458129-22 | 660260 | 13912 | 1023 | 212201578 | SIGFI45 | 2023-02-07 08:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.132941666666666,-72.70084 | -9.132900000000001,-72.70064666666667 | MARIA SARLETE MACHADO | MARIA JAMILSA MACHADO DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,NÃO FOI POSSIVEL FAZER A LEITURA DA BARTERIA POS A MESMA NÃO RESPONDEU O A LEITURA NO COMPUTADOR, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-07 08:13 | 2023-02-07 08:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-07 | 202200009035 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009027 |  | 3 | TALINE NASCIMENTO GOMES | 994.103.22-53 | MLPA7458124-22 | 669550 | 13909 | 541 | 212202480 | SIGFI80 | 2023-01-13 09:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:11 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.14953,-72.67247 | -9.149526666666667,-72.67225833333333 | RAIMUNDA DA SILCA NASCIMENTO | TALINE NASCIMENTO GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B | 68984271655000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-13 09:49 | 2023-01-13 09:49 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200009027 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009019 |  | 3 | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | 890.327.052.53 | MLPA7458120-22 | 652178 | 13906 | 548 | 212200987 | SIGFI80 | 2022-12-06 07:58 | 2022-11-18 15:12 | 2022-12-27 12:12 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.169561666666668,-72.71082666666666 | -9.169575,-72.71085666666666 | MARIA LAIDE DA SILVA | MARIA VANDELUCIA DA SILVA E SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-06 07:58 | 2022-12-06 07:58 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200009019 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200009001 |  | 3 | MICAELI AZEVEDO SOARES | 029.209.752-26 | MLPA7458116-22 | 652103 | 13905 | 344 | 212200979 | SIGFI80 | 2022-12-13 11:00 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-04 18:14 | ALTERACAO | LUCAS | ENVIADO | -9.172239999999999,-72.70898000000001 | -9.172453333333333,-72.70895 | MARIA NACIMENTO AZEVEDO | MICAELI AZEVEDO SOARES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADÃO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADÃO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 0.000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 10:09 | 2022-12-13 11:00 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200009001 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008995 |  | 3 | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | 007.514.202-39 | MLPA7458113-22 | 646412 | 13902 | 428 | 212200860 | SIGFI45 | 2022-11-21 08:16 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 19:06 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.191563333333333,-72.71228833333333 | -9.191598333333333,-72.71244166666666 | FRANCISCA FERNANDES PEREIRA | JOSE GLEUSON PEREIRA BARROS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 | 6833251802000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, MEDIÇÕES E REAPERTOS | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-21 07:35 | 2022-11-21 08:16 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-21 | 202200008995 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008987 |  | 3 | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | 046.562.912-18 | MLPA7458112-22 | 646468 | 13901 |  | 212200872 | SIGFI80 | 2022-12-10 14:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:45 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.197323333333333,-72.70835833333334 | -9.19745,-72.70837333333334 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | MARIA IVANIR SOUZA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. SIDOMAR JÚNIOR | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-10 14:58 | 2022-12-10 14:58 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-10 | 202200008987 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008979 |  | 3 | JOAO DA CONCEICAO | 706.269.232-80 | MLPA7458111-22 | 649768 | 13900 |  | 212200918 | SIGFI80 | 2022-12-04 09:33 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:32 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.199675000000001,-72.71601000000001 | -9.199525,-72.71591333333335 | URSILINA DA CONCEICAO | JOAO DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-04 08:44 | 2022-12-04 09:33 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-04 | 202200008979 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008961 |  | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 666.491.702-59 | MLPA7504791-22 | 652397 | 13865 | 121 | 212201085 | SIGFI80 | 2023-02-06 18:28 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 14:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.131079999999999,-72.71087666666668 | -9.131143333333334,-72.71087666666668 | ZILA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 17:52 | 2023-02-06 17:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200008961 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008953 |  | 3 | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | 019.857.092-95 | MLPA7504790-22 | 656691 | 13864 | 918 | 212201604 | SIGFI80 | 2023-02-06 11:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 10:07 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.126676666666667,-72.703625 | -9.126786666666668,-72.70363666666667 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | MARIA CELIA VIEIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 10:26 | 2023-02-06 10:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200008953 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008946 |  | 3 | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | 890.344.732-87 | MLPA7504789-22 | 660269 | 13863 | 1085 | 212201766 | SIGFI80 | 2023-02-06 10:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-24 11:18 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.125728333333333,-72.702525 | -9.125771666666667,-72.70259166666666 | CREUZA DELMIRO DANTAS | SEBASTIANA DELMIRO DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-06 09:31 | 2023-02-06 09:31 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-06 | 202200008946 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008938 |  | 3 | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | 702.849.202-82 | MLPA7504782-22 | 661953 | 13857 | 119 | 212202413 | SIGFI80 | 2023-01-13 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 18:15 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.150486666666666,-72.67312666666666 | -9.150393333333334,-72.67286166666666 | LEONICE NASCIMENTO DA SILVA | MARIA IVANEIDE NASCIMENTO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO /FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-13 11:26 | 2023-01-13 11:26 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200008938 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008920 |  | 3 | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | 081.198.142-82 | MLPA7504781-22 | 679414 | 13856 | 536 | 212202479 | SIGFI80 | 2023-01-13 13:20 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:16 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.151453333333334,-72.67316000000001 | -9.151631666666667,-72.67286333333332 | MARIA SORLANGE LIMA PINHEIRO | SORLIANE PINHEIRO DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ROTA12B |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | CRISTIANO/FRANCISCO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5036 | 34 | 2023-01-13 13:20 | 2023-01-13 13:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200008920 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008912 |  | 3 | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | 890.346.682-72 | MLPA7504779-22 | 669547 | 13855 | 531 | 212202477 | SIGFI80 | 2023-01-16 14:24 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:11 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.157351666666667,-72.67924500000001 | -9.157466666666666,-72.67949666666667 | GIZELIA BARBOSA DO NASCIMENTO | LOZANIRA NASCIMENTO ROSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SAO JOAO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | PAULO . GLEISSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-16 13:09 | 2023-01-16 13:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-16 | 202200008912 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008904 |  | 3 | GERSON DE SOUZA | 890.324.542-34 | MLPA7504778-22 | 652495 | 13854 | 535 | 212201071 | SIGFI80 | 2022-12-19 10:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 10:33 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.157720000000001,-72.712525 | -9.157653333333334,-72.71260833333334 | MARIA DE SOUZA | GERSON DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-19 10:26 | 2022-12-19 10:26 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-19 | 202200008904 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008896 |  | 3 | MAGNO SOARES PINHEIRO | 072.912.952-70 | MLPA7504777-22 | 652294 | 13853 | 554 | 212201004 | SIGFI80 | 2022-12-16 13:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:38 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.156318333333333,-72.71450499999999 | -9.156445,-72.71435833333334 | TEREZINHA FERREIRA SOARES | MAGNO SOARES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-11-18 | SOBRECARGA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NAO NORMALIZADO, SEM MATERIAL | SISTEMA SEM GERACAO FV | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA TOTALMENTE DESLIGADO | 4 | 2 | 11 | 14 | 32 | 5046 | 21 | 2022-12-16 13:40 | 2022-12-16 13:40 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-16 | 202200008896 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008888 |  | 3 | MARIA NAIR DA SILVA | 66672058249 | MLPA7504776-22 | 652266 | 13852 | 129 | 212200990 | SIGFI80 | 2022-12-06 10:52 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:44 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.167105,-72.71038166666668 | -9.167248333333333,-72.710395 | MARIA EDILEUZA DA SILVA BARBOSA | MARIA NAIR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-06 10:52 | 2022-12-06 10:52 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200008888 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008870 |  | 3 | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | 884.697.352-68 | MLPA7504775-22 | 652254 | 13851 | 120 | 212200986 | SIGFI80 | 2022-12-06 10:38 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:58 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.168373333333333,-72.710785 | -9.168246666666667,-72.71084 | RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO | EDINALDO JOSE DE CASTRO BARBOSA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE SAO LUIZ S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE SAO LUIZ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-06 10:10 | 2022-12-06 10:38 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-06 | 202200008870 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008862 |  | 3 | MARIA ZILENE ALVES GOMES | 055.342.642-76 | MLPA7504774-22 | 652238 | 13850 | 141 | 212200977 | SIGFI80 | 2022-12-13 15:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:43 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.172056666666666,-72.70028666666667 | -9.17212,-72.70020833333334 | MARIA DE NAZARE ALVES | MARIA ZILENE ALVES GOMES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 15:40 | 2022-12-13 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200008862 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008854 |  | 3 | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | 667.930.092-49 | MLPA7504773-22 | 652538 | 13849 | 130 | 212201121 | SIGFI80 | 2022-12-13 14:49 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:39 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.172236666666667,-72.70104833333333 | -9.172425,-72.70118333333333 | TERESINHA SOARES | ERLILSON JOSE SOARES DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ADAO E EVA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ADAO E EVA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-12-13 14:49 | 2022-12-13 14:49 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-13 | 202200008854 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008847 |  | 3 | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | 032.846.842-60 | MLPA7504771-22 | 649771 | 13847 |  | 212200937 | SIGFI80 | 2022-11-25 17:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 09:50 | ALTERACAO | MATEUS | ENVIADO | -9.19097,-72.71142 | -9.190976666666668,-72.71124333333334 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MARIA JOELMA DA SILVA LIMA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM009 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5046 | 34 | 2022-11-25 14:25 | 2022-11-25 15:30 | 2022-11-18 | 4 | 2022-11-25 | 202200008847 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008839 |  | 3 | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 048.486.462-94 | MLPA7504770-22 | 659041 | 13846 | 422 | 212202060 | SIGFI45 | 2023-02-08 12:02 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-17 09:51 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -9.204816666666666,-72.70974333333334 | -9.214818333333334,-72.72243333333333 | MARIA ZIETE RODRIGUES DA SILVA | MARIA JOSE DA SILVA NOGUEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM014 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5052 | 34 | 2023-02-08 11:27 | 2023-02-08 11:27 | 2022-11-18 | 4 | 2023-02-08 | 202200008839 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008821 |  | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2023-01-12 16:45 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 | -8.285036666666667,-71.08743 | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON//NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DE ANOMALIAS NA INSTALAÇÃO INTERNA E NEM FOTOS DAS DUAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-12 15:03 | 2023-01-12 15:03 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200008821 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008813 |  | 7 | OZELIA NILCA DA SILVA | 819.751.042.34 | MLPA7798484-22 | 646407 | 14517 | 184 | 212200856 | SIGFI80 | 2023-01-04 10:12 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:58 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.252203333333334,-71.03654666666667 | -8.252005,-71.03652833333334 | FRANCISCA NILCA DA SILVA | OZELIA NILCA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE NORMALMENTE,NÃO FOI FEITO AS MEDIÇÕES DAS TORMADAS,PÓS NÃO TINHA NINGUÉM EM CASA,DEJESUS,UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-04 08:52 | 2023-01-04 08:52 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-04 | 202200008813 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008805 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | 164.713.692.04 | MLPA7798216-22 | 646281 | 14516 | 274 | 212200788 | SIGFI80 | 2022-12-31 16:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:55 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.261175,-70.98134833333333 | -8.260686666666667,-70.98075999999999 | MARIA EUNICE MOREIRA JESUS | RAIMUNDO NONATO MOREIRA JESUS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999942173000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE DE JESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-31 15:08 | 2022-12-31 15:08 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-31 | 202200008805 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008797 |  | 7 | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | 703.217.092-76 | MLPA7681652-22 | 651959 | 14445 | 183 | 212200671 | SIGFI80 | 2022-12-17 16:23 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:48 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.25105,-71.00757 | -8.250405,-71.00627166666666 | MARIA ROCILDA AGUIAR DE OLIVEIRA | ANTONIA ANARELI DE OLIVEIRA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68992829876000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRADO NORMAL E FUNCIONANDO NORMALMENTE. FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS, NO QUADRO DE BATERIA E QUADRO ELETRICO E REALIZADO AS MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-17 07:35 | 2022-12-17 07:35 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-17 | 202200008797 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008789 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | 026.886.902-21 | MLPA7676039-22 | 646389 | 14443 |  | 212200850 | SIGFI80 | 2023-01-10 09:50 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:33 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283508333333334,-71.08247833333333 | -8.282196666666666,-71.082375 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 09:20 | 2023-01-10 09:20 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200008789 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008771 |  | 7 | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | 216.865.642-87 | MLPA7675771-22 | 646265 | 14442 | 252 | 212200786 | SIGFI80 | 2023-01-03 09:58 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 09:41 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.25338,-71.003315 | -8.249275,-71.000665 | MARIA DE SOUSA FARIAS | MARIA RAIMUNDA DE FARIAS SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 | 68999903767000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DE JESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-03 08:10 | 2023-01-03 08:10 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-03 | 202200008771 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008763 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2022-12-31 17:37 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:56 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -8.260235,-70.98015333333333 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 6899244600000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2022-12-31 15:56 | 2022-12-31 15:56 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-31 | 202200008763 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008755 |  | 7 | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | 010.313.472-75 | MLPA7665732-22 | 646259 | 14438 | 354 | 212200779 | SIGFI80 | 2023-01-05 12:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:00 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.259888333333333,-71.05370666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | OLIMPIA MARQUES DE SOUZA | ANTONIO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | O SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-05 10:13 | 2023-01-05 10:13 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-05 | 202200008755 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008748 |  | 7 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | 845.522.632-34 | MLPA7665729-22 | 646258 | 14437 | 486 | 212200776 | SIGFI45 | 2023-01-13 15:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:12 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.28689,-71.08636333333334 | -8.28693,-71.08632333333334 | MARIA APARECIDA DANTAS DA SILVA | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-13 15:00 | 2023-01-13 15:00 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200008748 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008730 |  | 7 | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | 699.689.692-49 | MLPA7665727-22 | 652290 | 14436 | 200 | 212200972 | SIGFI45 | 2023-01-13 15:03 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:48 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.286911666666667,-71.08712166666666 | -8.286959999999999,-71.08714666666667 | MARIA JUDITE DE SOUZA | JOSE CARLOS DE SOUZA LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, MAS O COMPUTADOR NÃO CONSEGUIU FAZER A LEITURA DA BATERIA DO SISTEMA DE 45 DO CLIENTE JOSÉ CALOS DE SOUZA LIMA, DEJESUS E EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 13:51 | 2023-01-13 13:51 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200008730 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008722 |  | 7 | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | 663.234.792-49 | MLPA7665724-22 | 646240 | 14435 | 197 | 212200770 | SIGFI80 | 2023-01-10 13:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283268333333332,-71.08252333333333 | -8.28337,-71.082515 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 | 68992423267000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 12:14 | 2023-01-10 12:14 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200008722 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008714 |  | 7 | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | 695.050.122-68 | MLPA7665722-22 | 649745 | 14434 | 404 | 212200905 | SIGFI80 | 2023-01-14 12:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:53 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.299964999999998,-71.09842166666667 | -8.300003333333333,-71.098375 | MARIA JOVITA MOREIRA | MARIA TEREZINHA DE LIMA ANDRADE | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-14 11:40 | 2023-01-14 11:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200008714 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008706 |  | 7 | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | 640.335.202-44 | MLPA7665721-22 | 646254 | 14433 | 403 | 212200775 | SIGFI80 | 2023-01-17 09:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:27 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.292415,-71.10392333333333 | -8.292480000000001,-71.1038 | JUDITE CARLOS DA SILVA | MARIA ROSILENE SILVA PINHEIRO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 08:30 | 2023-01-17 08:30 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200008706 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008698 |  | 7 | VERONICA TEXEIRA AMORIM | 974.077.802-00 | MLPA7665720-22 | 652298 | 14432 | 292 | 212200999 | SIGFI80 | 2023-01-18 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:13 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.280695,-71.11798166666668 | -8.280448333333334,-71.11797333333334 | VANILZIA TEIXEIRA DA ROCHA | VERONICA TEXEIRA AMORIM | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-18 09:57 | 2023-01-18 09:57 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-18 | 202200008698 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008680 |  | 7 | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | 009.013.522-92 | MLPA7681059-22 | 652251 | 14352 | 190 | 212200980 | SIGFI80 | 2023-01-09 10:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:49 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.28071,-71.06703666666667 | -8.280595,-71.06696833333334 | MARIA JOSE SOUZA NASCIMENTO | RUINETE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS,UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-09 08:38 | 2023-01-09 08:38 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200008680 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008672 |  | 7 | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | 866.044.652-68 | MLPA7681058-22 | 646358 | 14351 | 199 | 212200797 | SIGFI80 | 2023-01-12 13:07 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:31 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.285121666666667,-71.08798 | -8.285124999999999,-71.08796333333333 | SEBASTIANA PEREIRA DO CARMO | ELISANIR DO CARMO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-12 13:07 | 2023-01-12 13:07 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-12 | 202200008672 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008664 |  | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2023-01-19 10:15 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-07 15:23 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.285473333333334,-71.138075 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON//NÃO FOI POSSÍVEL FAZER REGISTROS DA INSTALAÇÃO INTERNA, E NEM DAS DUAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-19 09:01 | 2023-01-19 09:01 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-19 | 202200008664 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008656 |  | 7 | GENI DE OLIVEIRA | 196.721.522-72 | MLPA7661409-22 | 646403 | 14348 | 188 | 212200855 | SIGFI80 | 2023-01-07 11:26 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:14 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.275,-71.05664333333334 | -8.274976666666667,-71.05667833333334 | MAIA AUGUSTA DE OLIVEIRA | GENI DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL JOACI | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 10:02 | 2023-01-07 10:02 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200008656 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008649 |  | 7 | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | 586.660.872-34 | MLPA7661408-22 | 646151 | 14347 | 187 | 212200717 | SIGFI80 | 2023-01-06 16:51 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:12 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.272318333333335,-71.056515 | -8.272336666666666,-71.05675 | GENI DE OLIVEIRA | IRALDO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS E UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-06 15:40 | 2023-01-06 15:40 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200008649 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008631 |  | 7 | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | 706.667.732-38 | MLPA7661406-22 | 646248 | 14346 | 201 | 212200772 | SIGFI45 | 2023-01-13 09:40 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:04 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.300033333333333,-71.09842499999999 | -8.286931666666668,-71.08621666666666 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | MARIA CLICE SOUZA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-13 08:24 | 2023-01-13 08:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-13 | 202200008631 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008623 |  | 7 | OCIMAR MOTA DE SOUZA | 164.834.302-30 | MLPA7675503-22 | 649744 | 14314 | 192 | 212200904 | SIGFI80 | 2023-01-28 09:18 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:13 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.266953333333333,-71.05227666666666 | -8.266843333333332,-71.05229333333334 | ANTONIA MOTA DE SOUZA | OCIMAR MOTA DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL JOACIR S/N CENTRO SERINGAL JOACIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL REAPERTOS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE, NÃO FOI REGISTRADO NENHUMA FOTO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ESTAVA FECHADA E NÃO ACHEI NENHUM MORADOR //LUIZ FERNANDO ELETRICISTA /EMERSON BARQUEIRO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-28 08:29 | 2023-01-28 08:29 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-28 | 202200008623 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008615 |  | 7 | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | 037.246.102-62 | MLPA7671416-22 | 646245 | 14313 | 290 | 212200771 | SIGFI80 | 2022-12-21 07:44 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-03 17:03 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.249331666666667,-71.00859833333334 | -8.249245,-71.00856166666668 | MARIA DE NAZARÉ GOIS DE FREITAS | MARIA SANDRA FREITAS DE SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N IGARAPE ZUMBI CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS E QUADRO DE BATERIA E NO QUADRO ELÉTRICO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-21 07:44 | 2022-12-21 07:44 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-21 | 202200008615 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008607 |  | 7 | HORTENCIA SOUZA MENEZES | 081.705.392-18 | MLPA7659109-22 | 646378 | 14310 | 189 | 212200841 | SIGFI80 | 2023-01-09 11:55 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:58 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.27759,-71.06910666666666 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA LIBERDADE DE OLIVEIRA SOUZA | HORTENCIA SOUZA MENEZES | TARAUACA | SERINGAL MACEIO S/N COLONIA ALTO BONITO CENTRO SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS,UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-09 10:28 | 2023-01-09 10:28 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200008607 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008599 |  | 7 | RAIMUNDO MENEZES | 196.723.902-97 | MLPA7659107-22 | 653007 | 14309 | 195 | 212200907 | SIGFI80 | 2023-01-09 16:11 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:42 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.275695,-71.08884666666667 | -8.275583333333334,-71.08879666666667 | ODETE MENEZES | RAIMUNDO MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON/ MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-09 14:48 | 2023-01-09 14:48 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200008599 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008581 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2023-01-17 16:17 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:58 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 | -8.28196,-71.118845 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 15:19 | 2023-01-17 15:19 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200008581 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008573 |  | 7 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 082.597.342-22 | MLPA7671133-22 | 652331 | 14229 |  | 212201014 | SIGFI80 | 2023-01-02 11:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:59 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.243078333333333,-70.98870833333334 | -8.243103333333332,-70.98853166666666 | MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA SILVA | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE, DE JESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-02 10:34 | 2023-01-02 10:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-02 | 202200008573 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008565 |  | 7 | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | 360.582.622-91 | MLPA7671132-22 | 646244 | 14228 | 182 | 212200773 | SIGFI80 | 2022-12-22 08:59 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 08:50 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.25064,-71.01586999999999 | -8.250646666666666,-71.01582499999999 | RAIMUNDA MONTEIRO PIMENTEL | SEBASTIAO MONTEIRO PIMENTEL | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI FEITO LIMPEZA NOS MÓDULOS, QUADRO DE BATERIA E QUADRO ELÉTRICO. O SISTEMA SE ENCONTRA NORMAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-12-22 08:03 | 2022-12-22 08:09 | 2022-11-18 | 4 | 2022-12-22 | 202200008565 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008557 |  | 7 | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | 023.972.832-71 | MLPA7669969-22 | 649747 | 14227 | 185 | 212200909 | SIGFI80 | 2023-01-05 09:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-03-21 15:14 | ALTERACAO | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.253396666666667,-71.04392666666666 | -8.252776666666668,-71.04383333333334 | MARIA MARLENIRA TORRES BANDEIRA | SERGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE. DEJESUS, UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-05 08:22 | 2023-01-05 08:22 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-05 | 202200008557 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008540 |  | 7 | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | 019.087.052-48 | MLPA7654629-22 | 649733 | 14226 | 186 | 212200716 | SIGFI80 | 2023-01-07 09:43 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:13 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.272686666666667,-71.05641999999999 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA | DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N COLOCACAO SANTA CLARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE ,DEJESUS,UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-07 08:09 | 2023-01-07 08:09 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-07 | 202200008540 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008532 |  | 7 | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | 021.551.452-17 | MLPA7654627-22 | 646225 | 14225 | 198 | 212200722 | SIGFI80 | 2023-01-06 13:54 | 2022-11-18 15:12 | 2023-01-10 10:03 | ALTERACAO | HELY | ENVIADO | -8.28695,-71.08588333333334 | -8.286871666666666,-71.08604 | MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA FERREIRA | JOSE RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-06 12:46 | 2023-01-06 12:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-06 | 202200008532 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008524 |  | 7 | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | 700.320.642-09 | MLPA7654626-22 | 652418 | 14224 | 297 | 212201058 | SIGFI80 | 2023-01-10 08:46 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:45 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.250403333333333,-71.00621500000001 | -8.281585,-71.07105166666666 | FRANCILENE DA COSTA NASCIMENTO | ANTONIO LUCAS NASCIMENTO SOUZA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N CENTRO SERINGAL APODIR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE, DEJESUS E UELERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-10 07:24 | 2023-01-10 07:24 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200008524 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008516 |  | 7 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | 013.555.762-37 | MLPA7654625-22 | 646397 | 14223 | 191 | 212200853 | SIGFI80 | 2023-01-09 10:53 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:57 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.274816666666668,-71.076785 | -8.274661666666667,-71.07675166666667 | MARIA EDUVIGE PEREIRA DO NASCIMENTO | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-09 08:46 | 2023-01-09 08:46 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-09 | 202200008516 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008508 |  | 7 | MANOEL SILVA MENEZES | 076.124.812-94 | MLPA7654624-22 | 646408 | 14222 | 193 | 212200857 | SIGFI80 | 2023-01-10 08:29 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:56 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.274941666666667,-71.08927666666666 | -8.274838333333333,-71.08932 | MARIA IZENETE DE SOUZA SILVA | MANOEL SILVA MENEZES | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | OBS01: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DE ANOMALIAS NA INSTALAÇÃO INTERNA E NEM FOTOS DAS DUAS TOMADAS COM CARGAS LIGADAS NELA DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA.//OBS02: NAO FOI POSSÍVEL REGISTRAR PÁGINA DE MONITOR DA DE NÚMERO 02 POS A MESMA NÃO PERMITIU COMUNICAÇÃO COM O NOTEBOOK.//IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 07:34 | 2023-01-10 07:34 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200008508 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008490 |  | 7 | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | 052.990.232-00 | MLPA7654623-22 | 646400 | 14221 | 194 | 212200854 | SIGFI80 | 2023-01-10 10:30 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 09:56 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.277678333333334,-71.08939666666667 | -8.277535,-71.08954666666666 | MARIA AUXILIADORA GOMES | ANTONIO JOSE GOMES SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO CEARA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-10 09:04 | 2023-01-10 09:04 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-10 | 202200008490 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008482 |  | 7 | EDISON DA ROCHA FARIAS | 006.446.182-30 | MLPA7654620-22 | 646242 | 14220 | 308 | 212200782 | SIGFI80 | 2023-01-17 14:57 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:06 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.283916666666666,-71.10980666666666 | -8.283803333333333,-71.10972666666666 | RAIMUNDA FARIAS DA ROCHA | EDISON DA ROCHA FARIAS | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FOI ENTREGUE FONCIONANDO NORMALMENTE,DEJESUS E EMERSON. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2023-01-17 13:56 | 2023-01-17 13:56 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-17 | 202200008482 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008474 |  | 7 | ELIANE VIERA DA SILVA | 857.601.882-92 | MLPA7654619-22 | 646243 | 14219 | 278 | 212200783 | SIGFI80 | 2023-01-14 10:09 | 2022-11-18 15:12 | 2023-02-08 10:05 | ALTERACAO | WILLOU | ENVIADO | -8.29057,-71.09215666666667 | -8.290636666666668,-71.09227166666666 | RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA | ELIANE VIERA DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR S/N MORADA NOVA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJAR | 2022-11-18 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-18 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / MANOEL ALECSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-14 08:41 | 2023-01-14 08:41 | 2022-11-18 | 4 | 2023-01-14 | 202200008474 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008466 | 2022-154697 | 3 | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | 062.933.442-00 | MLPA7504766-22 | 654562 | 13842 | 813 | 212201465 | SIGFI80 | 2022-11-19 08:12 | 2022-11-18 09:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.22987,-72.70321333333332 | -9.230178333333333,-72.70307 | MARIA IGLE GUIMARAES | FRANCISCO GUIMARAES PINHEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-18 09:31 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-19 06:52 | 2022-11-19 07:43 | 2022-11-18 09:31 | 4 | 2022-11-19 | 202200008466 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008458 | 2022-154340 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2022-11-18 17:45 | 2022-11-16 18:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -8.162396666666666,-70.35668000000001 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-11-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-16 18:10 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | SISTEMA FOI ENCONTRADO TOTALMENTE SEM ENERGIA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2022-11-18 10:54 | 2022-11-18 11:47 | 2022-11-16 18:10 | 4 | 2022-11-18 | 202200008458 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200008441 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2022-11-17 09:55 | 2022-11-16 17:36 | 2022-12-27 09:06 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.756666666666666,-71.99603166666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-16 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-11-16 17:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-17 09:45 | 2022-11-17 09:45 | 2022-11-16 17:35 | 4 | 2022-11-17 | 202200008441 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200008433 |  | 6 | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | 711.625.024-79 | MLPA6983264-21 | 680614 | 13489 | 441 | 212202599 | SIGFI80 | 2022-11-17 12:13 | 2022-11-16 17:32 | 2023-01-17 14:03 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.756861000000000,-71.99605600000000 | -7.773321666666668,-72.005815 | MARIA ISAIAS SANTANA | MARIA DE FATIMA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-11-16 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-11-16 17:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-17 10:10 | 2022-11-17 10:10 | 2022-11-16 17:29 | 4 | 2022-11-17 | 202200008433 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008425 | 2022-154282 | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | 014.095.362-03 | MLPA7514793-22 | 652629 | 13990 | 530 | 212201106 | SIGFI80 | 2022-11-17 13:30 | 2022-11-16 14:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.379101666666665,-72.70506166666668 | -9.37901,-72.70511833333333 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA RODRIGUES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE HELENA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE HELENA | 2022-11-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-16 14:41 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-17 07:37 | 2022-11-17 08:15 | 2022-11-16 14:41 | 4 | 2022-11-17 | 202200008425 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008375 | 2022-152270 | 7 | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | 936.246.032-72 | MLPA7832212-22 | 658176 | 14530 | 826 | 212201609 | SIGFI80 | 2022-11-17 12:47 | 2022-11-14 16:24 | 2022-12-14 13:00 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.318315,-71.18760166666667 |  | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONRE SINAI | ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA MONTE SINAI | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-14 16:23 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-16 10:03 | 2022-11-16 10:43 | 2022-11-14 16:23 | 4 | 2022-11-17 | 202200008375 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200008367 |  | 8 | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | 710.015.222-49 | 71001522249 | 669529 | 15385 | 763 | 212202456 | SIGFI45 | 2022-12-20 12:41 | 2022-11-12 21:40 | 2023-02-17 11:00 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.935566666666666,-71.85656 | -8.935496666666667,-71.85659000000001 | MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | MARIA TERESA DA SILVA ANDRADE | JORDAO | RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA RIO TARAUACA COMUNIDADE JAMINAWA | 2022-11-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-12 21:39 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO CORRETIVA | BATERIA DESCARREGADAS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-12-20 11:25 | 2022-12-20 11:27 | 2022-11-12 21:39 | 4 | 2022-12-20 | 202200008367 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008359 | 2022-151876 | 8 | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | 980.407.712-53 | MLPA7766843-22 | 669539 | 14474 | 704 | 212202483 | SIGFI80 | 2022-11-13 16:14 | 2022-11-12 11:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.957600000000001,-71.90275166666667 | -8.957765,-71.90284833333334 | MARIA MARTINS DE LIMA | FRANCISCO DE LIMA SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-12 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-12 11:30 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA NO LOCAL. | AS DUAS BATERIAS ESTAVAM TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 09:52 | 2022-11-12 11:30 | 4 | 2022-11-13 | 202200008359 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008342 | 2022-151110 | 8 | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | 024.083.522-07 | MLPA7793092-22 | 646484 | 14406 | 309 | 212200879 | SIGFI80 | 2022-11-12 17:00 | 2022-11-11 09:51 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.821106666666667,-71.81478 | -8.821241666666667,-71.814635 | LUIZA CARIOLANO DE SOUZA | FRANCISCA DE ASSIS CARIOLANO DE SOUZA | TARAUACA | SERINGAL ALAGOAS S/N RIO TARAUACA CENTRO SERINGAL ALAGOAS | 2022-11-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-10 14:45 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA NO LOCAL. | 1 BATERIA NORMAL E OUTRA DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-11-12 14:26 | 2022-11-12 15:01 | 2022-11-10 14:45 | 4 | 2022-11-12 | 202200008342 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008334 | 2022-151048 | 10 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | 905.950.252-34 | 90595025234 | 661647 | 15395 | 1193 | 212202041 | SIGFI80 | 2022-11-12 17:37 | 2022-11-10 23:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.486161666666668,-70.525855 |  | MARIA DAS GRACAS ALVES DE OLIVEIRA | MARIA SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS | FEIJO | SERINGAL BOM SUCESSO SERINGAL BOM SUCESSO | 2022-11-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-11 07:20 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA TOTALMENTE | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5049 | 24 | 2022-11-12 08:25 | 2022-11-12 09:12 | 2022-11-11 07:20 | 4 | 2022-11-12 | 202200008334 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008326 | 2022-150374 | 8 | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | 028.189.072-25 | MLPA7749453-22 | 655979 | 14394 | 473 | 212201564 | SIGFI80 | 2022-11-11 14:22 | 2022-11-10 10:44 | 2022-12-15 15:50 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.129311666666666,-71.951985 | -9.129308333333334,-71.95205 | MARIA DA LIBERDADE MARTINS OLIVEIRA | ELIANE OLIVEIRA BRAGA | JORDAO | SERINGAL DUAS NACOES S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL DUAS NACOES | 2022-11-10 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-10 10:43 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADAS E CONTROLADOR COM FUSÍVEL QUEIMADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-11-11 09:45 | 2022-11-11 10:28 | 2022-11-10 10:43 | 4 | 2022-11-11 | 202200008326 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008318 | 2022-149990 | 7 | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | 021.082.652-52 | MLPA7807894-22 | 655068 | 14495 | 837 | 212201520 | SIGFI80 | 2022-11-10 12:49 | 2022-11-09 10:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.326181666666667,-71.20174999999999 | -8.158148333333333,-70.76884 | MARIA BEIRO DE SOUZA | MARIA ROSENILDA DE SOUZA NASCIMENTO | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO BOA VISTA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-11-09 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 16:36 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-09 08:39 | 2022-11-09 09:23 | 2022-11-08 16:36 | 4 | 2022-11-10 | 202200008318 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008300 | 2022-149867 | 3 | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | 662.669.712-91 | MLPA7459265-22 | 658192 | 14110 | 869 | 212201388 | SIGFI80 | 2022-11-09 17:13 | 2022-11-08 16:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.22762,-72.721755 | -9.227581666666667,-72.72174666666666 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | MARIA AUXILIADORA CORDEIRODE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CEARA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CEARA | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 13:23 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149867 | SISTEMAS BATERIAS DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-09 11:45 | 2022-11-09 12:19 | 2022-11-08 13:23 | 4 | 2022-11-09 | 202200008300 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008292 | 2022-149865 | 3 | MARIA LENICE GARCIA BORGES | 622.171.602-06 | 62217160206 | 658195 | 15207 | 1039 | 212201533 | SIGFI45 | 2022-11-09 17:12 | 2022-11-08 16:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.2649466666667,-72.70438 | -9.263541666666667,-72.70470333333333 | SEBASTIANA GARCIA | MARIA LENICE GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 15:19 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149865 | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-09 14:11 | 2022-11-09 14:56 | 2022-11-08 15:19 | 4 | 2022-11-09 | 202200008292 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008284 | 2022-149862 | 3 | MARILEIDE LIMA WALTER | 980.328.952-72 | MLPA7532508-22 | 669541 | 14048 | 630 | 212202444 | SIGFI80 | 2022-11-09 17:10 | 2022-11-08 16:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.411565,-72.71607666666667 | -9.411585,-72.716005 | ALDENICE PEREIRA LIMA | MARILEIDE LIMA WALTER | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 14:17 | ONEOM004 | 0.000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-09 16:07 | 2022-11-09 16:42 | 2022-11-08 14:17 | 4 | 2022-11-09 | 202200008284 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008276 | 2022-149860 | 3 | RUTE SILVA DE ARAUJO | 704.351.332-41 | MLPA7532549-22 | 654456 | 14080 | 144 | 212201358 | SIGFI80 | 2022-11-09 17:29 | 2022-11-08 16:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.133553333333333,-72.67006166666667 | -9.133456666666666,-72.67010499999999 | MARNIZIA RODRIGUES DA SILVA | RUTE SILVA DE ARAUJO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BETANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BETANIA | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 16:14 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 20222-149860 | BATERIAS DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-09 10:15 | 2022-11-09 10:56 | 2022-11-08 16:14 | 4 | 2022-11-09 | 202200008276 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200008268 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:08 | 2022-11-08 10:48 | 2023-01-25 10:12 | MATEUS | MATEUS | TREINAMENTO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.190571666666667,-72.71185833333334 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO (TESTE) | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 10:47 | ROTA12B |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | TESTE PARA TREINAMENTO. | TESTE DO APP | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | 5036 | 34 | 2023-01-11 10:08 | 2023-01-11 10:08 | 2022-11-08 10:47 | 7 | 2023-01-11 | 202200008268 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008250 | 2022-149403 | 3 | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | 652.705.922-15 | 65270592215 | 654900 | 15211 | 845 | 212201461 | SIGFI80 | 2022-11-08 16:48 | 2022-11-08 09:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.2639466666667,-72.705433333333 | -9.264105,-72.70529166666667 | MARIA TRIBUTINA DE SOUZA | MARIA IVANILDE DE SOUZA PAIVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL RIO JURUA COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-07 09:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149403 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-08 15:35 | 2022-11-08 16:20 | 2022-11-07 09:40 | 4 | 2022-11-08 | 202200008250 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008243 | 2022-149324 | 3 | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | 890.348.212-34 | MLPA7532521-22 | 659039 | 14058 | 863 | 212202048 | SIGFI80 | 2022-11-09 16:30 | 2022-11-08 09:35 | 2022-12-27 10:11 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -9.26442,-72.70288666666667 | -9.264411666666666,-72.70272833333334 | SEBASTIANA GARCIA | RAIMUNDO NONATO GARCIA BORGES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE PAU BRASIL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE PAU BRASIL | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-07 09:34 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149324 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-08 14:33 | 2022-11-08 15:03 | 2022-11-07 09:34 | 4 | 2022-11-09 | 202200008243 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008235 | 2022-149553 | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2022-11-08 15:30 | 2022-11-08 09:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101511666666665,-72.786495 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-11-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-08 09:22 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149553 | SISTEMAS COM BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-08 13:54 | 2022-11-08 15:02 | 2022-11-08 09:22 | 4 | 2022-11-08 | 202200008235 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008227 | 2022-149337 | 7 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | 699.631.342-20 | MLPA7659110-22 | 658076 | 14311 | 693 | 212201286 | SIGFI80 | 2022-11-08 15:37 | 2022-11-07 17:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.286972,-71.086194 | -8.161555,-70.76045666666667 | ILDA BATISTA FERREIRA | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA FERREIRA | TARAUACA | SERINGAL APODIR S/N COLONIA MORADA NOVA CENTRO SERINGAL APODIR | 2022-11-07 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-07 17:03 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-149337 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-08 09:32 | 2022-11-08 10:23 | 2022-11-07 17:03 | 4 | 2022-11-08 | 202200008227 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008201 | 2022-148739 | 7 | MAICON DE SOUZA MELO | 671.397.282-91 | MLPA7670237-22 | 703903 | 14349 |  | 212200774 | SIGFI80 | 2022-11-06 13:19 | 2022-11-04 17:56 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.285448333333333,-71.13811333333334 | -8.161523333333333,-70.76045 | ORVELINDA DA ROCHA MELO | MARCOS ANDRE MELO EVARISTO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PENEDO | 2022-11-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-04 17:54 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | Nº DA OCORRENCIA 2022-148739 | O INVERSOR NÃO ESTAVA LIGANDO O FREEZER | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2022-11-05 10:22 | 2022-11-05 11:08 | 2022-11-04 17:54 | 4 | 2022-11-06 | 202200008201 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008193 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2022-11-08 19:55 | 2022-11-04 17:53 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 |  | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA (TESTE DO APP) | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-11-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-04 17:52 | ONEOM002 |  | IMPROCEDENTE |  | TESTE DO APLICATIVO |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 26 | 5038 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2022-11-04 17:52 | 5 | 2022-11-08 | 202200008193 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200008177 |  | 8 | EDMILSON QUADROS DANTAS | 671.298.542-00 | MLPA7775897-22 | 646491 | 14326 | 254 | 212200864 | SIGFI80 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-04 12:03 | 2023-02-14 15:13 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.82175,-71.81201166666666 | -8.821983333333332,-71.81151 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DO QUADROS | EDMILSON QUADROS DANTAS | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COLONIA VISTA ALEGRE CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-11-04 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-04 12:03 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA | 1 BATERIA NORMAL E A OUTRA EM ALARME | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-11-08 06:44 | 2022-11-08 09:00 | 2022-11-04 12:03 | 4 | 2022-11-08 | 202200008177 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008169 | 2022-148004 | 3 | FRANCISCO SILVA ALEMAO | 653.312.302-53 | MLPA7504764-22 | 660258 | 13840 | 905 | 212201543 | SIGFI80 | 2022-11-04 11:52 | 2022-11-03 13:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.234101666666668,-72.702185 | -9.233936666666667,-72.70240833333334 | MADALENA DOS SANTOS SILVA | FRANCISCO SILVA ALEMAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FAZENDA CACHOEIRA | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 13:03 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-148004 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 08:28 | 2022-11-04 09:02 | 2022-11-03 13:03 | 4 | 2022-11-04 | 202200008169 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008151 | 2022-147983 | 3 | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | 619.462.812-04 | MLPA7458104-22 | 654255 | 13897 | 453 | 212201279 | SIGFI80 | 2022-11-05 14:10 | 2022-11-03 12:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -9.252656666666667,-72.69026000000001 | -9.252708333333334,-72.69029 | RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ANTONIA LUCIA SILVA DA CONCEICAO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE ARENAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE ARENAL | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 12:09 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-147983 | BATERIAS DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 14:44 | 2022-11-04 15:21 | 2022-11-03 12:09 | 4 | 2022-11-05 | 202200008151 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008144 | 2022-148019 | 3 | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | 704.418.282-80 | MLPA7458089-22 | 661942 | 13886 | 709 | 212202402 | SIGFI80 | 2022-11-04 17:19 | 2022-11-03 12:01 | 2022-12-14 11:10 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.411059999999999,-72.71425166666667 | -9.410868333333333,-72.71422833333332 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA CONCEICAO | ANA CLARIANE CONCEIÇÃO DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N ULTIMA COMUNIDADE DO RIO JURUA FRONTEIRA COM PERU CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 12:00 | ONEOM004 | 333261046000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-148019 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 15:19 | 2022-11-04 15:55 | 2022-11-03 12:00 | 4 | 2022-11-04 | 202200008144 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008136 | 20222-148016 | 3 | MANUEL FRANCISCO VIANA | 434.598.702-49 | MLPA7458087-22 | 661952 | 13884 | 638 | 212202410 | SIGFI80 | 2022-11-04 17:10 | 2022-11-03 11:55 | 2022-12-14 11:04 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.41099,-72.71449666666668 | -9.411676666666667,-72.714375 | DEJANIRA VIANA | MANUEL FRANCISCO VIANA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 11:53 | ONEOM004 | 33261001000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 20222-148016 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 07:40 | 2022-11-04 08:25 | 2022-11-03 11:53 | 4 | 2022-11-04 | 202200008136 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008128 | 2022-148012 | 3 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | 988.669.582-04 | MLPA7504732-22 | 652934 | 13809 | 613 | 212201162 | SIGFI80 | 2022-11-04 17:00 | 2022-11-03 11:51 | 2022-12-14 10:58 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.410898333333334,-72.714755 | -9.411008333333333,-72.71472166666668 | FRANCISCA DE NAZARÉ DA SILVA | MARIA LUZIMAR DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO BREU S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO BREU | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 11:50 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-148012 | BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 05:45 | 2022-11-04 06:30 | 2022-11-03 11:50 | 4 | 2022-11-04 | 202200008128 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008110 | 2022-148010 | 3 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | 461.714.012-34 | MLPA7458131-22 | 658210 | 13913 |  | 212201776 | SIGFI45 | 2022-11-04 16:00 | 2022-11-03 11:39 | 2022-12-14 10:41 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.121628333333332,-72.69842666666666 |  | FRANCISCA FERREIRA SOARES | MANOEL FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 11:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-148010 | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 14:03 | 2022-11-04 14:45 | 2022-11-03 11:01 | 4 | 2022-11-04 | 202200008110 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008102 | 2022-145566 | 3 | MILER FERREIRA RIBEIRO | 703.218.212-70 | MLPA7458103-22 | 657798 | 13896 | 999 | 212201497 | SIGFI80 | 2022-11-04 17:30 | 2022-11-03 11:26 | 2022-12-14 10:48 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.276253333333333,-72.68444333333333 | -9.27618,-72.68437666666667 | MARIA JOSE FERREIRA | MILER FERREIRA RIBEIRO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TARTARUGA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TARTARUGA | 2022-11-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-03 11:01 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-145566 | BATERIAS DESLIGADAS CONTROLADOR DANIFICADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-04 16:21 | 2022-11-04 17:00 | 2022-11-03 11:01 | 4 | 2022-11-04 | 202200008102 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008094 | 2022-144700 | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2022-11-01 12:20 | 2022-10-31 17:34 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152188333333333,-72.80622166666667 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 17:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº O.S 2022-144700 | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-01 11:39 | 2022-11-01 12:20 | 2022-10-31 17:33 | 4 | 2022-11-01 | 202200008094 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008086 | 2022-144732 | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2022-11-01 14:30 | 2022-10-31 17:30 | 2023-07-27 15:52 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088738333333334,-72.77508166666667 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 17:28 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº O.S 2022-144732 FALTA QUASE TODO PROCEDIMENTO | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-01 13:15 | 2022-11-01 14:02 | 2022-10-31 17:28 | 5 | 2022-11-01 | 202200008086 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008078 | 2022-144749 | 3 | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | 032.518.022-91 | 3251802291 | 657920 | 15235 |  | 212201787 | SIGFI80 | 2022-11-01 14:54 | 2022-10-31 15:05 | 2023-01-18 18:43 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -9.311183333333334,-72.690025 | -9.311163333333333,-72.69017333333333 | ANALIA CANDIDATO DE OLIVEIRA | OTAVIO NONATO DE OLIVEIRA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 15:04 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA. | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-01 10:43 | 2022-11-01 11:37 | 2022-10-31 15:04 | 4 | 2022-11-01 | 202200008078 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008060 | 2022-144842 | 3 | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | 953.300.032-53 | MLPA7458086-22 | 656782 | 13883 | 639 | 212201802 | SIGFI80 | 2022-11-01 13:38 | 2022-10-31 15:00 | 2023-01-18 18:49 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -9.31767,-72.69383833333333 | -9.317698333333334,-72.69365166666667 | MARIA DELMIRO DANTAS | FRANCISCA FERREIRA DANTAS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 15:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA. | BATERIA DESLIGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-11-01 13:04 | 2022-11-01 13:04 | 2022-10-31 15:00 | 4 | 2022-11-01 | 202200008060 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008052 | 2022-144734 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2022-11-02 12:06 | 2022-10-31 14:54 | 2023-07-27 15:52 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -8.162448333333334,-70.35673666666666 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 14:53 | ONEOM005 | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA. FALTA QUASE TODO PROCEDIMENTO | ENCONTRADO SEM ENERGIA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-01 12:02 | 2022-11-02 12:06 | 2022-10-31 14:53 | 5 | 2022-11-02 | 202200008052 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008045 | 2022-144733 | 9 | MANOEL CIRIACO | 844.349.532-49 | MLPA7000863-21 | 661788 | 13574 | 1277 | 212202379 | SIGFI45 | 2022-11-02 12:05 | 2022-10-31 14:52 | 2023-03-05 17:08 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -7.870011666666667,-70.11366666666666 | -8.162458333333332,-70.35673833333334 | REGINA CIRIACO DE LIMA | MANOEL CIRIACO | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 14:51 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SEM ENERGIA. | SISTEMA ENCONTRADO SEM ENERGIA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-01 12:02 | 2022-11-02 12:05 | 2022-10-31 14:51 | 4 | 2022-11-02 | 202200008045 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008037 | 2022-144735 | 9 | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | 857.592.792-20 | 85759279220 | 659086 | 15599 | 1235 | 212202042 | SIGFI80 | 2022-11-02 12:06 | 2022-10-31 14:48 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.917763333333333,-70.15114166666667 | -8.162434999999999,-70.35683333333333 | MARIA MONTEIRO SLVES | MANOEL DE JESUS MONTEIRO ALVES | FEIJO | SERINGAL BOA ESPERANÇA SERINGAL BOA ESPERANÇA | 2022-10-31 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-31 14:48 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-144735 | SISTEMA ENCONTRADO DESLIGADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-01 12:01 | 2022-11-01 12:55 | 2022-10-31 14:48 | 4 | 2022-11-02 | 202200008037 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008029 | 2022-143203 | 1 | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | 605.691.072-53 | MLPA7240975-22 | 656696 | 13794 | 1026 | 212201614 | SIGFI45 | 2022-10-30 12:22 | 2022-10-28 17:26 | 2022-12-12 13:33 | MARNEI | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.154675,-72.80557833333334 | -8.15442,-72.80566166666668 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | LUIZ OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-10-28 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-10-28 17:24 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIA DESLIGADA E INVERSOR | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2022-10-29 12:30 | 2022-10-29 13:25 | 2022-10-28 17:24 | 4 | 2022-10-30 | 202200008029 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008011 | 2022-142563 | 2 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | 025.065.192-03 | MLPA7259295-22 | 656700 | 13786 | 893 | 212201631 | SIGFI80 | 2022-10-29 15:30 | 2022-10-27 16:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.499351666666666,-72.852585 | -8.50084,-72.8497 | ANTONIA FERREIRA DR SOUZA | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | PORTO WALTER | COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES S/N CENTRO COMUNIDADE ESTIRAO DO BUENOS ARES | 2022-10-27 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-10-27 16:01 | ONEOM007 | 68984227382000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-142563 | SISTEMA SEM ENERGIA NAS BATERIAS | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5044 | 24 | 2022-10-29 09:05 | 2022-10-29 09:47 | 2022-10-27 16:01 | 4 | 2022-10-29 | 202200008011 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200008003 | 2022142005 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2022-10-27 14:45 | 2022-10-26 17:18 | 2023-10-22 00:52 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 |  | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2022-10-26 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-26 17:17 | MARNEI |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGGISA NÃO FEZ OBSERVÇÕES DA OCORRENCIA. | BATERIAS DESCARREGADAS. FEITO A TROCA DAS BATERIAS, O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NOVAMENTE. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 10:25 | 2022-10-26 17:17 | 4 | 2022-10-27 | 202200008003 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007997 | 2022-140678 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2022-10-26 17:36 | 2022-10-25 18:37 | 2023-10-22 00:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 |  | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-10-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-25 18:34 | MARNEI |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-140678. JA É A SEGUNDA VEZ QUE A CLIENTE FAZ A RECLAMAÇAO PARA ENERGISA. SENDO QUE NA VEZ ANTERIOR, FOI RECOMENDADO QUE LOGO APÓS A MANUTENÇÃO, A CLIENTE NÃO LIGAR OS APARELHOS ELETRONICOS. A MESMA, NÃO SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO ELETRICISTA E O SISTEMA PAROU NOVAMENTE. | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2022-10-26 13:18 | 2022-10-26 14:03 | 2022-10-25 18:34 | 4 | 2022-10-26 | 202200007997 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007989 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2022-10-25 16:15 | 2022-10-25 09:12 | 2024-01-03 16:47 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-10-25 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-25 09:10 | ROTA10B | 68981114311000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE INFORMOU QUE JA FAZ UM TEMPO QUE SEU SISTEMA ESTA PARADO. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5032 | 24 | 2022-10-25 15:54 | 2022-10-25 15:54 | 2022-10-25 09:10 | 6 | 2022-10-25 | 202200007989 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007971 | 2022-140721 | 3 | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | 021.890.632-30 | MLPA7582416-22 | 652076 | 14158 |  | 212200701 | SIGFI80 | 2022-10-25 16:50 | 2022-10-24 13:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.191056666666666,-72.71292666666666 | -9.191193333333333,-72.71194666666666 | MARIA FERREIRA DE SOUZA | ALUIZIO FERREIRA DE SOUZA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-10-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-24 12:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-140721 | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-10-25 14:46 | 2022-10-25 15:35 | 2022-10-24 12:46 | 4 | 2022-10-25 | 202200007971 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007963 | 2022-140718 | 3 | MARIZIA SANTOS DA SILVA | 890.440.452-53 | MLPA7461280-22 | 679393 | 13981 | 916 | 212202105 | SIGFI80 | 2022-10-25 15:30 | 2022-10-24 13:20 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.124441666666666,-72.69654166666666 | -9.12436,-72.69649833333332 | MARIA DO CARMO MAIA SANTOS | MARIZIA SANTOS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-10-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-24 12:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-140718 | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-10-25 12:34 | 2022-10-25 13:03 | 2022-10-24 12:46 | 4 | 2022-10-25 | 202200007963 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007955 | 2022-140715 | 3 | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | 461.712.402-06 | MLPA7458133-22 | 658208 | 13914 | 1030 | 212201673 | SIGFI45 | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-24 13:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.122928333333334,-72.6971 | -9.12298,-72.6969 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | ADAILDO ALVES DOS SANTOS | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-10-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-24 12:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | Nº DA OCORRENCIA 2022-140715 | CONTROLADOR DANIFICADO E BATERIA DESCARREGADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 22 | 2022-10-25 10:45 | 2022-10-25 11:20 | 2022-10-24 12:46 | 4 | 2022-10-25 | 202200007955 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007948 | 2022-140709 | 3 | ANTONIO DE MELO FLORES | 920.852.022-68 | MLPA7505760-22 | 654948 | 14039 | 990 | 212201592 | SIGFI80 | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-24 13:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.127585,-72.70308166666668 | -9.127825,-72.70442 | ALSIRA DE MELO FLORES | ANTONIO DE MELO FLORES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE TAPAUNA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TAPAUNA | 2022-10-24 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-24 12:46 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-140709 | BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-10-25 07:34 | 2022-10-25 08:23 | 2022-10-24 12:46 | 4 | 2022-10-25 | 202200007948 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007922 | 2022-139635 | 9 | GERALDA SANTOS DE MELO | 857.594.812-15 | MLPA7018896-21 | 658186 | 13548 | 1113 | 212201997 | SIGFI80 | 2022-11-23 17:45 | 2022-10-22 14:42 | 2023-07-19 08:51 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.909213333333334,-70.18322666666667 | -8.162418333333333,-70.356665 | PETRONILIA SANTOS MELO | GERALDA SANTOS DE MELO | FEIJO | SERINGAL SAUDE S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL SAUDE | 2022-10-22 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-22 14:41 | ONEOM011 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES DA OCORÊNCIA. | O SISTEMA FOI ENCONTRADO SEM ENERGIA. FOI REALIZADO O RESET DA BATERIA E O SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5049 | 24 | 2022-10-23 15:27 | 2022-10-23 16:30 | 2022-10-22 14:41 | 4 | 2022-11-23 | 202200007922 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007914 | 2022-137952 | 9 | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | 764.616.452-68 | MLPA6996383-21 | 659172 | 13555 | 1241 | 212202166 | SIGFI80 | 2022-10-21 09:08 | 2022-10-20 11:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.955155,-70.17675833333332 | -7.954678333333334,-70.17749333333333 | MARIA PINHEIRO DE AGUIAR | ANILDO PINHEIRO DE AGUIAR | FEIJO | SERINGAL CAICA S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL CAICA | 2022-10-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 14:56 | EDIVAN | 68999240628000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | Nº DA OCORRENCIA 2022-137952 | LACRE ROMPINDO E SOBRECARGA NO INVERSOR. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5010 | 23 | 2022-10-20 07:45 | 2022-10-20 08:36 | 2022-10-19 14:56 | 4 | 2022-10-21 | 202200007914 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007906 | 2022-138038 | 2 | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | 557.746.522-20 | 55774652220 | 657951 | 15355 | 1321 | 212201923 | SIGFI45 | 2022-10-22 09:59 | 2022-10-20 10:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.630316666666666,-72.83203 |  | ROSELI DE FREITAS SOMBRA | GABRIELA SOMBRA CASTELO BRANCO | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA COMUNIDADE FLORA | 2022-10-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 15:38 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-138038 | TROCA DA BATERIA DESCARREGADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5044 | 24 | 2022-10-21 08:27 | 2022-10-21 09:10 | 2022-10-19 15:38 | 4 | 2022-10-22 | 202200007906 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007898 | 2022-138286 | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2022-10-20 20:50 | 2022-10-20 10:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -8.2661,-72.74020999999999 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-10-20 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 20:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS DESCARREGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5045 | 24 | 2022-10-20 15:39 | 2022-10-20 16:28 | 2022-10-19 20:34 | 4 | 2022-10-20 | 202200007898 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007880 | 2022-137939 | 7 | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | 183.008.832-40 | 18300883240 | 659160 | 14889 | 583 | 212202126 | SIGFI80 | 2022-10-20 17:22 | 2022-10-19 16:15 | 2023-10-22 00:47 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.2566261,-70.9897058 |  | NAIR BANDEIRA DA SILVA MORA | MARIA IVETE DA SILVA MOURA DAMASCENO | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-10-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-19 16:13 | MARNEI |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA |  | BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5008 | 24 | 2022-10-20 13:30 | 2022-10-20 14:30 | 2022-10-19 16:13 | 4 | 2022-10-20 | 202200007880 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007872 | 2022148241 | 7 | CARLOS JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA | 006.668.762-40 | 666876240 | 701717 | 14891 |  | 212201246 | SIGFI80 | 2022-11-05 17:30 | 2022-10-19 12:26 | 2022-12-16 16:43 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.274941,-71.056661 | -8.161523333333333,-70.76045 | FRANCISCA ALVES DE PAULO | JOSÉ ADEGILSON DE PAULO LIMA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO RIO TARAUACA SERINGAL MACEIO | 2022-10-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-11-05 08:00 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES DA OCORRÊNCIA. | SISTEMA COM BATERIA DESLIGADA, TROCA SOMENTE DE UMA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-11-05 14:02 | 2022-11-05 15:19 | 2022-11-05 08:00 | 4 | 2022-11-05 | 202200007872 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007864 | 2022-137122 | 7 | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | 2811540237 | MLPA7676590-22 | 646267 | 14231 | 288 | 212200787 | SIGFI80 | 2022-10-19 18:23 | 2022-10-18 21:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.282234999999998,-71.11890333333334 |  | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE MELO | RAIMUNDO NONATO DE MELO OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO S/N CENTRO RIO TARAUACA SERINGAL PENEDO | 2022-10-18 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-18 21:16 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES. | BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS. SISTEMA VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE APOS SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-10-19 16:30 | 2022-10-19 17:20 | 2022-10-18 21:16 | 4 | 2022-10-19 | 202200007864 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007856 | 2022-134483 | 3 | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | 956.459.932-68 | 95645993268 | 654817 | 15065 | 871 | 212201265 | SIGFI80 | 2022-10-14 18:00 | 2022-10-13 21:41 | 2023-03-05 16:32 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -9.1555900,-72.6777000 | -9.155396666666666,-72.67764833333334 | DAMINIANA FIRMINO DE ASSIS | VANDERLANIA ASSIS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO RIO JURUA COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-10-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-13 21:40 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 CONTROLADOR DE CARGA, 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU FUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 34 | 2022-10-14 10:02 | 2022-10-14 12:11 | 2022-10-13 21:40 | 4 | 2022-10-14 | 202200007856 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007849 |  | 3 | EDMAR OLIVEIRA DAS NEVES | 702.515.842-91 | MLPA7505723-22 | 656065 | 14009 | 1038 | 212201765 | SIGFI45 | 2022-10-10 16:00 | 2022-10-11 17:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.312033333333334,-72.69054166666666 | -9.312021666666668,-72.69051833333333 | FRANCISCA LIDIA SILVA DE OLIVEIRA | EDIMAR OLIVEIRA DAS NEVES | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO CAIPORA | 2022-10-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-08 09:00 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | NÃO FOI RELATADO O Nº DA OCORRENCIA. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 23 | 2022-10-09 11:30 | 2022-10-09 12:22 | 2022-10-08 09:00 | 4 | 2022-10-10 | 202200007849 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007831 | 2022-132997 | 3 | JOAO DE MELO SARAH | 196.222.282-91 | MLPA7458122-22 | 657741 | 13907 | 808 | 212201291 | SIGFI80 | 2022-10-13 15:09 | 2022-10-11 17:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.143868333333334,-72.67758333333333 | -9.143721666666666,-72.677745 | IRIA DE MELO SARAH | JOAO DE MELO SARAH | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO SÃO JOÃO | 2022-10-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-11 17:25 | ONEOM004 | 6884223373000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-132997 | BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-10-12 09:35 | 2022-10-12 10:25 | 2022-10-11 17:25 | 4 | 2022-10-13 | 202200007831 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007823 | 2022-132353 | 3 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 33973822204 | MLPA7582422-22 | 656895 | 14164 | 977 | 212201574 | SIGFI80 | 2022-10-12 18:05 | 2022-10-11 17:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -9.154618333333334,-72.699255 | -9.153938333333334,-72.69796333333333 | LEONILIA FERREIRA DA SILVA | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BANDEIRANTE S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BANDEIRANTE | 2022-10-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-10 17:02 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-132353 | BATERIAS DESCARREGADAS. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5040 | 24 | 2022-10-11 14:12 | 2022-10-11 14:40 | 2022-10-10 17:02 | 4 | 2022-10-12 | 202200007823 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007815 | 2022-133177 | 8 | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | 983.769.182.49 | MLPA7748178-22 | 649861 | 14256 | 488 | 212200945 | SIGFI45 | 2022-10-13 14:24 | 2022-10-11 17:14 | 2023-03-05 16:26 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.869066666666667,-71.82935833333333 | -8.866336666666665,-71.82657166666667 | LUCIA MARCAL | EVANDRO MARCAL DE CASTRO | JORDAO | SERINGAL SAO JOSE S/N COMUNIDADE REVISAO CENTRO SERINGAL SAO JOSE | 2022-10-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-11 17:02 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-132353 | BATERIA DESCARREGADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-10-12 15:02 | 2022-10-12 15:45 | 2022-10-11 17:02 | 4 | 2022-10-13 | 202200007815 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200007807 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:06 | 2022-10-11 12:47 | 2023-02-16 11:26 | MATEUS | MARNEI | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.190615000000001,-72.71203833333334 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-10-11 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-11 12:46 | ROTA12B |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | TESTE DO APP | TESTE DO APP | 4 | 1 | 5 | 12 | 26 | 5036 | 34 | 2023-01-11 10:06 | 2023-01-11 10:06 | 2022-10-11 12:46 | 5 | 2023-01-11 | 202200007807 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007799 | 2022-130534 | 7 | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | 079.481.152-34 | 079.481.152-34 | 661936 | 14911 | 731 | 212202393 | SIGFI80 | 2022-10-10 15:04 | 2022-10-08 12:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.285978333333333,-71.01276833333333 |  | MARIA BATISTA DOS SANTOS | ALTEMIR BATISTA DOS SANTOS | TARAUACA | RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR RIO TARAUACA SERINGAL JOACIR | 2022-10-08 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-08 12:11 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | Nº DA OCORRENCIA 2022-130534 | INVERSOR AVARIADO. | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | 5042 | 23 | 2022-10-09 09:00 | 2022-10-09 09:43 | 2022-10-08 12:11 | 4 | 2022-10-10 | 202200007799 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007781 | 2022-127856 | 7 | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | 922.818.422-15 | MLPA7834794-22 | 652463 | 14532 |  | 212201055 | SIGFI45 | 2022-10-07 20:08 | 2022-10-05 12:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.285056666666666,-71.08740666666667 |  | JESUS DE MELO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL ALMERO DE MELO | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA S/N COMUNIDADE CACHOEIRA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL PACUJA | 2022-10-05 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-05 12:20 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-127856 | BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 24 | 2022-10-06 08:22 | 2022-10-06 08:47 | 2022-10-05 12:20 | 4 | 2022-10-07 | 202200007781 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007773 | 2022-127946 | 7 | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | 007.979.662-18 | 007.979.662-18 | 652315 | 14885 | 334 | 212201049 | SIGFI80 | 2022-10-07 20:08 | 2022-10-05 12:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.260085,-70.978095 |  | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA FREITAS | ROSILANDIA FREITAS DA SILVA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIÓ | 2022-10-05 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-05 12:17 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | Nº DA OCORRENCIA 2022-127946 | INVERSOR COM PROTEÇÃO ATUADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2022-10-06 15:50 | 2022-10-06 16:33 | 2022-10-05 12:17 | 4 | 2022-10-07 | 202200007773 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007765 | 2022-127970 | 7 | OSVALDO DE SOUZA SILVA | 768.791.782-00 | MLPA7807896-22 | 658173 | 14497 | 747 | 212201521 | SIGFI80 | 2022-10-07 20:07 | 2022-10-05 12:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.369133333333334,-71.21602666666666 |  | NEUZA DOROTEU DE SOUZA | OSVALDO DE SOUZA SILVA | TARAUACA | SERINGAL SANTA LUZIA S/N COLOCACAO SAMAUMA CENTRO SERINGAL SANTA LUZIA | 2022-10-05 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-05 12:14 | ONEOM005 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | Nº DA OCORRENCIA 2022-127970 | SOBRECARGA NA SAIDA DO INVERSOR | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5042 | 23 | 2022-10-06 10:03 | 2022-10-06 10:39 | 2022-10-05 12:14 | 4 | 2022-10-07 | 202200007765 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007757 | 2022-126665 | 7 | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | 216.941.842-34 | MLPA7659102-22 | 656914 | 14306 | 1215 | 212201647 | SIGFI80 | 2022-10-04 17:31 | 2022-10-03 19:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.296455,-71.14283166666668 |  | ONDINA NEVES DE OLIVEIRA | JOAQUIM NEVES DE OLIVEIRA | TARAUACA | SERINGAL PACUJAR S/N COLONIA JARDIM DA BAHIA CENTRO SERINGAL PACUJAR | 2022-10-03 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-10-03 19:10 | ONEOM006 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE INFORMA QUE ESTA SEM ENERGIA HA APROXIMADAMENTE 15 DIAS. CLIENTE POSSUI LAMPADAS E UMA FREEZER. | UMA BATERIA DESCARREGADA. APÓS A TROCA DO EQUIPAMENTO, SISTEMA VOLTOU FUNCIONAR NORMALMENTE. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5043 | 24 | 2022-10-04 09:40 | 2022-10-04 10:25 | 2022-10-03 19:10 | 4 | 2022-10-04 | 202200007757 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007740 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2023-01-11 10:04 | 2022-09-30 11:47 | 2023-01-25 10:12 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -9.190591666666668,-72.712115 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-30 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-30 11:46 | ROTA12B |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | TESTE DO APP | TESTE DO APP | 4 | 2 | 11 | 12 | 26 | 5036 | 34 | 2023-01-11 10:04 | 2023-01-11 10:04 | 2022-09-30 11:46 | 5 | 2023-01-11 | 202200007740 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007732 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-30 09:35 | 2022-09-30 10:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620748333333334,-72.69797666666666 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | *RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO (TESTE DO APP) | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-30 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-09-30 10:53 | ONEOM004 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | TESTE DO APP |  | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | 5040 | 24 | 2022-09-30 09:35 | 2022-09-30 09:35 | 2022-09-30 10:53 | 5 | 2022-09-30 | 202200007732 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007724 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-29 15:08 | 2022-09-29 16:59 | 2023-07-05 14:41 | LUIZ.CARLOS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620866666666666,-72.698175 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | *TREINAMENTO*RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-29 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-09-29 16:58 | FABRICIO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA SEM GERACAO FV | CLIENTE RELATOR FALTA DE ENERGIA APOS CHUVA |  | 3 | 2 | 5 | 14 | 28 | 5005 | 21 | 2022-09-29 15:01 | 2022-09-29 15:01 | 2022-09-29 16:58 | 5 | 2022-09-29 | 202200007724 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007716 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-29 14:30 | 2022-09-29 16:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620748333333334,-72.69798999999999 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | **RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-29 | SOBRECARGA | INTERMITENCIA | 2022-09-29 16:21 | FABRICIO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 14 | 27 | 5005 | 24 | 2022-09-29 14:30 | 2022-09-29 14:30 | 2022-09-29 16:21 | 5 | 2022-09-29 | 202200007716 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007708 | 2022-124822 | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2022-10-01 16:00 | 2022-09-29 15:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.834058,-72.651414 |  | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-29 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-29 15:02 | EDUARDO | 68992205845000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | Nº DA OCORRENCIA 2022-124822 | BATERIA DESCARREGADA. | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5012 | 24 | 2022-09-30 15:17 | 2022-09-30 16:00 | 2022-09-29 15:02 | 4 | 2022-10-01 | 202200007708 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007690 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2022-10-02 09:57 | 2022-09-29 11:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.417345,-73.22298666666667 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-29 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-29 11:38 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-02 06:42 | 2022-10-02 06:42 | 2022-09-29 11:38 | 4 | 2022-10-02 | 202200007690 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200007682 | 2022-121796 | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2022-09-24 12:23 | 2022-09-23 18:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.871,-72.720611 | -7.873725,-72.72951666666667 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-23 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-23 18:36 | ROTA04 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES SOBRE A OCORRENCIA. | ENCONTRAMOS SOMENTE UMA BATERIA TOTALMENTE DESCARREGADA | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5021 | 24 | 2022-09-24 08:40 | 2022-09-24 11:05 | 2022-09-23 18:36 | 4 | 2022-09-24 | 202200007682 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007674 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2022-10-15 09:37 | 2022-09-22 23:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.7303,-71.99224833333332 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 23:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-15 07:00 | 2022-10-15 08:28 | 2022-09-22 23:15 | 4 | 2022-10-15 | 202200007674 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007666 |  | 6 | VANDERILO DA SILVA | 797.900.972-04 | MLPA6970031-21 | 642377 | 13507 | 65 | 212200404 | SIGFI80 | 2022-10-15 12:08 | 2022-09-22 23:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7079949999999995,-72.00708166666666 | -7.730083333333333,-71.99196666666667 | ENEFINA DA SILVA MENEZES | VANDERILO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 23:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-15 07:00 | 2022-10-15 09:39 | 2022-09-22 23:13 | 4 | 2022-10-15 | 202200007666 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007658 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2022-11-06 16:20 | 2022-09-22 23:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.704401666666667,-71.99745833333333 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 23:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-06 15:07 | 2022-11-06 15:07 | 2022-09-22 23:11 | 4 | 2022-11-06 | 202200007658 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007641 |  | 6 | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | 664.001.392-49 | MLPA6987680-21 | 645807 | 13531 | 180 | 212200544 | SIGFI80 | 2022-11-06 14:58 | 2022-09-22 23:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.63205,-71.95979333333334 | -7.632191666666667,-71.95973666666667 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALMISSA OLIVEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 23:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-06 14:30 | 2022-11-06 14:30 | 2022-09-22 23:10 | 4 | 2022-11-06 | 202200007641 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007633 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2022-11-11 17:23 | 2022-09-22 23:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.632335,-71.96095666666666 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 23:08 | ONEOM002 | 6899956898000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-11 15:40 | 2022-11-11 15:40 | 2022-09-22 23:08 | 4 | 2022-11-11 | 202200007633 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007625 |  | 6 | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | 834.203.472-00 | MLPA6970023-21 | 652289 | 13499 | 173 | 212200995 | SIGFI80 | 2022-11-11 17:24 | 2022-09-22 23:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.632328333333334,-71.96105833333333 | -7.632318333333334,-71.96094666666666 | MARIA OCELIA DE OLIVEIRA | VALDENSA OLIVEIRA MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 23:07 | ONEOM002 | 6899956898000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-11 15:39 | 2022-11-11 15:39 | 2022-09-22 23:07 | 4 | 2022-11-11 | 202200007625 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007617 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2022-11-09 17:00 | 2022-09-22 23:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.631461666666667,-71.96023666666666 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 23:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-09 15:39 | 2022-11-09 15:39 | 2022-09-22 23:04 | 4 | 2022-11-09 | 202200007617 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007609 |  | 6 | VALDECIR SILVA DE MENEZES | 798.249.192-87 | MLPA6974500-21 | 643045 | 13480 | 172 | 212200559 | SIGFI80 | 2022-11-09 16:30 | 2022-09-22 23:05 | 2022-12-27 09:05 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.631488333333334,-71.96016333333334 | -7.704243333333333,-71.99746833333333 | MARIA OLIVERIA DA SILVA | VALDECIR SILVA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SÃO JOÃO S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SÃO JOÃO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 23:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (TELHADO MISTO) |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-09 15:41 | 2022-11-09 15:41 | 2022-09-22 23:03 | 4 | 2022-11-09 | 202200007609 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007591 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2022-10-16 14:23 | 2022-09-22 23:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.730275000000001,-71.99217333333333 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 23:01 | ONEOM002 | 68999474841000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-16 13:00 | 2022-10-16 13:37 | 2022-09-22 23:01 | 4 | 2022-10-16 | 202200007591 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007583 |  | 6 | VALDECIR DA SILVA SANTANA | 039.291.862-50 | MLPA7356581-22 | 642756 | 13877 | 66 | 212200441 | SIGFI80 | 2022-10-16 16:45 | 2022-09-22 23:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.709100000000001,-72.00687833333333 | -7.730275000000001,-71.99217333333333 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALDECIR DA SILVA SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 23:01 | ONEOM002 | 68999474841000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-16 13:00 | 2022-10-16 14:25 | 2022-09-22 23:01 | 4 | 2022-10-16 | 202200007583 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007575 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2022-10-25 15:40 | 2022-09-22 22:59 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.730284999999999,-71.992275 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:58 | ONEOM002 | 68999206691000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-25 14:55 | 2022-10-25 14:56 | 2022-09-22 22:58 | 4 | 2022-10-25 | 202200007575 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007567 |  | 6 | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 705.398.142-88 | MLPA7354399-22 | 654249 | 13870 | 321 | 212200694 | SIGFI80 | 2022-10-25 17:08 | 2022-09-22 22:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.697093333333333,-71.99054166666666 | -7.730236666666667,-71.99218 | MARIA CLEMILDA FRANCA DE OLIVEIRA | ROSILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:57 | ONEOM002 | 68999206691000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-25 15:42 | 2022-10-25 15:45 | 2022-09-22 22:57 | 4 | 2022-10-25 | 202200007567 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007559 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2022-10-29 09:20 | 2022-09-22 22:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.730298333333334,-71.99215166666666 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-29 07:00 | 2022-10-29 08:21 | 2022-09-22 22:55 | 4 | 2022-10-29 | 202200007559 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007542 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO LIMA DOS SANTOS | 585.442.672-20 | MLPA7354403-22 | 669591 | 13874 | 475 | 212201007 | SIGFI80 | 2022-10-29 10:51 | 2022-09-22 22:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.680000000000000,-71.98155600000000 | -7.730306666666666,-71.99219166666667 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | REGINALDO FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-29 07:00 | 2022-10-29 09:22 | 2022-09-22 22:53 | 4 | 2022-10-29 | 202200007542 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007534 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2022-10-09 14:13 | 2022-09-22 22:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.730530000000001,-71.99237166666667 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-09 13:30 | 2022-10-09 13:31 | 2022-09-22 22:49 | 4 | 2022-10-09 | 202200007534 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007526 |  | 6 | RANIELE CASTRO DA SILVA | 053.105.462-43 | MLPA6956507-21 | 642482 | 13521 | 74 | 212200503 | SIGFI80 | 2022-10-09 16:46 | 2022-09-22 22:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.724771666666667,-71.99879166666666 | -7.730276666666667,-71.99231166666667 | MARIA HILMA CASTRO DA CONCEICAO | RANIELE CASTRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-09 13:30 | 2022-10-09 14:15 | 2022-09-22 22:48 | 4 | 2022-10-09 | 202200007526 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007518 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2022-10-17 09:25 | 2022-09-22 22:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.730215,-71.99243 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:44 | ONEOM002 | 68999769712000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-17 07:00 | 2022-10-17 08:33 | 2022-09-22 22:44 | 4 | 2022-10-17 | 202200007518 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007500 |  | 6 | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 964.315.552-87 | MLPA7356582-22 | 642561 | 13878 | 77 | 212200497 | SIGFI80 | 2022-10-17 12:12 | 2022-09-22 22:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7079916666666675,-72.00681833333333 | -7.730485000000001,-71.992095 | MARLENE LOPES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOCA DO BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:41 | ONEOM002 | 68999769712000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-17 07:00 | 2022-10-17 09:27 | 2022-09-22 22:41 | 4 | 2022-10-17 | 202200007500 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007492 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2022-11-03 12:13 | 2022-09-22 22:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.730296666666668,-71.992265 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:35 | ONEOM002 | 689976789000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-03 11:20 | 2022-11-03 11:33 | 2022-09-22 22:35 | 4 | 2022-11-03 | 202200007492 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007484 |  | 6 | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | 820.530.302-91 | MLPA6970025-21 | 643066 | 13501 | 167 | 212200566 | SIGFI80 | 2022-11-03 14:44 | 2022-09-22 22:34 | 2022-12-27 09:00 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.644914999999999,-71.96621499999999 | -7.7302,-71.99226333333333 | MARIA OSORINA DA SOLIDADE | NUZIA SOLIDADE MONTEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:33 | ONEOM002 | 689976789000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-03 11:20 | 2022-11-03 12:15 | 2022-09-22 22:33 | 4 | 2022-11-03 | 202200007484 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007476 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2022-11-11 14:20 | 2022-09-22 22:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.603739999999999,-71.95170499999999 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:31 | ONEOM002 | 68992341538000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-11 12:26 | 2022-11-11 12:26 | 2022-09-22 22:31 | 4 | 2022-11-11 | 202200007476 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007468 |  | 6 | NIVALDO DE LIMA ALVES | 702.225.582-29 | MLPA6987684-21 | 643049 | 13532 | 171 | 212200567 | SIGFI80 | 2022-11-11 14:19 | 2022-09-22 22:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.604066666666667,-71.95170333333334 | -7.603913333333333,-71.95172666666667 | LETICIA XAVIER DE LIMA | NIVALDO DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:29 | ONEOM002 | 68992341538000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-11 12:18 | 2022-11-11 12:18 | 2022-09-22 22:29 | 4 | 2022-11-11 | 202200007468 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007450 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2022-10-29 15:43 | 2022-09-22 22:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.730153333333334,-71.992185 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-29 14:44 | 2022-10-29 14:52 | 2022-09-22 22:25 | 4 | 2022-10-29 | 202200007450 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007443 |  | 6 | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | 922.295.902-78 | MLPA6965371-21 | 652246 | 13526 | 310 | 212200978 | SIGFI80 | 2022-10-29 16:56 | 2022-09-22 22:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.681000000000000,-71.98441699999999 | -7.730401666666667,-71.99225499999999 | FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS | NELSON RIBEIRO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-29 14:44 | 2022-10-29 15:45 | 2022-09-22 22:23 | 4 | 2022-10-29 | 202200007443 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007435 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2022-10-20 14:40 | 2022-09-22 22:20 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.730251666666668,-71.98957833333334 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 13:51 | 2022-09-22 22:18 | 4 | 2022-10-20 | 202200007435 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007427 |  | 6 | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | 633.362.942-15 | MLPA6970028-21 | 642376 | 13504 | 63 | 212200403 | SIGFI80 | 2022-10-20 16:50 | 2022-09-22 22:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.705961666666667,-71.99819000000001 | -7.7288749999999995,-71.99478333333333 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA ROSICLE FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 14:42 | 2022-09-22 22:16 | 4 | 2022-10-20 | 202200007427 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007419 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2022-11-06 09:51 | 2022-09-22 22:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.631698333333333,-71.95939166666668 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-06 06:51 | 2022-11-06 06:51 | 2022-09-22 22:14 | 4 | 2022-11-06 | 202200007419 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007401 |  | 6 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | 917.665.402-87 | MLPA6987681-22 | 643053 | 14524 |  | 212200568 | SIGFI80 | 2022-11-06 09:44 | 2022-09-22 22:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.632033333333334,-71.95936833333333 | -7.631721666666666,-71.95949666666667 | MARIA ARAUJO MOREIRA | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | ALAGAMENTO | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 17 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-06 06:32 | 2022-11-06 07:44 | 2022-09-22 22:13 | 4 | 2022-11-06 | 202200007401 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007393 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2022-11-16 09:00 | 2022-09-22 22:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.6818,-71.95135166666667 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-16 07:25 | 2022-11-16 07:25 | 2022-09-22 22:05 | 4 | 2022-11-16 | 202200007393 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007385 |  | 6 | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | 866.716.342-20 | MLPA6987685-21 | 652007 | 13533 | 159 | 212200680 | SIGFI80 | 2022-11-16 08:13 | 2022-09-22 22:05 | 2022-12-27 08:55 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.681839999999999,-71.95140166666667 | -7.681846666666667,-71.951335 | MARIA ANTONIETA FIGUEIRA | MARIA PATROCINA FIGUEIRA DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-16 07:25 | 2022-11-16 07:25 | 2022-09-22 22:05 | 4 | 2022-11-16 | 202200007385 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007377 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2022-11-07 09:49 | 2022-09-22 22:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | -7.631875000000001,-71.959975 | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-07 07:52 | 2022-11-07 07:52 | 2022-09-22 22:03 | 4 | 2022-11-07 | 202200007377 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007369 |  | 6 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 039.653.574-76 | MLPA6981014-21 | 645814 | 13494 |  | 212200554 | SIGFI80 | 2022-11-07 09:34 | 2022-09-22 22:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.6322416666666655,-71.96030166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | FRANCIACA HIPOLITO DE OLIVEIRA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 22:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-07 08:03 | 2022-11-07 08:03 | 2022-09-22 22:02 | 4 | 2022-11-07 | 202200007369 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007351 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2022-10-31 08:47 | 2022-09-22 22:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.730305,-71.99219 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 22:00 | ONEOM002 | 68999118352000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-31 07:00 | 2022-10-31 07:41 | 2022-09-22 22:00 | 4 | 2022-10-31 | 202200007351 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007344 |  | 6 | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | 039.964.242-05 | MLPA6983258-21 | 651961 | 13485 | 164 | 212200677 | SIGFI80 | 2022-10-31 10:52 | 2022-09-22 22:00 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.676251666666667,-71.98449166666666 | -7.728348333333334,-71.99192500000001 | MARIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA | MARIA MAYANE DA SILVA TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:59 | ONEOM002 | 68999118352000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-31 07:00 | 2022-10-31 08:49 | 2022-09-22 21:59 | 4 | 2022-10-31 | 202200007344 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007336 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2022-10-09 09:15 | 2022-09-22 21:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.724656666666668,-71.99390666666666 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-09 07:00 | 2022-10-09 08:05 | 2022-09-22 21:54 | 4 | 2022-10-09 | 202200007336 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007328 |  | 6 | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | 587.123.482-87 | MLPA6978773-21 | 652236 | 13516 | 320 | 212200975 | SIGFI80 | 2022-10-09 12:20 | 2022-09-22 21:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.724944000000000,-71.99394400000000 | -7.72992,-71.99240666666667 | ROSALINA MARIA | MARIA MARCRI DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE DEUS PROVERA CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-09 07:00 | 2022-10-09 09:16 | 2022-09-22 21:53 | 4 | 2022-10-09 | 202200007328 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007310 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2022-09-27 12:44 | 2022-09-22 21:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.730346666666666,-71.99224833333332 | ANTONIA GOMES BARRETO | MARIA GLAUBIA BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:43 | ONEOM002 | 999136026000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | BATERIA TRAVADA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-09-27 08:45 | 2022-09-27 12:15 | 2022-09-22 21:43 | 4 | 2022-09-27 | 202200007310 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007302 |  | 6 | JOSÉ RAIMUNDO BARRETO DE SOUZA | 038.209.262-75 | MLPA6978774-22 | 698872 | 14522 |  | 212200974 | SIGFI80 | 2022-09-27 03:30 | 2022-09-22 21:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.752389000000000,-71.99391700000000 | -7.730239999999999,-71.992155 | ANTONIA GOMES BARRETO | MARIA GLAUBIA BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:42 | ONEOM002 | 999136026000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | BATERIA DESCARREGADA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-09-27 01:10 | 2022-09-27 01:15 | 2022-09-22 21:42 | 4 | 2022-09-27 | 202200007302 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007294 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-10-30 09:30 | 2022-09-22 21:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.679806666666667,-71.98185833333334 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 08:19 | 2022-09-22 21:37 | 4 | 2022-10-30 | 202200007294 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007286 |  | 6 | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | 003.597.892-93 | MLPA6963165-21 | 652047 | 13493 | 314 | 212200686 | SIGFI80 | 2022-10-30 11:01 | 2022-09-22 21:37 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.679831666666667,-71.98166333333333 | -7.6798150000000005,-71.981825 | SEBASTIANA ANJO FEITOSA | MARIA GIRLANDIA FEITOSA DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:35 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-30 07:00 | 2022-10-30 09:32 | 2022-09-22 21:35 | 4 | 2022-10-30 | 202200007286 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007278 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2022-11-09 14:53 | 2022-09-22 21:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.632256666666666,-71.96042166666666 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:27 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-09 12:51 | 2022-11-09 12:51 | 2022-09-22 21:27 | 4 | 2022-11-09 | 202200007278 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007260 |  | 6 | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | 959.630.902-10 | MLPA6974499-21 | 645810 | 13479 | 174 | 212200547 | SIGFI80 | 2022-11-09 14:51 | 2022-09-22 21:27 | 2022-12-27 08:54 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.632333333333334,-71.960515 | -7.6322633333333325,-71.960435 | ODETE DO CARMO BRAGA | MARIA FRANCISCA BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:25 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-09 12:51 | 2022-11-09 12:51 | 2022-09-22 21:25 | 4 | 2022-11-09 | 202200007260 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007252 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2022-10-06 09:10 | 2022-09-22 21:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.730301666666666,-71.992155 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:20 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-06 07:00 | 2022-10-06 08:03 | 2022-09-22 21:20 | 4 | 2022-10-06 | 202200007252 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007245 |  | 6 | MARIA DO CARMO BRAGA | 561.597.062-68 | MLPA7676589-22 | 652296 | 14230 | 316 | 212201006 | SIGFI80 | 2022-11-07 12:10 | 2022-09-22 21:20 | 2023-01-02 15:00 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.735611000000000,-71.99702800000000 | -7.730298333333334,-71.99218833333333 | MARIA DO CARMO BRAGA | MARIA DO CARMO BRAGA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:19 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-07 07:00 | 2022-11-07 09:15 | 2022-09-22 21:19 | 4 | 2022-11-07 | 202200007245 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007237 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2022-10-03 13:50 | 2022-09-22 21:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.7303766666666665,-71.99232166666667 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-03 13:15 | 2022-10-03 13:16 | 2022-09-22 21:16 | 4 | 2022-10-03 | 202200007237 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007229 |  | 6 | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | 933.791.102-72 | MLPA6965375-21 | 652145 | 13530 | 328 | 212200971 | SIGFI80 | 2022-10-03 15:55 | 2022-09-22 21:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.733889000000000,-71.99663900000000 | -7.7301616666666675,-71.99230333333334 | MARIA DE FATIMA VERCOSA RAINALDO | MARIA DE JESUS REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-03 13:15 | 2022-10-03 13:52 | 2022-09-22 21:15 | 4 | 2022-10-03 | 202200007229 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007211 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2022-11-16 06:20 | 2022-09-22 21:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.681755,-71.95137500000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-15 17:13 | 2022-11-15 17:13 | 2022-09-22 21:09 | 4 | 2022-11-16 | 202200007211 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007203 |  | 6 | MARIA DE FATIMA VERCOSA | 866.985.162-87 | MLPA6987686-21 | 652009 | 13534 | 160 | 212200682 | SIGFI80 | 2022-11-16 07:14 | 2022-09-22 21:09 | 2022-12-27 08:52 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.681755,-71.95137500000001 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO VERCOSA | MARIA DE FATIMA VERCOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-15 16:49 | 2022-11-15 16:49 | 2022-09-22 21:08 | 4 | 2022-11-16 | 202200007203 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007195 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2022-10-25 09:35 | 2022-09-22 21:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.730035,-71.99246333333333 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 21:06 | ONEOM002 | 6899994953000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 08:05 | 2022-09-22 21:06 | 4 | 2022-10-25 | 202200007195 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007187 |  | 6 | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | 861.358.212-53 | MLPA6974502-21 | 652051 | 13482 | 329 | 212200700 | SIGFI80 | 2022-10-25 10:54 | 2022-09-22 21:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.697588333333334,-71.9906 | -7.730315,-71.99212333333334 | MARIA ORINEIDE DE MELO FRANCA | MARIA CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 21:05 | ONEOM002 | 6899994953000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 09:37 | 2022-09-22 21:05 | 4 | 2022-10-25 | 202200007187 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007179 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2022-11-12 13:51 | 2022-09-22 20:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.645183333333334,-71.96631833333332 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 20:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-12 13:51 | 2022-11-12 13:51 | 2022-09-22 20:57 | 4 | 2022-11-12 | 202200007179 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007161 |  | 6 | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | 070.818.332-84 | MLPA6978766-22 | 652144 | 14521 |  | 212200970 | SIGFI80 | 2022-11-12 11:11 | 2022-09-22 20:57 | 2022-12-27 08:49 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.645000000000000,-71.96652800000000 | -7.645226666666668,-71.96639833333333 | MARIA LAISA PEREIRA | MARIA AUXILIADORA SANYOS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 20:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-12 11:11 | 2022-11-12 11:11 | 2022-09-22 20:56 | 4 | 2022-11-12 | 202200007161 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007153 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2022-10-21 14:43 | 2022-09-22 19:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.730378333333334,-71.99226166666668 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:24 | ONEOM002 | 68999972309000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-21 13:00 | 2022-10-21 13:33 | 2022-09-22 19:24 | 4 | 2022-10-21 | 202200007153 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007146 |  | 6 | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | 706.194.552-41 | MLPA6956505-21 | 652137 | 13519 | 268 | 212200969 | SIGFI80 | 2022-10-21 16:28 | 2022-09-22 19:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.710222000000000,-71.99597199999999 | -7.730266666666667,-71.99220999999999 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | MARIA ANTONIA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:23 | ONEOM002 | 68999972309000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-21 13:00 | 2022-10-21 14:45 | 2022-09-22 19:23 | 4 | 2022-10-21 | 202200007146 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007138 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2022-10-03 08:45 | 2022-09-22 19:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.730294999999999,-71.99175166666667 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-03 07:00 | 2022-10-03 07:50 | 2022-09-22 19:21 | 4 | 2022-10-03 | 202200007138 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007120 |  | 6 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | 003.492.452-31 | MLPA6970033-21 | 642944 | 13509 | 70 | 212200495 | SIGFI80 | 2022-10-03 11:51 | 2022-09-22 19:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.742871666666668,-71.99313166666667 | -7.73036,-71.99173333333333 | ANTONIA DA COSTA DA CONCEICAO | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-03 07:00 | 2022-10-03 08:48 | 2022-09-22 19:21 | 4 | 2022-10-03 | 202200007120 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007112 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2022-10-20 09:10 | 2022-09-22 19:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.729894999999999,-71.99158166666666 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-20 07:00 | 2022-10-20 08:02 | 2022-09-22 19:18 | 4 | 2022-10-20 | 202200007112 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007104 |  | 6 | MARIA ANTONIA | 037.027.172-69 | MLPA6978772-21 | 642481 | 13515 |  | 212200505 | SIGFI80 | 2022-10-20 11:37 | 2022-09-22 19:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.714830000000001,-72.00090166666668 | -7.714763333333334,-72.00077333333334 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ANTONIA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-20 07:00 | 2022-10-20 09:12 | 2022-09-22 19:18 | 4 | 2022-10-20 | 202200007104 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007096 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2022-11-02 12:34 | 2022-09-22 19:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.73027,-71.9922 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-02 11:15 | 2022-11-02 11:20 | 2022-09-22 19:15 | 4 | 2022-11-02 | 202200007096 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007088 |  | 6 | MARIA ANJO FEITOSA | 034.570.032-01 | MLPA6958775-21 | 651964 | 13539 | 163 | 212200679 | SIGFI80 | 2022-11-02 13:42 | 2022-09-22 19:15 | 2022-12-27 08:48 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.675730000000001,-71.98514666666667 | -7.73027,-71.9922 | MARIA PINHEIRO BENAVENUTO | MARIA ANJO FEITOSA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-02 11:15 | 2022-11-02 12:36 | 2022-09-22 19:14 | 4 | 2022-11-02 | 202200007088 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007070 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2022-11-02 14:56 | 2022-09-22 19:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.730268333333333,-71.99220666666666 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-02 14:00 | 2022-11-02 14:16 | 2022-09-22 19:13 | 4 | 2022-11-02 | 202200007070 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007062 |  | 6 | JURANDIR MARQUES DA SILVA | 019.910.572-37 | MLPA6965373-21 | 652136 | 13528 | 469 | 212200966 | SIGFI80 | 2022-11-02 16:33 | 2022-09-22 19:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.681694000000000,-71.98452800000000 | -7.730206666666668,-71.99241 | MARIA DA SILVA | JURANDIR MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:12 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-02 14:00 | 2022-11-02 14:58 | 2022-09-22 19:12 | 4 | 2022-11-02 | 202200007062 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007054 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2022-10-02 08:42 | 2022-09-22 19:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.743465,-71.99344666666666 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-02 08:05 | 2022-09-22 19:11 | 4 | 2022-10-02 | 202200007054 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007047 |  | 6 | JOSIMAR SOUZA MIRANDQ | 001.956.782-06 | MLPA7357164-22 | 642562 | 13881 |  | 212200494 | SIGFI80 | 2022-10-02 11:30 | 2022-09-22 19:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.743466666666666,-71.99351 | -7.730288333333334,-71.99223833333333 | MARIQ AXILIADORA MOISES DE SOUZA | JOSIMAR SOUZA MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANTUENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-02 08:45 | 2022-09-22 19:10 | 4 | 2022-10-02 | 202200007047 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007039 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2022-10-05 08:43 | 2022-09-22 19:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.732294999999999,-71.992475 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-05 06:50 | 2022-10-05 08:00 | 2022-09-22 19:08 | 4 | 2022-10-05 | 202200007039 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007021 |  | 6 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 715.489.552-72 | MLPA6987690-21 | 642485 | 13537 |  | 212200498 | SIGFI80 | 2022-10-05 12:10 | 2022-09-22 19:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7325116666666664,-71.99303499999999 | -7.7303749999999996,-71.99209333333333 | FRANCISCA IPOLITO DE OLIVEIRA | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:08 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-05 06:50 | 2022-10-05 08:45 | 2022-09-22 19:08 | 4 | 2022-10-05 | 202200007021 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200007013 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2022-10-13 08:56 | 2022-09-22 19:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.714421666666667,-72.001185 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-13 07:00 | 2022-10-13 08:04 | 2022-09-22 19:06 | 4 | 2022-10-13 | 202200007013 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200007005 |  | 6 | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | 948.801.232-34 | MLPA6987689-21 | 642484 | 13536 | 72 | 212200501 | SIGFI80 | 2022-10-13 11:44 | 2022-09-22 19:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.72045,-71.99776666666666 | -7.729451666666667,-71.98231333333334 | FRANCISCA NUNES DA COSTA | JOSE MARIA NUNES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-13 07:00 | 2022-10-13 08:58 | 2022-09-22 19:05 | 4 | 2022-10-13 | 202200007005 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006999 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2022-09-28 13:30 | 2022-09-22 19:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769769999999999,-72.00382166666667 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 19:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-09-28 13:00 | 2022-09-28 13:05 | 2022-09-22 19:04 | 4 | 2022-09-28 | 202200006999 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006981 |  | 6 | JOSE ISAIAS SANTANA | 626.637.472-20 | MLPA6970034-22 | 652134 | 14520 | 319 | 212200965 | SIGFI80 | 2022-09-28 16:00 | 2022-09-22 19:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.753528000000000,-71.99680600000001 | -7.769516666666668,-72.00426999999999 | FRANCISCA EZEQUIEL FERREIRA | JOSE ISAIAS SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 19:03 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-09-28 13:30 | 2022-09-28 13:31 | 2022-09-22 19:03 | 4 | 2022-09-28 | 202200006981 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006973 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2022-10-05 13:57 | 2022-09-22 18:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.730121666666667,-71.99237833333333 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:48 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-05 13:05 | 2022-10-05 13:07 | 2022-09-22 18:48 | 4 | 2022-10-05 | 202200006973 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006965 |  | 6 | JOSE GOMES FIRMINO | 217.200.612-20 | MLPA6974503-21 | 642941 | 13483 | 75 | 212200491 | SIGFI80 | 2022-10-05 15:53 | 2022-09-22 18:48 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.746883333333333,-71.99181333333333 | -7.730491666666667,-71.99263166666667 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIRMINO | JOSE GOMES FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-05 13:05 | 2022-10-05 13:58 | 2022-09-22 18:46 | 4 | 2022-10-05 | 202200006965 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006957 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2022-11-15 17:07 | 2022-09-22 18:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.681626666666666,-71.95125666666667 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:45 | ONEOM002 | 68999798272000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-15 15:03 | 2022-11-15 15:03 | 2022-09-22 18:45 | 4 | 2022-11-15 | 202200006957 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006940 |  | 6 | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | 706.336.242-92 | MLPA6963164-21 | 651979 | 13492 | 161 | 212200683 | SIGFI80 | 2022-11-15 16:36 | 2022-09-22 18:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.681603333333333,-71.95135333333333 | -7.679833333333333,-71.98174166666666 | MARIA DE FATIMA REINALDO | JOSE FRANCISCO REINALDO TEODORO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:44 | ONEOM002 | 68999798272000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-15 15:01 | 2022-11-15 15:01 | 2022-09-22 18:44 | 4 | 2022-11-15 | 202200006940 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006932 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2022-10-28 14:44 | 2022-09-22 18:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.729924999999999,-71.99261833333334 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:41 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-28 13:00 | 2022-10-28 13:25 | 2022-09-22 18:41 | 4 | 2022-10-28 | 202200006932 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006924 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | 921.448.702-25 | MLPA7354404-22 | 652191 | 13875 | 304 | 212201003 | SIGFI80 | 2022-10-28 16:50 | 2022-09-22 18:40 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.6804003,-71.9816781 | -7.685265,-71.98275166666667 | MARIA ANGELA FEITOSA | JOSE FRANCISCO DA CRUZ | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-28 13:00 | 2022-10-28 14:46 | 2022-09-22 18:40 | 4 | 2022-10-28 | 202200006924 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006916 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2022-10-12 09:45 | 2022-09-22 18:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.730275000000001,-71.99220166666667 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-12 07:00 | 2022-10-12 08:40 | 2022-09-22 18:37 | 4 | 2022-10-12 | 202200006916 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006908 |  | 6 | JOSE FRANCISCO DA COSTA | 435.055.382-72 | MLPA6972272-21 | 642946 | 13524 | 71 | 212200500 | SIGFI80 | 2022-10-12 12:40 | 2022-09-22 18:37 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.721471666666668,-71.99743666666667 | -7.730275000000001,-71.99220166666667 | MARIA DA GLORIA COSTA | JOSE FRANCISCO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-12 07:00 | 2022-10-12 09:47 | 2022-09-22 18:36 | 4 | 2022-10-12 | 202200006908 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006890 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2022-10-02 13:40 | 2022-09-22 18:35 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.753891666666668,-71.99822166666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:34 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-02 12:52 | 2022-10-02 12:59 | 2022-09-22 18:34 | 4 | 2022-10-02 | 202200006890 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006882 |  | 6 | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | 730.001.162-49 | MLPA6983263-21 | 652128 | 13488 | 273 | 212200964 | SIGFI80 | 2022-10-26 16:15 | 2022-09-22 18:34 | 2023-01-02 14:54 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.753889000000000,-71.99830600000000 | -7.730230000000001,-71.99232666666667 | MARIA ISAIAS SANTANA | JOSE EVANGELISTA SANTANA DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:33 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-26 12:52 | 2022-10-26 13:43 | 2022-09-22 18:33 | 4 | 2022-10-26 | 202200006882 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006874 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2022-10-23 09:20 | 2022-09-22 18:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.730208333333334,-71.99196 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:31 | ONEOM002 | 68999192161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-23 07:00 | 2022-10-23 07:52 | 2022-09-22 18:31 | 4 | 2022-10-23 | 202200006874 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006866 |  | 6 | JOAO CARNEIRO | 666.943.532-00 | MLPA7354396-22 | 649876 | 13867 | 318 | 212200963 | SIGFI80 | 2022-10-23 11:33 | 2022-09-22 18:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.708111000000000,-71.99630600000000 | -7.730228333333334,-71.99201333333333 | MARIA LIDIA CARNEIRO | JOAO CARNEIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:31 | ONEOM002 | 68999192161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-23 07:00 | 2022-10-23 09:22 | 2022-09-22 18:31 | 4 | 2022-10-23 | 202200006866 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006858 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2022-10-27 14:22 | 2022-09-22 18:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.730856666666667,-71.99346166666666 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-27 12:28 | 2022-10-27 13:08 | 2022-09-22 18:22 | 4 | 2022-10-27 | 202200006858 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006841 |  | 6 | JESUS FEITOSADA SILVA | 798.247.302-49 | MLPA6956504-21 | 649874 | 13518 | 330 | 212200962 | SIGFI80 | 2022-10-27 16:35 | 2022-09-22 18:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.696028000000000,-71.98536100000000 | -7.731056666666666,-71.99367833333334 | FRANCISCA ANJO PINHEIRO FEITOSA | JESUS FEITOSADA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:21 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-27 12:28 | 2022-10-27 14:24 | 2022-09-22 18:21 | 4 | 2022-10-27 | 202200006841 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006833 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2022-11-03 09:39 | 2022-09-22 18:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.730213333333334,-71.99226333333333 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-03 07:00 | 2022-11-03 08:37 | 2022-09-22 18:18 | 4 | 2022-11-03 | 202200006833 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006825 |  | 6 | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | 983.314.002-59 | MLPA6956503-21 | 649871 | 13517 | 317 | 212200959 | SIGFI80 | 2022-11-03 10:48 | 2022-09-22 18:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.6798330, -71.9873000 | -7.730266666666667,-71.99218166666667 | MARIA ANJO FEITOSA | JESUS DE NAZARE FEITOSA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-03 07:00 | 2022-11-03 09:42 | 2022-09-22 18:17 | 4 | 2022-11-03 | 202200006825 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006817 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2022-11-11 11:30 | 2022-09-22 18:14 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.60397,-71.951875 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-11 09:04 | 2022-11-11 09:04 | 2022-09-22 18:13 | 4 | 2022-11-11 | 202200006817 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006809 |  | 6 | IDELCI SALES DE SOUZA | 780.178.402-25 | MLPA6958774-21 | 645817 | 13538 | 170 | 212200556 | SIGFI80 | 2022-11-11 10:00 | 2022-09-22 18:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.604043333333334,-71.95194833333333 | -7.604,-71.95187166666666 | VANDA SALES | IDELCI SALES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-11 09:03 | 2022-11-11 09:03 | 2022-09-22 18:11 | 4 | 2022-11-11 | 202200006809 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006791 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2022-11-03 15:35 | 2022-09-22 18:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.730271666666666,-71.99215000000001 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-03 14:58 | 2022-11-03 15:09 | 2022-09-22 18:10 | 4 | 2022-11-03 | 202200006791 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006783 |  | 6 | GERALDO DUARTE FERREIRA | 310.145.182-53 | MLPA7702467-22 | 652123 | 14235 |  | 212200955 | SIGFI80 | 2022-11-03 16:59 | 2022-09-22 18:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.647639000000000,-71.97247200000000 | -7.730286666666666,-71.99222833333333 | JOSEFA DUARTE DE SOUZA | GERALDO DUARTE FERREIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:09 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-03 14:58 | 2022-11-03 15:36 | 2022-09-22 18:09 | 4 | 2022-11-03 | 202200006783 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006775 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2022-11-01 15:16 | 2022-09-22 18:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.730183333333334,-71.99205666666667 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-01 14:00 | 2022-11-01 14:29 | 2022-09-22 18:05 | 4 | 2022-11-01 | 202200006775 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006767 |  | 6 | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | 031.343.232-57 | MLPA6970027-21 | 645900 | 13503 | 166 | 212200599 | SIGFI80 | 2022-11-01 16:42 | 2022-09-22 18:05 | 2023-08-02 16:17 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.675911666666667,-71.98470166666667 | -7.730111666666666,-71.99178 | ANTONIA FEITOSA DA SILVA | FRANCISCO SILVA DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:04 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-01 14:00 | 2022-11-01 15:18 | 2022-09-22 18:04 | 4 | 2022-11-01 | 202200006767 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006759 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2022-10-27 09:36 | 2022-09-22 18:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.730293333333333,-71.99216666666666 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:03 | ONEOM002 | 68999777121000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-27 07:00 | 2022-10-27 08:32 | 2022-09-22 18:03 | 4 | 2022-10-27 | 202200006759 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006742 |  | 6 | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 055.976.782-05 | MLPA7354397-22 | 652068 | 13868 | 313 | 212200698 | SIGFI80 | 2022-10-27 11:42 | 2022-09-22 18:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.694581666666666,-71.98984833333334 | -7.7303749999999996,-71.99225666666666 | MARIA ROSILETE FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO LAECSON OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 18:02 | ONEOM002 | 68999777121000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-27 07:00 | 2022-10-27 09:38 | 2022-09-22 18:02 | 4 | 2022-10-27 | 202200006742 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006734 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2022-11-14 13:51 | 2022-09-22 18:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.7518883333333335,-71.99097666666667 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 18:00 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-14 12:27 | 2022-11-14 12:27 | 2022-09-22 18:00 | 4 | 2022-11-14 | 202200006734 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006726 |  | 6 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | 028.148.782-04 | MLPA6974504-21 | 649865 | 13484 | 80 | 212200954 | SIGFI80 | 2022-11-14 13:51 | 2022-09-22 18:00 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.751923333333334,-71.99109833333334 | -7.7518883333333335,-71.99098833333333 | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | FRANCISCO JALIDO MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-14 12:12 | 2022-11-14 12:12 | 2022-09-22 17:59 | 4 | 2022-11-14 | 202200006726 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006718 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2022-10-08 12:51 | 2022-09-22 17:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.730205000000001,-71.99223833333333 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:58 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-08 12:00 | 2022-10-08 12:02 | 2022-09-22 17:58 | 4 | 2022-10-08 | 202200006718 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006700 |  | 6 | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | 032.584.332-59 | MLPA6981024-21 | 642939 | 13498 | 151 | 212200524 | SIGFI80 | 2022-10-08 16:12 | 2022-09-22 17:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.746836666666667,-71.99667 | -7.730346666666666,-71.99214666666667 | FRANCISCA DA SILVA MIRANDA | FRANCISCO GELIDO FIRMINO MIRANDA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-08 12:00 | 2022-10-08 12:54 | 2022-09-22 17:57 | 4 | 2022-10-08 | 202200006700 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006692 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2022-10-30 14:39 | 2022-09-22 17:56 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.675394999999999,-71.99007666666667 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-30 12:39 | 2022-10-30 13:57 | 2022-09-22 17:55 | 4 | 2022-10-30 | 202200006692 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006684 |  | 6 | FRANCISCO ELADIO | 019.467.802-43 | MLPA7354402-22 | 649863 | 13873 |  | 212200952 | SIGFI80 | 2022-10-30 15:56 | 2022-09-22 17:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.676222000000000,-71.99091700000000 | -7.730271666666666,-71.99220666666666 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCO ELADIO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-30 12:39 | 2022-10-30 14:41 | 2022-09-22 17:54 | 4 | 2022-10-30 | 202200006684 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006676 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2022-10-14 14:38 | 2022-09-22 17:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.730333333333334,-71.9922 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-14 13:30 | 2022-10-14 13:54 | 2022-09-22 17:53 | 4 | 2022-10-14 | 202200006676 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006668 |  | 6 | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | 906.633.062-72 | MLPA6956506-21 | 642798 | 13520 | 69 | 212200419 | SIGFI80 | 2022-10-14 17:03 | 2022-09-22 17:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7082283333333335,-72.00699833333333 | -7.730369999999999,-71.99237833333333 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | FRANCISCO DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N IGARAPE BOI CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMDA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-14 13:30 | 2022-10-14 14:39 | 2022-09-22 17:52 | 4 | 2022-10-14 | 202200006668 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006650 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2022-10-26 08:56 | 2022-09-22 17:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:49 | ONEOM002 | 68999225349000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-26 07:00 | 2022-10-26 07:40 | 2022-09-22 17:49 | 4 | 2022-10-26 | 202200006650 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006643 |  | 6 | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | 702.193.002-08 | MLPA7354398-22 | 652053 | 13869 | 312 | 212200693 | SIGFI80 | 2022-10-26 11:15 | 2022-09-22 17:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.6964950000000005,-71.99034166666667 | -7.7305616666666666,-71.992125 | CLEMILDA FRANCA OLIVEIRA | FRANCISCO DIEMERSON OLIVEIRA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:48 | ONEOM002 | 68999225349000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-26 07:00 | 2022-10-26 08:58 | 2022-09-22 17:48 | 4 | 2022-10-26 | 202200006643 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006635 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2022-10-17 17:17 | 2022-09-22 17:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.730258333333334,-71.99323 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:46 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-17 13:00 | 2022-10-17 14:24 | 2022-09-22 17:46 | 4 | 2022-10-17 | 202200006635 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006627 |  | 6 | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | 798.246.332-00 | MLPA6970032-21 | 642795 | 13508 | 64 | 212200444 | SIGFI80 | 2022-10-17 14:24 | 2022-09-22 17:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.708056666666666,-72.00749666666667 | -7.730103333333333,-71.99216333333334 | MARIA BENEDITA PONCIANO DOS SANTOS | FRANCISCO DETE SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:44 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-17 13:00 | 2022-10-17 13:42 | 2022-09-22 17:44 | 4 | 2022-10-17 | 202200006627 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006619 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2022-11-16 15:56 | 2022-09-22 17:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.730278333333333,-71.99219833333333 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:43 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-16 15:21 | 2022-11-16 15:21 | 2022-09-22 17:43 | 4 | 2022-11-16 | 202200006619 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006601 |  | 6 | FRANCISCO BRAGA SILVA | 924.356.452-87 | MLPA7356583-22 | 642861 | 13879 | 73 | 212200502 | SIGFI80 | 2022-11-16 15:43 | 2022-09-22 17:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.730168333333334,-71.99215833333332 | -7.730273333333334,-71.99221666666668 | ODETE DO CARMO BRAGA | FRANCISCO BRAGA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 24 | 2022-11-16 13:41 | 2022-11-16 13:41 | 2022-09-22 17:42 | 4 | 2022-11-16 | 202200006601 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006593 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2022-10-31 15:11 | 2022-09-22 17:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | -7.730296666666668,-71.99217666666667 | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-31 14:20 | 2022-10-31 14:23 | 2022-09-22 17:40 | 4 | 2022-10-31 | 202200006593 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006585 |  | 6 | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | 533.697.772-15 | MLPA6970026-21 | 645899 | 13502 | 165 | 212200601 | SIGFI80 | 2022-10-31 16:53 | 2022-09-22 17:40 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.676121666666667,-71.98452833333334 | -7.730346666666666,-71.992185 | MARIA BENEVENUTO TEIXEIRA | FRANCISCO BENEVENUTO TEIXEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:39 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-31 14:20 | 2022-10-31 15:12 | 2022-09-22 17:39 | 4 | 2022-10-31 | 202200006585 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006577 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2022-10-31 12:37 | 2022-09-22 17:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.729978333333334,-71.99191333333333 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:38 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 11:45 | 2022-09-22 17:38 | 4 | 2022-10-31 | 202200006577 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006569 |  | 6 | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | 053.600.372-61 | MLPA6965372-21 | 651962 | 13527 | 179 | 212200678 | SIGFI80 | 2022-10-31 14:03 | 2022-09-22 17:37 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.676549999999999,-71.98425 | -7.730255,-71.99213 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA NELCIANA PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:37 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 12:39 | 2022-09-22 17:37 | 4 | 2022-10-31 | 202200006569 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006551 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2022-11-14 10:35 | 2022-09-22 17:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.679833333333333,-71.98180666666667 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:35 | ONEOM002 | 68999597255000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-14 08:34 | 2022-11-14 08:34 | 2022-09-22 17:35 | 4 | 2022-11-14 | 202200006551 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006544 |  | 6 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | 015.063.382-32 | MLPA6987692-22 | 642790 | 14525 | 81 | 212200442 | SIGFI80 | 2022-11-14 08:45 | 2022-09-22 17:35 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7533883333333335,-71.991415 | -7.753515,-71.99139833333334 | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | FRANCISCA ERILANDIA MIRANDA FIRMINO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:34 | ONEOM002 | 68999597255000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-14 08:33 | 2022-11-14 08:33 | 2022-09-22 17:34 | 4 | 2022-11-14 | 202200006544 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006536 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2022-10-13 14:28 | 2022-09-22 17:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | -7.730256666666666,-71.99215833333332 | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:32 | ONEOM002 | 999986888000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-13 13:00 | 2022-10-13 13:31 | 2022-09-22 17:32 | 4 | 2022-10-13 | 202200006536 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006528 |  | 6 | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | 012.192.392-40 | MLPA6978771-21 | 642862 | 13514 |  | 212200504 | SIGFI80 | 2022-10-13 16:38 | 2022-09-22 17:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.715356666666666,-72.00017333333334 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA MARCRIDA CONCEICAO | FRANCISCA DA CONCEICAO COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LOTE 194 CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:31 | ONEOM002 | 999986888000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-13 13:00 | 2022-10-13 14:30 | 2022-09-22 17:31 | 4 | 2022-10-13 | 202200006528 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006510 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2022-10-29 12:52 | 2022-09-22 17:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 | -7.730301666666666,-71.99219333333333 | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:29 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-29 11:15 | 2022-10-29 11:33 | 2022-09-22 17:29 | 4 | 2022-10-29 | 202200006510 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006502 |  | 6 | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | 043.009.502-37 | MLPA6987688-21 | 649862 | 13535 | 311 | 212200951 | SIGFI80 | 2022-10-29 14:28 | 2022-09-22 17:29 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.679917000000000,-71.98158300000000 | -7.730309999999999,-71.99220666666666 | MARIA IVANETE PEREIRA DOS SANTOS | FRANCISCA ALDEMIZA SANTOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:28 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-29 11:15 | 2022-10-29 12:54 | 2022-09-22 17:28 | 4 | 2022-10-29 | 202200006502 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006494 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2022-10-22 10:17 | 2022-09-22 17:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.730333333333334,-71.99221166666666 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:26 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-22 07:00 | 2022-10-22 08:30 | 2022-09-22 17:26 | 4 | 2022-10-22 | 202200006494 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006486 |  | 6 | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 049.863.612-79 | MLPA6981019-21 | 654659 | 13495 | 305 | 212200947 | SIGFI80 | 2022-10-22 12:27 | 2022-09-22 17:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.703750000000000,-71.99508299999999 | -7.730426666666666,-71.99227333333333 | MARIA RAOSILDA FRANCA DE OLIVEIRA | FRANCISCA ALDA OLIVEIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:24 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-22 07:00 | 2022-10-22 10:18 | 2022-09-22 17:24 | 4 | 2022-10-22 | 202200006486 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006478 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2022-11-02 09:52 | 2022-09-22 17:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.730293333333333,-71.99218 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:17 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-02 07:00 | 2022-11-02 08:25 | 2022-09-22 17:17 | 4 | 2022-11-02 | 202200006478 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006460 |  | 6 | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | 572.514.362-72 | MLPA6974501-21 | 651967 | 13481 | 162 | 212200681 | SIGFI80 | 2022-11-02 10:46 | 2022-09-22 17:17 | 2022-12-26 17:56 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.675833333333332,-71.98496666666666 | -7.730263333333333,-71.99221166666666 | LEONOR FERNANDES DA SILVA | FERNANDO VIDAL DE FREITAS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃOPROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-02 07:00 | 2022-11-02 09:53 | 2022-09-22 17:16 | 4 | 2022-11-02 | 202200006460 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006452 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2022-10-25 13:28 | 2022-09-22 17:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.730346666666666,-71.99224333333333 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:09 | ONEOM002 | 689965813000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-25 11:45 | 2022-10-25 11:46 | 2022-09-22 17:09 | 4 | 2022-10-25 | 202200006452 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006445 |  | 6 | EDILSON LIMA DOS SANTOS | 620.888.152-87 | MLPA6983260-21 | 652058 | 13486 | 327 | 212200697 | SIGFI80 | 2022-10-25 14:52 | 2022-09-22 17:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.697419999999999,-71.990585 | -7.730133333333333,-71.99236833333333 | ALCINA PONCIO DE LIMA | EDILSON LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:09 | ONEOM002 | 689965813000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-25 11:45 | 2022-10-25 13:30 | 2022-09-22 17:09 | 4 | 2022-10-25 | 202200006445 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006437 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2022-11-09 10:33 | 2022-09-22 17:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.632128333333332,-71.96039833333333 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-09 08:29 | 2022-11-09 08:29 | 2022-09-22 17:07 | 4 | 2022-11-09 | 202200006437 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006429 |  | 6 | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | 095.861.212-91 | MLPA6978765-21 | 645811 | 13510 | 175 | 212200549 | SIGFI80 | 2022-11-09 09:56 | 2022-09-22 17:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.632273333333334,-71.96034833333333 | -7.632106666666665,-71.96038 | AMELIA TEODORO DO CARMO | DEMETRIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO_PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-09 08:29 | 2022-11-09 08:29 | 2022-09-22 17:06 | 4 | 2022-11-09 | 202200006429 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006411 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2022-09-27 08:20 | 2022-09-22 17:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.731171666666667,-71.99238999999999 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:04 | ONEOM002 | 68999446490000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | QUADRO CC SEM AS TAMPINHA DOS DJUNTORES | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-09-27 06:58 | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-22 17:04 | 4 | 2022-09-27 | 202200006411 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006403 |  | 6 | COSMA GOMES BARRETO | 850.157.502-00 | MLPA6974505-22 | 652118 | 14518 | 463 | 212200950 | SIGFI45 | 2022-11-04 10:59 | 2022-09-22 17:04 | 2023-01-02 16:11 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.753972000000000,-71.99447200000000 | -7.730088333333333,-71.99219333333333 | ANTONIA GOMES BARRETO | COSMA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 17:04 | ONEOM002 | 68999446490000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | QUADRO CC SEM AS TAMPAS DOS DJUNTORES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-04 08:05 | 2022-11-04 08:05 | 2022-09-22 17:04 | 4 | 2022-11-04 | 202200006403 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006395 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2022-09-29 08:30 | 2022-09-22 17:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760135000000001,-71.997385 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 17:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-09-29 07:00 | 2022-09-29 08:00 | 2022-09-22 17:01 | 4 | 2022-09-29 | 202200006395 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006387 |  | 6 | COSMA BARROSO SANTANA | 006.721.332-45 | MLPA6958780-21 | 649854 | 13542 | 260 | 212200948 | SIGFI80 | 2022-09-29 11:00 | 2022-09-22 17:00 | 2022-12-29 16:54 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.760194000000000,-71.99736100000000 | -7.760253333333333,-71.99742833333333 | FRANCISCA ARLETE BARROSO | COSMA BARROSO SANTANA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-09-29 07:00 | 2022-09-29 08:30 | 2022-09-29 16:59 | 4 | 2022-09-29 | 202200006387 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006379 |  | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2022-11-11 11:32 | 2022-09-22 16:58 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.603863333333334,-71.95206166666667 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:57 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-11 07:51 | 2022-11-11 07:51 | 2022-09-22 16:57 | 4 | 2022-11-11 | 202200006379 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006361 |  | 6 | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | 053.701.252-44 | MLPA7354401-22 | 645805 | 13872 | 181 | 212200542 | SIGFI80 | 2022-11-11 11:31 | 2022-09-22 16:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.603930000000001,-71.95202333333333 | -7.604238333333332,-71.95154166666666 | FRANCISCA DE ASSIS XAVIER DO CARMO | CLEISSON CARMO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-11 06:48 | 2022-11-11 06:48 | 2022-09-22 16:56 | 4 | 2022-11-11 | 202200006361 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006353 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2022-10-06 14:07 | 2022-09-22 16:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | -7.730173333333333,-71.99225499999999 | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:53 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-06 13:02 | 2022-10-06 13:05 | 2022-09-22 16:53 | 4 | 2022-10-06 | 202200006353 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006346 |  | 6 | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | 045.953.952-30 | MLPA7817108-22 | 642966 | 14515 | 150 | 212200530 | SIGFI80 | 2022-10-06 16:30 | 2022-09-22 16:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.758013333333334,-71.99688666666665 | -7.730291666666666,-71.99230166666666 | ALTEMISA MIRANDA OLIVEIRA | CLEBSON MIRANDA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N COMUNIDADE DO RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:52 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-06 13:02 | 2022-10-06 14:08 | 2022-09-22 16:52 | 4 | 2022-10-06 | 202200006346 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006338 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2022-09-28 11:23 | 2022-09-22 16:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.773454999999999,-72.00554666666667 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:49 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | BATERIA ESTAVA TRAVADAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-28 08:05 | 2022-09-22 16:49 | 4 | 2022-09-28 | 202200006338 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006320 |  | 6 | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | 797.920.902-82 | MLPA6956510-22 | 642947 | 14523 | 148 | 212200529 | SIGFI80 | 2022-09-28 11:20 | 2022-09-22 16:48 | 2022-12-13 12:21 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.7735650000000005,-72.005785 | -7.77367,-72.006115 | MARIA DELSUITE DE OLIVEIRA | CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SALES | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL EXTREMA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL EXTREMA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:47 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-28 08:05 | 2022-09-22 16:47 | 4 | 2022-09-28 | 202200006320 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006312 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2022-10-15 16:52 | 2022-09-22 16:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.730198333333334,-71.99220999999999 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:45 | ONEOM005 | 68999386946000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5042 | 34 | 2022-10-15 13:05 | 2022-10-15 14:22 | 2022-09-22 16:45 | 4 | 2022-10-15 | 202200006312 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006304 |  | 6 | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | 798.250.442-68 | MLPA6965374-21 | 642332 | 13529 | 68 | 212200401 | SIGFI80 | 2022-10-15 14:20 | 2022-09-22 16:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.7078299999999995,-72.00720166666666 | -7.730158333333333,-71.992095 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | CLAUDECY DOS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:44 | ONEOM002 | 68999386946000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-15 13:05 | 2022-10-15 13:34 | 2022-09-22 16:44 | 4 | 2022-10-15 | 202200006304 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006296 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2022-10-10 09:44 | 2022-09-22 16:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.730271666666666,-71.992195 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:42 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-10 07:00 | 2022-10-10 08:30 | 2022-09-22 16:42 | 4 | 2022-10-10 | 202200006296 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006288 |  | 6 | AUDILEA LIMA BARROS | 027.055.002-00 | MLPA6958779-21 | 642951 | 13541 | 154 | 212200526 | SIGFI80 | 2022-10-10 12:24 | 2022-09-22 16:41 | 2023-08-02 16:15 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.757628333333334,-71.99535833333333 | -7.730271666666666,-71.992195 | MARIA DA GLORIA DUTRA DE LIMA | AUDILEA LIMA BARROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:40 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-10 07:00 | 2022-10-10 09:46 | 2022-09-22 16:40 | 4 | 2022-10-10 | 202200006288 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006270 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2022-11-15 12:49 | 2022-09-22 16:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.680673333333334,-71.950825 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:16 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-15 10:56 | 2022-11-15 10:56 | 2022-09-22 16:16 | 4 | 2022-11-15 | 202200006270 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006262 |  | 6 | ANTONIO TEODORO DO CARMO | 065.739.752-00 | MLPA6963163-21 | 652048 | 13491 | 158 | 212200685 | SIGFI80 | 2022-11-15 13:01 | 2022-09-22 16:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.6806849999999995,-71.95069333333332 | -7.680686666666666,-71.95081 | MARIA ANTONIETA TEODORO DO CARMO | ANTONIO TEODORO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N LAGO SAO JOAO CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:15 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-15 10:48 | 2022-11-15 10:48 | 2022-09-22 16:15 | 4 | 2022-11-15 | 202200006262 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006254 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2022-10-21 11:46 | 2022-09-22 16:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.706358333333332,-71.99815833333334 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-21 07:00 | 2022-10-21 09:17 | 2022-09-22 16:14 | 4 | 2022-10-21 | 202200006254 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006247 |  | 6 | ANTONIO OLIVEIRA | 582.837.812-00 | MLPA6970029-21 | 642328 | 13505 | 62 | 212200414 | SIGFI80 | 2022-10-21 09:15 | 2022-09-22 16:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.706106666666667,-71.998105 | -7.706358333333332,-71.99815833333334 | MARIA FRANCISCA OLIVEIRA | ANTONIO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:13 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-21 07:00 | 2022-10-21 08:01 | 2022-09-22 16:13 | 4 | 2022-10-21 | 202200006247 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006239 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2022-10-28 09:44 | 2022-09-22 16:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.6874133333333345,-71.9838 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 08:27 | 2022-09-22 16:10 | 4 | 2022-10-28 | 202200006239 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006221 |  | 6 | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | 916.698.552-87 | MLPA6978769-21 | 649852 | 13512 | 315 | 212200939 | SIGFI80 | 2022-10-28 11:48 | 2022-09-22 16:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.686778000000000,-71.98330600000000 | -7.6867633333333325,-71.98331166666667 | MARIA ANJO FEITOSA | ANTONIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:07 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 09:46 | 2022-09-22 16:07 | 4 | 2022-10-28 | 202200006221 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006213 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2022-11-13 09:46 | 2022-09-22 16:04 | 2023-06-15 14:26 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.704415,-71.99727333333334 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 16:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-13 09:46 | 2022-11-13 09:46 | 2022-09-22 16:02 | 4 | 2022-11-13 | 202200006213 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006205 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 768.444.392-53 | MLPA6972269-21 | 642316 | 13506 | 153 | 212200413 | SIGFI80 | 2022-11-13 10:00 | 2022-09-22 16:02 | 2023-08-02 16:14 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.712456666666666,-72.00529499999999 | -7.70443,-71.99731333333334 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 16:01 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-13 09:44 | 2022-11-13 09:44 | 2022-09-22 16:01 | 4 | 2022-11-13 | 202200006205 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006197 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2022-11-13 15:25 | 2022-09-22 15:57 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.712516666666666,-72.00533333333333 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:56 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-13 13:54 | 2022-11-13 13:54 | 2022-09-22 15:56 | 4 | 2022-11-13 | 202200006197 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006189 |  | 6 | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | 797.917.782-72 | MLPA6970030-21 | 642793 | 13523 | 79 | 212200439 | SIGFI80 | 2022-11-13 14:00 | 2022-09-22 15:56 | 2022-12-26 17:54 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.704621666666666,-71.99739333333333 | -7.712426666666666,-72.00519333333334 | ALCINA PONCIANO DE LIMA | ANTONIO LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:54 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-13 13:53 | 2022-11-13 13:53 | 2022-09-22 15:54 | 4 | 2022-11-13 | 202200006189 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006171 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2022-10-16 09:41 | 2022-09-22 15:47 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.730271666666666,-71.992205 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:46 | ONEOM002 | 689993963000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-16 07:00 | 2022-10-16 08:31 | 2022-09-22 15:46 | 4 | 2022-10-16 | 202200006171 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006163 |  | 6 | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | 009.883.522-06 | MLPA6981021-21 | 642791 | 13496 | 67 | 212200443 | SIGFI80 | 2022-10-16 12:05 | 2022-09-22 15:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.709,-72.00714333333333 | -7.73027,-71.992245 | MARIA BENEDITA LIMA DOS SANTOS | ANTONIO JONAS SANTOS DE MENEZES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:44 | ONEOM002 | 689993963000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-16 07:00 | 2022-10-16 09:43 | 2022-09-22 15:44 | 4 | 2022-10-16 | 202200006163 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006155 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2022-11-07 14:03 | 2022-09-22 15:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.632056666666667,-71.96006833333333 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:42 | ONEOM002 | 6899961223000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-11-07 09:57 | 2022-11-07 09:57 | 2022-09-22 15:42 | 4 | 2022-11-07 | 202200006155 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006148 |  | 6 | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | 975.605.102-72 | MLPA6963161-21 | 645872 | 13490 | 178 | 212200548 | SIGFI80 | 2022-11-07 13:55 | 2022-09-22 15:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.6322816666666675,-71.96002333333333 | -7.632066666666667,-71.96042166666666 | MARIA AMANCIO DA SILVA BRITO | ANTONIO DENIZ DA SILVA BRITO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:37 | ONEOM002 | 6899961223000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 24 | 2022-11-07 09:58 | 2022-11-07 09:58 | 2022-09-22 15:37 | 4 | 2022-11-07 | 202200006148 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006130 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2022-11-07 04:27 | 2022-09-22 15:35 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.73029,-71.99218166666667 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:34 | ONEOM002 | 689994978000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-06 10:29 | 2022-11-06 12:21 | 2022-09-22 15:34 | 4 | 2022-11-07 | 202200006130 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006122 |  | 6 | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | 050.534.702-43 | MLPA6970024-21 | 643051 | 13500 | 168 | 212200563 | SIGFI80 | 2022-11-06 12:57 | 2022-09-22 15:34 | 2022-12-26 17:53 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.631996666666667,-71.95950833333333 | -7.631849999999999,-71.95981833333333 | MARIA ROSENI MOREIRA DA CONCEICAO | ANTONIO CONCEICAO DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:33 | ONEOM002 | 689994978000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-06 10:03 | 2022-11-06 12:26 | 2022-09-22 15:33 | 4 | 2022-11-06 | 202200006122 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006114 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2022-10-01 08:30 | 2022-09-22 15:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.777156666666667,-72.00842666666668 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:32 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-01 07:00 | 2022-10-01 08:00 | 2022-09-22 15:32 | 4 | 2022-10-01 | 202200006114 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006106 |  | 6 | ANTONIA GOMES BARRETO | 635.172.212-87 | MLPA6972273-21 | 642957 | 13525 | 149 | 212200527 | SIGFI80 | 2022-10-01 11:00 | 2022-09-22 15:31 | 2022-12-19 20:08 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.776793333333334,-72.008595 | -7.730313333333333,-71.99215000000001 | MARIA FERREIRA GOMES | ANTONIA GOMES BARRETO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N "DESCENDO O RIO LIBERDADE,COMUNIDADE EXTREMA" CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇAO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-01 08:31 | 2022-10-01 08:31 | 2022-09-22 15:30 | 4 | 2022-10-01 | 202200006106 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006098 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2022-10-01 13:05 | 2022-09-22 15:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.743233333333334,-71.99321333333334 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:27 | ONEOM002 | 689967828000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-01 12:30 | 2022-10-01 12:35 | 2022-09-22 15:27 | 4 | 2022-10-01 | 202200006098 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006080 |  | 6 | ANDREIA ALVES DE SOUZA | 841.765.552-20 | MLPA6981022-21 | 642942 | 13497 | 76 | 212200492 | SIGFI80 | 2022-10-01 15:58 | 2022-09-22 15:27 | 2022-12-22 11:42 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.745443333333332,-71.99254833333333 | -7.743385000000001,-71.99343999999999 | ODETE ALVES DE SOUZA | ANDREIA ALVES DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:27 | ONEOM002 | 689967828000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-01 12:30 | 2022-10-01 13:10 | 2022-09-22 15:27 | 4 | 2022-10-01 | 202200006080 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006072 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2022-11-07 16:36 | 2022-09-22 15:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.632068333333333,-71.960325 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:25 | ONEOM002 | 68996042680000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-11-07 14:32 | 2022-11-07 14:32 | 2022-09-22 15:25 | 4 | 2022-11-07 | 202200006072 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006064 |  | 6 | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | 872.736.082-20 | MLPA6963162-22 | 645812 | 14519 | 176 | 212200551 | SIGFI80 | 2022-11-07 16:24 | 2022-09-22 15:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.632278333333333,-71.96039166666667 | -7.632083333333332,-71.96035666666667 | ARACI SILVA DO CARMO | ALTEMISIO SILVA DO CARMO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SAO JOAO S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SAO JOAO | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:24 | ONEOM002 | 68996042680000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-11-07 14:32 | 2022-11-07 14:32 | 2022-09-22 15:24 | 4 | 2022-11-07 | 202200006064 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006056 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2022-10-14 09:10 | 2022-09-22 15:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.730261666666666,-71.99217666666667 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-22 15:23 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-07 07:00 | 2022-10-14 07:52 | 2022-09-22 15:23 | 4 | 2022-10-14 | 202200006056 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006049 |  | 6 | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | 797.920.222-87 | MLPA6958778-21 | 642949 | 13540 | 152 | 212200525 | SIGFI80 | 2022-10-14 12:15 | 2022-09-22 15:22 | 2022-12-22 16:16 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.712950000000001,-72.00503166666667 | -7.730261666666666,-71.99217666666667 | AMAZONINA VICENTE DE LIMA | ALTEMAR DE LIMA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO COMUNIDADE SANTA RITA | 2022-09-22 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-22 15:11 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-14 07:00 | 2022-10-14 09:12 | 2022-09-22 15:11 | 4 | 2022-10-14 | 202200006049 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006023 |  | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2023-01-06 17:20 | 2022-09-21 18:06 | 2023-01-10 10:32 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -8.132978333333334,-72.80720333333333 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 18:06 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA/ PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-06 16:15 | 2023-01-06 16:15 | 2022-09-21 18:06 | 4 | 2023-01-06 | 202200006023 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200006015 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2022-10-26 11:59 | 2022-09-21 18:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.730036666666666,-71.99166333333332 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 18:05 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5038 | 34 | 2022-10-26 11:17 | 2022-10-26 11:18 | 2022-09-21 18:05 | 4 | 2022-10-26 | 202200006015 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200006007 |  | 6 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | 957.579.022-72 | MLPA7702466-22 | 642962 | 14234 | 155 | 212200528 | SIGFI80 | 2022-10-26 15:11 | 2022-09-21 18:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.70279,-71.99152666666667 | -7.730223333333333,-71.99189500000001 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | MARIA ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL SANTA RITA S/N RIO LIBERDADE CENTRO SERINGAL SANTA RITA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 18:02 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 12:43 | 2022-09-21 18:02 | 4 | 2022-10-26 | 202200006007 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005991 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2022-11-02 14:47 | 2022-09-21 07:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.019651666666666,-72.73687 | -8.019018333333333,-72.73687166666667 | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | WIZENARIA DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:32 | ONEOM003 | 68999710583000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-30 07:48 | 2022-11-02 14:47 | 2022-09-21 07:32 | 4 | 2022-11-02 | 202200005991 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005983 |  | 1 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | 074.209.412-03 | MLPA6923551-21 | 699276 | 13469 | 482 | 212200644 | SIGFI45 | 2022-11-02 17:25 | 2022-09-21 07:30 | 2022-12-20 09:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.019651666666666,-72.73687 |  | MARIA ANTONIA LIMA BEZERRA | WIZENARIA DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:29 | ONEOM008 | 68999710583000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-02 09:16 | 2022-11-02 10:07 | 2022-09-21 07:29 | 4 | 2022-11-02 | 202200005983 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005975 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2022-10-05 07:47 | 2022-09-21 07:29 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.088531666666666,-72.77561666666666 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:28 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-05 07:20 | 2022-10-05 07:47 | 2022-09-21 07:28 | 4 | 2022-10-05 | 202200005975 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005967 |  | 1 | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | 733.976.442-91 | MLPA7217444-22 | 642469 | 13748 | 37 | 212200453 | SIGFI80 | 2022-10-05 08:40 | 2022-09-21 07:28 | 2023-01-03 11:31 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088159999999998,-72.77559 | -8.088159999999998,-72.77559 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | VERANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:27 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-05 07:50 | 2022-10-05 08:15 | 2022-09-21 07:27 | 4 | 2022-10-05 | 202200005967 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005959 |  | 1 | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | 014.330.782-79 | MLPA7188671-22 | 642764 | 13730 | 108 | 212200479 | SIGFI80 | 2023-03-01 14:45 | 2022-09-21 07:26 | 2023-03-06 14:00 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088083333333334,-72.77582833333332 | -8.088081666666666,-72.77581666666667 | MARIA OZITA MARINHEIRO DA SILVA | VANUZIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:25 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 14:16 | 2023-03-01 14:16 | 2022-09-21 07:25 | 6 | 2023-03-01 | 202200005959 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005934 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2022-09-28 07:24 | 2022-09-21 07:23 | 2022-12-13 10:32 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087371666666666,-72.77765 | DACY DOS SANTOS SOPIN | *FALTA IMAGEM *VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:22 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO * FALTA IMAGEM DE BATERIAS , E TELAS DO DATA_LOGGER* | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-09-28 07:24 | 2022-09-28 07:24 | 2022-09-21 07:22 | 6 | 2022-09-28 | 202200005934 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005926 |  | 1 | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.832-15 | MLPA7208054-22 | 642751 | 14603 | 50 | 212200423 | SIGFI80 | 2022-09-25 16:50 | 2022-09-21 07:22 | 2023-10-22 00:43 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.087446666666667,-72.777625 | -8.087446666666667,-72.777625 | DACY DOS SANTOS SOPIN | VANECIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:21 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-25 16:15 | 2022-09-25 16:40 | 2022-09-21 07:21 | 4 | 2022-09-25 | 202200005926 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005918 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2022-09-27 09:29 | 2022-09-21 07:20 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.087603333333334,-72.77778333333335 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:19 | ONEOM003 | 6833220900000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-27 09:28 | 2022-09-27 09:29 | 2022-09-21 07:19 | 4 | 2022-09-27 | 202200005918 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005900 |  | 1 | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | 013.967.662-78 | MLPA7197541-22 | 642938 | 13706 |  | 212200522 | SIGFI80 | 2022-09-28 10:15 | 2022-09-21 07:19 | 2023-10-22 00:45 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | -8.087731666666667,-72.77760833333333 | DACY DOS SANTOS COPIN | VANDERLEIA SOPIN DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:18 | MARNEI | 6833220900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-28 09:25 | 2022-09-28 09:45 | 2022-09-21 07:18 | 4 | 2022-09-28 | 202200005900 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005892 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2022-11-22 09:45 | 2022-09-21 07:17 | 2023-01-17 14:52 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.937318333333334,-72.76213 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:16 | ONEOM008 | 68984256063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-22 09:45 | 2022-11-22 09:45 | 2022-09-21 07:16 | 4 | 2022-11-22 | 202200005892 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005884 |  | 1 | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | 028.257.552-90 | MLPA6915588-21 | 646224 | 13396 | 269 | 212200721 | SIGFI80 | 2022-11-21 10:10 | 2022-09-21 07:17 | 2022-12-26 13:23 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.937378333333333,-72.76211333333335 | -7.930028333333333,-72.76377833333332 | MARIA DA CONCEICAO DE ABRE SILVA | VALDERLENE SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:16 | ONEOM008 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-21 09:22 | 2022-11-21 09:22 | 2022-09-21 07:16 | 4 | 2022-11-21 | 202200005884 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005876 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2022-09-29 10:26 | 2022-09-21 07:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.088493333333334,-72.77692833333334 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:14 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-29 10:26 | 2022-09-29 10:26 | 2022-09-21 07:14 | 4 | 2022-09-29 | 202200005876 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005868 |  | 1 | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | 007.764.142-67 | MLPA7188672-22 | 642754 | 13731 |  | 212200433 | SIGFI80 | 2022-09-29 12:15 | 2022-09-21 07:14 | 2023-07-06 09:59 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | -8.088643333333332,-72.77696166666666 | FRANCISCA GUILHERMINA DA CONCEICAO DA SILVA | VALDEMIR MARINHEIRO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:13 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-29 10:45 | 2022-09-29 11:06 | 2022-09-21 07:13 | 4 | 2022-09-29 | 202200005868 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005843 |  | 1 | VALDECI MARQUES DE LIMA | 018.482.262-92 | MLPA7261512-22 | 658202 | 13774 | 1052 | 212201590 | SIGFI80 | 2024-01-25 11:52 | 2022-09-21 07:11 | 2024-01-26 09:05 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.119038333333332,-72.78861666666667 | -8.119051666666667,-72.78855166666668 | ANTONIETA MARQUES DE LIMA | VALDECI MARQUES DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:11 | ONEOM002 | 68984224903000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA,EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 11:26 | 2024-01-25 11:48 | 2024-01-05 10:11 | 3 | 2024-01-25 | 202200005843 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005827 |  | 1 | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | 003.070.962-89 | MLPA7208067-22 | 642569 | 14615 | 112 | 212200516 | SIGFI80 | 2024-01-25 14:56 | 2022-09-21 07:09 | 2024-01-26 09:11 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.101636666666668,-72.78693666666666 | -8.101463333333333,-72.78650999999999 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | SUELIANE NASCIMENTO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:36 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 14:34 | 2024-01-25 14:55 | 2024-01-05 10:36 | 3 | 2024-01-25 | 202200005827 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005801 |  | 1 | SIMONE DE SOUZA LIMA | 942.432.982-20 | MLPA7197562-22 | 669545 | 13724 |  | 212202471 | SIGFI80 | 2022-11-12 11:05 | 2022-09-21 07:06 | 2023-01-03 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.952895000000001,-72.78889666666667 | -7.952906666666666,-72.78972 | MONICA NEGREIROS DE SOUZA | SIMONE DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL URUBURETAMA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:05 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-12 09:20 | 2022-11-12 09:20 | 2022-09-21 07:05 | 4 | 2022-11-12 | 202200005801 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005793 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2022-11-12 08:47 | 2022-09-21 07:04 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.952908333333333,-72.78926499999999 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SEM O NÚMERO DE SERI DO INVERSOR POIS O APLICATIVO BUGO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-12 08:16 | 2022-11-12 08:16 | 2022-09-21 07:04 | 4 | 2022-11-12 | 202200005793 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005785 |  | 1 | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | 573.857.502-49 | MLPA6944080-21 | 669551 | 13473 | 483 | 212202482 | SIGFI45 | 2022-11-29 12:00 | 2022-09-21 07:03 | 2023-01-06 10:04 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.953115,-72.78912166666667 | -7.952935,-72.78922666666668 | MARIA ADELAIDE DE SOUZA | SEBASTIAO DE SOUZA NEGREIROS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE URUBURETAMA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE URUBURETAMA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-29 11:15 | 2022-11-29 12:00 | 2022-09-21 07:03 | 4 | 2022-11-29 | 202200005785 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005777 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2022-12-07 16:55 | 2022-09-21 07:02 | 2023-01-17 14:52 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.726806 | -7.873391666666667,-72.72706 | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 07:01 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 16:54 | 2022-12-07 16:54 | 2022-09-21 07:01 | 4 | 2022-12-07 | 202200005777 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005769 |  | 1 | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | 786.621.412-34 | MLPA6923552-21 | 654700 | 13470 | 909 | 212201357 | SIGFI80 | 2022-12-06 11:28 | 2022-09-21 07:01 | 2022-12-20 09:38 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.726806 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | SANTANA FERREIRA DE SOUZA | ROZENIR DE SOUZA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 07:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-06 10:11 | 2022-12-06 10:11 | 2022-09-21 07:00 | 4 | 2022-12-06 | 202200005769 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005751 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2022-12-07 14:05 | 2022-09-21 06:59 | 2023-01-17 14:51 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.727528 | -7.873531666666666,-72.72763499999999 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 14:04 | 2022-12-07 14:04 | 2022-09-21 06:58 | 4 | 2022-12-07 | 202200005751 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005744 |  | 1 | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | 021.898.752-85 | MLPA6932469-21 | 654698 | 13460 | 955 | 212201355 | SIGFI80 | 2022-12-06 07:29 | 2022-09-21 06:58 | 2022-12-26 13:58 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.873472,-72.727528 | -7.8736066666666655,-72.72751666666666 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ROSENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-06 07:28 | 2022-12-06 07:28 | 2022-09-21 06:57 | 4 | 2022-12-06 | 202200005744 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005736 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2022-09-28 08:51 | 2022-09-21 06:56 | 2022-12-23 09:24 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.08775,-72.77760833333333 | -8.087753333333334,-72.77758166666668 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:55 | ONEOM003 | 3322099000000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-28 07:19 | 2022-09-28 08:51 | 2022-09-21 06:55 | 6 | 2022-09-28 | 202200005736 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005728 |  | 1 | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | 619.071.702-00 | MLPA7197542-22 | 642560 | 13707 | 116 | 212200477 | SIGFI45 | 2022-09-28 17:00 | 2022-09-21 06:55 | 2023-01-04 11:17 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.08775,-72.77760833333333 |  | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | ROSANGELA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:54 | ONEOM003 | 3322099000000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-09-28 09:15 | 2022-09-28 10:23 | 2022-09-21 06:54 | 4 | 2022-09-28 | 202200005728 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005710 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2022-11-26 08:34 | 2022-09-21 06:54 | 2023-01-17 14:51 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921091666666666,-72.77215333333334 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:53 | ONEOM008 | 68999496916000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-26 08:33 | 2022-11-26 08:33 | 2022-09-21 06:53 | 4 | 2022-11-26 | 202200005710 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005702 |  | 1 | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | 667.648.742-04 | MLPA6899689-21 | 652177 | 13425 |  | 212200985 | SIGFI80 | 2022-11-23 15:26 | 2022-09-21 06:52 | 2022-12-26 13:32 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.921035000000001,-72.77219 | -7.921075,-72.772195 | MARGARIDA TOME DOS SANTOS | ROBSON MARCOS DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:51 | ONEOM008 | 68999496916000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-23 15:12 | 2022-11-23 15:12 | 2022-09-21 06:51 | 4 | 2022-11-23 | 202200005702 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005694 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2022-10-12 09:19 | 2022-09-21 06:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 | -8.076843333333333,-72.76389333333333 | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:49 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-12 09:19 | 2022-10-12 09:19 | 2022-09-21 06:49 | 4 | 2022-10-12 | 202200005694 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005686 |  | 1 | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | 216.763.132-49 | MLPA7197546-22 | 642935 | 13711 | 103 | 212200519 | SIGFI80 | 2022-10-10 10:32 | 2022-09-21 06:49 | 2023-10-22 00:46 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.076938333333334,-72.76374000000001 |  | MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS | RENATO DA CONCEICAO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:48 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADA ATRAVÉS DA OS 202300002930 08/01/2023. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-10-10 10:15 | 2022-10-10 10:25 | 2022-09-21 06:48 | 8 | 2022-10-10 | 202200005686 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005678 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2022-10-22 11:12 | 2022-09-21 06:47 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.052793333333334,-72.76344 | -8.052711666666665,-72.76364833333334 | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-22 11:12 | 2022-10-22 11:12 | 2022-09-21 06:46 | 4 | 2022-10-22 | 202200005678 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005660 |  | 1 | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | 751.607.812-34 | MLPA7208069-22 | 654273 | 14617 | 1073 | 212201339 | SIGFI80 | 2022-09-21 09:01 | 2022-09-21 06:46 | 2023-10-21 23:56 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.052793333333334,-72.76344 |  | MARIA LUIZA SANTANA DOS ANJOS | REGINALDO DOS ANJOS DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:45 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:03 | 2022-09-21 08:17 | 2022-09-21 06:45 | 4 | 2022-09-21 | 202200005660 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005652 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2022-11-02 15:32 | 2022-09-21 06:44 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.016673333333333,-72.75781666666667 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-02 15:32 | 2022-11-02 15:32 | 2022-09-21 06:43 | 4 | 2022-11-02 | 202200005652 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005645 |  | 1 | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | 652.859.722-72 | MLPA7208075-22 | 654903 | 14623 | 1062 | 212201454 | SIGFI80 | 2022-10-31 12:15 | 2022-09-21 06:43 | 2023-07-06 09:58 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | -8.016651666666666,-72.75789833333333 | ROSALVA ALVES PINHEIRO | RAIMUNDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:42 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-31 11:10 | 2022-10-31 11:35 | 2022-09-21 06:42 | 4 | 2022-10-31 | 202200005645 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005637 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2022-12-07 09:20 | 2022-09-21 06:41 | 2022-12-12 15:53 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -7.873972,-72.729472 | -7.874071666666667,-72.72955499999999 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:40 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 09:04 | 2022-12-07 09:04 | 2022-09-21 06:40 | 3 | 2022-12-07 | 202200005637 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005629 |  | 1 | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | 732.773.122-91 | MLPA6946983-21 | 654550 | 13434 | 952 | 212201393 | SIGFI80 | 2022-12-02 10:43 | 2022-09-21 06:40 | 2023-01-03 12:55 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.873972,-72.729472 | -7.873905000000001,-72.72945333333334 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:39 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-02 10:08 | 2022-12-02 10:08 | 2022-09-21 06:39 | 4 | 2022-12-02 | 202200005629 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005603 |  | 1 | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | 019.075.052-96 | MLPA6942016-21 | 658104 | 13461 | 595 | 212201822 | SIGFI80 | 2022-11-16 15:40 | 2022-09-21 06:37 | 2022-12-26 17:50 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | -7.946513333333333,-72.76074666666666 | MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS | RAIMUNDO JAILLISSON SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:36 | ONEOM001 | 68999754167000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-16 15:00 | 2022-11-16 15:25 | 2022-09-21 06:36 | 4 | 2022-11-16 | 202200005603 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005587 |  | 1 | AIRTON FEITOSA DE ANDRADE | 029.561.212-60 | MLPA6915590-21 | 695122 | 13398 | 1100 | 212201449 | SIGFI80 | 2022-12-10 10:41 | 2022-09-21 06:34 | 2023-01-10 08:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.861167,-72.718933 | -7.856646666666667,-72.73032666666667 | MARGARIDA FEITOSA | RAIMUNDO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:34 | ONEOM008 | 68999425315000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-10 10:41 | 2022-12-10 10:41 | 2022-09-21 06:34 | 4 | 2022-12-10 | 202200005587 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005579 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2022-10-19 10:29 | 2022-09-21 06:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.05979,-72.75928 | -8.059678333333332,-72.75928333333333 | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-19 10:29 | 2022-10-19 10:29 | 2022-09-21 06:32 | 4 | 2022-10-19 | 202200005579 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005561 |  | 1 | RAIMUNDO DA COSTA | 483.559.922-53 | MLPA7208070-22 | 643056 | 14618 | 215 | 212200565 | SIGFI80 | 2022-09-21 08:25 | 2022-09-21 06:32 | 2023-10-21 23:53 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.05979,-72.75928 |  | HILDA COSTA | RAIMUNDO DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:31 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:09 | 2022-09-21 08:15 | 2022-09-21 06:31 | 4 | 2022-09-21 | 202200005561 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005553 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2022-12-07 10:18 | 2022-09-21 06:30 | 2023-01-17 13:58 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.728389 | -7.8734399999999996,-72.72792666666666 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 10:17 | 2022-12-07 10:17 | 2022-09-21 06:30 | 4 | 2022-12-07 | 202200005553 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005546 |  | 1 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | 645.757.482-34 | MLPA6931281-21 | 658183 | 13476 | 940 | 212201867 | SIGFI80 | 2022-12-04 10:04 | 2022-09-21 06:30 | 2023-01-03 12:00 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873476666666666,-72.72796 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | RAIMUNDA NONATA DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:28 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-04 10:04 | 2022-12-04 10:04 | 2022-09-21 06:28 | 4 | 2022-12-04 | 202200005546 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005538 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2022-12-07 07:52 | 2022-09-21 06:27 | 2023-01-17 13:58 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.873443333333334,-72.72840166666667 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:26 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 07:52 | 2022-12-07 07:52 | 2022-09-21 06:26 | 4 | 2022-12-07 | 202200005538 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005520 |  | 1 | RAFAEL SILVA DE SOUZA | 052.421.412-39 | 5242141239 | 660262 | 14983 | 1066 | 212201587 | SIGFI80 | 2022-12-07 09:15 | 2022-09-21 06:26 | 2023-01-03 12:42 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.8736666666667,-72.72859 | -7.8736666666667,-72.72859 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RAFAEL SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:25 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 08:25 | 2022-09-21 06:25 | 4 | 2022-12-07 | 202200005520 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005504 |  | 1 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | 037.328.112-98 | MLPA7236703-22 | 657815 | 13779 | 906 | 212201589 | SIGFI80 | 2024-01-25 10:31 | 2022-09-21 06:23 | 2024-01-26 09:17 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.127426666666667,-72.80008333333333 | -8.126401666666668,-72.79759166666666 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 09:18 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 10:06 | 2024-01-25 10:20 | 2024-01-05 09:18 | 3 | 2024-01-25 | 202200005504 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005496 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2022-09-28 09:30 | 2022-09-21 06:21 | 2023-01-02 16:26 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.08713,-72.777705 | -8.087511666666668,-72.77772 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | *FALTA FOTOS* OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:21 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO *FALTA FOTOS DO QUADRO DE BATERIAS ENCONTRADO* | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-26 07:44 | 2022-09-26 07:45 | 2022-09-21 06:21 | 6 | 2022-09-28 | 202200005496 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005488 |  | 1 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | 561.570.292-34 | MLPA7208053-22 | 642750 | 14602 |  | 212200421 | SIGFI80 | 2022-09-28 16:45 | 2022-09-21 06:20 | 2023-10-22 00:46 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.08713,-72.777705 | -8.08713,-72.777705 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:19 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-28 15:50 | 2022-09-28 16:25 | 2022-09-21 06:19 | 4 | 2022-09-28 | 202200005488 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005470 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2022-11-10 10:37 | 2022-09-21 06:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.97624,-72.77382166666666 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-10 10:37 | 2022-11-10 10:37 | 2022-09-21 06:17 | 4 | 2022-11-10 | 202200005470 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005462 |  | 1 | OSCAR DE PAULA ARAUJO | 096.374.602-25 | MLPA6925763-21 | 652541 | 13463 | 495 | 212201128 | SIGFI45 | 2022-12-15 13:30 | 2022-09-21 06:17 | 2023-01-04 14:16 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.976361666666666,-72.77395666666666 | -7.976413333333333,-72.77395 | FRANCISCA DE PAULA ARAUJO | OSCAR DE PAULA ARAUJO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-15 09:38 | 2022-12-15 10:30 | 2022-09-21 06:16 | 4 | 2022-12-15 | 202200005462 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005454 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2022-10-26 12:57 | 2022-09-21 06:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.037863333333332,-72.748525 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:14 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 12:56 | 2022-10-26 12:57 | 2022-09-21 06:14 | 4 | 2022-10-26 | 202200005454 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005447 |  | 1 | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | 010.100.472-99 | MLPA7217458-22 | 651861 | 13761 | 491 | 212200651 | SIGFI45 | 2022-10-26 13:50 | 2022-09-21 06:14 | 2023-01-06 09:36 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.037961666666666,-72.748645 | -8.037961666666666,-72.748645 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | ORLENILSO SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:13 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-26 13:20 | 2022-10-26 13:41 | 2022-09-21 06:13 | 4 | 2022-10-26 | 202200005447 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005439 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2022-10-22 09:26 | 2022-09-21 06:13 | 2023-01-17 13:57 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.090855,-72.79127333333332 | -8.090731666666667,-72.79101666666666 | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:12 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-22 09:25 | 2022-10-22 09:26 | 2022-09-21 06:12 | 4 | 2022-10-22 | 202200005439 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005421 |  | 1 | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | 682.558.532-00 | 68255853200 | 657822 | 14923 | 1124 | 212201660 | SIGFI80 | 2022-10-22 08:50 | 2022-09-21 06:12 | 2023-10-22 00:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.090855,-72.79127333333332 |  | CECILIA FERREIRA DO VALE | NAZIRA FIRMINO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA / LAGO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:11 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-10-22 08:10 | 2022-10-22 08:19 | 2022-09-21 06:11 | 4 | 2022-10-22 | 202200005421 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005413 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2022-10-26 15:19 | 2022-09-21 06:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.036508333333334,-72.744895 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 06:09 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 15:18 | 2022-10-26 15:19 | 2022-09-21 06:09 | 4 | 2022-10-26 | 202200005413 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005405 |  | 1 | MESSIAS COSTA DA SILVA | 006.619.632-92 | 661963292 | 654812 | 14957 |  | 212201257 | SIGFI45 | 2022-11-29 16:15 | 2022-09-21 06:08 | 2023-01-02 14:47 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | -8.036483333333333,-72.74488500000001 | FRANCISCA LINDAURA ROCHA DA COSTA | MESSIAS COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:08 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-29 15:20 | 2022-11-29 15:50 | 2022-09-21 06:08 | 4 | 2022-11-29 | 202200005405 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005389 |  | 1 | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | 638.957.302-20 | MLPA6939168-21 | 654268 | 13452 | 667 | 212201313 | SIGFI80 | 2022-12-09 20:50 | 2022-09-21 06:02 | 2023-01-06 09:20 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.9467083333333335,-72.76089499999999 | -8.2661,-72.740209999999999 | MARIA GOMES DO NASCIMENTO | MARINEZ NASCIMENTO DOS DANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 06:00 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-09 15:39 | 2022-12-09 16:28 | 2022-09-21 06:00 | 4 | 2022-12-09 | 202200005389 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005371 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2022-11-09 10:45 | 2022-09-21 05:59 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996753333333333,-72.75148166666666 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:58 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-09 10:28 | 2022-11-09 10:28 | 2022-09-21 05:58 | 4 | 2022-11-09 | 202200005371 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005363 |  | 1 | MARINALVA MACIEL FILHO | 009.593.352-26 | MLPA6919196-21 | 652903 | 13454 | 501 | 212201127 | SIGFI45 | 2022-12-15 10:00 | 2022-09-21 05:58 | 2023-01-04 14:12 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.996816666666666,-72.751505 | -7.996779999999999,-72.75154666666667 | ODETE DA SILVA MACIEL | MARINALVA MACIEL FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:56 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-15 09:22 | 2022-12-15 10:00 | 2022-09-21 05:56 | 4 | 2022-12-15 | 202200005363 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005355 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2022-11-19 10:38 | 2022-09-21 05:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933703333333334,-72.75944166666666 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:54 | ONEOM008 | 999890253000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-19 10:38 | 2022-11-19 10:38 | 2022-09-21 05:54 | 4 | 2022-11-19 | 202200005355 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005348 |  | 1 | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | 972.947.642-04 | MLPA6902067-21 | 642567 | 13404 | 417 | 212200510 | SIGFI80 | 2022-11-19 09:42 | 2022-09-21 05:54 | 2022-12-26 17:47 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.933419999999999,-72.759515 | -7.933335,-72.75934166666666 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | MARIANA GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:53 | ONEOM008 | 999890253000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-19 09:42 | 2022-11-19 09:42 | 2022-09-21 05:53 | 4 | 2022-11-19 | 202200005348 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005330 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2022-10-18 14:45 | 2022-09-21 05:52 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 | -8.073306666666667,-72.764555 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:50 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 14:45 | 2022-10-18 14:45 | 2022-09-21 05:50 | 4 | 2022-10-18 | 202200005330 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005322 |  | 1 | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | 795.846.672-20 | MLPA7188678-22 | 645816 | 13736 | 216 | 212200557 | SIGFI80 | 2022-09-21 08:45 | 2022-09-21 05:50 | 2023-10-21 23:54 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.073348333333334,-72.76452166666667 |  | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA TASSIONE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:49 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 07:59 | 2022-09-21 08:15 | 2022-09-21 05:49 | 8 | 2022-09-21 | 202200005322 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005314 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2022-12-08 08:42 | 2022-09-21 05:48 | 2023-01-17 14:01 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873411666666668,-72.72525666666667 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-08 08:42 | 2022-12-08 08:42 | 2022-09-21 05:47 | 4 | 2022-12-08 | 202200005314 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005306 |  | 1 | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | 632.978.922-34 | MLPA6942872-21 | 654573 | 13445 | 1041 | 212201476 | SIGFI80 | 2022-12-08 07:38 | 2022-09-21 05:47 | 2023-01-05 10:04 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.87325,-72.725333 | -7.873371666666666,-72.72546000000001 | ALDENORA DE SOUZA ABREU | MARIA SUELI DE SOUZA ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:46 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-08 07:38 | 2022-12-08 07:38 | 2022-09-21 05:46 | 4 | 2022-12-08 | 202200005306 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005298 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2022-10-09 10:23 | 2022-09-21 05:45 | 2023-01-17 14:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.105516666666666,-72.78775166666667 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-09 10:22 | 2022-10-09 10:23 | 2022-09-21 05:45 | 4 | 2022-10-09 | 202200005298 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005280 |  | 1 | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | 959.134.832-00 | MLPA7208066-22 | 642937 | 14614 | 110 | 212200521 | SIGFI80 | 2022-10-09 10:50 | 2022-09-21 05:44 | 2023-01-03 11:36 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | -8.104655000000001,-72.78663499999999 | MARIA ADELIA LIMA DO NASCIMENTO | MARIA SUELEIDE NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:43 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-09 10:15 | 2022-10-09 10:43 | 2022-09-21 05:43 | 4 | 2022-10-09 | 202200005280 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005272 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2022-12-07 07:17 | 2022-09-21 05:43 | 2023-01-17 14:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873573333333333,-72.72838833333334 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:41 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 07:17 | 2022-12-07 07:17 | 2022-09-21 05:41 | 4 | 2022-12-07 | 202200005272 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005264 |  | 1 | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | 048.544.852.13 | MLPA6921400-21 | 657790 | 13449 | 1067 | 212201448 | SIGFI80 | 2022-12-04 09:00 | 2022-09-21 05:42 | 2022-12-26 17:45 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.873472,-72.728389 | -7.873415,-72.728395 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | MARIA SOLENE PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:41 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-04 07:56 | 2022-12-04 08:00 | 2022-09-21 05:41 | 4 | 2022-12-04 | 202200005264 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005256 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2022-11-10 13:35 | 2022-09-21 05:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.93038,-72.76234833333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 05:38 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | USUARIO ESTAVA SEM SISTEMA ENERGIA DEVIDO AS BATERIAS ESTAREM ZERADA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-10 13:25 | 2022-11-10 13:25 | 2022-09-21 05:38 | 4 | 2022-11-10 | 202200005256 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005249 |  | 1 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | 652.733.032-49 | MLPA6915584-21 | 642563 | 13392 | 414 | 212200507 | SIGFI80 | 2022-11-10 13:36 | 2022-09-21 05:38 | 2023-10-22 00:51 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.930411666666667,-72.76268499999999 | -7.93038,-72.7623483333334 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:37 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-11-10 13:25 | 2022-11-10 13:30 | 2022-09-21 05:37 | 4 | 2022-11-10 | 202200005249 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005223 |  | 1 | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | 587.873.302-10 | MLPA6906770-21 | 659033 | 13423 | 957 | 212201447 | SIGFI80 | 2022-12-10 08:04 | 2022-09-21 05:35 | 2023-01-06 10:28 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.856194,-72.728722 | -7.856376666666667,-72.72895166666667 | MARIA CANDIDA DA SILVA | MARIA ROSSENI OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 05:34 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-10 08:04 | 2022-12-10 08:04 | 2022-09-21 05:34 | 4 | 2022-12-10 | 202200005223 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005215 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2023-01-11 11:31 | 2022-09-21 00:52 | 2023-03-07 16:19 | MATEUS | MATEUS | NAO CONFORME | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:48 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATEIRAS | NOGUEIRA/PACAIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5051 | 24 | 2023-01-11 10:35 | 2023-01-11 10:35 | 2022-09-21 00:48 | 6 | 2023-01-11 | 202200005215 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005207 |  | 2 | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA | 906.059.262-04 | 90605926204 | 660263 | 15345 | 929 | 212201599 | SIGFI80 | 2023-01-11 11:30 | 2022-09-21 00:46 | 2023-03-21 15:15 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | -8.496546666666667,-72.85025333333333 | MARIA DA SILVA | MARIA ROSELINA SILVA DE SOUZA |  | COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES COMUNIDADE ESTIRÃO DO BUENOS ARES | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:45 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | NOGUEIRA/PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-11 10:35 | 2023-01-11 10:50 | 2022-09-21 00:45 | 4 | 2023-01-11 | 202200005207 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005199 |  | 1 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | 664.768.792-00 | MLPA7188666-22 | 642576 | 13725 | 54 | 212200481 | SIGFI45 | 2023-03-02 08:37 | 2022-09-21 00:42 | 2023-03-06 14:05 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088516666666667,-72.77441666666667 | -8.0885,-72.7744 | NILVA COSTA DA SILVA | MARIA RITA COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:40 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | IVANILSON / UELERSON. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-02 08:15 | 2023-03-02 08:15 | 2022-09-21 00:40 | 6 | 2023-03-02 | 202200005199 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005173 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2022-11-25 10:44 | 2022-09-21 00:38 | 2023-01-17 14:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.919005,-72.77198833333334 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:34 | ONEOM008 | 6898411786000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-25 10:02 | 2022-11-25 10:02 | 2022-09-21 00:34 | 4 | 2022-11-25 | 202200005173 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005165 |  | 1 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | 687.267.082-72 | MLPA6906752-21 | 652498 | 13412 | 659 | 212200976 | SIGFI80 | 2022-11-24 08:32 | 2022-09-21 00:34 | 2022-12-26 13:39 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.918810000000001,-72.77189666666666 | -7.918843333333332,-72.77191666666666 | ALBERTINA SANTANA DE MENEZES | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:32 | ONEOM008 | 6898411786000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 08:32 | 2022-11-24 08:32 | 2022-09-21 00:32 | 4 | 2022-11-24 | 202200005165 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005157 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2022-11-30 08:55 | 2022-09-21 00:20 | 2023-01-17 14:54 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.900306,-72.769361 | -7.9008,-72.76925 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:19 | ONEOM008 | 68999270998000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-30 08:15 | 2022-11-30 08:15 | 2022-09-21 00:19 | 4 | 2022-11-30 | 202200005157 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005140 |  | 1 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 632.056.452-00 | MLPA6742761-21 | 652679 | 13376 | 591 | 212201113 | SIGFI80 | 2022-11-30 07:39 | 2022-09-21 00:19 | 2022-12-26 13:48 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.900306,-72.769361 | -7.900681666666666,-72.76926333333334 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:18 | ONEOM008 | 68999270998000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-30 07:38 | 2022-11-30 07:38 | 2022-09-21 00:18 | 4 | 2022-11-30 | 202200005140 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005132 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2022-10-26 14:24 | 2022-09-21 00:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.036718333333333,-72.74494833333333 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 14:23 | 2022-10-26 14:24 | 2022-09-21 00:15 | 4 | 2022-10-26 | 202200005132 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005124 |  | 1 | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | 718086122-72 | MLPA7197560-22 | 651863 | 13723 | 494 | 212200653 | SIGFI45 | 2022-10-26 14:50 | 2022-09-21 00:15 | 2023-01-03 12:10 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | -8.036891666666666,-72.74516333333332 | MARIA NAZARE GASPAR UCHOA | MARIA NAZARE UCHOA CORREIA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:14 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-26 14:15 | 2022-10-26 14:35 | 2022-09-21 00:14 | 4 | 2022-10-26 | 202200005124 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005116 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2022-10-12 08:17 | 2022-09-21 00:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 | -8.077431666666666,-72.76380333333333 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:12 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-12 08:12 | 2022-10-12 08:17 | 2022-09-21 00:12 | 4 | 2022-10-12 | 202200005116 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005108 |  | 1 | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | 676.821.542-68 | MLPA7217448-22 | 642864 | 13752 |  | 212200514 | SIGFI80 | 2022-09-21 09:15 | 2022-09-21 00:12 | 2023-10-21 23:57 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.077631666666667,-72.76372333333333 |  | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | MARIA LUZIA DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:12 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:50 | 2022-09-21 08:59 | 2022-09-21 00:12 | 8 | 2022-09-21 | 202200005108 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005090 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2022-12-07 08:27 | 2022-09-21 00:11 | 2023-01-17 14:03 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.871,-72.720611 | -7.873659999999999,-72.72952000000001 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:09 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 08:27 | 2022-12-07 08:27 | 2022-09-21 00:09 | 4 | 2022-12-07 | 202200005090 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005082 |  | 1 | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | 039.267.782-29 | MLPA6946451-21 | 657795 | 13433 | 935 | 212201475 | SIGFI80 | 2022-12-02 09:28 | 2022-09-21 00:09 | 2023-01-06 10:06 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.871,-72.720611 | -7.873668333333335,-72.72942166666667 | ZENILDE FERREIRA DE ARAÚJO | MARIA LUCLECIA ARAUJO DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:08 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-02 09:28 | 2022-12-02 09:28 | 2022-09-21 00:08 | 4 | 2022-12-02 | 202200005082 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005074 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2022-10-24 07:57 | 2022-09-21 00:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.01907,-72.75946 | -8.019073333333333,-72.75954166666666 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-21 00:06 | ONEOM003 | 68999391670000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-24 07:56 | 2022-10-24 07:57 | 2022-09-21 00:06 | 4 | 2022-10-24 | 202200005074 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005066 |  | 1 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | 215.843.542-91 | MLPA7217460-22 | 651858 | 13762 | 202 | 212200646 | SIGFI80 | 2022-10-24 08:25 | 2022-09-21 00:06 | 2023-01-03 11:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.01907,-72.75946 | -8.01907,-72.75946 | DELCIA MATOS DE MELO | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-21 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-21 00:05 | ONEOM008 | 68999391670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-24 08:10 | 2022-10-24 08:15 | 2022-09-21 00:05 | 4 | 2022-10-24 | 202200005066 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005033 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2022-09-27 07:34 | 2022-09-20 23:35 | 2022-12-13 14:29 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.087923333333332,-72.776085 | -8.087398333333335,-72.77819833333334 | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:34 | ONEOM003 | 68992174135000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-26 09:47 | 2022-09-27 07:24 | 2022-09-20 23:34 | 4 | 2022-09-27 | 202200005033 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005025 |  | 1 | JOSÉ NALTÍLIO MATOS DA COSTA | 011.460.122-41 | MLPA7197544-22 | 702152 | 13709 | 101 | 212200490 | SIGFI80 | 2022-09-23 09:40 | 2022-09-20 23:34 | 2023-07-27 14:15 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.087923333333332,-72.776085 |  | OZANIRA DA AILVA ARAUJO | MARIA LIDIANE DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:33 | ONEOM008 | 68992174135000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** OS EXECUTADA ATRAVÉS DA OS 202300002625 EM 27.02.23 15:03 | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-23 09:05 | 2022-09-23 09:25 | 2022-09-20 23:33 | 5 | 2022-09-23 | 202200005025 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200005017 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2022-10-08 15:15 | 2022-09-20 23:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.088716666666667,-72.77498166666666 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:30 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-08 15:14 | 2022-10-08 15:15 | 2022-09-20 23:30 | 4 | 2022-10-08 | 202200005017 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200005009 |  | 1 | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | 015.625.692-44 | MLPA7188667-22 | 642758 | 13726 |  | 212200434 | SIGFI80 | 2022-10-08 16:00 | 2022-09-20 23:30 | 2023-01-03 11:35 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088705000000001,-72.775005 | -8.088705000000001,-72.775005 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | MARIA JOSE DA COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:28 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-08 15:15 | 2022-10-08 15:35 | 2022-09-20 23:28 | 4 | 2022-10-08 | 202200005009 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004994 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2022-10-06 07:19 | 2022-09-20 23:27 | 2023-01-02 17:40 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.088358333333334,-72.77501666666667 | -8.088338333333333,-72.77515333333334 | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | *FALTA IMAGENS* MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | ALAGAMENTO | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:25 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO *FALTA FOTOS DA BATERIA E INVERSOR* | 3 | 1 | 7 | 17 | 27 | 5039 | 24 | 2022-10-06 07:18 | 2022-10-06 07:19 | 2022-09-20 23:25 | 6 | 2022-10-06 | 202200004994 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004986 |  | 1 | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | 795.846.592-00 | MLPA7217442-22 | 642558 | 13746 | 52 | 212200487 | SIGFI45 | 2022-10-06 18:05 | 2022-09-20 23:25 | 2023-01-03 16:45 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088358333333334,-72.77501666666667 |  | MARIA DA CONCEICAO TAVARES DA COSTA | MARIA JARLENE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:24 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-06 07:30 | 2022-10-06 08:33 | 2022-09-20 23:24 | 4 | 2022-10-06 | 202200004986 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004978 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2022-11-30 15:25 | 2022-09-20 23:22 | 2023-10-19 18:32 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.881993333333332,-72.753815 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:21 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-30 15:00 | 2022-11-30 15:00 | 2022-09-20 23:21 | 4 | 2022-11-30 | 202200004978 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004960 |  | 1 | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | 514.623.112-53 | 51462311253 | 657802 | 14981 |  | 212201525 | SIGFI80 | 2022-11-30 14:46 | 2022-09-20 23:21 | 2022-12-26 13:50 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.8815633333333,-72.753791666667 | -7.88199,-72.75386 | RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO | MARIA HOSANA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:20 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SEM FOTOS INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-30 14:39 | 2022-11-30 14:39 | 2022-09-20 23:20 | 4 | 2022-11-30 | 202200004960 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004952 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2022-10-18 08:05 | 2022-09-20 23:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.074068333333335,-72.764375 | -8.073933333333335,-72.76443166666667 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:17 | ONEOM003 | 6899353702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 08:04 | 2022-10-18 08:05 | 2022-09-20 23:17 | 4 | 2022-10-18 | 202200004952 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004945 |  | 1 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | 649.471.652-00 | MLPA7188677-22 | 654815 | 13735 | 220 | 212200555 | SIGFI80 | 2022-09-21 13:30 | 2022-09-20 23:17 | 2023-10-22 00:23 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.074068333333335,-72.764375 |  | MARIA DE FATIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:16 | MARNEI | 6899353702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 12:40 | 2022-09-21 13:00 | 2022-09-20 23:16 | 8 | 2022-09-21 | 202200004945 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004937 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2022-10-22 14:58 | 2022-09-20 23:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 | -8.038295,-72.764685 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:11 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-22 14:57 | 2022-10-22 14:58 | 2022-09-20 23:11 | 4 | 2022-10-22 | 202200004937 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004929 |  | 1 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | 81595107215 | 81595107215 | 654810 | 14939 | 945 | 212201255 | SIGFI80 | 2022-09-21 08:35 | 2022-09-20 23:11 | 2023-10-21 23:54 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.038408333333333,-72.76478666666667 |  | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUZA | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:11 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA.** MANUTENCAO PREVENTIVA EXECUTADA ATRAVÉS DA OS 202300002989 07/01/2023. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-21 08:20 | 2022-09-20 23:11 | 5 | 2022-09-21 | 202200004929 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004911 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2022-10-18 13:55 | 2022-09-20 23:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073771666666666,-72.76442333333333 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 23:08 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 13:54 | 2022-10-18 13:55 | 2022-09-20 23:08 | 4 | 2022-10-18 | 202200004911 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004903 |  | 1 | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | 031.575.192-47 | 3157519247 | 654820 | 14927 | 1063 | 212201268 | SIGFI80 | 2022-12-17 14:40 | 2022-09-20 23:08 | 2023-01-02 14:38 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | -8.073658333333332,-72.76442166666668 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | MARIA FRANCINETE NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:06 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-17 14:01 | 2022-12-17 14:23 | 2022-09-20 23:06 | 4 | 2022-12-17 | 202200004903 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004887 |  | 1 | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | 904.642.142-20 | MLPA6915589-21 | 642566 | 13397 | 672 | 212200509 | SIGFI80 | 2022-11-14 10:00 | 2022-09-20 23:03 | 2023-10-22 00:21 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.94402,-72.75709499999999 |  | MARIA MARCAL DOS SANTOS | MARIA FRANCILENI SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 23:02 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-11-14 09:15 | 2022-11-14 09:45 | 2022-09-20 23:02 | 4 | 2022-11-14 | 202200004887 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004879 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2022-11-05 09:08 | 2022-09-20 22:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.046285000000001,-72.75977833333333 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:55 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SEM FOTOS INTERNAS DA RESIDÊNCIA MORADO NAO SE ENCOTRA NA RESIDENCIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-05 08:57 | 2022-11-05 08:57 | 2022-09-20 22:55 | 4 | 2022-11-05 | 202200004879 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004861 |  | 1 | MARIA FLÁVIA DA SILVA | 669.399.172-68 | 66939917268 | 652859 | 14935 | 679 | 212201254 | SIGFI80 | 2022-11-30 09:15 | 2022-09-20 22:55 | 2023-01-06 09:52 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.046213333333332,-72.75964833333335 | -8.046361666666666,-72.75973166666667 | SUZETE DA SILVA OLIVEIRA | MARIA FLÁVIA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:54 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-30 08:02 | 2022-11-30 09:15 | 2022-09-20 22:54 | 4 | 2022-11-30 | 202200004861 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004853 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-02-26 16:10 | 2022-09-20 22:48 | 2023-03-03 11:05 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092528333333332,-72.78653166666666 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:47 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS E INVERSOR | IVANILSON / GEILSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS LÂMPADAS LIGADA NA CASA DEVIDO A AUSÊNCIA DOS MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-02-26 15:01 | 2023-02-26 15:01 | 2022-09-20 22:47 | 3 | 2023-02-26 | 202200004853 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004846 |  | 1 | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | 851.974.912-72 | MLPA7188681-22 | 642863 | 13739 | 106 | 212200531 | SIGFI80 | 2023-02-26 16:50 | 2022-09-20 22:43 | 2023-03-21 15:16 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.092491666666666,-72.78651166666667 | -8.092406666666667,-72.78660166666667 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:42 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON / GEILSON //OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS E FOTOS DE LÂMPADAS ACESAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-26 16:11 | 2023-02-26 16:11 | 2022-09-20 22:42 | 4 | 2023-02-26 | 202200004846 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004838 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2022-11-22 09:05 | 2022-09-20 22:40 | 2023-01-17 13:37 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.937603333333334,-72.76199833333334 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:39 | ONEOM008 | 68984256063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-22 07:55 | 2022-11-22 07:55 | 2022-09-20 22:39 | 4 | 2022-11-22 | 202200004838 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004820 |  | 1 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | 021.67.262-80 | MLPA6915586-21 | 642564 | 13394 | 271 | 212200508 | SIGFI80 | 2022-11-21 07:44 | 2022-09-20 22:38 | 2023-07-29 00:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.937618333333334,-72.76190666666666 | -7.9376500000000005,-72.76200166666666 | MARIA SIRLEI FERREIRA DA SILVA | MARIA ELIZANGELA DA SILVA ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:37 | ONEOM008 | 68984256063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-21 07:43 | 2022-11-21 07:43 | 2022-09-20 22:37 | 4 | 2022-11-21 | 202200004820 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004812 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2022-11-26 10:16 | 2022-09-20 22:36 | 2022-12-12 14:36 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -7.921944,-72.772139 | -7.921993333333334,-72.77222833333333 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:35 | ONEOM008 | 999226063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-26 10:16 | 2022-11-26 10:16 | 2022-09-20 22:35 | 6 | 2022-11-26 | 202200004812 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004804 |  | 1 | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | 021.922.472-22 | MLPA6899690-21 | 652669 | 13426 | 677 | 212201111 | SIGFI80 | 2022-11-23 13:39 | 2022-09-20 22:35 | 2022-12-26 13:26 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.921944,-72.772139 | -7.921948333333334,-72.77228166666667 | MARIA DA SILVA LIMA | MARIA ELIENE GOMES DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:33 | ONEOM008 | 999226063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SEM FOTOS INTERNAS POIS NÃO ESTAVAM NA CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-23 13:39 | 2022-11-23 13:39 | 2022-09-20 22:33 | 4 | 2022-11-23 | 202200004804 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004796 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2022-11-17 10:15 | 2022-09-20 22:32 | 2023-01-17 13:40 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926453333333335,-72.77388166666667 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-17 09:37 | 2022-11-17 09:37 | 2022-09-20 22:32 | 4 | 2022-11-17 | 202200004796 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004788 |  | 1 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | 673.640.802-44 | MLPA6734347-21 | 646479 | 13375 | 682 | 212200881 | SIGFI80 | 2022-11-17 08:50 | 2022-09-20 22:31 | 2022-12-26 13:20 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.926313333333333,-72.773915 | -7.926376666666666,-72.77383499999999 | MARIA DA LUZ DE MOURA E SILVA | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-17 08:50 | 2022-11-17 08:50 | 2022-09-20 22:31 | 4 | 2022-11-17 | 202200004788 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004770 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2022-10-21 08:51 | 2022-09-20 22:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.043108333333333,-72.77167666666666 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:23 | ONEOM003 | 68999189670000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-21 08:45 | 2022-10-21 08:51 | 2022-09-20 22:23 | 4 | 2022-10-21 | 202200004770 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004762 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2022-10-21 09:45 | 2022-09-20 22:23 | 2023-10-22 00:48 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.043355,-72.77167833333333 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:22 | MARNEI | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-10-21 09:15 | 2022-10-21 09:36 | 2022-09-20 22:22 | 8 | 2022-10-21 | 202200004762 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004754 |  | 1 | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | 814.222.882-34 | MLPA7188683-22 | 643060 | 13741 | 211 | 212200561 | SIGFI80 | 2023-01-08 17:33 | 2022-09-20 22:21 | 2023-03-21 17:08 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.043355,-72.77167833333333 | -8.043211666666668,-72.77168666666667 | MARIA GASPAR UCHOA | MARIA DE NAZARE GASPAR UCHOA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-01-06 22:21 | ONEOM012 | 68999189670000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON / UELERSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-08 16:57 | 2023-01-08 16:57 | 2022-01-06 22:21 | 3 | 2023-01-08 | 202200004754 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004747 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2022-10-12 12:56 | 2022-09-20 22:19 | 2022-12-13 14:37 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088091666666665,-72.78538 | -8.087945,-72.78509833333332 | HILDA TAVARES DA COSTA | *INCOMPLETO* MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO ** NORMA O&M MOURA NÃO ATENDIDO 2.2 NÃO FOI REGISTRA FOTO DO NUMERO DE SERIE DE BATERIAS INSTALADAS. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-12 12:56 | 2022-10-12 12:56 | 2022-09-20 22:17 | 6 | 2022-10-12 | 202200004747 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004739 |  | 1 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | 010.734.542-07 | MLPA7188673-22 | 642931 | 13732 | 100 | 212200532 | SIGFI80 | 2022-09-21 21:50 | 2022-09-20 22:17 | 2023-10-22 00:42 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.088091666666665,-72.78538 |  | HILDA TAVARES DA COSTA | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:15 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA** OS REALIZADO ATRAVES 202300003169/ 04/01/2023. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 21:34 | 2022-09-21 21:40 | 2022-09-20 22:15 | 5 | 2022-09-21 | 202200004739 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004721 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2022-11-26 09:17 | 2022-09-20 22:14 | 2023-01-17 13:40 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.921472,-72.772056 | -7.921353333333333,-72.77215333333334 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:13 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATEIRAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-26 09:17 | 2022-11-26 09:17 | 2022-09-20 22:13 | 4 | 2022-11-26 | 202200004721 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004713 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | 484.391.932-20 | MLPA6906755-21 | 654250 | 13414 | 669 | 212201108 | SIGFI80 | 2022-11-23 14:34 | 2022-09-20 22:13 | 2022-12-26 13:30 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.921472,-72.772056 | -7.9213666666666676,-72.77217333333333 | RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE SOUSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:12 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-23 14:33 | 2022-11-23 14:33 | 2022-09-20 22:12 | 4 | 2022-11-23 | 202200004713 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004705 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2022-11-19 15:11 | 2022-09-20 22:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.92965,-72.762645 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:09 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 14:33 | 2022-09-20 22:09 | 4 | 2022-11-19 | 202200004705 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004697 |  | 1 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | 308.405.112-72 | MLPA6906758-21 | 649734 | 13416 | 661 | 212200842 | SIGFI80 | 2022-11-18 08:13 | 2022-09-20 22:08 | 2022-12-26 17:38 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.929726666666666,-72.76271166666668 | -7.929635,-72.76258666666666 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:07 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-18 08:12 | 2022-11-18 08:12 | 2022-09-20 22:07 | 4 | 2022-11-18 | 202200004697 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004689 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2022-10-21 07:37 | 2022-09-20 22:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 | -8.042875,-72.771655 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 22:03 | ONEOM003 | 68999507936000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-21 07:36 | 2022-10-21 07:36 | 2022-09-20 22:03 | 4 | 2022-10-21 | 202200004689 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004671 |  | 1 | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | 033.037.342-08 | MLPA7188682-22 | 643057 | 13740 | 212 | 212200558 | SIGFI80 | 2022-10-21 17:00 | 2022-09-20 22:02 | 2023-01-03 11:38 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.042771666666665,-72.77142666666667 |  | MARIA FRANCISCA DE SOUZA MARQUES | MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 22:01 | ONEOM003 | 68999507936000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-21 08:16 | 2022-10-21 09:25 | 2022-09-20 22:01 | 4 | 2022-10-21 | 202200004671 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004663 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2022-09-29 09:23 | 2022-09-20 22:00 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 | -8.088583333333334,-72.77718666666667 | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:58 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-29 09:22 | 2022-09-29 09:23 | 2022-09-20 21:58 | 4 | 2022-09-29 | 202200004663 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004655 |  | 1 | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | 877.883.902-59 | MLPA7208057-22 | 642753 | 14606 | 46 | 212200428 | SIGFI80 | 2022-09-21 14:30 | 2022-09-20 21:58 | 2023-10-22 00:26 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.088521666666667,-72.77739333333334 |  | MARIA JOSE MACIEL DE LIMA | MARIA DAISIA LIMA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:58 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 14:00 | 2022-09-21 14:15 | 2022-09-20 21:58 | 3 | 2022-09-21 | 202200004655 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004648 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2022-11-10 07:50 | 2022-09-20 21:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.9896683333333325,-72.76412666666667 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:55 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-10 07:38 | 2022-11-10 07:38 | 2022-09-20 21:55 | 4 | 2022-11-10 | 202200004648 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004630 |  | 1 | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | 484.057.012-49 | MLPA6930024-21 | 652886 | 13439 | 500 | 212201125 | SIGFI45 | 2022-11-09 15:34 | 2022-09-20 21:55 | 2023-01-03 15:02 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.989568333333334,-72.76404000000001 | -7.989603333333334,-72.76407666666667 | ANTONIA LOPES DO NASCIMENTO | MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:54 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-09 15:33 | 2022-11-09 15:33 | 2022-09-20 21:54 | 4 | 2022-11-09 | 202200004630 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004614 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 666.952.362-91 | MLPA6771145-21 | 658199 | 13399 | 1011 | 212201577 | SIGFI45 | 2022-12-12 08:38 | 2022-09-20 21:32 | 2023-01-06 10:29 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.834058,-72.651414 | -7.834413333333333,-72.65092333333334 | MARIA NAZARE DE OLIVEIRA | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:31 | ONEOM008 | 68992205845000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-12 07:20 | 2022-12-12 07:20 | 2022-09-20 21:31 | 4 | 2022-12-12 | 202200004614 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004606 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2022-11-01 14:47 | 2022-09-20 21:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.045666666666667,-72.759945 | -8.045686666666667,-72.75995666666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | *INCOMPLETO* MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:29 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-10-30 11:11 | 2022-11-01 14:47 | 2022-09-20 21:29 | 4 | 2022-11-01 | 202200004606 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004598 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | 530.719.302-59 | MLPA7217456-22 | 649730 | 13759 | 208 | 212200591 | SIGFI80 | 2022-09-21 15:15 | 2022-09-20 21:29 | 2023-10-22 00:28 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.045666666666667,-72.759945 |  | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | MARIA DA CONCEICAO GOMES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:28 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 13:45 | 2022-09-21 15:00 | 2022-09-20 21:28 | 8 | 2022-09-21 | 202200004598 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004580 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2022-12-09 16:27 | 2022-09-20 21:27 | 2023-01-17 13:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.86625,-72.720194 | -7.8660250000000005,-72.72022833333334 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:26 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MADSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-09 16:07 | 2022-12-09 16:07 | 2022-09-20 21:26 | 4 | 2022-12-09 | 202200004580 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004572 |  | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | 662.676.762-34 | MLPA6934108-21 | 654832 | 13450 | 1093 | 212201446 | SIGFI80 | 2022-12-09 16:00 | 2022-09-20 21:25 | 2023-01-06 10:25 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.86625,-72.720194 | -7.8660250000000005,-72.72022833333334 | MARIA ANTONIA LAURO DA SILVA | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:25 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-09 14:30 | 2022-12-09 14:30 | 2022-09-20 21:25 | 4 | 2022-12-09 | 202200004572 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004564 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2022-09-29 07:55 | 2022-09-20 21:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.088518333333333,-72.77547 | -8.088548333333334,-72.77738500000001 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:23 | ONEOM003 | 68992063317000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 22 | 2022-09-29 07:54 | 2022-09-29 07:55 | 2022-09-20 21:23 | 4 | 2022-09-29 | 202200004564 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004556 |  | 1 | CATIA ARAUJO DOS SANTOS | 055.368.182-62 | MLPA7188670-22 | 685522 | 13729 | 55 | 212200486 | SIGFI45 | 2022-09-21 08:15 | 2022-09-20 21:23 | 2023-10-21 23:52 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.088518333333333,-72.77547 |  | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | MARIA BEATRIZ ARAUJO OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:22 | MARNEI | 68992063317000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:05 | 2022-09-21 08:10 | 2022-09-20 21:22 | 8 | 2022-09-21 | 202200004556 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004549 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2022-10-26 08:34 | 2022-09-20 21:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.039250000000001,-72.747865 | -8.039338333333335,-72.74787166666667 | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:20 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 08:22 | 2022-10-26 08:34 | 2022-09-20 21:20 | 4 | 2022-10-26 | 202200004549 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004531 |  | 1 | MARIA ARLETE DA COSTA | 629.207.758-68 | 62920758268 | 654559 | 14955 | 959 | 212201430 | SIGFI80 | 2022-09-21 15:52 | 2022-09-20 21:20 | 2023-10-22 00:29 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.039250000000001,-72.747865 |  | FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA | MARIA ARLETE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:19 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 15:35 | 2022-09-21 15:45 | 2022-09-20 21:19 | 4 | 2022-09-21 | 202200004531 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004523 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2022-10-02 09:02 | 2022-09-20 21:17 | 2023-01-02 16:59 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.0876,-72.77699833333332 | -8.087501666666666,-72.77706666666667 | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | *FALTA IMAGENS* MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO * FALTA FOTOS Nº DE SERIE DE INVERSOR E BATERIAS INSTALADAS* | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-02 09:01 | 2022-10-02 09:02 | 2022-09-20 21:16 | 6 | 2022-10-02 | 202200004523 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004515 |  | 1 | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | 682.687.302-91 | MLPA7208056-22 | 642752 | 14605 | 48 | 212200426 | SIGFI80 | 2022-09-21 08:50 | 2022-09-20 21:15 | 2023-10-21 23:55 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.0876,-72.77699833333332 |  | OZANIRA DA SILVA ARAÚJO | MARIA ANGELA DA SILVA ARAÚJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:15 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. OS EXECUTADA ATRAVÉS 202300003136 EM 06/01/203. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:30 | 2022-09-21 08:40 | 2022-09-20 21:15 | 5 | 2022-09-21 | 202200004515 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004499 |  | 1 | FRANCISCA PINTO PEREIRA | 557.737.702-10 | MLPA7261514-22 | 695503 | 13775 | 911 | 212201613 | SIGFI80 | 2024-01-25 09:57 | 2022-09-20 21:12 | 2024-01-26 09:21 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.131481666666668,-72.80748333333332 | -8.131346666666667,-72.80666833333333 | MARIA RAILDA CORDEIRO DA SILVA | FRANCISCA PINTO PEREIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2023-01-05 09:59 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL , MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 09:32 | 2024-01-25 09:55 | 2024-01-05 09:59 | 3 | 2024-01-25 | 202200004499 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004481 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2022-10-06 08:16 | 2022-09-20 21:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.088645000000001,-72.775225 | -8.088553333333333,-72.77525999999999 | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-06 08:16 | 2022-10-06 08:16 | 2022-09-20 21:10 | 4 | 2022-10-06 | 202200004481 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004473 |  | 1 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | 784.051.902-44 | MLPA7217443-22 | 642468 | 13747 |  | 212200450 | SIGFI80 | 2022-09-21 08:30 | 2022-09-20 21:10 | 2023-10-21 23:53 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.088645000000001,-72.775225 |  | MARIA HELENA DA COSTA | MARIA ALDEIDE DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:09 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 08:15 | 2022-09-21 08:20 | 2022-09-20 21:09 | 8 | 2022-09-21 | 202200004473 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004465 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2022-10-09 09:24 | 2022-09-20 21:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 | -8.105603333333333,-72.78795 | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:06 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-09 09:22 | 2022-10-09 09:24 | 2022-09-20 21:06 | 4 | 2022-10-09 | 202200004465 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004457 |  | 1 | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | 875.376.802-72 | MLPA7197552-22 | 642570 | 13715 | 57 | 212200523 | SIGFI45 | 2022-09-21 14:50 | 2022-09-20 21:06 | 2023-10-22 00:26 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.105301666666666,-72.78785500000001 |  | MARIA LUIZA FERREIRA LIMA | MARIA ADELIA LIMA DO NACIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:06 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 14:35 | 2022-09-21 14:45 | 2022-09-20 21:06 | 8 | 2022-09-21 | 202200004457 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004440 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2022-10-24 10:49 | 2022-09-20 21:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.02397,-72.74506166666667 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 21:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-24 08:54 | 2022-10-24 10:49 | 2022-09-20 21:04 | 4 | 2022-10-24 | 202200004440 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004432 |  | 1 | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | 565.328.562-04 | MLPA7188688-22 | 654264 | 13744 | 908 | 212201300 | SIGFI80 | 2022-10-24 09:40 | 2022-09-20 21:04 | 2023-10-22 00:49 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.02006,-72.75917333333334 | -8.02006,-72.75917333333334 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MARCLEISSON MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 21:03 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 09:15 | 2022-09-20 21:03 | 8 | 2022-10-24 | 202200004432 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004424 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2022-11-26 11:00 | 2022-09-20 20:59 | 2022-12-12 14:33 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -7.923139,-72.770778 | -7.922203333333332,-72.77223000000001 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 20:59 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | **NUMERO DE SÉRIE RETIRADOS NÃO CONDIZ COM RELATORIO DA INSTALAÇÃO** | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-26 11:00 | 2022-11-26 11:00 | 2022-09-20 20:59 | 6 | 2022-11-26 | 202200004424 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004416 |  | 1 | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | 874.091.352-04 | MLPA6902066-21 | 652667 | 13403 | 610 | 212201110 | SIGFI80 | 2022-11-23 08:14 | 2022-09-20 20:58 | 2022-12-26 17:35 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.923139,-72.770778 | -7.922181666666667,-72.772115 | TACIANA NEGREIRO DE SOUZA | MANOEL NEGREIRO DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 20:58 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTAVA EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-23 08:13 | 2022-11-23 08:13 | 2022-09-20 20:58 | 4 | 2022-11-23 | 202200004416 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004408 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2022-10-19 09:31 | 2022-09-20 20:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056506666666667,-72.76143499999999 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 20:56 | ONEOM003 | 19997474235000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-19 09:20 | 2022-10-19 09:31 | 2022-09-20 20:56 | 4 | 2022-10-19 | 202200004408 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004390 |  | 1 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | 676.698.162-87 | MLPA7197555-22 | 651864 | 13718 | 502 | 212200655 | SIGFI45 | 2022-10-19 09:45 | 2022-09-20 20:56 | 2023-03-07 18:44 | MATEUS | LUCAS.RIBEIRO | ENVIADO | -8.056693,-72.761461 | -8.056803333333333,-72.76188499999999 | FRANCISCA DO NACIMENTO | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | FEIJO | SERINGAL RUSSIA VELHA S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL RUSSIA VELHA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 20:55 | ONEOM008 | 19997474235000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 09:20 | 2022-09-20 20:55 | 4 | 2022-10-19 | 202200004390 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004382 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2022-11-10 15:54 | 2022-09-20 20:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934283333333333,-72.75847666666667 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 20:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA ENCONTRAVA-SE PARADO COM BATERIAS ZERADAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-10 15:14 | 2022-11-10 15:14 | 2022-09-20 20:52 | 4 | 2022-11-10 | 202200004382 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004374 |  | 1 | MANOEL DA SILVA LIMA | 656.467.543-91 | MLPA6902068-21 | 646233 | 13405 | 265 | 212200736 | SIGFI80 | 2022-11-16 10:59 | 2022-09-20 20:48 | 2022-12-26 17:30 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.934634999999999,-72.75865333333333 | -7.934473333333333,-72.758545 | MARIA DE LOURDE DASILVA | MANOEL DA SILVA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 20:47 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA ENCOTRADO NORMAL . | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-16 10:58 | 2022-11-16 10:58 | 2022-09-20 20:47 | 4 | 2022-11-16 | 202200004374 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004358 |  | 1 | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | 411.704.232-72 | MLPA6899696-21 | 657789 | 13432 | 1090 | 212201445 | SIGFI80 | 2022-12-10 10:31 | 2022-09-20 20:45 | 2023-01-05 10:30 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.85675,-72.729417 | -7.856716666666667,-72.72946499999999 | ZULEIDE ARAUJO DA ROCHA | MANOEL DA ROCHA ANDRADE | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 20:45 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-10 09:25 | 2022-12-10 09:25 | 2022-09-20 20:45 | 4 | 2022-12-10 | 202200004358 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004333 |  | 1 | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | 036.392.252-01 | 3639225201 | 654934 | 14943 | 1132 | 212201530 | SIGFI80 | 2023-01-06 16:06 | 2022-09-20 20:40 | 2023-01-10 10:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.119993333333333,-72.78851666666667 | -8.119385,-72.78898333333333 | FRANCISCA OLIVEIRA BANDEIRA | MANELIZE OLIVEIRA BANDEIRA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 20:39 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | NOGUEIRA / PACAIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-06 14:46 | 2023-01-06 14:46 | 2022-09-20 20:39 | 4 | 2023-01-06 | 202200004333 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004317 |  | 1 | MAIANA MELO DA CUNHA | 012.971.382-10 | 1297138210 | 654859 | 14915 | 951 | 212201455 | SIGFI80 | 2022-12-08 10:29 | 2022-09-20 18:53 | 2023-01-02 14:25 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.087531666666667,-72.77698833333334 | -8.088346666666666,-72.775275 | MARIA LUCIMAR MELO DA CUNHA | MAIANA MELO DA CUNHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-08 08:29 | 2022-12-08 10:29 | 2022-09-20 18:52 | 4 | 2022-12-08 | 202200004317 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004275 |  | 1 | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | 704.825.362-25 | 70482536225 | 658201 | 14991 | 1010 | 212201585 | SIGFI45 | 2022-12-12 07:57 | 2022-09-20 18:41 | 2023-01-06 10:28 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.8344583333333,-72.650886666667 | -7.833749999999999,-72.65074666666666 | FRANCISCA ALESSANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | LUCAS DE OLIVEIRA AMORIM | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:40 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-12 07:17 | 2022-12-12 07:17 | 2022-09-20 18:40 | 4 | 2022-12-12 | 202200004275 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004267 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2022-10-11 11:09 | 2022-09-20 18:38 | 2022-12-13 14:04 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.077035,-72.76760333333333 | -8.07724,-72.76736666666667 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 18:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-11 10:19 | 2022-10-11 10:59 | 2022-09-20 18:37 | 4 | 2022-10-11 | 202200004267 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004259 |  | 1 | LUANA SILVA DE SOUZA | 052.575.982-48 | MLPA7188679-22 | 645908 | 13737 | 113 | 212200536 | SIGFI80 | 2022-09-21 16:10 | 2022-09-20 18:37 | 2023-10-22 00:41 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.077035,-72.76760333333333 |  | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | LUANA SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:34 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 15:50 | 2022-09-21 15:55 | 2022-09-20 18:34 | 8 | 2022-09-21 | 202200004259 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004242 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2023-03-01 10:26 | 2022-09-20 18:32 | 2023-03-06 13:52 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.088553333333333,-72.77745666666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 18:31 | ONEOM012 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | IVANILSON / UELERSON //OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS LÂMPADAS ACESAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 10:05 | 2023-03-01 10:05 | 2022-09-20 18:31 | 6 | 2023-03-01 | 202200004242 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004234 |  | 1 | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | 009.587.302-37 | MLPA7197539-22 | 642301 | 14625 |  | 212200408 | SIGFI80 | 2022-09-28 03:44 | 2022-09-20 18:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.088371666666665,-72.777345 | -8.08838,-72.77760166666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | KENEDI JOSE ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:29 | ONEOM003 | 68984036577000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-09-28 02:57 | 2022-09-28 03:44 | 2022-09-20 18:29 | 4 | 2022-09-28 | 202200004234 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004226 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2022-11-26 08:27 | 2022-09-20 18:26 | 2022-12-12 14:31 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.920591666666667,-72.77211666666668 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 18:25 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-26 07:48 | 2022-11-26 07:48 | 2022-09-20 18:25 | 6 | 2022-11-26 | 202200004226 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004218 |  | 1 | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | 034.944.262-28 | MLPA6915583-21 | 652173 | 13391 |  | 212200982 | SIGFI80 | 2022-11-23 15:49 | 2022-09-20 18:25 | 2022-12-26 13:36 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.920676666666666,-72.77217333333333 | -7.920651666666667,-72.77213 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | JOSIMAR ALMEIDA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:24 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-23 15:49 | 2022-11-23 15:49 | 2022-09-20 18:24 | 4 | 2022-11-23 | 202200004218 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004192 |  | 2 | JOSEFA FREITAS SOMBRA | 006.246.232-62 | MLPA7266967-22 | 660281 | 13782 | 1339 | 212201938 | SIGFI45 | 2023-02-01 15:30 | 2022-09-20 18:06 | 2023-03-21 15:16 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.63809,-72.83460666666666 | -8.638053333333334,-72.83447 | MARIA JOANA BENTO DE FREITAS | JOSEFA FREITAS SOMBRA | PORTO WALTER | COMUNIDADE FLORA S/N CENTRO COMUNIDADE FLORA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:05 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA/NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-02-01 13:54 | 2023-02-01 13:54 | 2022-09-20 18:05 | 4 | 2023-02-01 | 202200004192 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004184 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2022-09-20 18:10 | 2022-09-20 18:04 | 2023-10-21 23:58 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | *FALTA IMAGENS* JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 18:03 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | *FALTA IMAGENS* ITENS DA NORMA O&M NÃO ATENDIDAS: ITENS 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 & 2.1, 2.2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-20 18:01 | 2022-09-20 18:10 | 2022-09-20 18:03 | 6 | 2022-09-20 | 202200004184 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004176 |  | 1 | JOSE TAVARES DA COSTA | 014.746.062-02 | MLPA7208059-22 | 642936 | 14608 | 107 | 212200520 | SIGFI80 | 2022-09-27 15:50 | 2022-09-20 18:03 | 2023-10-22 00:44 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | -8.088616666666667,-72.78513166666667 | MARIA DE FATIMA TAVARES DA COSTA | JOSE TAVARES DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 18:02 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-27 12:00 | 2022-09-27 14:04 | 2022-09-20 18:02 | 4 | 2022-09-27 | 202200004176 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004168 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2022-10-24 14:26 | 2022-09-20 18:02 | 2023-01-17 13:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -8.021518333333335,-72.72868166666667 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 18:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-24 13:45 | 2022-10-24 14:26 | 2022-09-20 18:01 | 4 | 2022-10-24 | 202200004168 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004150 |  | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2022-11-24 16:43 | 2022-09-20 18:00 | 2023-01-02 14:20 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.021498333333334,-72.72873 |  | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:56 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES.. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 10:00 | 2022-11-24 10:57 | 2022-09-20 17:56 | 4 | 2022-11-24 | 202200004150 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004143 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2022-11-29 10:26 | 2022-09-20 17:54 | 2023-01-17 13:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902199999999999,-72.767185 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:53 | ONEOM008 | 68999203716000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-29 10:09 | 2022-11-29 10:09 | 2022-09-20 17:53 | 4 | 2022-11-29 | 202200004143 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004135 |  | 1 | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | 004.246.492-76 | MLPA6733092-21 | 652666 | 13380 | 605 | 212201109 | SIGFI80 | 2022-11-29 09:19 | 2022-09-20 17:53 | 2023-01-03 11:55 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.902361,-72.766972 | -7.902259999999999,-72.76710166666666 | OLINDINA OLIVEIRA DA SILVA | JOSE MAURO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:52 | ONEOM008 | 68999203716000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-29 09:18 | 2022-11-29 09:18 | 2022-09-20 17:52 | 4 | 2022-11-29 | 202200004135 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004101 |  | 1 | JOSE MARIA DA SILVA | 610.855.702-82 | MLPA6915579-21 | 659036 | 13387 | 1020 | 212201575 | SIGFI45 | 2022-12-13 08:52 | 2022-09-20 17:40 | 2023-01-06 10:30 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.834472,-72.650861 | -7.834403333333334,-72.65084666666667 | DILMA ROSA DA SILVA | JOSE MARIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:39 | ONEOM008 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 08:02 | 2022-12-13 08:02 | 2022-09-20 17:39 | 4 | 2022-12-13 | 202200004101 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004093 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2022-11-29 17:10 | 2022-09-20 17:38 | 2023-01-17 13:40 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.882068333333333,-72.76194166666667 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-29 16:34 | 2022-11-29 16:34 | 2022-09-20 17:37 | 4 | 2022-11-29 | 202200004093 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004085 |  | 1 | JOSE LUCAS DA SILVA | 079.286.702-59 | 7928670259 | 658193 | 14977 | 1069 | 212201429 | SIGFI80 | 2022-11-28 07:42 | 2022-09-20 17:37 | 2022-12-26 13:45 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.8821766666667,-72.761723333333 | -7.88232,-72.76186 | JOANA LUCAS DA SILVA | JOSE LUCAS DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-28 07:42 | 2022-11-28 07:42 | 2022-09-20 17:36 | 4 | 2022-11-28 | 202200004085 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004077 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2022-12-07 13:38 | 2022-09-20 17:33 | 2023-01-17 13:40 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873653333333334,-72.72717666666668 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:32 | ONEOM008 | 68984010879000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 13:37 | 2022-12-07 13:37 | 2022-09-20 17:32 | 4 | 2022-12-07 | 202200004077 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004069 |  | 1 | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | 061.836.342-47 | MLPA6940868-21 | 657794 | 13436 | 1006 | 212201474 | SIGFI45 | 2022-12-05 09:55 | 2022-09-20 17:32 | 2023-01-03 12:02 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873475,-72.727228 | -7.873503333333334,-72.72761 | RAIMUNDA NONATA DA SILVA | JOSE ILSON SILVA DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:31 | ONEOM008 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-05 09:07 | 2022-12-05 09:15 | 2022-09-20 17:31 | 4 | 2022-12-05 | 202200004069 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004051 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2022-11-07 11:23 | 2022-09-20 17:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006908333333334,-72.75298833333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:30 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | NAO FOI TROCADO INVERSO POS JA TINHA NELE O ROBINHO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-07 11:21 | 2022-11-07 11:21 | 2022-09-20 17:30 | 4 | 2022-11-07 | 202200004051 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004044 |  | 1 | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | 000.560.672-16 | MLPA6930023-21 | 654435 | 13438 | 1060 | 212201352 | SIGFI80 | 2022-12-06 11:15 | 2022-09-20 17:29 | 2023-01-04 13:08 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.006943333333334,-72.75295666666666 | -8.006931666666667,-72.75293833333333 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUZA | JOSE ILSON DE SOUZA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:28 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-06 10:27 | 2022-12-06 11:15 | 2022-09-20 17:28 | 4 | 2022-12-06 | 202200004044 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004036 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2022-11-20 07:58 | 2022-09-20 17:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.929972,-72.762361 | -7.930026666666667,-72.76237166666667 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:25 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-20 07:28 | 2022-11-20 07:28 | 2022-09-20 17:25 | 4 | 2022-11-20 | 202200004036 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004028 |  | 1 | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | 087.78.52-39 | MLPA6906762-21 | 652636 | 13420 | 601 | 212201107 | SIGFI80 | 2022-11-18 10:16 | 2022-09-20 17:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.929972,-72.762361 | -7.929993333333334,-72.76238833333333 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | JOSE HELITON DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:24 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-18 09:40 | 2022-11-18 09:40 | 2022-09-20 17:24 | 4 | 2022-11-18 | 202200004028 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200004010 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2022-11-22 10:41 | 2022-09-20 17:23 | 2023-01-17 13:41 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.942293333333334,-72.75602833333333 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 17:21 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SEM FOTOS INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-22 10:41 | 2022-11-22 10:41 | 2022-09-20 17:21 | 4 | 2022-11-22 | 202200004010 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200004002 |  | 1 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | 009.887.802-67 | MLPA6902071-21 | 649736 | 13408 | 670 | 212200886 | SIGFI80 | 2022-11-21 11:10 | 2022-09-20 17:20 | 2022-12-26 13:25 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.942231666666667,-72.75603166666666 | -7.930038333333332,-72.76375 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIME TO | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 17:11 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-21 10:12 | 2022-11-21 10:12 | 2022-09-20 17:11 | 4 | 2022-11-21 | 202200004002 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003996 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2022-11-02 15:03 | 2022-09-20 16:56 | 2023-01-17 13:51 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 | -8.017906666666667,-72.74271166666668 | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:54 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-31 08:49 | 2022-11-02 15:03 | 2022-09-20 16:54 | 4 | 2022-11-02 | 202200003996 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003988 |  | 1 | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | 810.356.752-34 | MLPA6925762-21 | 651813 | 13462 | 505 | 212200643 | SIGFI45 | 2022-09-21 09:20 | 2022-09-20 16:53 | 2023-10-22 00:23 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.018118333333332,-72.74314166666666 |  | FRANCISCA VIEIRA DO NASCIMENTO | JOSE GERTRUDE NASCIMENTO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:52 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 09:05 | 2022-09-21 09:10 | 2022-09-20 16:52 | 8 | 2022-09-21 | 202200003988 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003970 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2022-11-27 08:39 | 2022-09-20 16:52 | 2023-01-17 13:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925576666666666,-72.76779 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:51 | ONEOM008 | 68999336746000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-27 08:39 | 2022-11-27 08:39 | 2022-09-20 16:51 | 4 | 2022-11-27 | 202200003970 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003962 |  | 1 | ANA BEATRIZ DA SILVA PAIXÃO | 043.138.322-70 | MLPA6906764-21 | 703047 | 13422 |  | 212201105 | SIGFI80 | 2022-11-27 09:46 | 2022-09-20 16:51 | 2022-12-26 17:28 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.925528,-72.767694 | -7.925546666666666,-72.76769666666668 | ELIANA ALMEIDA DA SILVA | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:50 | ONEOM008 | 68999336746000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-27 09:30 | 2022-11-27 09:30 | 2022-09-20 16:50 | 4 | 2022-11-27 | 202200003962 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003947 |  | 1 | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | 063.545.502-12 | MLPA6915581-21 | 658198 | 13389 | 1092 | 212201573 | SIGFI80 | 2022-12-10 15:31 | 2022-09-20 16:48 | 2023-01-05 09:58 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.833833,-72.663444 | -7.833640000000001,-72.66411166666667 | MARIA CIDALIA SILVA COSTA | JOSE FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:47 | ONEOM008 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-10 15:12 | 2022-12-10 15:12 | 2022-09-20 16:47 | 4 | 2022-12-10 | 202200003947 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003921 |  | 1 | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | 084.549.612-32 | MLPA7238827-22 | 654938 | 13783 | 1032 | 212201538 | SIGFI45 | 2024-01-25 11:22 | 2022-09-20 16:41 | 2024-01-26 09:38 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.119941666666668,-72.78854666666666 | -8.11945,-72.78854166666666 | MARIA ELIZABETE DA SILVA LIMA | JOSE ERISSON DA SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:06 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA , EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 10:56 | 2024-01-25 11:04 | 2024-01-05 10:06 | 3 | 2024-01-25 | 202200003921 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003913 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2022-12-09 08:57 | 2022-09-20 16:39 | 2023-01-17 13:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871466666666667,-72.72320833333333 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:38 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MADSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-09 08:56 | 2022-12-09 08:56 | 2022-09-20 16:38 | 4 | 2022-12-09 | 202200003913 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003905 |  | 1 | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | 868.853.322-91 | MLPA6919198-21 | 654253 | 13456 | 923 | 212201275 | SIGFI80 | 2022-12-09 08:49 | 2022-09-20 16:38 | 2023-01-10 08:47 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.874583,-72.727556 | -7.871508333333333,-72.72321666666667 | MARIA DA CONCEICAO DAMAZIO DA SILVA | JOSE ELZIMAR DA SILVA FIRMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-09 07:14 | 2022-12-09 07:14 | 2022-09-20 16:37 | 4 | 2022-12-09 | 202200003905 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003897 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2022-11-22 09:30 | 2022-09-20 16:33 | 2023-01-17 13:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.937566666666667,-72.76197499999999 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:33 | ONEOM008 | 6898425063000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-22 08:30 | 2022-11-22 08:30 | 2022-09-20 16:33 | 4 | 2022-11-22 | 202200003897 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003889 |  | 1 | JOSE DA CONCEICAO | 851.037.302-78 | MLPA6915587-21 | 646218 | 13395 | 284 | 212200720 | SIGFI80 | 2022-11-21 08:27 | 2022-09-20 16:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9378883333333325,-72.76212166666666 | -7.93759,-72.76196499999999 | PETRONILIA MARIA DA CONCEICAO | JOSE DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:31 | ONEOM008 | 6898425063000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-21 08:27 | 2022-11-21 08:27 | 2022-09-20 16:31 | 4 | 2022-11-21 | 202200003889 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003871 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2022-10-02 08:05 | 2022-09-20 16:30 | 2023-01-17 13:50 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.08738,-72.77734666666667 | -8.087456666666666,-72.77748166666667 | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:29 | ONEOM003 | 68999111533000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-02 07:37 | 2022-10-02 08:05 | 2022-09-20 16:29 | 4 | 2022-10-02 | 202200003871 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003863 |  | 1 | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | 009.778.002-29 | MLPA7197543-22 | 642307 | 13708 | 49 | 212200483 | SIGFI80 | 2022-09-21 15:30 | 2022-09-20 16:29 | 2023-10-22 00:29 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.08738,-72.77734666666667 |  | ROSENILDE DA SILVA ARAUJO | JOSE CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:28 | MARNEI | 68999111533000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 14:58 | 2022-09-21 15:15 | 2022-09-20 16:28 | 8 | 2022-09-21 | 202200003863 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003848 |  | 1 | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | 949.424.712-49 | MLPA6772314-21 | 657796 | 13411 | 1068 | 212201477 | SIGFI80 | 2022-12-10 15:07 | 2022-09-20 16:24 | 2023-01-06 10:08 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.833778,-72.663722 | -7.833701666666667,-72.66378666666667 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSE ALCIMAR DE OLIVEIRA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE LUZEIRO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUZEIRO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:23 | ONEOM008 | 68984017562000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-10 13:55 | 2022-12-10 13:55 | 2022-09-20 16:23 | 4 | 2022-12-10 | 202200003848 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003830 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2022-10-08 16:12 | 2022-09-20 16:23 | 2022-12-23 10:09 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.088991666666667,-72.77505666666666 | -8.088961666666668,-72.77502166666666 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:21 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-08 16:12 | 2022-10-08 16:12 | 2022-09-20 16:21 | 6 | 2022-10-08 | 202200003830 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003822 |  | 1 | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | 955.603.272-04 | 95560327204 | 654839 | 14969 | 1128 | 212201453 | SIGFI80 | 2022-09-21 14:19 | 2022-09-20 16:21 | 2023-10-22 00:25 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088991666666667,-72.77505666666666 |  | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO CRUZ | JOSE AIRTON CRUZ DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:20 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 13:28 | 2022-09-21 13:36 | 2022-09-20 16:20 | 4 | 2022-09-21 | 202200003822 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003814 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2022-10-08 12:35 | 2022-09-20 16:16 | 2023-01-17 13:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.038398333333333,-72.74855 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:14 | ONEOM003 | 68999486721000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-10-08 12:20 | 2022-10-08 12:35 | 2022-09-20 16:14 | 4 | 2022-10-08 | 202200003814 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003806 |  | 1 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | 644.171.072-20 | MLPA7188684-22 | 645896 | 13742 | 204 | 212200598 | SIGFI80 | 2022-10-08 12:25 | 2022-09-20 16:14 | 2023-01-03 11:32 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.038398333333333,-72.74855 | -8.038398333333333,-72.74855 | DEZUMIRA FERREIRA DE SOUZA | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:13 | ONEOM008 | 68999486721000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-08 12:45 | 2022-10-08 13:15 | 2022-09-20 16:13 | 4 | 2022-10-08 | 202200003806 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003798 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2022-10-11 07:19 | 2022-09-20 16:11 | 2023-01-17 13:49 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 | -8.076768333333332,-72.76734666666667 | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-11 07:18 | 2022-10-11 07:19 | 2022-09-20 16:10 | 4 | 2022-10-11 | 202200003798 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003780 |  | 1 | JOELISSON SILVA DE SOUZA | 702.904.062-77 | MLPA7208065-22 | 642932 | 14613 | 109 | 212200537 | SIGFI80 | 2022-10-11 16:30 | 2022-09-20 16:10 | 2023-01-04 11:27 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.076553333333333,-72.76736666666667 |  | AUCILENE PEREIRA DA SILVA | JOELISSON SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:09 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-11 16:20 | 2022-10-11 16:25 | 2022-10-11 16:09 | 4 | 2022-10-11 | 202200003780 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003772 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2022-09-30 09:47 | 2022-09-20 16:04 | 2023-01-02 16:51 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.075981666666667,-72.76349833333333 | -8.075886666666666,-72.763375 | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | *FALTA FOTO* JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:03 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO **FALTA FOTOS DAS BATERIAS RETIRADAS E INVERSOR RETIRADO** | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-30 09:43 | 2022-09-30 09:47 | 2022-09-20 16:03 | 6 | 2022-09-30 | 202200003772 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003764 |  | 1 | JOAO DE SOUZA ENES | 002.959.962-85 | MLPA7208061-22 | 645809 | 14610 | 219 | 212200546 | SIGFI80 | 2022-09-21 09:15 | 2022-09-20 16:03 | 2023-10-22 00:22 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.075981666666667,-72.76349833333333 |  | MARIA NAZARE FERREIRA DE SOUZA | JOAO DE SOUZA ENES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:03 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 09:00 | 2022-09-21 09:10 | 2022-09-20 16:03 | 4 | 2022-09-21 | 202200003764 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003756 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2022-11-15 11:33 | 2022-09-20 16:02 | 2023-01-17 13:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936756666666668,-72.758365 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 16:02 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMAL | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-15 10:43 | 2022-11-15 10:43 | 2022-09-20 16:02 | 4 | 2022-11-15 | 202200003756 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003749 |  | 1 | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | 195.895.492-68 | MLPA6902069-21 | 642568 | 13406 |  | 212200511 | SIGFI80 | 2022-11-15 08:45 | 2022-09-20 16:01 | 2022-12-26 17:15 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.936675000000001,-72.75841333333332 | -7.936756666666668,-72.75854666666667 | FFRANCISCAS DAS CHAGAS LIMA | JOAO ADALTO FEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 16:01 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-15 08:41 | 2022-11-15 08:41 | 2022-09-20 16:01 | 4 | 2022-11-15 | 202200003749 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003731 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2022-09-26 08:52 | 2022-09-20 16:00 | 2023-01-03 14:43 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.043571666666667,-72.750865 | -8.08716,-72.77789 | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:59 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-09-26 08:52 | 2022-09-26 08:52 | 2022-09-20 15:59 | 4 | 2022-09-26 | 202200003731 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003723 |  | 1 | JARDEL DA SILVA SANTOS | 020.417.652-24 | MLPA7208052-22 | 642294 | 14601 | 44 | 212200402 | SIGFI80 | 2022-09-21 14:55 | 2022-09-20 15:59 | 2023-10-22 00:27 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.043571666666667,-72.750865 |  | FRANCISCA AMARAL DA SILVA | JARDEL DA SILVA SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:58 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 14:30 | 2022-09-21 14:40 | 2022-09-20 15:58 | 8 | 2022-09-21 | 202200003723 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003715 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2022-11-11 10:59 | 2022-09-20 15:55 | 2023-01-03 13:32 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.926996666666668,-72.77414166666668 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA ENCOTRADO SEM GERAÇÃO MOTIVO BATERIAS ZERADAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-11 10:25 | 2022-11-11 10:25 | 2022-09-20 15:39 | 4 | 2022-11-11 | 202200003715 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003707 |  | 1 | JARDEL SILVA DE SOUZA | 961.958.602-63 | MLPA6906763-21 | 649735 | 13421 | 673 | 212200885 | SIGFI80 | 2022-11-17 07:37 | 2022-09-20 15:37 | 2022-12-23 12:55 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.926973333333333,-72.774095 | -7.927655000000001,-72.77328333333334 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | JARDEL SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:35 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-17 07:33 | 2022-11-17 07:33 | 2022-09-20 15:35 | 4 | 2022-11-17 | 202200003707 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003699 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2022-11-02 15:28 | 2022-09-20 15:32 | 2023-01-17 13:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.017738333333334,-72.75793 | -8.017555,-72.75805166666667 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-31 10:06 | 2022-11-02 15:28 | 2022-09-20 15:31 | 4 | 2022-11-02 | 202200003699 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003681 |  | 1 | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | 007.212.942-51 | 721294251 | 654557 | 14963 | 681 | 212201428 | SIGFI80 | 2022-09-21 13:38 | 2022-09-20 15:31 | 2023-10-22 00:24 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.017738333333334,-72.75793 |  | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | JAQUELINE PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:30 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. OS REALIZADA ATRAVÉS DA 202300002963 09/01/2023. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 10:15 | 2022-09-21 10:23 | 2022-09-20 15:30 | 4 | 2022-09-21 | 202200003681 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003673 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2022-11-20 09:18 | 2022-09-20 15:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.9304983333333325,-72.762 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:25 | ONEOM008 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-20 09:03 | 2022-11-20 09:03 | 2022-09-20 15:25 | 4 | 2022-11-20 | 202200003673 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003665 |  | 1 | JAMILE LIMA SILVA | 3106417218 | MLPA6915585-21 | 646375 | 13393 | 257 | 212200840 | SIGFI80 | 2022-11-18 15:35 | 2022-09-20 15:25 | 2022-12-23 12:52 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.9304966666666665,-72.76204 | -7.930399999999999,-72.76214833333333 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | JAMILE LIMA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:24 | ONEOM008 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-18 15:10 | 2022-11-18 15:10 | 2022-09-20 15:24 | 4 | 2022-11-18 | 202200003665 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003640 |  | 1 | JAIME LIMA DA SILVA | 612.487.382-68 | MLPA6923549-21 | 654668 | 13468 |  | 212201289 | SIGFI80 | 2022-11-13 09:16 | 2022-09-20 15:22 | 2023-01-03 14:50 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.9683616666666675,-72.77974333333333 | -7.968583333333333,-72.77951666666667 | LINDALVA DA ROCHA LIMA | JAIME LIMA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:22 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-13 08:05 | 2022-11-13 08:05 | 2022-09-20 15:22 | 4 | 2022-11-13 | 202200003640 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003632 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2022-11-25 11:01 | 2022-09-20 15:15 | 2023-01-17 13:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.918713333333333,-72.77184666666668 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:14 | ONEOM008 | 6899931308000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | 687 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-25 10:48 | 2022-11-25 10:48 | 2022-09-20 15:14 | 4 | 2022-11-25 | 202200003632 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003624 |  | 1 | JACKELINE MELO DOS SANTOS | 021.898.772-29 | MLPA6915582-21 | 649869 | 13390 | 684 | 212200956 | SIGFI80 | 2022-11-24 07:49 | 2022-09-20 15:12 | 2022-12-23 12:49 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.918998333333334,-72.77199833333334 | -7.918983333333333,-72.77204666666667 | MARIA ELILDE PINHEIRO DA SILVA | JACKELINE MELO DOS SANTOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:11 | ONEOM008 | 6899931308000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 07:16 | 2022-11-24 07:16 | 2022-09-20 15:11 | 4 | 2022-11-24 | 202200003624 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003616 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2022-10-18 15:50 | 2022-09-20 15:09 | 2023-01-17 13:48 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.071886666666668,-72.76507166666667 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 15:06 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 15:50 | 2022-10-18 15:50 | 2022-09-20 15:06 | 4 | 2022-10-18 | 202200003616 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003608 |  | 1 | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | 461.269.372-87 | 46126937289 | 654819 | 14929 | 1061 | 212201267 | SIGFI80 | 2022-12-16 16:40 | 2022-09-20 15:05 | 2023-01-02 14:17 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.07173,-72.76502666666667 | -8.07173,-72.76502666666667 | MARGARIDA LOPES DOS SANTOS | HÉLIO LOPEZ DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 15:05 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-16 16:05 | 2022-12-16 16:25 | 2022-09-20 15:05 | 4 | 2022-12-16 | 202200003608 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003582 |  | 1 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 581.294.052-53 | MLPA7236704-22 | 656693 | 13780 |  | 212201612 | SIGFI45 | 2024-01-25 09:24 | 2022-09-20 14:57 | 2024-01-26 09:45 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.151973333333332,-72.80605166666666 | -8.15215,-72.80608833333334 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 08:55 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL E MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 08:25 | 2024-01-25 08:51 | 2024-01-05 08:55 | 3 | 2024-01-25 | 202200003582 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003566 |  | 1 | GLEISON AMORIM DA COSTA | 009.836.262-35 | 983626235 | 661619 | 14985 | 1002 | 212201586 | SIGFI45 | 2022-12-13 17:08 | 2022-09-20 14:54 | 2023-01-06 10:34 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.83553,-72.6497 | -7.835864999999999,-72.64940499999999 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | GLEISON AMORIM DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 14:53 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 16:29 | 2022-12-13 16:29 | 2022-09-20 14:53 | 4 | 2022-12-13 | 202200003566 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003558 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2022-11-29 13:00 | 2022-09-20 14:50 | 2023-02-17 10:58 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904300000000001,-72.76646000000001 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 14:49 | ONEOM008 | 68981084676000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-29 12:10 | 2022-11-29 12:10 | 2022-09-20 14:49 | 4 | 2022-11-29 | 202200003558 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003541 |  | 1 | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | 004.073.872-85 | MLPA6733672-21 | 652491 | 13373 | 611 | 212201069 | SIGFI80 | 2022-11-29 11:22 | 2022-09-20 14:44 | 2022-12-26 13:47 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.904364,-72.766347 | -7.904584999999999,-72.7664 | OLIDINA OLIVEIRA DA SILVA | GILDA OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA - MARGEM ESQUERDA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 14:43 | ONEOM008 | 68981084676000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-29 11:18 | 2022-11-29 11:18 | 2022-09-20 14:43 | 4 | 2022-11-29 | 202200003541 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003533 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2023-03-01 15:39 | 2022-09-20 14:24 | 2023-03-06 14:02 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.088425,-72.77538666666666 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 14:23 | ONEOM012 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | IVANILSON / UELERSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-01 14:50 | 2023-03-01 14:50 | 2022-09-20 14:23 | 6 | 2023-03-01 | 202200003533 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003525 |  | 1 | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | 687.071.932-20 | MLPA7188669-22 | 642761 | 13728 |  | 212200438 | SIGFI80 | 2022-10-05 07:23 | 2022-09-20 14:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.088731666666666,-72.77557833333334 | -8.088386666666667,-72.77531 | MARIA MARNISIA DE SOUZA OLIVEIRA | GERNILSON DE SOUZA OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 14:22 | ONEOM003 | 68992160762000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - SISTEMA NORMALIZADO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-05 07:22 | 2022-10-05 07:23 | 2022-09-20 14:22 | 4 | 2022-10-05 | 202200003525 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003517 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2022-11-08 11:44 | 2022-09-20 14:17 | 2022-12-23 14:54 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.046838333333334,-72.75944 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 14:17 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | NAO TEM FOTOS INTERNA POS NAO TEM MORADO NA RESIDENCIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-08 11:42 | 2022-11-08 11:42 | 2022-09-20 14:17 | 6 | 2022-11-08 | 202200003517 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003509 |  | 1 | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | 435.088.712-15 | 43508871215 | 652784 | 14937 | 775 | 212201247 | SIGFI45 | 2022-11-28 11:40 | 2022-09-20 14:16 | 2023-01-06 10:03 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.046453333333334,-72.75952666666667 | -8.046323333333333,-72.759575 | FRANCISCA DO NASCIMENTO | GENESIA NASCIMENTO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 14:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SEM FOTOS INTERNA, POIS NAO TEM MORADOR NA RESIDENCIA. A MESMA FOI EMBORA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-28 10:55 | 2022-11-28 11:40 | 2022-09-20 14:16 | 4 | 2022-11-28 | 202200003509 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003491 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2022-10-26 10:40 | 2022-09-20 12:57 | 2023-01-17 13:52 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038248333333334,-72.748255 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:56 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 10:40 | 2022-10-26 10:40 | 2022-09-20 12:56 | 4 | 2022-10-26 | 202200003491 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003483 |  | 1 | GEILSON SOUZA DA SILVA | 000.528.482-13 | MLPA7208073-22 | 645897 | 14621 | 203 | 212200600 | SIGFI80 | 2022-10-26 11:20 | 2022-09-20 12:56 | 2023-01-03 11:41 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.038478333333334,-72.748245 | -8.038478333333334,-72.748245 | JOICILENE FERREIRA DE SOUZA | GEILSON SOUZA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:55 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-26 10:45 | 2022-10-26 11:05 | 2022-09-20 12:55 | 4 | 2022-10-26 | 202200003483 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003475 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2022-10-18 10:32 | 2022-09-20 12:54 | 2023-01-17 13:52 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.07445,-72.763915 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:53 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 09:57 | 2022-10-18 10:32 | 2022-09-20 12:53 | 4 | 2022-10-18 | 202200003475 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003467 |  | 1 | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | 704.937.332-05 | MLPA7217449-22 | 645808 | 13753 | 217 | 212200545 | SIGFI80 | 2022-10-18 10:55 | 2022-09-20 12:53 | 2022-12-23 12:46 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | -8.074251666666667,-72.76387500000001 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISNUNES NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:52 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-18 10:05 | 2022-10-18 10:39 | 2022-09-20 12:52 | 4 | 2022-10-18 | 202200003467 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003459 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2022-10-18 09:05 | 2022-09-20 12:51 | 2023-02-17 10:21 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.074113333333335,-72.76416333333333 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:50 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO ** NUMERO DE SERIE DOS CONVERSORES NÃO REGISTRADO NA INSTALAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-18 09:05 | 2022-10-18 09:05 | 2022-09-20 12:50 | 4 | 2022-10-18 | 202200003459 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003442 |  | 1 | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | 048.118.042-79 | 4811804279 | 654554 | 14925 | 1099 | 212201427 | SIGFI80 | 2022-12-18 09:50 | 2022-09-20 12:50 | 2023-01-02 14:11 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | -8.074263333333333,-72.76416333333333 | MARIA GRACIETE PEREIRA DO NASCIMENTO | FRANCISLEIA NASCIMENTO CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ RIO JURUA COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-18 09:10 | 2022-12-18 09:35 | 2022-09-20 12:49 | 4 | 2022-12-18 | 202200003442 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003434 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2022-10-06 11:05 | 2022-09-20 12:38 | 2023-01-03 15:16 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 | -8.088346666666666,-72.77527 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:37 | ONEOM003 | 68996103451000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-06 10:31 | 2022-10-06 11:05 | 2022-09-20 12:37 | 4 | 2022-10-06 | 202200003434 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003426 |  | 1 | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | 690.210.075-15 | MLPA7188668-22 | 642556 | 13727 | 53 | 212200485 | SIGFI45 | 2022-09-21 16:30 | 2022-09-20 12:37 | 2023-10-22 00:56 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -8.088258333333332,-72.77522666666667 |  | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO VALDEMIR COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:36 | MARNEI | 68996103451000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. OS REALIZADA ATRAVÉS DA 202300003060/ 04/01/2023 |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-09-21 16:00 | 2022-09-21 16:15 | 2022-09-20 12:36 | 5 | 2022-09-21 | 202200003426 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003400 |  | 1 | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | 901.260.922-49 | MLPA7264728-22 | 654902 | 13801 | 1029 | 212201463 | SIGFI45 | 2024-01-25 13:52 | 2022-09-20 12:33 | 2024-01-26 09:59 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.104836666666667,-72.79723333333332 | -8.102821666666667,-72.79781333333334 | ANTONIA SILVA | FRANCISCO VALDECI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:30 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 13:30 | 2024-01-25 13:50 | 2024-01-05 10:30 | 3 | 2024-01-25 | 202200003400 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003392 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2022-12-07 11:16 | 2022-09-20 12:32 | 2023-02-17 10:55 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873821666666667,-72.728055 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:31 | ONEOM008 | 68984010879000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS . |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 11:12 | 2022-12-07 11:12 | 2022-09-20 12:31 | 4 | 2022-12-07 | 202200003392 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003384 |  | 1 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | 021.942.502-71 | MLPA6925765-21 | 658170 | 13465 | 1070 | 212201444 | SIGFI80 | 2022-12-05 07:40 | 2022-09-20 12:31 | 2022-12-23 12:42 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.873556,-72.727861 | -7.873723333333333,-72.72786666666666 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA E SILVA | FRANCISCO SILVA DE SOUZA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:26 | ONEOM008 | 68984010879000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-05 07:39 | 2022-12-05 07:39 | 2022-09-20 12:26 | 4 | 2022-12-05 | 202200003384 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003376 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2022-10-25 09:57 | 2022-09-20 12:25 | 2023-01-17 13:53 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.01937,-72.7421 | -8.019371666666666,-72.742215 | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:25 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 09:57 | 2022-09-20 12:25 | 4 | 2022-10-25 | 202200003376 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003368 |  | 1 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | 003.871.722-03 | MLPA6930178-21 | 651789 | 13442 | 498 | 212200640 | SIGFI45 | 2022-10-25 17:30 | 2022-09-20 12:24 | 2022-12-23 12:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.01937,-72.7421 |  | MARIA SANTOS DA SILVA | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:24 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-25 10:22 | 2022-10-25 11:13 | 2022-09-20 12:24 | 4 | 2022-10-25 | 202200003368 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003350 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2022-11-05 11:59 | 2022-09-20 12:23 | 2023-02-13 17:06 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.045858333333333,-72.76029 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 12:22 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA FICO FUNCIONADO COMO ENCOTRADO . NAO TEM FOTO INTERNA POIS O USUARIO SAIL ANTES DE ACABA O SERVIÇO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-05 11:59 | 2022-11-05 11:59 | 2022-09-20 12:22 | 4 | 2022-11-05 | 202200003350 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003343 |  | 1 | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | 711.641.042-25 | MLPA7208071-22 | 649737 | 14619 | 296 | 212200895 | SIGFI80 | 2022-11-05 10:54 | 2022-09-20 12:22 | 2023-01-19 17:17 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.045805,-72.76016333333334 | -8.045684999999999,-72.76032333333333 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCO RAIMUNDO ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:21 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-05 10:54 | 2022-11-05 10:54 | 2022-09-20 12:21 | 4 | 2022-11-05 | 202200003343 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003327 |  | 1 | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | 076.791.462-76 | 7679146276 | 681070 | 14987 | 1007 | 212202097 | SIGFI45 | 2022-12-13 10:50 | 2022-09-20 12:18 | 2023-01-06 10:39 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.8352983333333,-72.650041666667 | -7.835163333333332,-72.65000333333334 | ELIZETE GOMES DA SILVA | FRANCISCO NADSON SILVA DE AMORIM | JURUA | RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO RIO JURUA COMUNIDADE 13 DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 12:17 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 09:53 | 2022-12-13 09:53 | 2022-09-20 12:17 | 4 | 2022-12-13 | 202200003327 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003301 |  | 1 | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | 1882038266 | MLPA7208060-22 | 642934 | 14609 | 221 | 212200517 | SIGFI80 | 2022-10-12 10:18 | 2022-09-20 10:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.076611666666668,-72.76356333333334 | -8.076668333333334,-72.76358 | ROSILDA DA CUNHA DUTRA | FRANCISCO MATEUS DUTRA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - SISTEMA NORMALIZADO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-12 10:17 | 2022-10-12 10:18 | 2022-09-20 10:40 | 4 | 2022-10-12 | 202200003301 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003293 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2022-11-04 12:27 | 2022-09-20 10:40 | 2022-12-12 14:52 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.045706666666666,-72.75997000000001 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | **FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO** | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:39 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA ENCONTRA-SE NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-04 12:27 | 2022-11-04 12:27 | 2022-09-20 10:39 | 6 | 2022-11-04 | 202200003293 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003285 |  | 1 | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | 055.694.152-70 | MLPA7217455-22 | 645885 | 13758 | 209 | 212200588 | SIGFI80 | 2022-11-04 11:45 | 2022-09-20 10:39 | 2023-01-03 18:45 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.045765,-72.75987333333335 | -8.045741666666666,-72.75974666666666 | MARIA DA CONCEICAO GOMES | FRANCISCO GLAUBER GOMES CASSEMIRO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:38 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ENCONTRA-SE FUNCIONADO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-04 11:44 | 2022-11-04 11:44 | 2022-09-20 10:38 | 4 | 2022-11-04 | 202200003285 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003277 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2022-12-08 15:25 | 2022-09-20 10:38 | 2023-01-17 13:53 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.87164,-72.72368833333333 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISO FRIMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:37 | ONEOM008 | 984053195000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-08 15:10 | 2022-12-08 15:10 | 2022-09-20 10:37 | 4 | 2022-12-08 | 202200003277 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003269 |  | 1 | FRANCISCO FIRMINO | 632.937.492-91 | MLPA6936320-21 | 658167 | 13477 | 921 | 212201288 | SIGFI80 | 2022-12-08 15:08 | 2022-09-20 10:37 | 2023-01-05 10:53 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.871756666666666,-72.72354 | -7.871499999999999,-72.72324499999999 | MARIA DO CARMO FIRMINO | FRANCISO FRIMINO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:36 | ONEOM008 | 984053195000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-08 13:28 | 2022-12-08 13:28 | 2022-09-20 10:36 | 4 | 2022-12-08 | 202200003269 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003251 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2022-10-11 13:31 | 2022-09-20 10:34 | 2023-01-17 13:54 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 | -8.077741666666666,-72.76742666666668 | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:33 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-11 13:30 | 2022-10-11 13:31 | 2022-09-20 10:33 | 4 | 2022-10-11 | 202200003251 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003244 |  | 1 | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | 652.355.762-68 | MLPA7197550-22 | 645806 | 13713 | 58 | 212200543 | SIGFI45 | 2022-10-07 13:30 | 2022-09-20 10:33 | 2022-12-23 12:38 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.077728333333333,-72.76745666666667 |  | MARIETA MELO DE SOUZA | FRANCISCO ELISSON MELO DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:32 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-07 13:05 | 2022-10-07 13:15 | 2022-09-20 10:32 | 4 | 2022-10-07 | 202200003244 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003228 |  | 1 | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | 949.889.432-91 | MLPA6772311-21 | 658197 | 13409 | 1024 | 212201571 | SIGFI45 | 2022-12-13 15:43 | 2022-09-20 10:28 | 2023-01-06 10:34 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.834456,-72.651061 | -7.835421666666667,-72.64976666666666 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM | FRANCISCO EDSON DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:27 | ONEOM008 | 68992272193000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 15:43 | 2022-12-13 15:43 | 2022-09-20 10:27 | 4 | 2022-12-13 | 202200003228 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003210 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2022-11-20 10:49 | 2022-09-20 10:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.93021,-72.76279666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:24 | ONEOM008 | 68999595622000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-20 10:36 | 2022-11-20 10:36 | 2022-09-20 10:24 | 4 | 2022-11-20 | 202200003210 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003202 |  | 1 | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 533.947.472-00 | MLPA6906761-21 | 646386 | 13419 | 664 | 212200845 | SIGFI80 | 2022-11-20 09:47 | 2022-09-20 10:24 | 2022-12-23 12:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.930294999999999,-72.76288500000001 | -7.930115000000001,-72.762695 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCO DEUSIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:23 | ONEOM008 | 68999595622000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-20 09:47 | 2022-11-20 09:47 | 2022-09-20 10:23 | 4 | 2022-11-20 | 202200003202 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003194 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2022-11-19 13:54 | 2022-09-20 10:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929806666666667,-72.76326666666667 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:22 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-19 13:35 | 2022-11-19 13:35 | 2022-09-20 10:22 | 4 | 2022-11-19 | 202200003194 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003186 |  | 1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 678.115.402-82 | MLPA6906759-21 | 646384 | 13417 | 663 | 212200844 | SIGFI80 | 2022-11-18 07:15 | 2022-09-20 10:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.929853333333334,-72.76312 | -7.929706666666668,-72.763255 | LAURA GOMES DO NASCIMENTO | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:20 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-18 07:14 | 2022-11-18 07:14 | 2022-09-20 10:20 | 4 | 2022-11-18 | 202200003186 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003178 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2022-10-05 10:17 | 2022-09-20 10:15 | 2023-01-02 17:32 | MATEUS | WILLOU | NAO CONFORME | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087951666666667,-72.77601333333334 | ILDA COSTA | *FALTA IMAGENS*FRANCISCO COSTA TAVARES** | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-03 09:25 | 2022-10-05 10:17 | 2022-09-20 10:15 | 6 | 2022-10-05 | 202200003178 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003160 |  | 1 | FRANCISCO COSTA TAVARES | 096.376.802-68 | MLPA7217446-22 | 642769 | 13750 | 111 | 212200489 | SIGFI80 | 2022-10-05 10:45 | 2022-09-20 10:14 | 2022-12-23 12:32 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | -8.087926666666668,-72.77600000000001 | ILDA COSTA | FRANCISCO COSTA TAVARES | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:14 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-05 10:05 | 2022-10-05 10:36 | 2022-09-20 10:14 | 4 | 2022-10-05 | 202200003160 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003152 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2022-11-11 10:02 | 2022-09-20 10:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.930331666666666,-72.76391166666667 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:12 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-11 08:23 | 2022-11-11 08:23 | 2022-09-20 10:12 | 4 | 2022-11-11 | 202200003152 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003145 |  | 1 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | 756.134.252-72 | MLPA6902070-21 | 646160 | 13407 | 256 | 212200727 | SIGFI80 | 2022-11-15 09:33 | 2022-09-20 10:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.936475,-72.75823833333334 | -7.936840000000001,-72.758365 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:12 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-15 09:33 | 2022-11-15 09:33 | 2022-09-20 10:12 | 4 | 2022-11-15 | 202200003145 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003137 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2022-11-02 03:18 | 2022-09-20 10:11 | 2022-12-12 14:54 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.0193033,-72.7368003 | -8.019020000000001,-72.737035 | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | **FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO** | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:10 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR - SISTEMA NORMALIZADO | FALTA FOTOS BATERIAS RETIRADAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-30 08:34 | 2022-11-02 02:44 | 2022-09-20 10:10 | 6 | 2022-11-02 | 202200003137 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003129 |  | 1 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | 041.335.892-54 | MLPA6925764-21 | 655058 | 13464 | 1137 | 212201501 | SIGFI80 | 2022-11-02 17:45 | 2022-09-20 10:10 | 2022-12-22 16:46 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.0193033,-72.7368003 |  | MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA | FRANCISCO ASSIS DE LIMA FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:09 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-02 09:21 | 2022-11-02 10:55 | 2022-09-20 10:09 | 4 | 2022-11-02 | 202200003129 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003111 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2022-12-01 10:23 | 2022-09-20 10:08 | 2023-01-17 13:54 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876753333333333,-72.74163333333333 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:07 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-01 09:56 | 2022-12-01 09:56 | 2022-09-20 10:07 | 4 | 2022-12-01 | 202200003111 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003103 |  | 1 | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | 620.956.762-20 | MLPA6935765-21 | 655045 | 13472 | 1091 | 212201442 | SIGFI80 | 2022-12-01 09:52 | 2022-09-20 10:07 | 2022-12-22 16:44 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.876861,-72.741278 | -7.876896666666666,-72.74116833333332 | FRANCISCA ALVES DE AMORIM | FRANCISCO AMORIM DE LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:07 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-01 07:58 | 2022-12-01 07:58 | 2022-09-20 10:07 | 4 | 2022-12-01 | 202200003103 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003095 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2022-10-05 08:33 | 2022-09-20 10:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.088306666666666,-72.77578166666667 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:04 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-03 11:11 | 2022-10-05 08:33 | 2022-09-20 10:04 | 4 | 2022-10-05 | 202200003095 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003087 |  | 1 | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | 686.808.642-34 | MLPA7217445-22 | 642755 | 13749 | 51 | 212200437 | SIGFI80 | 2022-10-05 09:25 | 2022-09-20 10:04 | 2023-01-19 17:10 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | -8.088455000000002,-72.77559166666667 | MARIA ALDEIDE DA COSTA | FRANCISCO ADENILSON COSTA CAMPOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:03 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-05 08:45 | 2022-10-05 09:05 | 2022-09-20 10:03 | 4 | 2022-10-05 | 202200003087 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003079 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2022-09-30 13:21 | 2022-09-20 10:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 | -8.073815,-72.76443166666667 | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 10:02 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-30 10:47 | 2022-09-30 13:21 | 2022-09-20 10:02 | 4 | 2022-09-30 | 202200003079 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003061 |  | 1 | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | 673.565.912-00 | MLPA7197549-22 | 645813 | 13712 | 56 | 212200552 | SIGFI45 | 2022-09-30 16:07 | 2022-09-20 10:02 | 2022-12-22 16:42 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.074003333333334,-72.76448666666667 |  | MARIA PERPETUA GONDIM | FRANCISCO ADEMIR GONDIM | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 10:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-30 09:34 | 2022-09-30 10:47 | 2022-09-20 10:01 | 4 | 2022-09-30 | 202200003061 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003053 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2022-11-06 09:27 | 2022-09-20 09:59 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042181666666666,-72.74818499999999 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-06 09:26 | 2022-11-06 09:26 | 2022-09-20 09:57 | 4 | 2022-11-06 | 202200003053 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003046 |  | 1 | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | 053.912.012-09 | 5391201209 | 652781 | 14965 | 942 | 212201245 | SIGFI80 | 2022-11-27 09:40 | 2022-09-20 09:57 | 2023-01-06 10:03 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.042081666666666,-72.74820500000001 | -8.042086666666668,-72.74828333333333 | MARIA ARLETE DA COSTA | FRANCISCA SUIANE COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE JABURU RIO JURUA COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:56 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | NÃO HA FOTOS DE MEDIÇÕES DE TENSÃO DENTRO DA RESIDENCIA DO CLIENTE, POIS O MESMO NÃO ESTAVA EM CASA NO MOMENTO DA MANUTENÇÃO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-27 08:41 | 2022-11-27 09:40 | 2022-09-20 09:56 | 4 | 2022-11-27 | 202200003046 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003038 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2022-11-08 10:05 | 2022-09-20 09:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.04593,-72.75942166666667 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:53 | ONEOM003 | 68992443034000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-08 10:01 | 2022-11-08 10:01 | 2022-09-20 09:53 | 4 | 2022-11-08 | 202200003038 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003020 |  | 1 | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | 035.550.152-06 | MLPA7197556-22 | 645886 | 13719 | 207 | 212200589 | SIGFI80 | 2022-11-05 10:08 | 2022-09-20 09:53 | 2023-01-06 09:21 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.045898333333334,-72.75920666666666 | -8.045868333333335,-72.75932333333334 | MARIA ALERTE DA COSTA | FRANCISCA QUEILA COSTA DA ROCHA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:52 | ONEOM003 | 68992443034000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FEITO LIMPESA NOS MODULOS ,QUADROS , TERMOGRAFIA E MEDIÇÃO ATERRAMETO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-05 10:08 | 2022-11-05 10:08 | 2022-09-20 09:52 | 4 | 2022-11-05 | 202200003020 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200003012 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2022-11-11 14:15 | 2022-09-20 09:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918623333333333,-72.77321833333333 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:48 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA ENCOTRADO PARADO, POIS AS BATERIAS ESTAVAM DESCARREGADAS. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-11-11 14:04 | 2022-11-11 14:04 | 2022-09-20 09:48 | 4 | 2022-11-11 | 202200003012 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200003004 |  | 1 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | 567.898.152-87 | MLPA6902063-21 | 652174 | 13401 | 504 | 212201016 | SIGFI45 | 2022-11-24 15:12 | 2022-09-20 09:48 | 2023-01-03 14:22 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.9188600000000005,-72.77185166666666 | -7.918753333333332,-72.7721 | MACIONILA PEREIRA LIMA | FRANCISCA PEREIRA LIMA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 09:43 | 2022-11-24 09:43 | 2022-09-20 09:47 | 4 | 2022-11-24 | 202200003004 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002998 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2022-11-07 16:33 | 2022-09-20 09:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.006438333333334,-72.753815 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-07 15:41 | 2022-11-07 15:41 | 2022-09-20 09:45 | 4 | 2022-11-07 | 202200002998 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002980 |  | 1 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | 634.755.102-00 | MLPA6921397-21 | 652615 | 13446 | 671 | 212201102 | SIGFI80 | 2022-11-07 15:01 | 2022-09-20 09:45 | 2023-01-03 15:30 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.006751666666666,-72.75333666666667 | -8.006428333333334,-72.753825 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-07 14:44 | 2022-11-07 14:44 | 2022-09-20 09:45 | 4 | 2022-11-07 | 202200002980 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002972 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2022-10-26 09:18 | 2022-09-20 09:44 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038493333333333,-72.74804 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:43 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-26 09:18 | 2022-10-26 09:18 | 2022-09-20 09:43 | 4 | 2022-10-26 | 202200002972 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002964 |  | 1 | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | 010.100.532-64 | MLPA7188686-22 | 645894 | 13743 | 205 | 212200596 | SIGFI80 | 2022-10-26 10:05 | 2022-09-20 09:43 | 2022-12-22 16:37 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.038501666666667,-72.748125 | -8.038501666666667,-72.748125 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA LINDOMAR ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:43 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-26 09:25 | 2022-10-26 09:46 | 2022-09-20 09:43 | 4 | 2022-10-26 | 202200002964 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002956 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2022-11-16 08:47 | 2022-09-20 09:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.935765,-72.75829 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:40 | ONEOM003 | 68999073497000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | NÃO FORAM INSERIDAS OS NUMEROS DAS BATERIAS RETIRADAS POIS O CELULAR BUGO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-16 08:18 | 2022-11-16 08:18 | 2022-09-20 09:40 | 4 | 2022-11-16 | 202200002956 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002949 |  | 1 | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | 632.539.172-15 | MLPA6899693-21 | 646168 | 13429 | 282 | 212200718 | SIGFI80 | 2022-11-16 09:24 | 2022-09-20 09:40 | 2022-12-22 16:18 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.935826666666666,-72.75828666666666 | -7.935969999999999,-72.75831666666666 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA LIMA | FRANCISCA LAURIMAR LIMA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:39 | ONEOM003 | 68999073497000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA ENCOTRADO NORMAL | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-16 09:24 | 2022-11-16 09:24 | 2022-09-20 09:39 | 4 | 2022-11-16 | 202200002949 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002931 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2022-11-09 14:51 | 2022-09-20 09:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.988171666666666,-72.75346666666665 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:37 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUSBTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-09 14:40 | 2022-11-09 14:40 | 2022-09-20 09:37 | 4 | 2022-11-09 | 202200002931 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002923 |  | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | 925.756.252.20 | MLPA6921398-21 | 652883 | 13447 | 496 | 212201123 | SIGFI45 | 2022-11-09 14:19 | 2022-09-20 09:37 | 2023-01-03 15:09 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.988688333333332,-72.75311166666667 | -7.9883283333333335,-72.75291833333334 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO MATIAS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:36 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-09 13:28 | 2022-11-09 13:28 | 2022-09-20 09:36 | 4 | 2022-11-09 | 202200002923 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002915 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2022-11-04 09:52 | 2022-09-20 09:34 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.0456,-72.75954333333334 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA ENCONTRADO FUNCIINANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-04 09:08 | 2022-11-04 09:08 | 2022-09-20 09:32 | 4 | 2022-11-04 | 202200002915 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002907 |  | 1 | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | 045.821.082-02 | MLPA7217457-22 | 643063 | 13760 | 210 | 212200564 | SIGFI80 | 2022-11-04 15:10 | 2022-09-20 09:32 | 2023-01-06 09:39 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.045710000000001,-72.75959833333333 | -8.045723333333333,-72.75970833333334 | FRANCISCA VANUZA MARCAL DA ROCHA | FRANCISCA DANUBIA ROCHA DA COSTA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE CANDAL S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:31 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA ENCOTNRADO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-04 10:40 | 2022-11-04 10:40 | 2022-09-20 09:31 | 4 | 2022-11-04 | 202200002907 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002899 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2022-11-06 11:26 | 2022-09-20 09:30 | 2023-02-13 15:09 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.037781666666666,-72.74875666666667 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:30 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-06 11:26 | 2022-11-06 11:26 | 2022-09-20 09:30 | 4 | 2022-11-06 | 202200002899 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002881 |  | 1 | FRANCINALVA MACIEL SILVA | 063.993.522-23 | MLPA6930179-21 | 651860 | 13443 | 499 | 212200649 | SIGFI45 | 2022-11-06 10:47 | 2022-09-20 09:29 | 2023-01-06 10:02 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -8.037986666666665,-72.74907833333333 | -8.037775,-72.74878166666667 | FRANCISCA ODETE DA SILVA MACIEL | FRANCINALVA MACIEL SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE JABURU S/N CENTRO COMUNIDADE JABURU | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:29 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-06 10:38 | 2022-11-06 10:38 | 2022-09-20 09:29 | 4 | 2022-11-06 | 202200002881 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002873 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2022-11-19 15:35 | 2022-09-20 09:27 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.9297466666666665,-72.762465 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:26 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SEN FOTOS INTERNAS /CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-19 15:20 | 2022-11-19 15:20 | 2022-09-20 09:26 | 4 | 2022-11-19 | 202200002873 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002865 |  | 1 | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | 872.961.602-68 | MLPA6906757-21 | 646382 | 13415 | 657 | 212200843 | SIGFI80 | 2022-11-18 08:56 | 2022-09-20 09:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.9297966666666655,-72.76246666666665 | -7.929865000000001,-72.76249333333334 | MARIA MARCAL DOS SANTOS | FRANCENILSON SANTOS DA CONCEICAO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:25 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMDA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-18 08:56 | 2022-11-18 08:56 | 2022-09-20 09:25 | 4 | 2022-11-18 | 202200002865 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002857 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2022-10-11 17:00 | 2022-09-20 09:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.07701,-72.76730666666667 | -8.076886666666667,-72.767295 | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:24 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-11 08:40 | 2022-10-11 09:20 | 2022-09-20 09:24 | 4 | 2022-10-11 | 202200002857 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002840 |  | 1 | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | 021.510.232-06 | MLPA7217451-22 | 645804 | 13754 | 104 | 212200540 | SIGFI80 | 2022-10-08 17:00 | 2022-09-20 09:24 | 2022-12-22 16:13 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.07701,-72.76730666666667 |  | MARIA SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | FERNANDA PINHEIRO NEGREIROS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:23 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-08 12:35 | 2022-10-08 14:45 | 2022-09-20 09:23 | 4 | 2022-10-08 | 202200002840 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002832 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2022-10-26 14:20 | 2022-09-20 09:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 | -8.027285000000001,-72.743615 | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-20 09:21 | ONEOM003 | 68999460509000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-25 07:32 | 2022-10-26 14:20 | 2022-09-20 09:21 | 4 | 2022-10-26 | 202200002832 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002824 |  | 1 | FELIX DE MELO SARAH FILHO | 091.424.952-53 | MLPA6931280-21 | 651853 | 13475 | 270 | 212200645 | SIGFI80 | 2022-10-26 17:00 | 2022-09-20 09:21 | 2022-12-20 09:39 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.027140000000001,-72.74362500000001 |  | HECYLA BORBOREMA SARAH | FELIX DE MELO SARAH FILHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-20 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-20 09:20 | ONEOM008 | 68999460509000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-26 15:05 | 2022-10-26 15:52 | 2022-09-20 09:20 | 4 | 2022-10-26 | 202200002824 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002816 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2022-12-09 14:33 | 2022-09-19 18:48 | 2023-01-17 13:30 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.870972,-72.725083 | -7.8693,-72.72165666666666 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 18:47 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MADSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-09 14:25 | 2022-12-09 14:25 | 2022-09-19 18:47 | 4 | 2022-12-09 | 202200002816 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002808 |  | 1 | ERISSON DIAS DA SILVA | 069.239.722-13 | MLPA6933006-21 | 655044 | 13457 | 1101 | 212201443 | SIGFI80 | 2022-12-09 14:00 | 2022-09-19 18:47 | 2023-01-06 10:20 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.870972,-72.725083 | -7.8692850000000005,-72.721685 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | ERISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 18:46 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | /MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-09 13:28 | 2022-12-09 14:00 | 2022-09-19 18:46 | 4 | 2022-12-09 | 202200002808 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002790 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2022-12-08 11:58 | 2022-09-19 18:42 | 2023-01-17 13:32 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.871972,-72.724167 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 18:41 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-08 11:06 | 2022-12-08 11:06 | 2022-09-19 18:41 | 4 | 2022-12-08 | 202200002790 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002782 |  | 1 | EMISSON DIAS DA SILVA | 994.089.882-72 | MLPA6934670-21 | 654665 | 13466 | 927 | 212201319 | SIGFI80 | 2022-12-08 10:20 | 2022-09-19 18:41 | 2023-01-06 10:18 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.871972,-72.724167 | -7.871861666666666,-72.72400166666667 | MARIA DA CONCEICAO DIAS DA SILVA | EMISSON DIAS DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 18:40 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-08 09:35 | 2022-12-08 10:20 | 2022-09-19 18:40 | 4 | 2022-12-08 | 202200002782 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002766 |  | 1 | EMERSSON SILVA DA COSTA | 704.910.512-04 | MLPA6771146-21 | 657809 | 13400 | 1031 | 212201569 | SIGFI45 | 2022-12-13 15:30 | 2022-09-19 18:37 | 2023-03-21 15:17 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.835042,-72.6503 | -7.835493333333333,-72.65016999999999 | ANTONIA NAGILMA DA CUNHA TAVARES | EMERSSON SILVA DA COSTA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 18:36 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇAO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 14:48 | 2022-12-13 15:30 | 2022-09-19 18:36 | 4 | 2022-12-13 | 202200002766 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002758 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2022-11-30 10:20 | 2022-09-19 18:34 | 2023-01-17 13:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902578333333334,-72.759215 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 18:33 | ONEOM008 | 68999411785000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-30 10:08 | 2022-11-30 10:08 | 2022-09-19 18:33 | 4 | 2022-11-30 | 202200002758 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002741 |  | 1 | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | 009.634.642-64 | MLPA6734346-21 | 652613 | 13374 | 598 | 212201099 | SIGFI80 | 2022-11-30 09:25 | 2022-09-19 18:33 | 2022-12-22 15:35 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.902853,-72.759289 | -7.902866666666667,-72.75924833333333 | MARIA ANTONIETA ALVES DA SILVA | ELTON SILVA DO NASCIMENTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA - MARGEM DIREITA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 18:32 | ONEOM008 | 68999411785000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-30 09:25 | 2022-11-30 09:25 | 2022-09-19 18:32 | 4 | 2022-11-30 | 202200002741 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002733 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2022-11-30 14:26 | 2022-09-19 18:31 | 2023-01-17 13:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.880833,-72.753722 | -7.882006666666666,-72.754025 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 18:30 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS | SEM FOTOS INTERNAS CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-30 13:40 | 2022-11-30 13:40 | 2022-09-19 18:30 | 4 | 2022-11-30 | 202200002733 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002725 |  | 1 | ELIAS CORREIA DA SILVA | 022.228.112-01 | MLPA6939169-21 | 657807 | 13453 | 954 | 212201568 | SIGFI80 | 2022-11-30 14:09 | 2022-09-19 18:29 | 2022-12-22 15:15 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.880833,-72.753722 | -7.882008333333332,-72.75415500000001 | DEUSUITA CORREIA DA SILVA | ELIAS CORREIA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 18:28 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. SEM FOTOS INTERNAS, POIS O CLIENTE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-30 13:08 | 2022-11-30 13:10 | 2022-09-19 18:28 | 4 | 2022-11-30 | 202200002725 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002709 |  | 1 | ELIANA ALVES PINHEIRO | 798.742.742-04 | 79874274204 | 654574 | 14949 | 1044 | 212201478 | SIGFI80 | 2023-01-06 14:35 | 2022-09-19 17:59 | 2023-01-10 10:03 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.111171666666667,-72.79836666666667 | -8.111051666666667,-72.798235 | TEREZA ALVES | ELIANA ALVES PINHEIRO | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:59 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA / NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-06 13:16 | 2023-01-06 13:16 | 2022-09-19 17:59 | 4 | 2023-01-06 | 202200002709 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002691 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2022-12-07 15:35 | 2022-09-19 17:58 | 2023-01-17 13:34 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873503333333334,-72.72720166666666 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-07 14:41 | 2022-12-07 14:41 | 2022-09-19 17:57 | 4 | 2022-12-07 | 202200002691 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002683 |  | 1 | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | 086.390.392-40 | MLPA6930025-21 | 657793 | 13440 | 1054 | 212201473 | SIGFI80 | 2022-12-06 09:08 | 2022-09-19 17:57 | 2022-12-22 15:10 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.873444,-72.726778 | -7.873516666666665,-72.72705500000001 | NAIR FERNANDES PINHEIRO | ELENILSON PINHEIRO DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:55 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-06 08:55 | 2022-12-06 08:55 | 2022-09-19 17:55 | 4 | 2022-12-06 | 202200002683 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002675 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2022-10-09 11:49 | 2022-09-19 17:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 | -8.105306666666667,-72.7872 | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-09 11:49 | 2022-10-09 11:49 | 2022-09-19 17:52 | 4 | 2022-10-09 | 202200002675 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002667 |  | 1 | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | 052.305.772-58 | MLPA7217453-22 | 661937 | 13756 | 105 | 212202394 | SIGFI80 | 2022-10-25 11:35 | 2022-09-19 17:52 | 2023-10-22 00:49 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -8.105096666666666,-72.78722666666665 |  | MARIETA MARQUES DE LIMA | ELENILSON LIMA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:50 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA ** OS REALIZADO ATRAVÉS DA 202300003052 04/01/2023 |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-10-25 11:07 | 2022-10-25 11:15 | 2022-09-19 17:50 | 8 | 2022-10-25 | 202200002667 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002659 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2022-11-29 07:56 | 2022-09-19 17:49 | 2023-01-17 13:34 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.917389,-72.771361 | -7.917353333333334,-72.771585 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:49 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-29 07:56 | 2022-11-29 07:56 | 2022-09-19 17:49 | 4 | 2022-11-29 | 202200002659 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002642 |  | 1 | EDILSON LIMA DO COUTO | 002.858.872-03 | MLPA6906753-21 | 652608 | 13413 |  | 212201098 | SIGFI80 | 2022-11-24 13:55 | 2022-09-19 17:48 | 2022-12-22 15:08 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.917389,-72.771361 | -7.917413333333333,-72.77143 | FRANCISCA LUMA DO COUTO | EDILSON LIMA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:48 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 10:19 | 2022-11-24 10:19 | 2022-09-19 17:48 | 4 | 2022-11-24 | 202200002642 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002634 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2022-10-19 11:33 | 2022-09-19 17:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058818333333333,-72.76311000000001 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:45 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-19 11:31 | 2022-10-19 11:33 | 2022-09-19 17:45 | 4 | 2022-10-19 | 202200002634 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002626 |  | 1 | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | 714.752.302-49 | 71475230249 | 652779 | 14933 | 1127 | 212201240 | SIGFI80 | 2022-12-19 12:15 | 2022-09-19 17:45 | 2023-10-22 00:16 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | -8.058834999999998,-72.76312166666666 | MARIA VIRICIO DA SILVA | DAMIÃO VIRICIO DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL RIO JURUA COMUNIDADE CANDAL | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:44 | MARNEI |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5008 | 34 | 2022-12-19 11:30 | 2022-12-19 12:05 | 2022-09-19 17:44 | 4 | 2022-12-19 | 202200002626 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002618 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2022-11-19 08:36 | 2022-09-19 17:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931398333333334,-72.76091166666667 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:40 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-19 08:35 | 2022-11-19 08:35 | 2022-09-19 17:40 | 4 | 2022-11-19 | 202200002618 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002600 |  | 1 | DALVANIA ALVES DA SILVA | 021.821.642-43 | MLPA6899692-21 | 646284 | 13428 | 255 | 212200791 | SIGFI80 | 2022-11-19 08:27 | 2022-09-19 17:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.93138,-72.760785 | -7.931403333333333,-72.76094499999999 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | DALVANIA ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:37 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-19 07:42 | 2022-11-19 07:42 | 2022-09-19 17:37 | 4 | 2022-11-19 | 202200002600 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002592 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2022-12-01 08:43 | 2022-09-19 17:33 | 2023-01-17 13:35 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.876694,-72.741028 | -7.87688,-72.74187333333333 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:32 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-12-01 08:32 | 2022-12-01 08:32 | 2022-09-19 17:32 | 4 | 2022-12-01 | 202200002592 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002584 |  | 1 | CRISTIANO BRITO DE ABREU | 074.525.472-17 | MLPA6934109-21 | 657754 | 13451 | 1042 | 212201441 | SIGFI80 | 2022-12-01 08:29 | 2022-09-19 17:32 | 2022-12-22 14:55 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.876694,-72.741028 | -7.876878333333334,-72.74136666666666 | MARIA MADALENA DE ALMEIDA BRITO | CRISTIANO BRITO DE ABREU | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE MUNDURUCUS S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:31 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-01 07:39 | 2022-12-01 07:39 | 2022-09-19 17:31 | 4 | 2022-12-01 | 202200002584 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002576 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2022-11-25 12:02 | 2022-09-19 17:30 | 2022-12-12 14:28 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918733333333334,-72.77180833333334 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:28 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | ** NUMERO DE SERIE DAS INSTAÇÃO NÃO BATE COM A INSTALAÇÃO ** | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-25 11:25 | 2022-11-25 11:25 | 2022-09-19 17:28 | 6 | 2022-11-25 | 202200002576 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002568 |  | 1 | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | 051.443.122-92 | MLPA6902064-21 | 652175 | 13402 |  | 212200984 | SIGFI80 | 2022-11-24 09:20 | 2022-09-19 17:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.918936666666667,-72.77175166666666 | -7.918708333333332,-72.77181333333333 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEUCIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:27 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 09:13 | 2022-11-24 09:13 | 2022-09-19 17:27 | 4 | 2022-11-24 | 202200002568 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002543 |  | 1 | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | 018.819.292-13 | MLPA7188675-22 | 643067 | 13734 | 218 | 212200569 | SIGFI80 | 2022-09-30 15:44 | 2022-09-19 17:25 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.075140000000001,-72.76345166666667 | -8.075125000000002,-72.76364666666667 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | CLEICIANO SILVA DO NASCIMENTO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SANTA CRUZ S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SANTA CRUZ | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:23 | ONEOM003 | 68999235935000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 24 | 2022-09-30 07:39 | 2022-09-30 09:34 | 2022-09-19 17:23 | 4 | 2022-09-30 | 202200002543 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002535 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2022-11-25 09:22 | 2022-09-19 17:22 | 2023-02-17 10:56 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.9191666666666665,-72.77209666666666 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:21 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-25 09:11 | 2022-11-25 09:11 | 2022-09-19 17:21 | 4 | 2022-11-25 | 202200002535 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002527 |  | 1 | CLEICIANE COSTA DO COUTO | 021.898.782-09 | MLPA6899688-21 | 649853 | 13424 | 680 | 212200940 | SIGFI80 | 2022-11-24 07:54 | 2022-09-19 17:21 | 2022-12-22 13:05 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.919158333333333,-72.77221166666666 | -7.919156666666667,-72.77214666666667 | MARIA OZANA MENEZES DA COSTA | CLEICIANE COSTA DO COUTO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TATAJUBA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TATAJUBA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:20 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-24 07:54 | 2022-11-24 07:54 | 2022-09-19 17:20 | 4 | 2022-11-24 | 202200002527 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002519 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2022-11-16 07:48 | 2022-09-19 17:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.935971666666667,-72.75849333333333 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SEM FOTOS INTERNAS DEVIDO CLIENTE NAO ESTÁ EM CASA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-16 07:22 | 2022-11-16 07:22 | 2022-09-19 17:18 | 4 | 2022-11-16 | 202200002519 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002501 |  | 1 | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | 019.078.152-10 | MLPA6899694-21 | 646170 | 13430 | 416 | 212200719 | SIGFI80 | 2022-11-16 10:32 | 2022-09-19 17:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.936018333333334,-72.75823166666667 | -7.935901666666666,-72.75859833333334 | MARIA DIONE DA SILVA FERREIRA | CLECIONE FERREIRA DE OLIVEIRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:18 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SEM FOTOS INTERNAS POIS CLIENTE NÃO ESTÁ EM CASA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-16 10:12 | 2022-11-16 10:12 | 2022-09-19 17:18 | 4 | 2022-11-16 | 202200002501 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002493 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2022-11-02 14:27 | 2022-09-19 17:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.020705,-72.73418 | -8.020703333333334,-72.734345 | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 17:15 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-29 09:44 | 2022-11-02 14:27 | 2022-09-19 17:15 | 4 | 2022-11-02 | 202200002493 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002485 |  | 1 | CELINA DE MATOS ROCHA | 049.957.922-44 | MLPA6919197-21 | 652907 | 13455 |  | 212201143 | SIGFI45 | 2022-11-02 16:42 | 2022-09-19 17:15 | 2022-12-22 12:44 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.020705,-72.73418 |  | ALZENIRA DE MATOS | CELINA DE MATOS ROCHA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 17:14 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-02 10:36 | 2022-11-02 11:57 | 2022-09-19 17:14 | 4 | 2022-11-02 | 202200002485 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002477 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2022-09-25 14:48 | 2022-09-19 17:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.08755,-72.77742666666667 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 16:55 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-09-25 13:42 | 2022-09-25 14:48 | 2022-09-19 16:55 | 4 | 2022-09-25 | 202200002477 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002469 |  | 1 | CARLOS COSTA DOS SANTOS | 412.766.392-87 | MLPA7208055-22 | 641703 | 14604 |  | 212200197 | SIGFI80 | 2022-09-25 16:00 | 2022-09-19 16:55 | 2023-01-04 11:33 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.087528333333333,-72.777445 | -8.087528333333333,-72.777445 | ANALIA DE OLIVEIRA COSTA | CARLOS COSTA DOS SANTOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 16:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-25 15:05 | 2022-09-25 15:40 | 2022-09-19 16:54 | 4 | 2022-09-25 | 202200002469 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002451 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2022-09-28 10:06 | 2022-09-19 16:47 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.08776,-72.77794 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 16:46 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-28 09:23 | 2022-09-28 10:06 | 2022-09-19 16:46 | 4 | 2022-09-28 | 202200002451 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002444 |  | 1 | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | 034.169.402-96 | 3416940296 | 654467 | 14917 | 944 | 212201391 | SIGFI80 | 2022-09-28 10:45 | 2022-09-19 16:46 | 2022-12-22 11:53 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.087765,-72.77797166666666 | -8.087765,-72.77797166666666 | RAIMUNDA NONATO COSTA DA SILVA | CAMILO JOSÉ COSTA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COM - SIMPATIA RIO JURUA COM - SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 16:45 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-28 10:05 | 2022-09-28 10:30 | 2022-09-19 16:45 | 4 | 2022-09-28 | 202200002444 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002436 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2022-09-27 07:48 | 2022-09-19 16:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086876666666665,-72.77856166666668 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 16:42 | ONEOM003 | 68992495378000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR | BATERIA QUE FOI INSTALADA VEIO TOTALMENTE DESCARREGADA E Ñ RETORNO E FOI SUBISTITUIDA N/S LA07GXCM3FAA0404 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-27 07:48 | 2022-09-27 07:48 | 2022-09-19 16:42 | 4 | 2022-09-27 | 202200002436 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002428 |  | 1 | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | 013.683.492-26 | MLPA7197545-22 | 642288 | 13710 | 115 | 212200196 | SIGFI45 | 2022-09-28 08:45 | 2022-09-19 16:41 | 2022-12-22 11:52 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.086775,-72.77856666666666 | -8.086775,-72.77856666666666 | OZANIRA DA SILVA ARAUJO | BIBIANA DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 16:39 | ONEOM008 | 68992495378000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-28 08:00 | 2022-09-28 08:30 | 2022-09-19 16:39 | 4 | 2022-09-28 | 202200002428 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002410 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2022-10-24 10:06 | 2022-09-19 16:29 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.026285,-72.74411666666667 | -8.024015,-72.74525166666668 | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 16:28 | ONEOM003 | 68999717213000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-24 10:05 | 2022-10-24 10:06 | 2022-09-19 16:28 | 4 | 2022-10-24 | 202200002410 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002402 |  | 1 | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | 118.928.892-34 | MLPA6932467-21 | 651795 | 13459 | 493 | 212200641 | SIGFI45 | 2022-10-24 17:02 | 2022-09-19 16:28 | 2022-12-22 11:50 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.026285,-72.74411666666667 |  | RADIGE DENE DE CARVALHO | BENJAMIN DENE DE CARVALHO | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 16:27 | ONEOM003 | 68999717213000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-24 11:18 | 2022-10-24 12:34 | 2022-09-19 16:27 | 4 | 2022-10-24 | 202200002402 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002386 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2022-12-13 09:02 | 2022-09-19 15:48 | 2023-01-06 10:31 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.836361,-72.650583 | -7.834994999999999,-72.650365 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 15:47 | ONEOM008 | 68992138254000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 09:01 | 2022-12-13 09:01 | 2022-09-19 15:47 | 4 | 2022-12-13 | 202200002386 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002360 |  | 1 | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | 546.859.662-87 | MLPA7236702-22 | 654901 | 13778 | 912 | 212201462 | SIGFI80 | 2024-01-25 14:23 | 2022-09-19 15:32 | 2024-01-26 10:25 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.102971666666667,-72.79800166666668 | -8.102935,-72.79786666666668 | ANTONIA SILVA | ANTÔNIO VALDERLI SILVA DE SOUZA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:22 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA, CLIENTE NAO ESTAVA EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 13:54 | 2024-01-25 14:07 | 2024-01-05 10:22 | 3 | 2024-01-25 | 202200002360 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002352 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-02-26 11:46 | 2022-09-19 15:27 | 2023-03-03 10:41 | MATEUS | HELY | VALIDADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152213333333332,-72.806185 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 15:26 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | IVANILSON/ GEILSON | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5050 | 34 | 2023-02-26 11:06 | 2023-02-26 11:06 | 2022-09-19 15:26 | 3 | 2023-02-26 | 202200002352 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002345 |  | 1 | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 817.508.702-15 | MLPA7252636-22 | 654951 | 13767 | 1284 | 212201611 | SIGFI45 | 2023-02-26 12:38 | 2022-09-19 15:26 | 2023-03-17 15:32 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.152225,-72.80609833333332 | -8.152086666666666,-72.80608833333334 | GUIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 15:03 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON/ GEILSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-02-26 11:52 | 2023-02-26 11:52 | 2022-09-19 15:03 | 4 | 2023-02-26 | 202200002345 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002337 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2022-11-15 11:52 | 2022-09-19 15:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.936685,-72.75862166666667 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 15:01 | ONEOM003 | 68999740606000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | SISTEMA ENCOTRADO NORMAL FORAM FEITAS A TROCA DOS EQUIPAMENTOS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-15 11:34 | 2022-11-15 11:34 | 2022-09-19 15:01 | 4 | 2022-11-15 | 202200002337 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002329 |  | 1 | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | 021.922.462-50 | MLPA6899695-21 | 646293 | 13431 | 415 | 212200792 | SIGFI80 | 2022-11-15 10:25 | 2022-09-19 15:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.936603333333333,-72.75841666666666 | -7.936823333333333,-72.75872 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 15:00 | ONEOM003 | 68999740606000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-11-15 07:46 | 2022-11-15 07:46 | 2022-09-19 15:00 | 4 | 2022-11-15 | 202200002329 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002311 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2022-11-20 08:19 | 2022-09-19 14:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.93032,-72.76215166666665 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 14:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5045 | 34 | 2022-11-20 08:19 | 2022-11-20 08:19 | 2022-09-19 14:57 | 4 | 2022-11-20 | 202200002311 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002303 |  | 1 | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | 891.189.282-34 | MLPA6899691-21 | 646387 | 13427 | 660 | 212200846 | SIGFI80 | 2022-11-18 14:32 | 2022-09-19 14:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.930483333333332,-72.76242833333335 | -7.930375,-72.76234500000001 | MARIA CLEILDES PEREIRA BARBOSA | ANTONIO JOSE PEREIRA BARBOSA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE CARLOTA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE CARLOTA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 14:57 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SEM FOTOS INTERNAS POS NAO TINHA NIGUEM NA RESIDENCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-11-18 13:47 | 2022-11-18 13:47 | 2022-09-19 14:57 | 4 | 2022-11-18 | 202200002303 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002295 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2022-10-08 09:33 | 2022-09-19 14:56 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.038945,-72.747835 | -8.039175,-72.74805333333333 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 14:55 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 24 | 2022-10-08 08:34 | 2022-10-08 09:33 | 2022-09-19 14:55 | 4 | 2022-10-08 | 202200002295 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002287 |  | 1 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | 019.047.072-03 | MLPA7208074-22 | 645889 | 14622 | 206 | 212200594 | SIGFI80 | 2022-10-08 09:50 | 2022-09-19 14:55 | 2022-12-22 11:43 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.038945,-72.747835 | -8.038945,-72.747835 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES DA SILVA 047 | ANTONIO GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 14:54 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-08 09:05 | 2022-10-08 09:35 | 2022-09-19 14:54 | 4 | 2022-10-08 | 202200002287 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002279 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2022-10-09 08:06 | 2022-09-19 14:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 | -8.105573333333332,-72.788225 | LUIZA FERREIRA LIMA | ANTONIO GENILSON DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INTERVENCAO INDEVIDA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 14:52 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-09 08:04 | 2022-10-09 08:06 | 2022-09-19 14:52 | 4 | 2022-10-09 | 202200002279 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002261 |  | 1 | MARCIA ANTÔNIA LIMA DO NASCIMENTO | 827.083.202-20 | MLPA7188680-22 | 699364 | 13738 | 102 | 212200515 | SIGFI80 | 2022-10-09 16:40 | 2022-09-19 14:52 | 2023-01-04 11:34 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.105635000000001,-72.78823166666666 |  | LUIZA FERREIRA LIMA | ANTONIO GENILSON DE SOUZA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 14:51 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-09 14:25 | 2022-10-09 15:32 | 2022-10-09 12:51 | 4 | 2022-10-09 | 202200002261 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002246 |  | 1 | ANTONIO DA SILVA AMORIM | 994.073.372-00 | MLPA6772312-21 | 657805 | 13410 | 1009 | 212201566 | SIGFI45 | 2022-12-13 17:16 | 2022-09-19 14:45 | 2023-01-06 10:35 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.835833,-72.649306 | -7.835921666666667,-72.64937333333334 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | ANTONIO DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 14:44 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MADSON | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-13 17:16 | 2022-12-13 17:16 | 2022-09-19 14:44 | 4 | 2022-12-13 | 202200002246 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002238 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2022-11-07 09:20 | 2022-09-19 14:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.00706,-72.75274666666665 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 14:42 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR |  | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-11-07 09:19 | 2022-11-07 09:19 | 2022-09-19 14:42 | 4 | 2022-11-07 | 202200002238 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002220 |  | 1 | ANTONIO CRUZ DA SILVA | 620.805.982-87 | MLPA6930022-21 | 669884 | 13437 | 1123 | 212202499 | SIGFI80 | 2022-12-15 08:50 | 2022-09-19 14:41 | 2023-01-04 10:48 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.007006666666665,-72.75286833333332 | -8.007029999999999,-72.75273833333334 | ZULMIRA MARIA DA CRUZ | ANTONIO CRUZ DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 14:40 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-12-15 08:02 | 2022-12-15 08:50 | 2022-09-19 14:40 | 4 | 2022-12-15 | 202200002220 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002204 |  | 1 | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | 063.196.082-18 | MLPA7252634-22 | 656681 | 13766 | 1028 | 212201537 | SIGFI45 | 2024-01-25 12:13 | 2022-09-19 12:19 | 2024-01-26 10:33 | MATEUS | LUCIER | VALIDADO | -8.118801666666666,-72.78873166666668 | -8.11874,-72.78866666666666 | MARINILVA LIMA DO NACSIMENTO | ANTONIO ADECILDO NACSIMENTO DE LIMA | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE LUCANIA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 4A | 2024-01-05 10:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA FALHA. CLIENTE NAO ESTAR EM CASA, EMANUEL, MANOEL E JONALDO | 4 | 2 | 41 | 12 | 28 | 5038 | 34 | 2024-01-25 11:57 | 2024-01-25 12:04 | 2024-01-05 10:14 | 3 | 2024-01-25 | 202200002204 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002196 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2022-10-20 09:09 | 2022-09-19 12:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.040571666666667,-72.77081833333334 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 12:16 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-20 09:08 | 2022-10-20 09:09 | 2022-09-19 12:16 | 4 | 2022-10-20 | 202200002196 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002188 |  | 1 | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | 872.641.452-04 | MLPA7208068-22 | 643061 | 14616 | 213 | 212200562 | SIGFI80 | 2022-10-20 09:55 | 2022-09-19 12:14 | 2022-12-22 11:42 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | -8.040601666666667,-72.77073166666668 | MARIA ALVES VIEIRA | ANTONIA ZENAIDE ALVES VIEIRA | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 12:13 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:45 | 2022-09-19 12:13 | 4 | 2022-10-20 | 202200002188 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002154 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2022-09-28 14:07 | 2022-09-19 12:08 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088165,-72.77767833333334 | -8.088101666666667,-72.77760333333335 | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 12:07 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-09-28 13:29 | 1899-12-31 | 2022-09-19 12:07 | 4 | 2022-09-28 | 202200002154 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002147 |  | 1 | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | 702.039.592-99 | MLPA7217447-22 | 642559 | 13751 | 118 | 212200488 | SIGFI45 | 2022-09-28 17:20 | 2022-09-19 12:07 | 2023-01-04 11:36 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.088165,-72.77767833333334 |  | ANTONIA CHEILA LIMA DA SILVA | ANTONIA CLICIA DA SILVA MELO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 12:05 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA EM GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-09-28 13:00 | 2022-09-28 13:10 | 2022-10-28 12:05 | 4 | 2022-09-28 | 202200002147 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002121 |  | 1 | ANA MARIA DE JESUS SILVA LIMA | 072.320.380-24 | 7232038224 | 654551 | 14979 | 1046 | 212201426 | SIGFI80 | 2023-01-09 13:58 | 2022-09-19 12:01 | 2023-03-21 12:14 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -7.8819366666667,-72.753716666667 | -7.882029999999999,-72.75380333333332 | MARIA ILCIA DE JESUS SILVA | ANA MARIA DE JESUS SILVA LIMA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS RIO JURUA COMUNIDADE MUNDURUCUS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-01-08 12:00 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-09 13:27 | 2023-01-09 13:27 | 2022-01-08 12:00 | 3 | 2023-01-09 | 202200002121 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002113 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2023-03-02 08:11 | 2022-09-19 11:59 | 2023-03-06 14:03 | MATEUS | HELY | NAO CONFORME | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.088429999999999,-72.7752 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 11:58 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | IVANILSON / UELERSON. | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-03-02 07:37 | 2023-03-02 07:37 | 2022-09-19 11:58 | 6 | 2023-03-02 | 202200002113 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002105 |  | 1 | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | 700.024.072-56 | MLPA7217441-22 | 642467 | 13745 | 36 | 212200448 | SIGFI80 | 2022-09-22 16:06 | 2022-09-19 11:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.088643333333332,-72.77460333333333 | -8.08858,-72.77455 | MARIA RITA COSTA DA SILVA | ANA CASSIA SILVA DE CARVALHO | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 11:57 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | SISTEMA NORMALIZADO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-09-22 14:17 | 2022-09-22 16:04 | 2022-09-19 11:57 | 4 | 2022-09-22 | 202200002105 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002097 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2022-11-02 14:23 | 2022-09-19 11:52 | 2023-01-03 13:42 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.020761666666667,-72.73387 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 11:51 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | SISTEMA, NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-29 08:59 | 2022-11-02 14:23 | 2022-09-19 11:51 | 4 | 2022-11-02 | 202200002097 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002089 |  | 1 | ALZERINA MATOS | 885.580.532-00 | MLPA6930180-21 | 654251 | 13444 | 778 | 212201142 | SIGFI45 | 2022-12-02 10:30 | 2022-09-19 11:51 | 2023-01-04 11:43 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | -8.020755000000001,-72.73386666666667 | MARIA COSMA DE MATOS | ALZERINA MATOS | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 11:50 | ONEOM008 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | LIMPEZA GERAL, REAPERTOS E MEDIÇÕES. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5045 | 34 | 2022-12-02 09:05 | 2022-12-02 10:30 | 2022-09-19 11:50 | 4 | 2022-12-02 | 202200002089 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002063 |  | 1 | ALUISIO VIANA DE MATOS | 478.215.662-68 | MLPA7197557-22 | 643055 | 13720 | 214 | 212200560 | SIGFI80 | 2023-01-07 15:59 | 2022-09-19 11:48 | 2023-03-20 16:18 | MATEUS | WILLOU | VALIDADO | -8.046845,-72.77037833333334 | -8.046626666666667,-72.77028 | ALZIRA VIANA DE MATOS | ALUISIO VIANA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | SERINGAL JABURU S/N RIO JURUA - LAGO PRETO CENTRO SERINGAL JABURU | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2023-01-06 11:46 | ONEOM012 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | IVANILSON / UELERSON//OBS: NÃO FOI POSSÍVEL REGISTRAR FOTOS DAS TOMADAS E CARGAS LIGADAS NELAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES NA RESIDÊNCIA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5050 | 34 | 2023-01-07 15:28 | 2023-01-07 15:28 | 2023-01-06 11:46 | 3 | 2023-01-07 | 202200002063 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002048 |  | 1 | ALDAIR DE LIMA ALVES | 011.859.602-01 | 1185960201 | 654837 | 14941 | 1116 | 212201452 | SIGFI80 | 2023-01-05 16:17 | 2022-09-19 11:39 | 2023-01-10 10:01 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -8.08876,-72.77518333333335 | -8.088603333333333,-72.77501000000001 | LETÍCIA XAVIER DE LIMA | ALDAIR DE LIMA ALVES | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA RIO JURUA COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 11:37 | ONEOM013 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | PACAIA / NOGUEIRA | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5051 | 34 | 2023-01-05 15:02 | 2023-01-05 15:02 | 2022-09-19 11:37 | 4 | 2023-01-05 | 202200002048 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200002030 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2022-10-12 14:46 | 2022-09-19 11:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.087774999999999,-72.77660666666667 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-19 11:35 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | SISTEMA NORMALIZADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5039 | 34 | 2022-10-05 02:33 | 2022-10-12 14:46 | 2022-09-19 11:35 | 4 | 2022-10-12 | 202200002030 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200002022 |  | 1 | ADELINO ROCHA DE MATOS | 924.831.272-15 | MLPA7208058-22 | 642457 | 14607 | 61 | 212200431 | SIGFI80 | 2022-10-06 09:34 | 2022-09-19 11:34 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -8.087601666666666,-72.77651666666667 | -8.0887,-72.77514500000001 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE MATOS | ADELINO ROCHA DE MATOS | CRUZEIRO DO SUL | COMUNIDADE SIMPATIA S/N RIO JURUA - RESEX ALTO JURUA CENTRO COMUNIDADE SIMPATIA | 2022-09-19 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-19 11:32 | ONEOM003 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. SISTEMA NORMALIZADO |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5039 | 34 | 2022-10-06 09:34 | 2022-10-06 09:34 | 2022-09-19 11:32 | 4 | 2022-10-06 | 202200002022 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200002014 | 2022-118244 | 4 | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | 029.887.812-73 | MLPA6705399-21 | 658224 | 13366 | 1106 | 212201866 | SIGFI80 | 2022-09-19 10:10 | 2022-09-19 09:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.873396666666667,-73.05482833333333 | -7.863686666666666,-72.99404666666666 | MARIA SISI SILVA OLIVEIRA | MARIA SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TRES BOCAS S/N RIO PARANA DOS MOURAS CENTRO COMUNIDADE TRES BOCAS | 2022-09-19 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-18 08:10 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES DO CHAMADO. | MANUTENCÃO CORRETIVA ENCONTRAMOS O SISTEMA COM AS BATERIAS DESLIGADAS | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-09-18 11:20 | 2022-09-19 09:40 | 2022-09-18 11:20 | 4 | 2022-09-19 | 202200002014 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200002006 | 2022-117714 | 1 | GILCIANE LIMA DA SILVA | 744.952.832-00 | 74495283200 | 658206 | 14947 | 880 | 212201607 | SIGFI80 | 2022-09-17 14:20 | 2022-09-16 18:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -8.132956666666667,-72.80713333333333 | -7.638396666666667,-72.665355 | VALDA AMORIM DE LIMA | GILCIANE LIMA DA SILVA | CRUZEIRO DO SUL | RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA RIO JURUA COMUNIDADE LUCANIA | 2022-09-16 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-16 18:14 | ONEOM002 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | ATENDIMENTO ENERGISA NÃO FEZ OBSERVAÇÕES DA OCORRENCIA. |  | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5038 | 24 | 2022-09-17 06:47 | 2022-09-17 13:59 | 2022-09-16 18:14 | 4 | 2022-09-17 | 202200002006 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001990 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2022-11-02 17:00 | 2022-09-15 23:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.415993333333334,-73.18398333333333 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:42 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-11-02 08:11 | 2022-11-02 08:11 | 2022-09-15 23:42 | 4 | 2022-11-02 | 202200001990 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001982 |  | 5 | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | 790.099.642-72 | MLPA6670796-21 | 652172 | 13288 | 28 | 212200981 | SIGFI80 | 2022-11-01 15:51 | 2022-09-15 23:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.416083333333334,-73.184285 | -7.41638,-73.18428166666666 | MARIA GLORIA DA COSTA | VANDERLEI COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:41 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-01 15:33 | 2022-11-01 15:33 | 2022-09-15 23:41 | 4 | 2022-11-01 | 202200001982 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001974 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2022-10-08 13:24 | 2022-09-15 23:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.418518333333333,-73.21997333333334 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:38 | ONEOM001 | 6899225288000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-08 13:23 | 2022-10-08 13:23 | 2022-09-15 23:38 | 4 | 2022-10-08 | 202200001974 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001966 |  | 5 | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | 181.422.732-68 | MLPA6675217-21 | 642757 | 13313 | 23 | 212200445 | SIGFI80 | 2022-10-08 14:23 | 2022-09-15 23:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.4184700,-73.2200000 | -7.4185083333333335,-73.219985 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | VALDISIO DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:34 | ONEOM001 | 6899225288000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-08 14:22 | 2022-10-08 14:22 | 2022-09-15 23:34 | 4 | 2022-10-08 | 202200001966 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001958 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2022-09-17 17:00 | 2022-09-15 23:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.417631666666667,-73.22347666666666 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:31 | ONEOM001 | 68992251161000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | TROCA DE 2 BATERIAS LITIO E 1 INVERSOR 1500 WATTS, PASSAGEM CABO DE COMUNICAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-17 15:51 | 2022-09-17 15:51 | 2022-09-15 23:31 | 4 | 2022-09-17 | 202200001958 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001941 |  | 5 | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | 757.150.232-20 | MLPA6687118-21 | 642303 | 13309 |  | 212200409 | SIGFI80 | 2022-09-17 13:38 | 2022-09-15 23:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417733333333333,-73.22381 | -7.417603333333333,-73.22348333333333 | MARIA FIRMINO CHAVES | VALDENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:28 | ONEOM001 | 68992251161000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL E O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-16 09:35 | 2022-09-17 13:05 | 2022-09-15 23:28 | 4 | 2022-09-17 | 202200001941 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001933 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2022-09-18 17:00 | 2022-09-15 23:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.417945,-73.224955 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:21 | ONEOM001 | 68999021950000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA E 2 BATERIAS E 1 INVERSOR | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-18 12:30 | 2022-09-18 12:43 | 2022-09-15 23:21 | 4 | 2022-09-18 | 202200001933 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001925 |  | 5 | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | 032.358.282-65 | MLPA6689326-21 | 642314 | 13319 | 7 | 212200412 | SIGFI80 | 2022-09-18 11:15 | 2022-09-15 23:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417748333333333,-73.22496666666666 | -7.4178266666666675,-73.22487833333334 | MARIA PERPETUO SOCORRO DE ALMEIDA | UILAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:21 | ONEOM001 | 68999021950000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL E O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-18 10:22 | 2022-09-18 10:22 | 2022-09-15 23:21 | 4 | 2022-09-18 | 202200001925 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001917 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2022-09-26 17:00 | 2022-09-15 23:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419944,-73.224361 | -7.419974999999999,-73.224485 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:16 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-26 07:05 | 2022-09-26 07:25 | 2022-09-15 23:16 | 4 | 2022-09-26 | 202200001917 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001909 |  | 5 | TAILANE DE SOUZA | 703.654.472-42 | MLPA6677457-21 | 642389 | 13358 | 18 | 212200422 | SIGFI80 | 2022-09-28 08:10 | 2022-09-15 23:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419944,-73.224361 | -7.419905,-73.22447833333334 | ANA LEIDE CRUZ DE SOUZA | TAILANE DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-28 06:50 | 2022-09-28 07:16 | 2022-09-15 23:15 | 4 | 2022-09-28 | 202200001909 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001891 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2022-10-27 17:00 | 2022-09-15 23:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.408554999999999,-73.19834166666666 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:13 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-27 14:11 | 2022-10-27 14:11 | 2022-09-15 23:13 | 4 | 2022-10-27 | 202200001891 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001883 |  | 5 | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | 082.347.462-35 | 8234746235 | 651956 | 14651 |  | 212200672 | SIGFI80 | 2022-10-27 11:00 | 2022-09-15 23:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.4085350000000005,-73.19841666666666 | -7.408543333333333,-73.198335 | ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA | ROSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:11 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-27 16:30 | 2022-10-27 16:30 | 2022-09-15 23:11 | 4 | 2022-10-27 | 202200001883 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001875 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2022-10-25 10:23 | 2022-09-15 23:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.406616666666667,-73.17524333333334 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:09 | ONEOM001 | 68999558951000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-25 10:23 | 2022-10-25 10:23 | 2022-09-15 23:09 | 4 | 2022-10-25 | 202200001875 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001867 |  | 5 | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | 096.352.462-34 | 9635246234 | 646360 | 14665 | 480 | 212200829 | SIGFI80 | 2022-10-25 12:00 | 2022-09-15 23:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.406733333333333,-73.17519333333333 | -7.406553333333333,-73.17529333333333 | ADALGISA DE QUEIROZ PINHEIRO | RENILSON DE QUEIROZ PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:08 | ONEOM001 | 68999558951000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-25 11:15 | 2022-10-25 11:15 | 2022-09-15 23:08 | 4 | 2022-10-25 | 202200001867 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001859 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2022-10-08 11:56 | 2022-09-15 23:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.418441666666666,-73.21896333333333 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-08 11:56 | 2022-10-08 11:56 | 2022-09-15 23:04 | 4 | 2022-10-08 | 202200001859 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001842 |  | 5 | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | 138.386.872-72 | 13838687272 | 651952 | 14645 | 350 | 212200658 | SIGFI80 | 2022-10-08 10:15 | 2022-09-15 23:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.418430000000001,-73.21893666666666 | -7.418443333333332,-73.21897166666666 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAES | REDILSON DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 23:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-08 10:15 | 2022-10-08 10:15 | 2022-09-15 23:04 | 4 | 2022-10-08 | 202200001842 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001834 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2022-10-20 17:00 | 2022-09-15 23:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.384661666666667,-73.145325 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 23:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS, SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-20 07:10 | 2022-10-20 08:46 | 2022-09-15 23:01 | 4 | 2022-10-20 | 202200001834 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001826 |  | 5 | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | 790.084.292-68 | 79008429268 | 645901 | 14695 | 87 | 212200609 | SIGFI80 | 2022-10-24 09:00 | 2022-09-15 23:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.384718333333333,-73.14530500000001 | -7.384778333333332,-73.14519666666666 | MARIA DE NAZARÉ PEREIRA DE QUIRINO | RAIMUNDO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 08:55 | 2022-10-24 08:55 | 2022-09-15 22:59 | 4 | 2022-10-24 | 202200001826 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001818 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2022-10-11 12:47 | 2022-09-15 22:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.385188333333334,-73.14470333333334 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-11 12:47 | 2022-10-11 12:47 | 2022-09-15 22:57 | 4 | 2022-10-11 | 202200001818 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001800 |  | 5 | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | 216.478.792-72 | 21647879272 | 643068 | 14689 | 96 | 212200570 | SIGFI80 | 2022-10-24 09:00 | 2022-09-15 22:57 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.385191666666667,-73.14463166666665 | -7.385120000000001,-73.14474 | LUIZA MOREIRA DE SOUZA | RAIMUNDO MOREIRA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:56 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 07:07 | 2022-10-24 08:08 | 2022-09-15 22:56 | 4 | 2022-10-24 | 202200001800 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001792 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2022-10-03 13:51 | 2022-09-15 22:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.417963333333334,-73.22367666666668 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:54 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-03 12:06 | 2022-10-03 12:06 | 2022-09-15 22:54 | 4 | 2022-10-03 | 202200001792 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001784 |  | 5 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | 095.859.902-53 | 9585990253 | 645879 | 14719 | 92 | 212200575 | SIGFI80 | 2022-10-24 14:36 | 2022-09-15 22:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.386998333333334,-73.14544833333333 | -7.38707,-73.14539166666667 | IZAURA PEREIRA DOS SANTOS | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 14:00 | 2022-10-24 14:00 | 2022-09-15 22:52 | 4 | 2022-10-24 | 202200001784 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001776 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2022-09-28 17:00 | 2022-09-15 22:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.407966666666666,-73.19739333333334 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:49 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR, E DUAS BATERIAS E MEDIÇÕES | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-28 14:05 | 2022-09-28 14:05 | 2022-09-15 22:49 | 4 | 2022-09-28 | 202200001776 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001768 |  | 5 | PEDRO DE SOUZA SILVA | 726.799.562-49 | MLPA6681729-21 | 642462 | 13342 | 27 | 212200451 | SIGFI80 | 2022-10-26 15:22 | 2022-09-15 22:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.407996666666666,-73.19735 | -7.40736,-73.19745666666667 | FRANCISCA SULINA DE SOUZA | PEDRO DE SOUZA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:48 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-26 07:30 | 2022-10-26 09:30 | 2022-09-15 22:48 | 4 | 2022-10-26 | 202200001768 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001750 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2022-10-09 08:12 | 2022-09-15 22:46 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419916666666667,-73.22019333333333 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:45 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-09 08:12 | 2022-10-09 08:12 | 2022-09-15 22:45 | 4 | 2022-10-09 | 202200001750 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001743 |  | 5 | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | 216.440.122-00 | 21644012200 | 651954 | 14673 | 347 | 212200662 | SIGFI80 | 2022-10-09 07:27 | 2022-09-15 22:45 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.420023333333334,-73.21987333333333 | -7.419896666666667,-73.22020166666667 | IZAURA DE SOUZA DINIZ | PAULO ROBERTO SOUZA DINIZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE RIO MÔA PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:44 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-09 07:27 | 2022-10-09 07:27 | 2022-09-15 22:44 | 4 | 2022-10-09 | 202200001743 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001735 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2022-10-18 17:00 | 2022-09-15 22:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.385133333333332,-73.14527166666667 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:42 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR E 2 BATERIAS, E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-18 07:05 | 2022-10-18 09:28 | 2022-09-15 22:42 | 4 | 2022-10-18 | 202200001735 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001727 |  | 5 | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | 008.215.072-90 | 008.215.072-90 | 657732 | 14691 | 89 | 212201115 | SIGFI80 | 2022-10-22 15:11 | 2022-09-15 22:42 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.385139999999999,-73.145205 | -7.3852400000000005,-73.14534499999999 | SIMONE MARIA DA SILVA | ORLEIR ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:41 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-22 12:10 | 2022-10-22 12:40 | 2022-09-15 22:41 | 4 | 2022-10-22 | 202200001727 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001719 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2022-10-03 08:44 | 2022-09-15 22:40 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.38682,-73.14459666666667 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:39 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 22 | 2022-10-03 08:43 | 2022-10-03 08:43 | 2022-09-15 22:39 | 4 | 2022-10-03 | 202200001719 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001701 |  | 5 | MILRES DA COSTA | 025.201.852-44 | 2520185244 | 645824 | 14677 | 98 | 212200577 | SIGFI80 | 2022-10-24 14:00 | 2022-09-15 22:39 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.387109999999999,-73.14504666666667 | -7.3870249999999995,-73.14456 | MARIA DA GLÓRIA DA COSTA | MILRES DA COSTA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR RIO MÔA COMUNIDADE SOCOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:38 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 13:17 | 2022-10-24 13:17 | 2022-09-15 22:38 | 4 | 2022-10-24 | 202200001701 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001693 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2022-10-11 10:26 | 2022-09-15 22:37 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.3855216666666665,-73.14455 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:36 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-11 10:25 | 2022-10-11 10:25 | 2022-09-15 22:36 | 4 | 2022-10-11 | 202200001693 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001685 |  | 5 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | 782.382.422-15 | 78238242215 | 643086 | 14683 | 91 | 212200574 | SIGFI80 | 2022-10-24 10:11 | 2022-09-15 22:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.38556,-73.14443333333334 | -7.385505,-73.14464333333333 | NAZARE PEREIRA QUIRINO | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 10:08 | 2022-10-24 10:08 | 2022-09-15 22:35 | 4 | 2022-10-24 | 202200001685 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001677 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2022-09-27 17:00 | 2022-09-15 22:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.42091,-73.22718 | -7.421083333333333,-73.22706666666666 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:32 | ONEOM001 | 6844007806000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MEMSO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-27 10:27 | 2022-09-27 10:27 | 2022-09-15 22:32 | 4 | 2022-09-27 | 202200001677 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001669 |  | 5 | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | 703.686.972-07 | MLPA6691850-21 | 641780 | 13259 | 21 | 212200349 | SIGFI80 | 2022-09-27 12:00 | 2022-09-15 22:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.42091,-73.22718 | -7.421103333333334,-73.227105 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MARIA RUTH VIEIRA COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:31 | ONEOM001 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-27 11:12 | 2022-09-27 11:12 | 2022-09-15 22:31 | 4 | 2022-09-27 | 202200001669 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001651 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2022-09-27 17:00 | 2022-09-15 22:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.419391666666667,-73.22485666666667 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:29 | ONEOM001 | 6899613188000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR 1 BATERIA E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-27 07:09 | 2022-09-27 07:09 | 2022-09-15 22:29 | 4 | 2022-09-27 | 202200001651 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001644 |  | 5 | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | 947.024.892-91 | MLPA6681723-21 | 642645 | 13338 | 39 | 212200468 | SIGFI45 | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-15 22:29 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.417881666666667,-73.22483666666668 | -7.419385,-73.22483666666668 | MARIA JOSE GOMES DE SOUSA | MARIA OZITA DE SOUZA MELO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:28 | ONEOM001 | 6899613188000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-23 06:30 | 2022-09-23 07:00 | 2022-09-15 22:28 | 4 | 2022-09-23 | 202200001644 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001636 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2022-10-21 17:00 | 2022-09-15 22:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.386841666666667,-73.14837333333334 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:25 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE DUAS BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-21 09:31 | 2022-10-21 09:31 | 2022-09-15 22:25 | 4 | 2022-10-21 | 202200001636 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001628 |  | 5 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | 629.353.212-00 | 62935321200 | 652672 | 14711 | 83 | 212201112 | SIGFI80 | 2022-11-21 15:55 | 2022-09-15 22:25 | 2023-01-02 15:08 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386661666666667,-73.148285 | -7.386645000000001,-73.14839666666667 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:24 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-21 13:32 | 2022-11-21 13:32 | 2022-09-15 22:24 | 4 | 2022-11-21 | 202200001628 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001610 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2022-10-01 17:00 | 2022-09-15 22:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.41881,-73.22630333333333 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:21 | ONEOM001 | 6844007806000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NO MESMO FOI REALIZADO A TROCA DE 2 BATERIA E 1 INVERSOR | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-01 08:29 | 2022-10-01 08:29 | 2022-09-15 22:21 | 4 | 2022-10-01 | 202200001610 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001602 |  | 5 | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | 735.556.142-15 | MLPA6687115-21 | 642674 | 13306 | 12 | 212200373 | SIGFI80 | 2022-10-05 13:38 | 2022-09-15 22:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.418665000000001,-73.226365 | -7.418864999999999,-73.22631500000001 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | MARIA JARLER CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:19 | ONEOM001 | 6844007806000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-05 13:06 | 2022-10-05 13:38 | 2022-09-15 22:19 | 4 | 2022-10-05 | 202200001602 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001594 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2022-10-25 16:00 | 2022-09-15 22:17 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.392766666666668,-73.15359666666667 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:16 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-25 07:10 | 2022-10-25 08:28 | 2022-09-15 22:16 | 4 | 2022-10-25 | 202200001594 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001586 |  | 5 | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | 887.905.502-00 | 88790550200 | 651951 | 14701 | 349 | 212200656 | SIGFI80 | 2022-10-25 09:35 | 2022-09-15 22:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.392996666666666,-73.15342000000001 | -7.392899999999999,-73.15459000000001 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALBUQUERQUE | MARIA JANAILDA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-25 09:22 | 2022-10-25 09:22 | 2022-09-15 22:15 | 4 | 2022-10-25 | 202200001586 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001578 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2022-10-11 09:59 | 2022-09-15 22:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.386668333333334,-73.14489333333333 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:09 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-11 09:18 | 2022-10-11 09:18 | 2022-09-15 22:09 | 4 | 2022-10-11 | 202200001578 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001560 |  | 5 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | 010.125.892-50 | 010.125.892-50 | 643070 | 14679 |  | 212200571 | SIGFI80 | 2022-10-24 13:00 | 2022-09-15 22:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.3866499999999995,-73.14489666666667 | -7.386791666666666,-73.14468000000001 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:09 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 12:34 | 2022-10-24 12:34 | 2022-09-15 22:09 | 4 | 2022-10-24 | 202200001560 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001552 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2022-09-22 10:42 | 2022-09-15 22:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.419103333333334,-73.22519833333334 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:06 | ONEOM001 | 68999306186000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO O SISTEMA ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-22 09:26 | 2022-09-22 09:26 | 2022-09-15 22:06 | 4 | 2022-09-22 | 202200001552 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001545 |  | 5 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | 757.296.872-49 | MLPA6677458-21 | 642403 | 13359 | 14 | 212200424 | SIGFI80 | 2022-09-22 11:07 | 2022-09-15 22:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419075,-73.22511333333334 | -7.419083333333333,-73.22512833333333 | ALZERINA SILVA FERNANDES | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:06 | ONEOM001 | 68999306186000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-22 10:44 | 2022-09-22 10:44 | 2022-09-15 22:06 | 4 | 2022-09-22 | 202200001545 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001537 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2022-10-25 17:00 | 2022-09-15 22:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.408448333333333,-73.17720166666666 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-25 12:30 | 2022-10-25 12:56 | 2022-09-15 22:03 | 4 | 2022-10-25 | 202200001537 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001529 |  | 5 | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | 614.841.802-91 | MLPA6691854-21 | 651949 | 13262 |  | 212200652 | SIGFI80 | 2022-10-25 14:55 | 2022-09-15 22:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.408201666666668,-73.17709333333333 | -7.4083000000000006,-73.17689333333333 | FRANCISCA CONCEICAO DE LEMOS | MARIA ELIZA COSTA DE LEMOS | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 22:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-25 13:48 | 2022-10-25 13:48 | 2022-09-15 22:02 | 4 | 2022-10-25 | 202200001529 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001511 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2022-09-21 17:00 | 2022-09-15 22:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.417818333333334,-73.22423333333333 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 22:00 | ONEOM001 | 68999008542000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR E 2 BATERIAS, MEDIÇÕES E NA MESMA ESTA TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-21 07:01 | 2022-09-21 07:15 | 2022-09-15 22:00 | 4 | 2022-09-21 | 202200001511 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001503 |  | 5 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | 340.107.692-20 | MLPA6682843-21 | 642672 | 13372 | 8 | 212200429 | SIGFI80 | 2022-09-21 10:00 | 2022-09-15 22:00 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417886666666667,-73.22388166666666 | -7.418068333333334,-73.22399999999999 | IZABEL COSMO DE OLIVEIRA | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:59 | ONEOM001 | 68999008542000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL, LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-21 08:59 | 2022-09-21 08:59 | 2022-09-15 21:59 | 4 | 2022-09-21 | 202200001503 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001495 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2022-09-22 17:00 | 2022-09-15 21:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.399578333333333,-73.14855833333333 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:54 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR E 2 BATERIAS LEITURAS E TERMOGRAFIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-22 13:05 | 2022-09-22 14:17 | 2022-09-15 21:54 | 4 | 2022-09-22 | 202200001495 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001487 |  | 5 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | 665.933.102-63 | 66593310263 | 652108 | 14703 | 443 | 212200689 | SIGFI80 | 2022-10-26 16:09 | 2022-09-15 21:54 | 2023-01-02 15:59 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.399631666666666,-73.148675 | -7.399591666666667,-73.14857 | ONA MARIA BEZERRA DA SILVA | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-26 15:43 | 2022-10-26 15:43 | 2022-09-15 21:53 | 4 | 2022-10-26 | 202200001487 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001479 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2022-10-07 10:09 | 2022-09-15 21:52 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.413028333333333,-73.26927833333333 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:51 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2022-10-07 09:06 | 2022-10-07 09:06 | 2022-09-15 21:51 | 4 | 2022-10-07 | 202200001479 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001461 |  | 5 | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | 024.295.982-21 | 2429598221 | 646359 | 14759 | 438 | 212200828 | SIGFI80 | 2022-10-07 10:41 | 2022-09-15 21:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.413018333333334,-73.26922666666665 | -7.413044999999999,-73.26926833333333 | MARINA SOARES DE LIMA | MARIA CIRLENE SOARES DE LIMA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:50 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-07 09:59 | 2022-10-07 09:59 | 2022-09-15 21:50 | 4 | 2022-10-07 | 202200001461 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001453 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2022-09-18 17:00 | 2022-09-15 21:48 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.417776666666667,-73.22468666666667 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:47 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-18 08:32 | 2022-09-18 08:35 | 2022-09-15 21:47 | 4 | 2022-09-18 | 202200001453 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001446 |  | 5 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | 821.114.212-00 | 82111421200 | 646364 | 14633 | 436 | 212200832 | SIGFI80 | 2022-11-18 07:39 | 2022-09-15 21:47 | 2023-01-02 15:54 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417661666666667,-73.22426333333333 | -7.418308333333332,-73.2246 | ZILMAR CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:46 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA. O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-18 06:35 | 2022-11-18 07:09 | 2022-09-15 21:46 | 4 | 2022-11-18 | 202200001446 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001438 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2022-10-02 14:28 | 2022-09-15 21:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.418018333333333,-73.22373166666667 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-02 13:20 | 2022-10-02 13:21 | 2022-09-15 21:34 | 4 | 2022-10-02 | 202200001438 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001420 |  | 5 | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | 044.121.362-64 | 4412136264 | 646363 | 14637 | 281 | 212200831 | SIGFI80 | 2022-10-05 08:19 | 2022-09-15 21:34 | 2023-01-02 12:55 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419863333333333,-73.22563166666667 | -7.41985,-73.22532333333334 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | MACIZU ISAIS MATOS DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:32 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMAL. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-05 08:19 | 2022-10-05 08:19 | 2022-09-15 21:32 | 4 | 2022-10-05 | 202200001420 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001412 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2022-10-30 17:00 | 2022-09-15 21:30 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.41431,-73.202775 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:29 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUSBTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-30 07:30 | 2022-10-30 08:14 | 2022-09-15 21:29 | 4 | 2022-10-30 | 202200001412 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001404 |  | 5 | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | 654.123.702-68 | MLPA6689330-21 | 651948 | 13321 | 346 | 212200650 | SIGFI80 | 2022-10-30 10:00 | 2022-09-15 21:29 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.41444,-73.20263666666666 | -7.413858333333334,-73.20365333333332 | EDITE DIAS DA CONCEICAO | MANOEL DIAS DA CONCEICAO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N "RIO MOA, ASSENTAMENTOSAO SALVADOR" CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:28 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 09:01 | 2022-09-15 21:28 | 4 | 2022-10-30 | 202200001404 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001396 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2022-10-21 17:00 | 2022-09-15 21:26 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.3866499999999995,-73.14805333333334 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:25 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-21 07:10 | 2022-10-21 08:36 | 2022-09-15 21:25 | 4 | 2022-10-21 | 202200001396 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001388 |  | 5 | MACELO QUIRINO DE SOUZA | 062.532.412-90 | 6253241290 | 643075 | 14717 | 94 | 212200572 | SIGFI80 | 2022-10-21 11:20 | 2022-09-15 21:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.386581666666666,-73.14787166666666 | -7.386641666666666,-73.147895 | MARIA LUCIA ROCHA QUIRINO | MACELO QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:22 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-21 14:18 | 2022-10-21 14:18 | 2022-09-15 21:22 | 4 | 2022-10-21 | 202200001388 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001370 |  | 5 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | 790.100.082-15 | MLPA6689335-21 | 651947 | 13324 | 353 | 212200647 | SIGFI80 | 2022-10-19 17:00 | 2022-09-15 21:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.40042,-73.14479833333333 | -7.400578333333334,-73.14474333333332 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SOCOR S/N RIO MOA CENTRO COMUNIDADE SOCOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:21 | ONEOM001 | 68999316602000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTIUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR DUAS BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-19 10:53 | 2022-10-19 10:53 | 2022-09-15 21:21 | 4 | 2022-10-19 | 202200001370 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001362 |  | 5 | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | 790.100.082-15 | MLPA6689335-21 | 651947 | 13324 | 353 | 212200647 | SIGFI80 | 2022-10-19 14:00 | 2022-09-15 21:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.40042,-73.14479833333333 | -7.400555000000001,-73.14448999999999 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | LUZIA HENRIQUE DA SILVA NUKINI | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SOCOR S/N RIO MOA CENTRO COMUNIDADE SOCOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:18 | ONEOM001 | 68999316602000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-19 12:50 | 2022-10-19 12:50 | 2022-09-15 21:18 | 4 | 2022-10-19 | 202200001362 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001354 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2022-10-12 12:48 | 2022-09-15 21:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.413071666666667,-73.18496333333333 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:13 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E UMA BATERIA. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-12 12:47 | 2022-10-12 12:47 | 2022-09-15 21:13 | 4 | 2022-10-12 | 202200001354 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001347 |  | 5 | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | 444.198.642-49 | MLPA6684974-21 | 651950 | 13304 | 458 | 212200654 | SIGFI45 | 2022-10-25 15:00 | 2022-09-15 21:13 | 2023-01-10 08:46 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.418398333333332,-73.22428666666666 | -7.413136666666666,-73.18531833333333 | MARIA CARMELIA DA COSTA PINHEIRO | LUIZ DA COSTA PINHEIRO | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:12 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-25 14:44 | 2022-10-25 14:44 | 2022-09-15 21:12 | 4 | 2022-10-25 | 202200001347 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001339 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2022-10-07 13:41 | 2022-09-15 21:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.412711666666667,-73.26343666666666 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:09 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-07 12:29 | 2022-10-07 12:29 | 2022-09-15 21:09 | 4 | 2022-10-07 | 202200001339 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001321 |  | 5 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | 719.484.812-00 | 71948481200 | 646370 | 14739 | 479 | 212200835 | SIGFI80 | 2022-10-07 11:48 | 2022-09-15 21:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.413583333333334,-73.26122000000001 | -7.413498333333333,-73.26127 | ENEIDA SARAIVA DA COSTA | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:08 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA LIMPEZA GERAL,REAPERTO, E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-07 11:48 | 2022-10-07 11:48 | 2022-09-15 21:08 | 4 | 2022-10-07 | 202200001321 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001313 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2022-10-11 13:36 | 2022-09-15 21:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.38645,-73.145585 | -7.386421666666666,-73.14555833333334 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:05 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-11 13:35 | 2022-10-11 13:35 | 2022-09-15 21:05 | 4 | 2022-10-11 | 202200001313 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001305 |  | 5 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | 013.202.242-70 | 1320224270 | 643079 | 14723 | 93 | 212200573 | SIGFI80 | 2022-10-22 11:50 | 2022-09-15 21:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.38645,-73.145585 | -7.386311666666668,-73.14547999999999 | LUCILEIDE COSTA DA SILVA | LEANDRO SILVA DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:04 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-22 07:10 | 2022-10-22 08:40 | 2022-09-15 21:04 | 4 | 2022-10-22 | 202200001305 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001297 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2022-09-20 17:00 | 2022-09-15 21:04 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.420353333333333,-73.22468833333333 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 21:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR E 2 BATERIAS E NA MESMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-20 06:45 | 2022-09-20 07:12 | 2022-09-15 21:03 | 4 | 2022-09-20 | 202200001297 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001289 |  | 5 | JOSUE CRUZ DE SOUZA | 761.860.832-68 | 76186083268 | 646235 | 14639 |  | 212200769 | SIGFI80 | 2022-09-20 09:08 | 2022-09-15 21:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420261666666666,-73.22464333333333 | -7.420000000000001,-73.22418166666667 | MARIA DE NAZARÉ MACIEL DA CRUZ | JOSUE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 21:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES E NO SISTEMA TA TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-20 08:28 | 2022-09-20 08:28 | 2022-09-15 21:02 | 4 | 2022-09-20 | 202200001289 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001271 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2022-11-02 17:00 | 2022-09-15 21:00 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.419308333333333,-73.18070166666666 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 20:58 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-11-02 09:28 | 2022-11-02 09:28 | 2022-09-15 20:58 | 4 | 2022-11-02 | 202200001271 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001263 |  | 5 | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | 010.346.362-35 | 1034636235 | 657725 | 14661 | 345 | 212200669 | SIGFI80 | 2022-11-02 12:55 | 2022-09-15 20:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.419343333333334,-73.18066999999999 | -7.419486666666668,-73.18057333333333 | MARIA LEIDIMAR SILVA XAVIER | JOSÉ WILSON XAVIER DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 20:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-02 09:00 | 2022-11-02 09:00 | 2022-09-15 20:57 | 4 | 2022-11-02 | 202200001263 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001255 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2022-09-20 17:00 | 2022-09-15 20:52 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.417275000000001,-73.22377 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 20:50 | ONEOM001 | 68999495447000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA,TROCA DE 2 BATERIAS E 1 INVERSOR, TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-20 12:55 | 2022-09-20 13:03 | 2022-09-15 20:50 | 4 | 2022-09-20 | 202200001255 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001248 |  | 5 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | 216.477.712-34 | MLPA6681727-21 | 644730 | 13340 |  | 212200411 | SIGFI80 | 2022-09-20 15:01 | 2022-09-15 20:50 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.417140000000001,-73.22400666666667 | -7.417466666666667,-73.224025 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 20:49 | ONEOM001 | 68999495447000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL, LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-20 14:42 | 2022-09-20 14:42 | 2022-09-15 20:49 | 4 | 2022-09-20 | 202200001248 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001230 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2022-01-01 17:00 | 2022-09-15 20:48 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.416608333333333,-73.184145 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 20:47 | ONEOM001 | 68999112900000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-11-01 12:05 | 2022-11-01 12:53 | 2022-09-15 20:47 | 4 | 2022-01-01 | 202200001230 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001222 |  | 5 | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | 946.626.222-04 | MLPA6681731-21 | 642551 | 13344 | 29 | 212200455 | SIGFI80 | 2022-11-01 13:59 | 2022-09-15 20:47 | 2022-12-26 17:16 | MATEUS | WILLOU | ENVIADO | -7.416494999999999,-73.18427333333334 | -7.416423333333333,-73.18415499999999 | MARIA GLORIA DA COSTA | JOSE LEANDRO DA COSTA DA CRUZ | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 20:46 | ONEOM001 | 68999112900000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-01 13:32 | 2022-11-01 13:32 | 2022-09-15 20:46 | 4 | 2022-11-01 | 202200001222 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001214 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2022-09-26 18:00 | 2022-09-15 20:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.418515,-73.22433166666666 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 20:42 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-26 10:06 | 2022-09-26 10:06 | 2022-09-15 20:42 | 4 | 2022-09-26 | 202200001214 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001206 |  | 5 | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | 465.315.562-34 | MLPA6670791-21 | 642380 | 13284 | 20 | 212200417 | SIGFI80 | 2022-11-29 16:39 | 2022-09-15 20:41 | 2023-01-02 16:38 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4200550000000005,-73.22332666666667 | -7.418396666666666,-73.22458 | IZABEL GONÇALVES DA SILVA | JOSE FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 20:40 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-29 13:10 | 2022-11-29 13:30 | 2022-09-15 20:40 | 4 | 2022-11-29 | 202200001206 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001198 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2022-09-19 11:25 | 2022-09-15 18:25 | 2023-07-03 13:35 | MATEUS | HELY | DUPLICADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.417505,-73.224355 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:24 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA.**PREVENTIVA ANTECIPADA EXECUTADA ATRAVES DA OS 202200001180 ** | FOI REALIZADO UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL E NA MESMA ESTA TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-19 09:21 | 2022-09-19 09:22 | 2022-09-15 18:24 | 8 | 2022-09-19 | 202200001198 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001180 |  | 5 | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 807.261.782-68 | MLPA6691853-21 | 649732 | 13261 |  | 212200648 | SIGFI80 | 2022-10-27 16:45 | 2022-09-15 18:24 | 2023-01-02 16:35 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.409233333333333,-73.19763166666667 | -7.409311666666667,-73.19757 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | JOSE FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:23 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-27 13:05 | 2022-10-27 13:28 | 2022-09-15 18:23 | 4 | 2022-10-27 | 202200001180 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001172 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2022-10-21 15:00 | 2022-09-15 18:22 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386589999999999,-73.14859833333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:21 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-21 10:20 | 2022-10-21 10:20 | 2022-09-15 18:21 | 4 | 2022-10-21 | 202200001172 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001164 |  | 5 | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | 667.503.182-15 | 66750318215 | 645903 | 14713 | 82 | 212200593 | SIGFI80 | 2022-10-21 13:03 | 2022-09-15 18:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.386638333333334,-73.14850666666666 | -7.386286666666666,-73.14856333333334 | IZAURA PEREIRA QUIRINO | JOSE CARLOS PEREIRA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:20 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-21 12:30 | 2022-10-21 12:44 | 2022-09-15 18:20 | 4 | 2022-10-21 | 202200001164 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001156 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2022-10-30 17:00 | 2022-09-15 18:19 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.414221666666666,-73.18875 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:18 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-30 10:04 | 2022-10-30 10:04 | 2022-09-15 18:18 | 4 | 2022-10-30 | 202200001156 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001149 |  | 5 | JOAO DA SILVA | 883.513.862-00 | MLPA6668650-21 | 652107 | 13274 | 468 | 212200688 | SIGFI80 | 2022-10-30 14:23 | 2022-09-15 18:18 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.414218333333334,-73.18870833333334 | -7.414205,-73.18877666666667 | MARIA ANTONIETA DA SILVA | JOAO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N SAO SALVADOR CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:17 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-30 11:39 | 2022-10-30 11:39 | 2022-09-15 18:17 | 4 | 2022-10-30 | 202200001149 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001131 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2022-10-06 09:30 | 2022-09-15 18:16 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.41294,-73.25425 | -7.413986666666667,-73.25435 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR, E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-06 08:25 | 2022-10-06 08:25 | 2022-09-15 18:15 | 4 | 2022-10-06 | 202200001131 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001123 |  | 5 | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 969.101.192-15 | 96910119215 | 652091 | 14743 | 258 | 212200690 | SIGFI80 | 2022-10-06 10:18 | 2022-09-15 18:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.41294,-73.25425 | -7.413805,-73.25529833333333 | FRANCISCA MARTINS DE ALMEIDA | JOANETE ALMEIDA DO NASCIMENTO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU TUDO NORMALMENTE |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-06 10:18 | 2022-10-06 10:18 | 2022-09-15 18:15 | 4 | 2022-10-06 | 202200001123 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001115 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2022-11-01 13:00 | 2022-09-15 18:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.419146666666667,-73.18389666666667 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:13 | ONEOM001 | 68999229179000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-11-01 07:15 | 2022-11-01 08:45 | 2022-09-15 18:13 | 4 | 2022-11-01 | 202200001115 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001107 |  | 5 | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | 024.278.882-30 | MLPA6681732-21 | 642699 | 13345 | 26 | 212200383 | SIGFI80 | 2022-11-01 15:06 | 2022-09-15 18:13 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.419136666666666,-73.18400166666667 | -7.4190966666666665,-73.18391666666666 | MARIA CLEIDIMAR SILVA XAVIER | JÉSSICA XAVIER DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE BOA VISTA S/N CENTRO COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:12 | ONEOM001 | 68999229179000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-01 09:35 | 2022-11-01 09:35 | 2022-09-15 18:12 | 4 | 2022-11-01 | 202200001107 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001099 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2022-10-12 14:05 | 2022-09-15 18:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.419033333333334,-73.22034666666667 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:10 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-12 14:05 | 2022-10-12 14:05 | 2022-09-15 18:10 | 4 | 2022-10-12 | 202200001099 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001081 |  | 5 | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | 728.758.102-78 | 72875810278 | 651958 | 14669 | 400 | 212200674 | SIGFI80 | 2022-10-09 14:27 | 2022-09-15 18:10 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419153333333332,-73.22033 | -7.419020000000001,-73.22032833333333 | ADALGIZA RODRIGUES DE MORAES | JENIVAL DE MORAES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE PDS SÃO SALVADOR COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:10 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-09 14:26 | 2022-10-09 14:26 | 2022-09-15 18:10 | 4 | 2022-10-09 | 202200001081 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001073 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2022-11-01 17:00 | 2022-09-15 18:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.419918333333333,-73.18643 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:06 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-11-01 14:20 | 2022-11-01 14:20 | 2022-09-15 18:06 | 4 | 2022-11-01 | 202200001073 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001065 |  | 5 | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | 435.296.902-87 | 43529690287 | 646136 | 14699 | 355 | 212200684 | SIGFI80 | 2022-11-01 16:48 | 2022-09-15 18:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.419908333333333,-73.18633 | -7.41994,-73.18642833333334 | NEUSA PINHEIRO DA CRUZ | JEFERSON PINHEIRO DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA RIO MÔA COMUNIDADE BOA VISTA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:06 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-01 14:56 | 2022-11-01 14:56 | 2022-09-15 18:06 | 4 | 2022-11-01 | 202200001065 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001057 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-15 18:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418581666666667,-73.22442666666667 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 18:02 | ONEOM001 | 68999372702000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR E 2 BATERIAS MEDIÇÕES E NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-22 07:01 | 2022-09-22 07:19 | 2022-09-15 18:02 | 4 | 2022-09-22 | 202200001057 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001040 |  | 5 | JAINO SILVA PINHEIRO | 899.867.092-53 | MLPA6677460-21 | 642552 | 13361 | 13 | 212200454 | SIGFI80 | 2022-09-22 08:43 | 2022-09-15 18:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418853333333334,-73.22443 | -7.418333333333334,-73.22450666666667 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | JAINO SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 18:00 | ONEOM001 | 68999372702000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES NO MEMSO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-22 08:12 | 2022-09-22 08:12 | 2022-09-15 18:00 | 4 | 2022-09-22 | 202200001040 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001032 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2022-10-12 09:56 | 2022-09-15 17:59 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.384574999999999,-73.14403333333333 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:58 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-12 09:56 | 2022-10-12 09:56 | 2022-09-15 17:58 | 4 | 2022-10-12 | 202200001032 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001024 |  | 5 | IVANETE ALENCAR DA SILVA | 921.397.282-20 | 92139728220 | 646129 | 14687 | 86 | 212200665 | SIGFI80 | 2022-10-24 17:02 | 2022-09-15 17:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.384413333333333,-73.14360166666667 | -7.3844683333333325,-73.14363 | ALDA FERREIRA DE ALENCAR | IVANETE ALENCAR DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:58 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 09:27 | 2022-10-24 09:27 | 2022-09-15 17:58 | 4 | 2022-10-24 | 202200001024 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200001016 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2022-10-01 10:53 | 2022-09-15 17:56 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419223333333334,-73.22541500000001 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:55 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-01 10:05 | 2022-10-01 10:05 | 2022-09-15 17:55 | 4 | 2022-10-01 | 202200001016 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200001008 |  | 5 | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | 701.923.412-78 | 70192341278 | 646366 | 14635 | 291 | 212200833 | SIGFI80 | 2022-10-27 06:56 | 2022-09-15 17:55 | 2023-01-02 12:31 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418968333333334,-73.22529 | -7.419039999999999,-73.22540333333333 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MATOS | ISRAEL FERNANDES DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:54 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-27 06:55 | 2022-10-27 06:56 | 2022-09-15 17:54 | 4 | 2022-10-27 | 202200001008 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000992 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2022-10-20 17:00 | 2022-09-15 17:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.386463333333334,-73.14714000000001 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-20 12:01 | 2022-10-20 12:24 | 2022-09-15 17:53 | 4 | 2022-10-20 | 202200000992 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000984 |  | 5 | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | 024.526.702-60 | 2452670260 | 651953 | 14707 | 85 | 212200660 | SIGFI80 | 2022-10-21 17:01 | 2022-09-15 17:53 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.386685,-73.14644333333334 | -7.386780000000001,-73.14646666666665 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | ISAAC DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:52 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO, MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-21 15:49 | 2022-10-21 15:49 | 2022-09-15 17:52 | 4 | 2022-10-21 | 202200000984 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000976 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2022-10-06 13:59 | 2022-09-15 17:52 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.4141916666666665,-73.25419333333333 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:51 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-06 13:59 | 2022-10-06 13:59 | 2022-09-15 17:51 | 4 | 2022-10-06 | 202200000976 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000968 |  | 5 | INES MATOS DA CRUZ | 700.371.402-72 | 70037140272 | 652092 | 14747 | 263 | 212200699 | SIGFI80 | 2022-10-06 13:05 | 2022-09-15 17:51 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.414265,-73.25433500000001 | -7.414314999999999,-73.254175 | JOANA ALVES DE MATOS | INES MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:50 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-06 11:02 | 2022-10-06 11:02 | 2022-09-15 17:50 | 4 | 2022-10-06 | 202200000968 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000950 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2022-10-06 16:00 | 2022-09-15 17:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.41936,-73.256595 | -7.418698333333333,-73.218875 | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:48 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR, E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-06 15:39 | 2022-10-06 15:39 | 2022-09-15 17:48 | 4 | 2022-10-06 | 202200000950 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000943 |  | 5 | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | 697.611.162-04 | 69761116204 | 652093 | 14729 | 466 | 212200691 | SIGFI80 | 2022-10-06 15:36 | 2022-09-15 17:48 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.41936,-73.256595 | DATA/HORA DO EQUIPAMENTO | JOANA ALVES DE MATTOS | GERUSA MARIA MATOS DA CRUZ | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:47 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-06 14:57 | 2022-10-06 14:57 | 2022-09-15 17:47 | 4 | 2022-10-06 | 202200000943 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000935 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2022-09-24 18:00 | 2022-09-15 17:47 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417720000000001,-73.224185 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:46 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES, NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-24 08:44 | 2022-09-24 08:44 | 2022-09-15 17:46 | 4 | 2022-09-24 | 202200000935 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000927 |  | 5 | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | 645.194.732-68 | 64519473268 | 646232 | 14647 | 302 | 212200724 | SIGFI80 | 2022-11-17 16:50 | 2022-09-15 17:46 | 2023-01-02 16:22 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417441666666667,-73.22364666666667 | -7.417545,-73.22396499999999 | ADALGISA RODRIGUES DE MORAIS | GENILDA MORAIS PINHEIRO OLIVEIRA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:45 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-17 07:51 | 2022-11-17 10:50 | 2022-09-15 17:45 | 4 | 2022-11-17 | 202200000927 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000919 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2022-10-07 14:36 | 2022-09-15 17:44 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.41246,-73.26384833333333 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:43 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-07 14:36 | 2022-10-07 14:36 | 2022-09-15 17:43 | 4 | 2022-10-07 | 202200000919 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000901 |  | 5 | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | 128.899.382-04 | 12889938204 | 646226 | 14757 | 437 | 212200723 | SIGFI80 | 2022-10-07 13:51 | 2022-09-15 17:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.412313333333333,-73.26374333333334 | -7.412494999999999,-73.26379666666666 | FRANCISCA HERCULANO PEREIRA | GABRIEL HERCULANO PEREIRA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO RIO MÔA COMUNIDADE CONCEIÇÃO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:42 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-07 13:51 | 2022-10-07 13:51 | 2022-09-15 17:42 | 4 | 2022-10-07 | 202200000901 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000893 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2022-10-09 10:39 | 2022-09-15 17:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419306666666667,-73.22069166666667 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:41 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-09 10:38 | 2022-10-09 10:38 | 2022-09-15 17:41 | 4 | 2022-10-09 | 202200000893 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000885 |  | 5 | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | 644.379.812-00 | MLPA6691852-21 | 642685 | 13260 | 24 | 212200432 | SIGFI80 | 2022-10-09 09:31 | 2022-09-15 17:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419171666666667,-73.22071333333334 | -7.419308333333333,-73.22067333333332 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA | FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE PROSPERIDADE S/N CENTRO COMUNIDADE PROSPERIDADE | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:38 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-09 09:30 | 2022-10-09 09:30 | 2022-09-15 17:38 | 4 | 2022-10-09 | 202200000885 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000877 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2022-10-27 08:00 | 2022-09-15 17:37 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.413686666666666,-73.19193 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:36 | ONEOM001 | 6899320225000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-27 07:15 | 2022-10-27 07:59 | 2022-09-15 17:36 | 4 | 2022-10-27 | 202200000877 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000869 |  | 5 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | 792.344.452-87 | MLPA6687117-21 | 646146 | 13308 |  | 212200715 | SIGFI80 | 2022-10-27 09:30 | 2022-09-15 17:36 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4124783333333335,-73.19108666666666 | -7.412218333333334,-73.19099 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | FRANCISCO RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:35 | ONEOM001 | 6899320225000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-27 08:59 | 2022-10-27 08:59 | 2022-09-15 17:35 | 4 | 2022-10-27 | 202200000869 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000851 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2022-10-20 15:23 | 2022-09-15 17:34 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.405888333333333,-73.20807666666666 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:33 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-20 14:10 | 2022-10-20 14:10 | 2022-09-15 17:33 | 4 | 2022-10-20 | 202200000851 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000844 |  | 5 | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | 780.769.002-04 | MLPA6668649-21 | 642690 | 13273 | 25 | 212200435 | SIGFI80 | 2022-10-20 17:29 | 2022-09-15 17:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.405625,-73.20820166666667 | -7.4058850000000005,-73.20793833333333 | MARIA JOSE ALVES DE MATOS | FRANCISCO MATOS DE OLIVEIRA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:32 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-20 15:24 | 2022-10-20 15:24 | 2022-09-15 17:32 | 4 | 2022-10-20 | 202200000844 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000836 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2022-09-19 11:02 | 2022-09-15 17:32 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.417771666666666,-73.22422833333333 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:31 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 2 BATERIAS E 1 INVERSOR NA MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-19 11:01 | 2022-09-19 11:01 | 2022-09-15 17:31 | 4 | 2022-09-19 | 202200000836 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000828 |  | 5 | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | 004.271.142-84 | MLPA6687116-21 | 642306 | 13307 |  | 212200410 | SIGFI80 | 2022-12-22 15:56 | 2022-09-15 17:31 | 2023-01-03 17:06 | MATEUS | HELY | ENVIADO | -7.417376666666667,-73.224375 | -7.41736,-73.22431166666667 | MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA | FRANCISCO IVANILDE LIMA DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:30 | ONEOM007 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | OBS: NÃO FOI POSSÍVEL EXAMINAR ANOMALIAS NA INSTALAÇÃO INTERNA E FOTOS DE CARGAS LIGADOS NAS TOMADAS DEVIDO A AUSÊNCIA DE MORADORES DA RESIDÊNCIA NA HORA DA MANUTENÇÃO. | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5044 | 34 | 2022-12-22 14:13 | 2022-12-22 14:40 | 2022-09-15 17:30 | 4 | 2022-12-22 | 202200000828 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000810 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2022-09-24 12:54 | 2022-09-15 17:29 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.433056,-73.225528 | -7.418401666666667,-73.22469333333333 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:28 | ONEOM001 | NAO POSSUI | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR E 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALIDADE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-24 12:54 | 2022-09-24 12:54 | 2022-09-15 17:28 | 4 | 2022-09-24 | 202200000810 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000802 |  | 5 | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | 631.536.962-68 | MLPA6684971-21 | 642940 | 13302 | 11 | 212200534 | SIGFI80 | 2022-09-24 17:15 | 2022-09-15 17:28 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.433056,-73.225528 | -7.418446666666667,-73.224715 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS VIEIRA | FRANCISCO ADRIANO CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:27 | ONEOM001 | NAO POSSUI | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL, LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES E O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-24 10:39 | 2022-09-24 10:39 | 2022-09-15 17:27 | 4 | 2022-09-24 | 202200000802 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000794 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2022-09-20 09:48 | 2022-09-15 17:24 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.420108333333333,-73.22535166666667 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:23 | ONEOM001 | 6839786770000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR E 2 BATERIAS E TERMOGRAFIA | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-20 09:20 | 2022-09-20 09:20 | 2022-09-15 17:23 | 4 | 2022-09-20 | 202200000794 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000786 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-15 15:26 | 2022-09-15 17:24 | 2022-12-12 13:33 | LUIZ.CARLOS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620748333333334,-72.69769166666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:23 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO |  | CONTROLADOR QUEIMADO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 22 | 2022-09-15 15:26 | 2022-09-15 15:26 | 2022-09-15 17:23 | 5 | 2022-09-15 | 202200000786 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000778 |  | 5 | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | 089.606.912-59 | MLPA6675216-21 | 642385 | 13312 | 17 | 212200420 | SIGFI80 | 2022-09-20 11:45 | 2022-09-15 17:23 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420216666666666,-73.22547333333334 | -7.420171666666666,-73.22549333333333 | MARIA ADRIMAR CHAVES VIEIRA | EVANDRO VIEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:22 | ONEOM001 | 6839786770000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIMPEZA GERAL, REAPERTO, TERMOGRAFIA E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-20 10:52 | 2022-09-20 10:52 | 2022-09-15 17:22 | 4 | 2022-09-20 | 202200000778 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000760 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2022-10-01 15:24 | 2022-09-15 17:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.41958,-73.22575333333333 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:20 | ONEOM001 | 684942462000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA TROCA DE INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-01 14:33 | 2022-10-01 14:33 | 2022-09-15 17:20 | 4 | 2022-10-01 | 202200000760 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000752 |  | 5 | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | 035.201.682-51 | MLPA6668647-21 | 642378 | 13271 | 15 | 212200405 | SIGFI80 | 2022-10-05 09:35 | 2022-09-15 17:20 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419498333333333,-73.22600166666666 | -7.419475,-73.22597 | MARIA TEREZINHA MENEZES DO NASCIMENTO | EVANDRO DO NASCIMENTO COSMO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:19 | ONEOM001 | 684942462000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-05 09:34 | 2022-10-05 09:34 | 2022-09-15 17:19 | 4 | 2022-10-05 | 202200000752 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000745 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-15 15:18 | 2022-09-15 17:16 | 2023-07-05 14:41 | LUIZ.CARLOS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620776666666666,-72.69786833333333 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | RELATO DO CLIENTE DE FALTA DE ENERGIA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL EQUIPAMENTOS ENCONTRADO NORMAL SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-15 15:17 | 2022-09-15 15:17 | 2022-09-15 17:15 | 5 | 2022-09-15 | 202200000745 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000737 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2022-10-18 18:00 | 2022-09-15 17:15 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.38546,-73.14558333333333 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:13 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR, DUAS BATERIAS, E MEDIÇÕES. NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-18 10:52 | 2022-10-18 10:52 | 2022-09-15 17:13 | 4 | 2022-10-18 | 202200000737 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000729 |  | 5 | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | 072.220.022-60 | 7222002260 | 645818 | 14693 | 95 | 212200576 | SIGFI80 | 2022-10-22 11:00 | 2022-09-15 17:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.38544,-73.14569666666667 | -7.385436666666667,-73.14569833333333 | MARIA LUCIA SOUZA DOS SANTOS | ERNILDO DOS SANTOS SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:13 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-22 10:06 | 2022-10-22 10:09 | 2022-09-15 17:13 | 4 | 2022-10-22 | 202200000729 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000711 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2022-09-24 10:00 | 2022-09-15 17:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.417888333333334,-73.22372999999999 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:11 | ONEOM001 | 68999287075000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR, 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-24 06:41 | 2022-09-24 06:41 | 2022-09-15 17:11 | 4 | 2022-09-24 | 202200000711 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000703 |  | 5 | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | 790.092.472-87 | MLPA6682841-21 | 640284 | 13370 | 6 | 212200261 | SIGFI80 | 2022-09-23 17:05 | 2022-09-15 17:11 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.417961666666668,-73.22371333333334 | -7.4179216666666665,-73.22371 | MARIA FIRMINO CHAVES | ERLENIZIO CHAVES PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:10 | ONEOM001 | 68999287075000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-23 08:27 | 2022-09-23 08:27 | 2022-09-15 17:10 | 4 | 2022-09-23 | 202200000703 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000695 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2022-10-12 08:57 | 2022-09-15 17:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.386216666666667,-73.14434166666666 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:09 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-12 08:57 | 2022-10-12 08:57 | 2022-09-15 17:09 | 4 | 2022-10-12 | 202200000695 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000687 |  | 5 | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | 917.213.932-34 | 91721393234 | 649857 | 14681 | 88 | 212200943 | SIGFI80 | 2022-10-24 12:00 | 2022-09-15 17:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.385141666666668,-73.14527333333334 | -7.386221666666668,-73.14455666666666 | MARIA ANGELICA CONSTANT | ELENILSON CONSTANT ALMEIDA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:08 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-24 11:02 | 2022-10-24 11:02 | 2022-09-15 17:08 | 4 | 2022-10-24 | 202200000687 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000679 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2022-09-27 16:00 | 2022-09-15 17:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.419943333333333,-73.22670166666667 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:06 | ONEOM001 | 68996028624000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR, DUAS BATERIAS, E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-27 14:42 | 2022-09-27 14:42 | 2022-09-15 17:06 | 4 | 2022-09-27 | 202200000679 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000661 |  | 5 | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | 001.283.392-41 | MLPA6689325-21 | 641777 | 13318 | 38 | 212200354 | SIGFI80 | 2022-09-27 15:00 | 2022-09-15 17:06 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.419903333333334,-73.22675833333332 | -7.419925000000001,-73.22668833333334 | ELISSANDRA MONTEIRO DE OLIVEIRA | ELEN BRUNA OLIVEIRA DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N RIO MOA - SEDE CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:06 | ONEOM001 | 68996028624000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-27 13:26 | 2022-09-27 13:26 | 2022-09-15 17:06 | 4 | 2022-09-27 | 202200000661 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000653 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2022-10-20 11:00 | 2022-09-15 17:03 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.386701666666666,-73.146395 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 17:02 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇAO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-20 09:45 | 2022-10-20 09:59 | 2022-09-15 17:02 | 4 | 2022-10-20 | 202200000653 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000646 |  | 5 | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | 790.083.212-20 | 79008321220 | 645902 | 14709 | 84 | 212200597 | SIGFI80 | 2022-10-21 17:02 | 2022-09-15 17:02 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.3863650000000005,-73.14717666666667 | -7.386506666666666,-73.147025 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DA ROCHA | EDIVANDE DA ROCHA QUIRINO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 17:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-21 15:04 | 2022-10-21 15:04 | 2022-09-15 17:01 | 4 | 2022-10-21 | 202200000646 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000638 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-15 15:04 | 2022-09-15 17:00 | 2023-07-05 14:41 | LUIZ.CARLOS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.62109,-72.69773666666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | *TESTE*RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:59 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMAGA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMETRAL, SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-15 15:01 | 2022-09-15 15:01 | 2022-09-15 16:59 | 5 | 2022-09-15 | 202200000638 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000620 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2022-10-28 08:49 | 2022-09-15 17:00 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.4165600000000005,-73.19342 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:56 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-28 07:20 | 2022-10-28 08:48 | 2022-09-15 16:56 | 4 | 2022-10-28 | 202200000620 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000612 |  | 5 | DARIO DA SILVA PINHEIRO | 461.308.022-34 | 46130802234 | 651957 | 14657 |  | 212200673 | SIGFI80 | 2022-10-28 10:20 | 2022-09-15 16:56 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.416646666666666,-73.19344833333334 | -7.41638,-73.19391 | MARIA NEUZA DA SILVA PINHEIRO | DARIO DA SILVA PINHEIRO | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:55 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-28 09:37 | 2022-10-28 09:37 | 2022-09-15 16:55 | 4 | 2022-10-28 | 202200000612 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000604 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2022-10-08 07:43 | 2022-09-15 16:55 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.417753333333334,-73.218105 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:54 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS.SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-08 07:42 | 2022-10-08 07:42 | 2022-09-15 16:54 | 4 | 2022-10-08 | 202200000604 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000596 |  | 5 | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | 790.082.912-15 | 79008291215 | 651955 | 14643 | 351 | 212200664 | SIGFI80 | 2022-10-08 08:44 | 2022-09-15 16:54 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.417706666666667,-73.21783166666667 | -7.417750000000001,-73.21809833333333 | MARLUCIA DE MORAIS PINHEIRO | CLENILSON DE MORAIS PINHEIRO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-08 08:43 | 2022-10-08 08:43 | 2022-09-15 16:53 | 4 | 2022-10-08 | 202200000596 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000588 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2022-09-26 10:00 | 2022-09-15 16:52 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.420156666666666,-73.22385333333334 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:51 | ONEOM001 | 6899214797000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES, NO MESMO TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-26 08:46 | 2022-09-26 08:46 | 2022-09-15 16:51 | 4 | 2022-09-26 | 202200000588 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000570 |  | 5 | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | 954.259.182-91 | MLPA6681726-21 | 645739 | 13339 | 19 | 212200535 | SIGFI80 | 2022-09-28 09:27 | 2022-09-15 16:51 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.420123333333334,-73.22387 | -7.420168333333334,-73.22383333333333 | ANA CLEIA CRUZ DE SOUZA | CLAUDEMIR CRUZ VIERA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:50 | ONEOM001 | 6899214797000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL,REAPERTO,MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-28 09:00 | 2022-09-28 09:02 | 2022-09-15 16:50 | 4 | 2022-09-28 | 202200000570 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000562 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2022-09-21 14:00 | 2022-09-15 16:49 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.418398333333332,-73.22446 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:47 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA,TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES, NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-21 09:48 | 2022-09-21 09:48 | 2022-09-15 16:47 | 4 | 2022-09-21 | 202200000562 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000554 |  | 5 | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | 004.366.482-29 | MLPA6670792-21 | 642382 | 13285 | 9 | 212200418 | SIGFI80 | 2022-11-21 12:30 | 2022-09-15 16:47 | 2023-01-02 15:45 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4187233333333324,-73.2245 | -7.418738333333333,-73.22413166666666 | TEREZINHA FERREIRA DA COSTA | CLAUDECIR DA COSTA MUNIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:45 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA. LIMPEZA GERAL REAPERTO, MEDIÇÕES E TERMOGRAFIA NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-21 11:01 | 2022-11-21 11:01 | 2022-09-15 16:45 | 4 | 2022-11-21 | 202200000554 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000547 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2022-10-18 13:31 | 2022-09-15 16:44 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.385838333333334,-73.14556833333333 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:43 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR, 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-18 13:30 | 2022-10-18 13:30 | 2022-09-15 16:43 | 4 | 2022-10-18 | 202200000547 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000539 |  | 5 | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | 052.917.922-99 | 5291792299 | 645882 | 14685 | 90 | 212200578 | SIGFI80 | 2022-10-22 09:45 | 2022-09-15 16:43 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.38559,-73.14565166666667 | -7.385845000000001,-73.145645 | MAURIZA QUIRINO DE SOUZA | CHEILA QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:42 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NA MESMA FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-22 09:29 | 2022-10-22 09:29 | 2022-09-15 16:42 | 4 | 2022-10-22 | 202200000539 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000521 |  | 5 | CHALES QUIRINO DE SOUZA | 036.847.432-16 | 3684743216 | 646133 | 14705 | 357 | 212200670 | SIGFI80 | 2022-10-19 | 2022-09-15 16:39 | 2023-07-04 12:10 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.400766666666668,-73.14417333333334 | -7.40071,-73.14428333333333 | JOANA PEREIRA QUIRINO | CHALES QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:37 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR E DUAS BATERIAS, 3 MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-19 07:15 | 2022-10-19 09:35 | 2022-09-15 16:37 | 4 | 2022-10-19 | 202200000521 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000513 |  | 5 | CHALES QUIRINO DE SOUZA | 036.847.432-16 | 3684743216 | 646133 | 14705 | 357 | 212200670 | SIGFI80 | 2022-10-19 15:00 | 2022-09-15 16:38 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.400766666666668,-73.14417333333334 | -7.400666666666666,-73.14405833333333 | JOANA PEREIRA QUIRINO | CHALES QUIRINO DE SOUZA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ RIO MÔA COMUNIDADE SOCÓ | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:37 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-19 13:47 | 2022-10-19 13:47 | 2022-09-15 16:37 | 4 | 2022-10-19 | 202200000513 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000505 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2022-09-24 15:39 | 2022-09-15 16:36 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.418143333333334,-73.22533833333334 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:35 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-24 15:38 | 2022-09-24 15:38 | 2022-09-15 16:35 | 4 | 2022-09-24 | 202200000505 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000497 |  | 5 | ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | MLPA6668648-21 | 642379 | 13272 | 10 | 212200406 | SIGFI80 | 2022-09-24 | 2022-09-15 16:35 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.4180600000000005,-73.22545333333333 | -7.418131666666667,-73.225345 | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ARIMAR CHAVES VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:34 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-24 14:35 | 2022-09-24 14:35 | 2022-09-15 16:34 | 4 | 2022-09-24 | 202200000497 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000489 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2022-10-12 16:32 | 2022-09-15 16:32 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.418091666666667,-73.219795 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:31 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-12 15:08 | 2022-10-12 15:08 | 2022-09-15 16:31 | 4 | 2022-10-12 | 202200000489 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000471 |  | 5 | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | 024.454.772-63 | MLPA6677459-21 | 642749 | 13360 | 22 | 212200440 | SIGFI80 | 2022-10-09 13:18 | 2022-09-15 16:31 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.417824999999999,-73.21945166666666 | -7.418076666666667,-73.21979 | MARIA JUCILENE FERREIRA DA SILVA | ANGELA MARIA SILVA NASCIMENTO | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:29 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL, REAPERTO,E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-09 13:18 | 2022-10-09 13:18 | 2022-09-15 16:29 | 4 | 2022-10-09 | 202200000471 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000463 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2022-10-28 | 2022-09-15 16:28 | 2023-06-19 17:56 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.41337,-73.195975 | -7.413455000000001,-73.19606 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:27 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-28 13:09 | 2022-10-28 13:09 | 2022-09-15 16:27 | 4 | 2022-10-28 | 202200000463 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000455 |  | 5 | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | 036.503.682-00 | MLPA6675218-21 | 642555 | 13314 | 31 | 212200458 | SIGFI80 | 2022-10-28 09:10 | 2022-09-15 16:27 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.41337,-73.195975 | -7.413476666666666,-73.19594833333333 | EDINA CONCEIÇÃO DE MATOS | ANDERSON CONCEIÇÃO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:26 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-28 13:50 | 2022-10-28 13:50 | 2022-09-15 16:26 | 4 | 2022-10-28 | 202200000455 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000448 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2022-09-24 15:00 | 2022-09-15 16:24 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418811666666667,-73.22563166666667 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:23 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE 1 INVERSOR 2 BATERIAS E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-24 13:42 | 2022-09-24 13:42 | 2022-09-15 16:23 | 4 | 2022-09-24 | 202200000448 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000430 |  | 5 | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 701.543.552-75 | 70154355275 | 646368 | 14675 | 275 | 212200834 | SIGFI80 | 2022-10-28 11:00 | 2022-09-15 16:23 | 2023-01-02 15:34 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.418629999999999,-73.225675 | -7.418861666666667,-73.22538833333333 | ROSA MARIA XAVIER DOS SANTOS | ANA LUCRECIA DOS SANTOS NASCIMENTO | MANCIO LIMA | DPS SÃO SALVADOR DPS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:22 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL, REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-28 09:55 | 2022-10-28 10:00 | 2022-09-15 16:22 | 4 | 2022-10-28 | 202200000430 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000422 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2022-09-19 17:00 | 2022-09-15 16:21 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.417333333333333,-73.22439 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:16 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA E O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-19 08:24 | 2022-09-19 08:24 | 2022-09-15 16:16 | 4 | 2022-09-19 | 202200000422 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000414 |  | 5 | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | 790.079.612-68 | 79007961268 | 649738 | 14663 | 356 | 212200897 | SIGFI80 | 2022-10-19 08:00 | 2022-09-15 16:16 | 2023-01-02 15:29 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417513333333333,-73.22462333333333 | -7.417495000000001,-73.22463833333333 | MARIA DE NAZARÉ CRUZ DE SOUZA | ANA CLEIDE CRUZ DE SOUZA | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:15 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FOI REALIZADO UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O MESMO ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-19 06:40 | 2022-10-19 07:09 | 2022-09-15 16:15 | 4 | 2022-10-19 | 202200000414 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000406 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-10-27 | 2022-09-15 16:14 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.408385,-73.196875 | -7.408203333333334,-73.19693166666666 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:12 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-27 09:53 | 2022-10-27 09:53 | 2022-09-15 16:12 | 4 | 2022-10-27 | 202200000406 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000398 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-10-26 11:00 | 2022-09-15 16:12 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | LUCAS | ENVIADO | -7.408385,-73.196875 | -7.40819,-73.19806833333334 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:10 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-26 10:40 | 2022-10-26 10:40 | 2022-09-15 16:10 | 4 | 2022-10-26 | 202200000398 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000380 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2022-10-28 | 2022-09-15 16:10 | 2023-06-21 13:22 | MATEUS | MARINA.CARVALHO | ENVIADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.4139100000000004,-73.19558333333333 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:08 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS SISTEMA FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-28 10:32 | 2022-10-28 10:32 | 2022-09-15 16:08 | 4 | 2022-10-28 | 202200000380 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000372 |  | 5 | ALMIR RICARDO DA SILVA | 196.609.102-82 | 19660910282 | 646130 | 14655 | 348 | 212200666 | SIGFI80 | 2022-10-28 13:30 | 2022-09-15 16:08 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.414151666666667,-73.19547666666668 | -7.414303333333334,-73.19555166666667 | EXPEDITA RICARDO DA SILVA | ALMIR RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO RIO MÔA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:07 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-28 12:32 | 2022-10-28 12:32 | 2022-09-15 16:07 | 4 | 2022-10-28 | 202200000372 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000364 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2022-09-28 | 2022-09-15 16:07 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.408788333333333,-73.19561666666667 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:05 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADO TROCA DE UM INVERSOR, E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-28 12:00 | 2022-09-28 12:35 | 2022-09-15 16:05 | 4 | 2022-09-28 | 202200000364 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000356 |  | 5 | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | 790.081.002-15 | MLPA6670795-21 | 642554 | 13287 | 30 | 212200457 | SIGFI80 | 2022-10-26 17:00 | 2022-09-15 16:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.408783333333334,-73.19588666666667 | -7.411263333333333,-73.19788833333334 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ALDEJANE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-26 12:05 | 2022-10-26 12:28 | 2022-09-15 16:03 | 4 | 2022-10-26 | 202200000356 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000349 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2022-09-27 08:17 | 2022-09-15 16:02 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.422721666666666,-73.23076666666665 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 16:01 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA 1 INVERSOR 1 BATERIA E MEDIÇÕES NO MESMO FICOU TUDO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-27 08:10 | 2022-09-27 08:16 | 2022-09-15 16:01 | 4 | 2022-09-27 | 202200000349 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000331 |  | 5 | ADROALD0 DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | 035.413.522-80 | MLPA6684973-21 | 642456 | 13303 | 40 | 212200484 | SIGFI45 | 2022-09-27 09:00 | 2022-09-15 16:01 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.422743333333333,-73.23075 | -7.422725000000001,-73.23076999999999 | ZILMA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO | ADROALDO DO ESPIRITO SANTO VIEIRA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 16:00 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL LIMPEZA GERAL REAPERTO E MEDIÇÕES | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-09-27 08:55 | 2022-09-27 08:55 | 2022-09-15 16:00 | 4 | 2022-09-27 | 202200000331 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000323 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2022-09-19 15:14 | 2022-09-15 15:56 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.417478333333334,-73.22411333333334 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 15:53 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE 1 INVERSOR E 2 BATERIAS E O MESMO FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-09-19 15:12 | 2022-09-19 15:12 | 2022-09-15 15:53 | 4 | 2022-09-19 | 202200000323 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000315 |  | 5 | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | 009.671.032-23 | 009.671.032-23 | 646361 | 14641 | 306 | 212200830 | SIGFI80 | 2022-11-07 15:15 | 2022-09-15 15:53 | 2023-01-02 15:22 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.417050000000001,-73.22354 | -7.417606666666668,-73.22411833333334 | MARGARENE ALMEIDA DE MENEZES | ADENILSON DE MENEZES LAURINDO | MANCIO LIMA | PDS SÃO SALVADOR PDS SÃO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 15:46 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA. | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E O MESMO ESTA TUDO FUNCIONANDO NORMALMENTE SEM NENHUMA ALTERAÇÃO | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-11-07 13:40 | 2022-11-07 14:05 | 2022-09-15 15:46 | 4 | 2022-11-07 | 202200000315 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000307 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2022-10-01 13:25 | 2022-09-15 15:40 | 2023-07-05 14:41 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.421056666666668,-73.2247 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | INTERMITENCIA | 2022-09-15 15:34 | ONEOM001 | 68999693616000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E INVERSOR. | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI FEITA A TROCA DE UM INVERSOR E DUAS BATERIAS | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | 5037 | 34 | 2022-10-01 13:25 | 2022-10-01 13:25 | 2022-09-15 15:34 | 4 | 2022-10-01 | 202200000307 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | PREVENTIVA | 202200000299 |  | 5 | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | 040.184.062-07 | MLPA6681728-21 | 642692 | 13341 | 16 | 212200436 | SIGFI80 | 2022-10-05 15:32 | 2022-09-15 15:33 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | ARIADNEPEPES | ENVIADO | -7.421334999999999,-73.22499666666666 | -7.421165,-73.22475833333333 | MARIA ZULENIR DA MOTA | ABRAÃO DA MOTA DINIZ | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-09-15 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-15 15:30 | ONEOM001 | 68999693616000000 | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL NA MESMA FOI REALIZADA A LIMPEZA GERAL,REAPERTO,E MEDIÇÕES. SISTEMA FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE |  | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | 5037 | 34 | 2022-10-05 14:37 | 2022-10-05 14:37 | 2022-09-15 15:30 | 4 | 2022-10-05 | 202200000299 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000281 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-14 15:08 | 2022-12-12 13:33 | LUIZ.CARLOS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620833333333334,-72.69784833333333 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-14 | INDETERMINADA | FALHA DE BATERIAS | 2022-09-14 15:07 | FABRICIO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL |  | MANUTENCAO PROGRAMADA | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | 5005 | 34 | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-15 14:00 | 2022-09-14 15:07 | 5 | 2022-09-15 | 202200000281 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200000273 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-14 13:14 | 2022-09-14 15:06 | 2022-12-23 18:42 | LUIZ.CARLOS | MATEUS | TREINAMENTO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.62072,-72.69797166666667 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | *TREINAMENTO* RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-14 | INDETERMINADA | MANUT PREVENTIVA 1A | 2022-09-14 15:02 | FABRICIO |  | NORMALIZADO SEM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | MANUTENÇÃO PROGRAMADA | MANUTENÇAO PROGRAMADA SISTEMA ENCONTRADO FUNCIONANDO NORMAL | 4 | 1 | 11 | 12 | 28 | 5005 | 34 | 2022-09-13 13:14 | 2022-09-14 12:14 | 2022-09-10 15:02 | 7 | 2022-09-14 | 202200000273 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000265 |  | 4 | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | 740.407.742-72 | MLPA6709954-21 | 657811 | 13269 |  | 212201579 | SIGFI80 | 2022-09-14 16:45 | 2022-09-14 10:09 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | ENVIADO | -7.863701666666667,-72.99330833333333 | -7.620736666666666,-72.69792666666667 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | MARIA ELIZETE VIEIRA DA SILVA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE SAO PEDRO S/N SAO PEDRO II CENTRO COMUNIDADE SAO PEDRO | 2022-09-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-13 10:07 | ONEOM001 | 68981114311000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE RELATA QUE O SISTEMA ESTA TOTALMENTE DESLIGADO. |  | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2022-09-14 08:20 | 2022-09-14 11:36 | 2022-09-11 10:07 | 4 | 2022-09-14 | 202200000265 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000257 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 09:58 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620725,-72.69789833333333 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | **RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-14 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-09-14 09:57 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | AO LIGAR A FREEZER O SISTEMA PAROU. |  | 3 | 1 | 5 | 14 | 27 | 5037 | 24 | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-13 09:57 | 5 | 2022-09-14 | 202200000257 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000240 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-14 07:45 | 2022-09-14 09:41 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | HELY | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.62068,-72.69797333333332 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO (TESTE DO APP) | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-14 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-14 09:38 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | CLIENTE INFORMOU QUE AO LIGAR A FREEZER O SISTEMA PAROU. | SISTEM COM AS BATERIAS SEM COMUNICAÇÃO | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2022-09-14 07:42 | 2022-09-14 07:45 | 2022-09-13 09:38 | 5 | 2022-09-14 | 202200000240 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000232 |  | 3 | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | 702.959.802-49 | MLPA7461268-22 | 649749 | 13969 | 324 | 212200910 | SIGFI80 | 2022-09-13 16:07 | 2022-09-13 18:05 | 2022-12-12 13:33 | MATEUS | MATEUS | CANCELADO | -9.259551666666665,-72.67949333333333 | -7.620845000000001,-72.69751 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE FOZ DO PIRANHA | 2022-09-13 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-09-13 18:03 | ONEOM001 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | APOS LIGAR UM FREEZER O SISTEMA PAROU. | BATERIAS TOTALMENTE DESCARREGADAS | 3 | 1 | 5 | 12 | 27 | 5037 | 24 | 2022-09-13 08:07 | 2022-09-13 16:07 | 2022-09-12 18:03 | 5 | 2022-09-13 | 202200000232 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000224 |  | 9 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | 765.490.972-15 | MLPA7018889-21 | 659091 | 13543 | 1352 | 212202050 | SIGFI80 | 2022-09-10 09:02 | 2022-09-10 10:56 | 2022-12-13 08:41 | ADM | HELY | TREINAMENTO | -7.906656666666667,-70.16902333333334 | -7.620653333333333,-72.69803 | MARIA DA SILVA COSTA | *TREINAMENTO* RAIMUNDO DA SILVA COSTA | FEIJO | COMUNIDADE SAO FRANCISCO S/N RIO ENVIRA CENTRO COMUNIDADE SAO FRANCISCO | 2022-09-10 | RAIO | SEM ENERGIA | 2022-09-10 09:00 | FABRICIO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | CONTROLADOR DESLIGADO | RECEBIDO POR TELEFONE. INFORMOU QUE UMA PEDRA CAIU SOBRE OS PAINEIS E ESTÁ SEM ENERGIA. | CONTROLADOR | 3 | 1 | 5 | 13 | 27 | 5005 | 22 | 2022-09-10 09:02 | 2022-09-10 09:02 | 2022-09-09 09:00 | 7 | 2022-09-10 | 202200000224 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000216 |  | 7 | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 938.853.502-20 | MLPA7674953-22 | 646262 | 14440 | 503 | 212200781 | SIGFI45 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 16:42 | 2022-12-14 11:24 | MARNEI | HELY | TREINAMENTO | -8.260169999999999,-70.98004833333333 | -7.6207616666666675,-72.69795500000001 | FRANCISCA ANDRE TEIXEIRA | SUIANE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | TARAUACA | RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO S/N RIO TARAUACA CENTRO RIO TARAUACA, SERINGAL MACEIO | 2022-08-30 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-08-19 16:40 | ROTA04 | 6899244600000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | SISTEMA ENC. NORMAL | SEM ENERGIA | NADA FOI ENCONTRADO | 3 | 2 | 5 | 12 | 27 | 5021 | 34 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-30 14:45 | 2022-08-17 16:40 | 7 | 2022-08-30 | 202200000216 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000208 |  | 9 | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | 769.266.642-34 | MLPA7000858-21 | 661629 | 13571 | 1140 | 212202004 | SIGFI80 | 2022-08-30 14:26 | 2022-08-30 16:21 | 2022-12-12 13:33 | MARNEI | HELY | CANCELADO | -7.880438333333332,-70.11983833333333 | -7.620705,-72.69798333333333 | ROCILDA ARAUJO DE LIRA | MARIA FRANCILENE ARAUJO LIRA | FEIJO | SERINGAL BOM JARDIM S/N RIO ENVIRA CENTRO SERINGAL BOM JARDIM | 2022-08-30 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-08-04 13:19 | FABRICIO |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | BATERIA DESLIGADA | SISTEMA ESTAVA SEM ENERGIA | CLIENTE LIGOU BOMBA DGUA | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5005 | 24 | 2022-08-28 14:25 | 2022-08-30 14:26 | 2022-08-01 16:19 | 5 | 2022-08-30 | 202200000208 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000190 |  | 1 | ATILA DA SILVA AMORIM | 979.104.492-91 | MLPA6915580-21 | 657806 | 13388 | 1008 | 212201567 | SIGFI45 | 2022-08-30 13:57 | 2022-08-30 15:11 | 2022-12-14 11:24 | MARNEI | HELY | TREINAMENTO | -7.836361,-72.650583 | -7.620713333333333,-72.698015 | ELIZETE GOMES DAVSILVA | ATILA DA SILVA AMORIM | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE TREZE DE MAIO S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE TREZE DE MAIO | 2022-08-30 | SOBRECARGA | SEM ENERGIA | 2022-08-12 15:35 | ROTA04 | 68992138254000000 | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SEM ENERGIA |  | 3 | 2 | 5 | 14 | 27 | 5021 | 23 | 2022-08-30 13:57 | 2022-08-30 13:57 | 2022-08-10 12:00 | 7 | 2022-08-30 | 202200000190 | Report2 | 1500
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000182 | 2022-98420 | 1 | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | 465.831.732-04 | MLPA6940867-21 | 652917 | 13435 |  | 212201148 | SIGFI45 | 2022-08-30 14:11 | 2022-08-30 15:05 | 2022-12-12 13:33 | MARNEI | HELY | ENVIADO | -8.021498333333334,-72.72873 | -7.620731666666668,-72.69798833333333 | MARIA DAS GRACAS DE MENEZES DE SOUZA | JOSE NILSON DE SOUZA BEZERRA | RODRIGUES ALVES | COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO S/N CENTRO COMUNIDADE FOZ DO VAL PARAISO | 2022-08-30 | RAIO | SEM ENERGIA | 2022-08-26 11:10 | ROTA04 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | FALTA DE ENERGIA |  | 3 | 2 | 5 | 13 | 27 | 5021 | 23 | 2022-08-30 14:11 | 2022-08-30 14:11 | 2022-08-06 15:02 | 4 | 2022-08-30 | 202200000182 | Report2 | 1500
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000174 |  | 3 | WILHAS BARROS DA SILVA | 086.776.852-51 | MLPA7532537-22 | 646356 | 14070 |  | 212200795 | SIGFI80 | 2023-08-16 13:00 | 2022-08-17 18:27 | 2023-09-21 20:57 |  | HELY | TREINAMENTO | -9.190339999999999,-72.71166333333333 |  | MARIA ALCIENE PEREIRA BARROS | WILHAS BARROS DA SILVA | MARECHAL THAUMATURGO | COMUNIDADE BELFORT S/N RIO JURUA CENTRO COMUNIDADE BELFORT | 2022-08-17 | INDETERMINADA | SEM ENERGIA | 2022-08-17 15:00 | EDUARDO |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA | CONTROLADOR DESLIGADO | INFORMOU QUE AO CHEGAR EM CASA ESTAVA SEM ENERGIA E QUE NÃO PERCEBEU PROBLEMA NO SISTEMA E ESTÁ SEM ENERGIA. | FOI SUBSTITUIDO MODULO DANIFICADO POR ALGUM OBJETO QUE CAIU SOBRE O MESMO. | 3 | 1 | 5 | 12 | 29 | 5012 | 22 |  |  | 2022-08-16 12:00 | 7 | 2023-08-16 | 202200000174 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000141 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-08-29 20:45 | 2022-08-10 01:19 | 2023-07-05 14:41 |  | HELY | CANCELADO | -7.408385,-73.196875 |  | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-08-10 | INDETERMINADA | OSCILACAO | 2022-08-09 | ADM |  | NAO NORMALIZADO, REPROGRAMAR SERVICO |  | TESTE |  | 3 | 2 | 6 | 12 | 33 | 1 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2022-08-09 | 5 | 2022-08-29 | 202200000141 | Report2 | 2666
False | ENERGISA | CORRETIVA | 202200000133 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-08-28 15:03 | 2022-08-09 20:02 | 2022-12-12 13:33 | ADM | HELY | CANCELADO | -7.408385,-73.196875 | -1.37530332,-48.43979594 | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-08-09 | ALAGAMENTO | CABOS ROMPIDOS | 2022-08-09 | ADM |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC |  |  | 3 | 2 | 10 | 17 | 27 | 1 | 23 | 2022-08-28 15:03 | 2022-08-28 15:03 | 2022-08-09 20:02 | 5 | 2022-08-28 | 202200000133 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000109 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2022-08-20 01:01 | 2022-08-09 10:36 | 2023-10-21 23:51 |  | HELY | TREINAMENTO | -7.408385,-73.196875 |  | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA |  | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-08-08 | VANDALISMO | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS |  | TREINAMENTO1 |  | IMPROCEDENTE | SISTEMA ENC. NORMAL | TEWSSSSSSSS |  | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | 5028 | 34 |  |  |  | 7 | 2022-08-20 | 202200000109 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | PREVENTIVA | 202200000091 |  | 5 | ANA ALINE RICARDO DA SILVA | 054.744.242-48 | MLPA6670794-21 | 642553 | 13286 | 359 | 212200456 | SIGFI80 | 2023-08-09 10:20 | 2022-08-09 10:33 | 2023-10-21 23:59 |  | HELY | TREINAMENTO | -7.408385,-73.196875 |  | MARIA OVILENE RICARDO DA SILVA |  | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-08-08 | RAIO | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2022-08-09 15:50 | TREINAMENTO1 |  | NORMALIZADO VEGET. RETIRADA |  | CLIENTE INFORMOU QUE NO DIA 05.08 CAIU UM RAIO NO LOCAL DOS MODULOS E ESTÁ SEM ENERGIA. |  | 4 | 1 | 8 | 13 | 29 | 5028 | 0 |  |  | 2022-08-09 10:00 | 7 | 2023-08-09 | 202200000091 | Report2 | 2666
False | ONE ENGENHARIA | CORRETIVA | 202200000026 |  | 5 | *TESTE* ARIMAR CHAVES VIEIRA | 628.595.282-53 | TESTE1 |  | 1 |  |  | SIGFI80 | 2022-08-08 18:50 | 2022-08-08 18:22 | 2023-09-21 20:59 |  | HELY | TREINAMENTO | -7.620868333333334,-72.69808166666667 |  | ZILMAR CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO |  | MANCIO LIMA | PDS SAO SALVADOR S/N CENTRO PDS SAO SALVADOR | 2022-08-08 | ALAGAMENTO | EQUIPAMENTOS DANIFICADOS | 2022-08-08 18:23 | ONEOM015 |  | NORMALIZADO COM SUBST DE EQUIPAMENTO | INVERSOR SEM TENSAO AC | SOLICITANTE |  | 3 | 1 | 8 | 17 | 27 | 5053 | 23 |  |  | 2022-08-08 18:24 | 7 | 2022-08-08 | 202200000026 | Report2 | 2666